## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.1 Análisis de la información recibida Pág. 38 | En la Figura 15 aparece revisión de inventario para "Sistemas de Protección", pero este ítem no aparece en la BD en ninguna tabla. | Se solicita indicar cómo se llama la tabla que contiene estos elementos o corregir el nombre del tipo de elemento
2 | CHILQUINTA | 5. METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.2 Caracterización de los tramos del STxZ y STxD 5.1.2.1 Metodología empleada en el proceso de homologación Pág. 40 | Existen errores en las homologaciones de algunos tramos, que se detallan en hoja anexa. Además, es necesario actualizar propietario de instalaciones de la empresa Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. (CTNG), que en la base quedaron en propiedad de AES Gener (por la fecha de la BD) | Corregir errores en homologación de tramos y considerar instalaciones de propiedad de CTNG, de acuerdo a detalles en hoja Anexo.
3 | CHILQUINTA | 5. METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.2 Caracterización de los tramos del STxZ y STxD 5.1.2.1 Metodología empleada en el proceso de homologación Pág. 41 | La figura 16 no posee información. | Se solicita colocar la figura 16 que corresponde, con la información que se quiere mostrar en ella
4 | CHILQUINTA | Motor de cálculo SQL | Motor muestra cantidad 1 para todos los ElementosComunesSSEE, siendo que en la tabla ElementosComunesSSEE hay muchos elementos con cantidad > 1 | Se solicita corregir motor para mostrar cantidad real de ElementosComunesSSEE y verificar si el V.I. está siendo calculado correctamente para este ítem
5 | CHILQUINTA | Motor de cálculo SQL | Motor realiza cálculo de VI para Derechos por Uso del Suelo y Medio Ambiente a través de una serie de columnas adicionales llamadas DUSMA. Al extraer reportes de VI por elementos, se hace poco relevante el valor DUSMA si no está agrupado. | Se sugiere llevar los elementos de Uso de Suelo y Medio Ambiente a filas (registros) en vez de columnas para obtener reportes de VI más claros.
6 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Resultados VATT | El Consultor no incorpora en los archivos de salida, uno que contenga la información de salida de todos los materiales que sean asociados a cada tramo de transporte y tramos de subestación. | Se solicita al Consultor agregar en los archivos de salida un archivo Excel que almacene toda la información del resultado del motor de calculo. Este archivo debe ser lo mas descriptivo posible, teniendo en consideración que debe tener la información necesaria para poder asociar de la mejor manera posible la información.
7 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.1 Análisis de la información recibida 5.1.1.1 Base de Datos de instalaciones | El Consultor no incluye el listado de instalaciones de obras nuevas que se identificaron en la Base de Datos y que no deben ser valorizadas en este estudio. | Se solicita al Consultor incorporar en el informe el listado de obras nuevas, las cuales se identificaron instalaciones en la Base de Datos y que no corresponde que sean valorizadas.
8 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.3Estudio de Precios 5.1.3.5 Determinación de Precios de Elementos de Transmisión 5.1.3.5.2 Cotización de Elementos de Transmisión 5.1.3.5.2.2 Determinación de precios a utilizar en el Estudio 5.1.3.5.2.2.2 Precios proyectados | En el informe se explica a grandes rasgos cómo se proyectan los precios por interpolación y por ecuación de Williams, en base a una o varias cotizaciones, sin embargo, se necesita un mejor respaldo para saber qué elementos cargaron en el software mencionado para determinar la curva de precios por elemento, la cantidad de cotizaciones y qué parámetros se tuvieron en cuenta para cada elemento | Se solicita un respaldo donde se pueda hacer seguimiento de las cotizaciones utilizadas en la proyección de la curva de precios y los parámetros que se tuvieron en cuenta y por qué.
9 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios | De acuerdo al punto 4.2 del Capítulo II de las Bases, el estudio de precios debe cumplir con: "f) Posea una metodología que asegure un universo adecuado de elementos y cotizaciones a fin de asegurar la validez estadística de los precios que obtenga", sin embargo, el número de cotizaciones y facturas de las empresas que se consideran en el anexo son muy pocas por elementos (una o dos en algunos casos), lo que no permite realizar una correcta proyección de los precios de un elemento según sus parámetros | Se solicita mejorar el respaldo y explicar en detalle el universo utilizado en las proyecciones de curva de precios, para cumplir con las bases.
10 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 05. Transformadores de Corriente Pág. 9 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de transformadores de corriente de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la corriente primaria, la capacidad y la tensión, sin embargo, en el precio también influye el la clase de precisión; la cantidad de núcleos de protección y de medida; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los transformadores de poder.
11 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 11. Transformadores de Poder Pág. 14 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de transformadores de poder y autotransformadores de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la potencia nominal, sin embargo, en el precio también influye el tipo de tap; el número de fases; el tipo de refrigeración; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los transformadores de poder.
12 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 15. Transformadores de Potencial Pág. 20 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de transformadores de potencial de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la tensión, sin embargo, en el precio también influye la cantidad de núcleos de medida y de protección; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los transformadores de potencial.
13 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 16. Desconectadores Pág. 21 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de los desconectadores de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la tensión, sin embargo, en el precio también influye si el desconectador es motorizado o no; tripolar o monopolar; capacidad; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los desconectadores.
14 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Respaldo Precios Precio Cotizaciones 11.- Transformadores de poder Autotransformador de poder | La cotización que se encuentra en esta carpeta (es una sola) posee como título autotransformadores, sin embargo, no queda claro si todos son autotransformadores. | Favor aclarar si la cotización sólo se refiere a autotransformadores.
15 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°3.xlsx Anexo N°4.xlsx | Los precios de algunos elementos que se muestran en estas planillas no son los mismos que en la base de datos | Favor revisar que la información entregada en los anexos cuadre con la base de datos.
16 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.5 Conformaciones de las Brigadas. Rendimientos. Pág. 73 | El Consultor señala que para la conformación teórica de brigadas y sus rendimientos, utiliza datos de carácter público de organismos reguladores de energía (principalmente OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de Perú; y ANEEL, Agencia Nacional de Energía Eléctrica, de Brasil), además de datos de su propiedad. Sin embargo, no entrega los archivos de respaldo que señala, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases | Se solicita agregar los documentos de respaldo que validen los rendimientos utilizados para el cálculo del montaje
17 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas. Pág. 76 | Se utiliza una tabla de precipitaciones para determinar factores de zonas con lluvia y clima adverso obtenida desde una página web, pero no se muestra cómo se utiliza para determinar el factor. El informe hace referencia al archivo FactorLluviasChile.xlsx, sin embargo este archivo no se encuentra. | Se solicita entregar un respaldo de cómo se utiliza esta información para calcular este factor, adjuntando el archivo mencionado, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
18 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas. Pág. 76 | En el último párrafo dice: "En cuanto al factor por clima adverso, éste fue estimado en un 3% sobre el total días laborales para las zonas A y B. " Sin embargo, no se explica el sustento de este porcentaje, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II, b.3 Montaje (MO) | Se solicita explicar y respaldar este porcentaje.
19 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas. Pág. 76 | En el último párrafo dice: "Por otra parte, no se tuvo en cuenta ningún factor de ajuste de rendimiento por altitud." Sin embargo, no se explica por qué se tomó esta determinación. | Se solicita explicar por qué se determinó no aplicar un ajuste de rendimiento por altura.
20 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Costo Arriendo Vehículos | Las cotizaciones que vienen como respaldo provienen de medios informales como yapo.cl y otras páginas similares. Las cotizaciones se deben realizar en medios formales y mas estables, para permitir que la proyección de costos sea más controlable en el futuro. | Se recomienda mejorar el origen de las cotizaciones de arriendo asociadas a las maquinarias de montaje del estudio.
21 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | Existe una incongruencia entre los valores presentados en las cotizaciones de arriendo de maquinarias y los valores que se utilizan en el cálculo de arriendo en la planilla de montaje. | Se solicita revisar los valores de la planilla de cálculo de montaje, ya que deben ser trazables e iguales a los obtenidos en las cotizaciones realizadas por el consultor.
22 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | No existe respaldo asociado al gasto de combustible de las maquinarias utilizadas en el montaje. | Se solicita explicar y respaldar los datos presentes en el archivo, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
23 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Parámetros | La jornada laboral de las cuadrillas debería considerarse de 8,5 horas, al igual que en el proceso de valorización anterior, ya que se debe considerar 30 min de no trabajo por las siguientes razones: charla de seguridad al inicio del día, cambio de vestuario y aplicación al inicio y final del día, planificación de la jornada laboral, aplicación de bloqueador solar como mínimo 3 veces al día y otra necesidades del personal. Esto cambia de gran manera los valores presentes en el modelo. | Se solicita al consultor reducir la jornada laboral en 30 min
24 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes DATOS_MONTAJE.xlsx | El consultor presenta los resultados de la planilla de cálculo de montaje en el archivo DATOS_MONTAJE.xlsx, sin embargo, estos valores son distintos a los presentes en la base de datos. | Se solicita revisar los valores de la planilla, ya que deben iguales a los que se encuentran en la base de datos.
25 | CHILQUINTA | Modelo VI Costos de Montaje Montajes | Existen varios archivos de montaje, sin embargo, no se entiende del todo como se utilizan y el detalle que poseen. | Se solicita agregar un documentos que explique con mayor detalle los archivos de respaldo que existen en esta carpeta, para facilitar la revisión de ellos, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
26 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.1 Recargo por Flete Pág. 88 | El Consultor explica y respalda el cálculo realizado para obtener el costo de transporte granel. Sin embargo, para el costo de transporte especial utiliza una ponderación sobre el costo de transporte normal, la misma ponderación utilizada en el estudio de transmisión troncal 2014, sin explicar por qué. | Se solicita utilizar alguna cotización para obtener el costo de transporte especial o explicar por qué se utilizada el del estudio de transmisión troncal 2014.
27 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.1 Recargo por Flete Pág. 87 | En la tabla 25, aparece el dólar promedio de dic. 2017, sin embargo, el valor de esta celda esta erróneo, según información del Banco Central el valor promedio de dic. 2017 es USD 636,92. En el Excel STZyD Fletes vIA2.xlsx y en la cotización se encuentra el mismo valor. | Favor corregir este valor o explicar por qué se utiliza el valor de la tabla.
28 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | No existe un anexo que explique de forma específica cada planilla de los Modelos de Recargos, por lo que se hace complicado realizar un seguimiento a cada hoja y fórmula. | Se solicita incluir un documento explicando de forma separada y especificada, cada uno de los modelos de recargos porcentuales, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
29 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | La selección de las obras representativas se encuentran sin explicación o fundamentos demostrables, sólo se mencionan los criterios. | Se solicita una mejor explicación y fundamento de cómo se seleccionaron las obras representativas, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
30 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | En informe se hace referencia a un archivo 'Respaldos para recargos.xlsx', el cuál no se encuentra dentro de los archivos. | Se solicita incluir el archivo mencionado o corregir informe.
31 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | La clasificación de los grupos de las subestaciones, se realiza por segmentos de costos de materiales, sin embargo, no se explica por qué se utiliza este criterio. | Se solicita fundamentar la clasificación en grupos por costo de materiales, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
32 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | En este archivo, algunos tipos de obras y zonas, no se encuentran con recargos calculados y son completados con el promedio de los porcentajes de otras zonas. Este criterio no se explica en el informe | Se solicita explicar el criterio utilizado para completar recargos a través de un promedio, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
33 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | No se explica cómo se clasifican los materiales por tipo de transporte. | Se solicita fundamentar la clasificación de tipo de transportes de cada material.
34 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | No se explicitan seguros comprometidos en el transporte de carga a granel y carga especial. | Se solicita que se expliciten los seguros de transporte considerados en el flete.
35 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Bodegaje vIA2.xlsx STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | En las planillas mencionadas se utiliza el dólar promedio de dic. 2017, sin embargo, el valor esta erróneo, según información del Banco Central el valor promedio de dic. 2017 es USD 636,92. | Favor corregir este valor o explicar por qué se utiliza este valor.
36 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Bodegaje vIA2.xlsx | En el cálculo del "Costo Mensual Transporte (USD)", (columna J en Subestaciones, y columna H en Líneas), se consideran factores 2*22, sin explicación. | Se solicita explicar a qué corresponden dichos factores.
37 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.3 Recargo por Ingeniería Pág. 95 | El documento dice: "Para cada actividad se estimó la cantidad de días de dedicación requeridos por las categorías de los profesionales, las que se obtuvieron de información de los propios consultores y de otros estudios tarifarios". No se entrega sustento ni respaldo de esta información. | Se solicita respaldar los días de dedicación requeridos, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases
38 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Recargo de Ingeniería vIA2.xlsx | Para el tiempo de dedicación de los profesionales, cambian en distintos tipos de obras sin fundamentos y no se considera el tiempo de algunos profesionales en las ingenierías de patio y de subestación. | Se solicita explicar por qué cambian los tiempos de dedicación según tipo de obra y corregir la sumatoria de tiempo de dedicación.
39 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.4 Gastos Generales Pág. 96 | En el documento no se explica como se define el porcentaje de dedicación del personal en los gastos generales y no se entrega sustento ni respaldo de esta información | Se solicita respaldar el porcentaje de dedicación del personal requerido, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases
40 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.7 Definición de los derechos relacionados con el uso de suelo y medioambiente Pág. 118 | En el informe se explica a grandes rasgos cómo se estimaron los valores de derechos relacionados con el uso del suelo y medio ambiente, sin embargo, falta el detalle del contenido de planillas Excel y la relación entre éstas. En un cálculo paralelo no se llega a los valores contenidos en la BD (D.U.S.M.A.), y faltan valorizaciones de instalaciones que no estaban contenidas en el DS14 y si en el DS6T. | Se solicita Manual Explicativo con los datos iniciales, conforme lo indicado en la ley, sus indexaciones y los valores finales ingresados a la BD. Además, en el caso de falta de información, solicitar los respaldos necesarios, debido a que este es el primer proceso posterior al cambio de la ley, por lo que no todos los valores han sido informados al CEN (debido a los periodos que se han abierto para entregas de información).
41 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.7 Definición de los derechos relacionados con el uso de suelo y medioambiente Tabla 55 Pág. 120 | El consultor realiza corrección de monedas para las servidumbres de algunos tramos de línea. En el caso de instalaciones de Chilquinta, se indica que el valor para los tramos San Luis 220->Agua Santa 220 I y II, informado en dólares, se corregirá a pesos. Los valores informados en procesos previos y contenidos en la BD son correctos, y están en dólares. | Se solicita que las dudas respecto de la información contenida en la BD sean corroboradas con procesos anteriores y consultadas a las empresas, no asumir arbitrariamente una corrección o resultado.
42 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | Con respecto al personal que se contempla en estos archivos, en otros estudios se contemplan más tipos de trabajadores que los considerados, como es el encargado de compras, paramédico, bodeguero, pañolero, nochero o portero. | Se sugiere considerar agregar a otro tipo de trabajadores al equipo de trabajo
43 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | En los gastos asociados a inmuebles no se considera el gasto en electricidad e insumos computacionales o fotocopias, ploteos o copias de planos. | Se solicita considerar el consumo en electricidad y otros insumos de oficina.
44 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | Se observan diversos profesionales con asignación de tiempo nulo, o con un bajo nivel de participación para diversos tipos de obras. La situación anterior no se adecúa a la realidad de las obras, donde los profesionales como Jefe de obras, jefe de ingeniería, encargado de obras y otros deben tener presencia permanente en las obras de transmisión. | Se deben revisar y corregir la asignación de tiempos de profesionales a los cuales se les ha asignado tiempo nulo o muy bajo.
45 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | El método de cálculo realizado para los recargos, no se explica del todo, ya que se realiza una estimación total de costos multiplicados por el número de obras. Además, para la línea de tipo 0-5 km, existe un límite del 7% que no se explica en el informe. | Se solicita explicar de manera detallada el método de cálculo de costos de Gastos Generales, para poder revisar de mejor manera, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
46 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | Los costos relacionados a Seguros de Obra y Utilidades del Contratista e Instalación de Faena, no se encuentran considerados, a pesar que en estudios anteriores si se han considerado | Se solicita incluir estos ítems en los costos.
47 | CHILQUINTA | Intereses Intercalarios | En las actividades de las obras, no se considera el tiempo de Desmovilización o Retiro de Faenas de las obras. | Se solicita incluir dichas actividades.
48 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.5 Intereses Intercalarios Pág. 102 | En el documento se muestra la duración de los proyectos terminados reales informados por las empresas, sin embargo, sólo se utiliza como referencia. La duración de los proyectos utilizada en el estudio no considera la información real entregada por las empresas, si no que se basa en la experiencia del consultor y en otros estudios | Se solicita detallar y respaldar la información de los plazos de los proyectos utilizados en el estudio, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
49 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.3 Bienes Intangibles Pág. 105 | Se dimensionó el costo de reclutamiento y selección de personal inicial a partir de la cantidad de remuneraciones por estamento en base a la experiencia del consultor y sin ningún sustento. | Se solicita respaldar los gastos de reclutamiento y selección de personal para la contratación inicial de personal a través de una cotización con empresas proveedoras de este servicio, como headhunters o similares, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
50 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.2 Edificios y Oficinas 5.1.6.2.2 Valorización Pág. 109 | En el informe dice: "En ambos casos los precios relevados incluyen el valor del terreno, en concordancia a lo señalado en Error! Reference source not found." | Se solicita corregir el error de referencia
51 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.4 Bodegas Pág. 111 | En el informe dice: "En ambos casos los precios relevados incluyen el valor del terreno, en concordancia a lo señalado en Error! Reference source not found." | Se solicita corregir el error de referencia
52 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.6 Costos Básicos de cada empresa eficiente de los STxZ y STxD Pág. 128 | En el informe dice: " El dimensionamiento y valorización de estos bienes ha sido descripto en Error! Reference source not found." | Se solicita corregir el error de referencia
53 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Pág. 141 | En l informe: " Como se indicó en Error! Reference source not found., se asignó una camioneta doble cabina 4x4 para los operadores de subestación." | Se solicita corregir el error de referencia
54 | CHILQUINTA | 7 Resultados COMA 7.3 Costos de Administración‐ Remuneraciones Páginas 220-221 COMA_y_Relac Modelo COMA_C.xlsx Hoja COMA | Se observa que la dotación y las remuneraciones totales de la empresa modelo no presentan diferencia entre el Proceso Zx-Dx 2018-2019 y el estudio actual, a pesar que las remuneraciones del proceso anterior están en pesos de diciembre de 2013 y el proceso actual están referidas a diciembre de 2017. La utilización de la Encuesta Especial, en el actual proceso, es lo que explicaría la baja de las remuneraciones. | Se solicita corregir las remuneraciones asignadas a los cargos de la EM y ajustar la dotación a la nueva realidad de las instalaciones que administra la EM en el proceso actual.
55 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 132-133 | Se observa que la dotación de operarios de las cuadrillas de Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión y Mantenimiento de Caminos de Acceso es menor a la utilizada en el Proceso Zx-Dx 2018-2019. | Se solicita aumentar en un operario la dotación de ambas cuadrillas de calificación Electricista I.
56 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Pág. 139 | Se observa, por un lado, que los cargos que se proponen en el proceso Zx-Dx 2018 2019 presenta una mayor abertura de especialidades, contando con ocho cargos para componer las cuadrillas. El estudio Zx-Dx actual contempla cinco cargos para este motivo. Por otro lado, en cuanto a las remuneraciones observadas las del estudio Zx-Dx actual los valores son menores comparados con los del estudio anterior. La diferencia principal es que se usa la Encuesta Especial en este proceso. | Se propone revisar la encuesta utilizada para corregir las remuneraciones de los cargos de Supervisor de Mantención Terreno, Electricista I y Electricista II. La remuneración de este tipo de operarios no puede ir a la baja en comparación al proceso anterior, dada su alta especialización y la variación de demanda de instalaciones que existe entre ambos procesos tarifarios. La Encuesta Especializada lo único que logra es bajar las remuneraciones promedio de los operarios y empleados de la EM, cosa que llama la atención en la validez de la muestra.
57 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 132-133 | En algunas cuadrillas, la dotación de operarios es menor a la presentada en el proceso de tarificación anterior, como ejemplo la actividad de Limpieza de Subestaciones posee una dotación de 2 operarios, lo cual es insuficiente para cubrir subestaciones de 220 kV o 110 kV. Una situación similar presenta la actividad de Inspección y Reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA, en la cual se requieren de pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan estas actividades. | Se propone aumentar las siguientes cuadrillas: - Reparación de equipos primarios: 2 choferes y 1 técnico especialista. - Inspección y reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA: 1 técnico especialista. - Limpieza de subestaciones: 1 jefe de Equipo y 1 técnico especialista. - Mantenimiento de Equipos primarios en SE- Propio y Mantenimiento de Servicios Auxiliares: 2 asistentes y un técnico especialista.
58 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación | Se observa que el número de cuadrillas es muy inferior en el estudio actual, casi un 40% menos, en comparación al proceso anterior. Lo anterior se debe a los tiempos de desplazamiento y de ejecución de las tareas de operación y mantenimiento. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias principalmente para las actividades de operación en terreno.
59 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación COMA_y_Relac. Modelo Inputs_OYM Líneas Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja Líneas SSEE Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja SSEE | Se observa en el Informe que las frecuencias y tiempos de ejecución no presentan respaldos de las fuentes de donde se obtuvieron los respectivos valores. Se presentan dos archivos de tiempos y frecuencias para Líneas y Subestaciones, pero todos los datos están como valor y no presentan fuentes de respaldo. | Se solicita presentar los respaldos de las fuentes de información de donde se obtienen los tiempos de ejecución y las frecuencias de las actividades de líneas y subestaciones, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
60 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hoja Parámetros | Los tiempos de jornada de las cuadrillas presentados en este estudio son excesivamente altos para este tipo de estimaciones, siendo que en muchos estudios anteriores se ha justificado alrededor de 1998 horas para el personal. Además, no se presenta respaldo de los criterios utilizados para presentar estos valores de dimensionamiento, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. | Se solicita corregir los tiempos de jornada laboral presentados dejándolos en 1998 horas para los operarios y 2500 para los vehículos o justificar y respaldar los tiempos utilizados en el estudio.
61 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.7 Análisis de terciarización de actividades | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % | Las condiciones de mercado pueden hacer variar mucho este tipo de parámetros y se necesita un respaldo actualizado de estos valores. Se solicita una justificación adecuada a el mercado actual de los parámetros de Gastos de Gastos Administración y de las Utilidades.
62 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.125 | En el Informe se aplica una tasa de descuento de descuento al valor del material de un 3% y, además, una baja considerable en los impulsores asociados a este ítem (comparado con el Informe de Avance Nº2 v1). | Se solicita justificar la tasa de 3% y la baja en los impulsores asociados al ítem.
63 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.8 Sistema SCADA Pág. 117 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja SCADA | Se observa un valor de inversión en SCADA de 2,8 MUSD , siendo que en el estudio Zx-Dx 2018 2019 este valor alcanza a 9 MM USD. Se informa que este sistema contempla un sistema de respaldo del sistema central, lo cual no se ve reflejado en el valor del SCADA presentado. Tampoco queda claro si este valor de SCADA incluye los elementos de URT, EDAC y otros de SSEE. Además, se menciona que en el archivo Costos_Unitarios, Hoja SCADA están las referencias del estudio SCADA: Descripción Técnica:SCADA\01 descripción tecnica.pdf Arquitectura:SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Dichos documentos no se encuentran en los directorios del COMA. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. | Se solicita entregar las referencias del estudios del SCADA mencionados en el estudio: Descripción Técnica: SCADA\01 descripción tecnica.pdf Arquitectura: SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Se solicita corregir el valor del SCADA presentado ya que los valores son un 30% del valor presentado en el estudio Zx-Dx 2018 2019. Se deben considerar todos los elementos del sistema Principal, el del Sistema de Respaldo, los Sistemas de Comunicaciones, los elementos de SSEE y de Paños así como todo el HW de apoyo a estos sistemas.
64 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Mantenimiento Sistema SCADA Pág. 140 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento del SCADA como un % del valor de inversión, el cual alcanza a un 3.7%. Para respaldar esto el consultor presenta una lista de empresas que proveen el valor de inversión y los costos de mantenimiento anual.Los valores presentados tienen una dispersión altísima y no representan una muestra válida para extrapolar, además, al parecer dos de las empresas son CGE y Saesa pero las otras dos no se sabe cuáles son. | Los valores presentados de mantenimiento anual son de 94 M USD, los que se justifican como un 3,7 % de la Inversión del SCADA. Este valor anual de mantenimiento es bajo considerando que ya el valor de VI del SCADA presentado es bajísimo (observado en el punto anterior). Por este motivo, se solicita corregir el valor del mantenimiento presentando un desglose de las actividades de mantenimiento acorde a la complejidad del sistema SCADA y el nivel de importancia de un sistema como éste. El mismo consultor en lo que es TI presenta un 11% de costos de mantenimiento sobre la inversión TI.Se solicita corregir el valor mínimo al 11% del valor de inversión corregido del SCADA y detallar las actividades de mantenimiento realizadas.
65 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.12.1 Costos asociados a bienes muebles e inmuebles Mantenimiento Sistemas Informáticos (software y hardware) COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA, fila 59 | Se presenta el mantenimiento de Sistemas Informáticos como un % del valor de inversión, el cual alcanza a: En el caso del hardware individual y asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 6,00%. Para el software individual y el asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 11,00% Estos valores fueron obtenidos de información pública de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien encargó un estudio a empresa especializada (Soluciones Tecnológicas ADV) para determinar los valores de mantención de hardware y software respectivamente. No se ve en el directorio de COMA el mencionado estudio de la empresa ADV, por lo cual no se puede revisar el análisis realizado para obtener estos valores. | Los valores de mantenimiento de los Sistemas Informáticos no pueden presentarse como un % del valor de inversión para este tipo de estudio sin justificar la forma de obtener estos valores. El valor de mantenimiento anual presentado es de 50 M USD lo cual es bajísimo para una empresa para la complejidad de la EM. Se solicita presentar el estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de la empresa especializada Soluciones Tecnológicas ADV. Además se debe corregir al alza el valor de mantenimiento que debe también seguir el alza solicitada en los valores de inversión del TI (presentada mas abajo en este archivo). Este valor debe alcanzar mínimo los 200 M USD.
66 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I. 5.1.6.6 Informática y Comunicaciones Pág. 114 y 115 COMA_y_Relac. Modelo COMA_C.xlsx Hoja Informatica_central | El consultor presenta un valor de 799 M USD por la inversión de TI de la EM. Este valor es la mitad del valor presentado en el procesos Zx-Dx 208 2019 (1,25 MM USD) y claramente es insuficiente para cubrir con toda la inversión en tecnología que requiere una empresa como esta. | Se solicita revisar el dimensionamiento y valorización de la inversión en TI de la EM. Los costos tecnológicos entre dos procesos tarifarios no pueden variar un 50% y los requerimientos de la EM siempre apuntan a tener la mejor tecnología disponible para este tipo de empresas. El costo debería ser mínimo de 1,25 MM USD.
67 | CHILQUINTA | Observación General al Informe y memorias de cálculo: Informe_Avance_ Nº2.pdf Anexo 11: Explicación de los modelos utilizados para el Cálculo del COMA Pág. 397 COMA_y_Relac | El informe presenta en forma clara el desarrollo de la metodología aplicada pero el directorio de la memoria de cálculo del COMA es poco reproducible y desordenado. Existe información en este directorio que al parecer no se utiliza el en cálculo y puede estar demás, y el resto de las planillas no están muy ordenadas. En Anexo 11 del Informe se presenta una guía del modelo de cálculo pero es insuficiente para entender las memorias de cálculo presentadas. | Se solicita revisar el Anexo 11 para precisar mejor el uso de las memorias de cálculo del COMA y eliminar los archivos que no se usen o sean redundantes en el cálculo.
68 | CHILQUINTA | Observación General al Informe y memorias de cálculo: Informe_Avance_ Nº2.pdf | El informe presenta muchas tablas de respaldo para definir parámetros, dimensionamientos y valorizaciones sin indicar la fuente de información de donde se obtienen los datos, aduciendo que es información confidencial. En el contexto del estudio toda la información presentada debe tener un respaldo que pueda ser analizado y revisado para verificar su validez. | Se solicita mencionar todas las fuentes explícitamente ya que no se cumple con las Bases del estudio al presentar datos que no tengan respaldo y no se puedan chequear y verificar.
69 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.12.7 Otros Costos Costos de vehículos de gerencia Pág. 184 | En el informe: "...vehículos de operación y mantenimiento (excluidos brigadas) según lo indicado en Error! Reference source not found.. El valor del vehículo se asigna a los Bienes Muebles e Inmuebles de la empresa de acuerdo a lo indicado en Error! Reference source not found.." | Se solicita corregir el error de referencia
70 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.125 | En el Informe se señala: "los precios institucionales del Directorio se obtuvieron de la misma definición del estudio tarifario 2018-2019, o los precios de algunos servicios de laboratorios sobre equipamiento de transformadores se obtuvieron de estudios tarifarios anteriores." | Las condiciones de mercado pueden hacer variado, por lo que se necesita un respaldo actualizado de estos valores.
71 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8.3.5 Tiempos de traslado de Brigadas 5.2.8.3.5.1 Distancia de traslado Pág.137 | En el informe se señala: "Para calcular la distancia al centro regional más cercano, se mide en primer lugar la distancia geográfica entre la subestación o el punto del segmento de línea a la ciudad más cercana. Debido a que esta primera medición es lineal, se le suma un 20% extra de kilómetros para tener en cuenta que el recorrido real por carretera." | ¿Por qué se le aplica un 20% a cada uno de los recorridos? Dependiendo del recorrido y las condiciones geográficas podría ser un factor mayor a 20%. Se solicita justificar este factor.
72 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.3.5 Tiempos de traslado de Brigadas 5.2.8.3.5.1 Distancia de traslado Pág.137 Archivos: OyM Mod CNE - Zonal C, Lineas_Ciudades.xlsx y SSEE_Ciudades.xlsx | Del informe se desprende que se calcula una distancia de traslado para cada SSEE y para cada tramo de línea. En modelo de cálculo se aprecia que para el cálculo de costos por traslado se ocupa una distancia promedio de traslado para líneas y SSEE. | Se solicita que el informe sea más específico en cuanto a la explicación de las metodologías para el cálculo y uso de distancias de traslado. A su vez, se solicita explicar el parámetro "Km Ajustado" para traslado a Líneas, presente en archivo Lineas_Ciudades.xlsx
73 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Vehículos de operación Pág.141 Archivo: Lineas_Ciudades.xlsx | En el informe se señala: "El gasto en peaje por km recorrido fue obtenido para cada segmento de transmisión a partir de las tarifas de peaje. Para ello se calculó el costo por km para distintos tramos zonales a partir del cómputo del costo total del peaje y la cantidad de kms que componen el tramo. Luego, el costo en cada segmento de transmisión resulta del promedio de los tramos que pertenecen a dicho segmento de transmisión." | La propuesta del consultor es calcular costos de peajes [USD/Km] por cada tramo que compone el segmento zonal, para luego promediar los tramos. Se solicita que se calculen el costo de peajes por kilómetros [USD/Km] de cada segmento zonal, como la razón entre el total de costos de peajes por tramo y total de kilómetros por tramo: Costos peajes por Km [USD/Km] = Total Costos Peajes / Km totales.
74 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Costos Personal Subestaciones SS.EE. hoja “Modulos_COSTxPERS” de los archivos “COMA_X.xlsx”. Pág.142 | En el informe se señala que: "se han considerado gastos de alojamiento y media pensión en caso de eventuales desplazamientos a subestaciones que por su lejanía requieran del pernocte en localidades apartadas de las sedes zonales. Para ello se ha supuesto un total de 18 noches al año por operador." | En hoja “Modulos_COSTxPERS” de archivos “COMA_C.xlsx”, se constata que para sistema zonal C se han considerado tan solo 12 noches.

## Anexo
Correcciones a homologaciones
Nombre244 | NombreTramoBBDD | NombreTramoBBDD corregido
Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 | San Rafael 044->Tap San Rafael 2 044 I | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 I
Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 | San Rafael 044->Tap San Rafael 2 044 II | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 II
Tap San Rafael 110->Totoralillo 110 | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 II | Totoralillo 110->Tap San Rafael 110
NombreTramoBBDD | Nombre244 | Nombre244 Corregido
Ventanas 110->Tap Enami 110 I | Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110
Ventanas 110->Tap Enami 2 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110
Corrección empresa propietaria de tramo
Nombre244 | NombreTramoBBDD | IDPropietaria | Propietario corregido
Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 | Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 I | P_079 | CTNG
Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 | Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 II | P_079 | CTNG
La Calera 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 1 110->La Calera 110 I | P_079 | CTNG
La Calera 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 2 110->La Calera 110 II | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 | Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 I | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 | Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 II | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 1 110->Las Vegas 110 I | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 2 110->Las Vegas 110 II | P_079 | CTNG
Miraflores 110->Torquemada 110 | Torquemada 110->Miraflores 110 I | P_079 | CTNG
Miraflores 110->Torquemada 110 | Torquemada 110->Miraflores 110 II | P_079 | CTNG
Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 | Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 I | P_079 | CTNG
Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 | Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 II | P_079 | CTNG
Quillota 110->San Pedro 110 | Quillota 110->San Pedro 110 | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Tap Enami 110->San Pedro 110 I | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Tap Enami 110->San Pedro 110 II | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Pachacama 110 | San Pedro 110->Tap Pachacama 1 110 I | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Pachacama 110 | San Pedro 110->Tap Pachacama 2 110 II | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Quintero 110 | Ventanas 110->Quintero 110 | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 I | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 II | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Ventanas 110->Tap Enami 110 I | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Ventanas 110->Tap Enami 2 110 | P_079 | CTNG