## Hoja1
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - Todo el documento | Se observa que hay elementos que fueron extrapolados por medio de modelos matemáticos, además de que se indican niveles de confianza mayores al 90%. Sin embargo, no se puede apreciar de forma gráfica el nivel de confianza VS los precios reales. | Se propone presentar gráficos de la curva modelada, además de comparar con los puntos de datos reales (estudios anteriores, facturas reales, aduanas, cotizaciones,…etc) para poder apreciar de mejor forma la modelación de los precios.
2 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - 5. Transformadores de corriente, pág 8 | No se consideran características como número de núcleos o precisión para la modelación matemática de los precios | Se solicita evaluar la incorporación de estas características en la modelación.
3 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - 11. Transformadores de poder | No se consideran características como nivel de tensión, número de taps o tipo de refrigeración para la modelación matemática de los precios | Se solicita evaluar la incorporación de estas características en la modelación.
4 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - 21. Pararrayos | No se consideran características como los niveles de cortocircuito para la modelación matemática de los precios | Se solicita evaluar la incorporación de estas características en la modelación.
5 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - 32. Múfas de Subestación | No se consideran características como la potencia nominal para la modelación matemática de los precios | Se solicita evaluar la incorporación de estas características en la modelación.
6 | Grupo SAESA | Estudio de precios/ANEXOS/ANEXO N°2 - 43. Múfas Aéreas | No se consideran características como la potencia nominal para la modelación matemática de los precios | Se solicita evaluar la incorporación de estas características en la modelación.
7 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.3.9 Precios de Elementos de Transmisión | Se observa que al menos el 75,64% de la valorización hecha corresponde a precios estimados de forma matemática. | Se solicita abordar de mejor forma este punto, ya que el porcentaje de precios estimados representa un % elevado. Se propone validar las curvas empleadas, comparando con los precios del estudio anterior y/o con precios en aduanas.
8 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.4.1.5 Conformaciones de las brigadas, pág 73 | No existe trazabilidad que justifique los rendimientos utilizados para las brigadas. | Se solicita justificar los valores planteados, por medio de un cálculo justificado.
9 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.4.1.9 Ajuste de costos de las Brigadas, pág 76 | No se explica, ni aclara, el tratamiento del factor de clima adverso. | Se solicita desarrollar este factor como el factor de lluvias.
10 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.6.2.2 Valorización, pág 109 | Hay un error de referencia. | Se solicita corregir
11 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.6.4 Valorización, pág 111 | Hay un error de referencia. | Se solicita corregir
12 | Grupo SAESA | ANEXOS - Modelo VI\Recargos porcentuales - Intereses Intercalarios | El cálculo de intereses intercalarios no diferencia por sistema zonal, lo que indica implícitamente que la carta gantt de la obra hipotética no se ve afectada por la zona geográfica, lo cual no está correcto. | Se propone incorporar factores de ajuste/rendimientos asociados al sistema zonal, justificándolos de forma cualitativa.
13 | Grupo SAESA | ANEXOS - Modelo VI\Recargos porcentuales - Gastos Generales | El cálculo de este recargo no se diferencia por sistema zonal, lo que indica implícitamente que las condiciones geográficas no afectan este recargo, lo cual no está correcto, ya que se modelan gastos en remuneraciones, gastos de transporte, gastos de alimentación, etc. Si bien están orientados a modelar personal de oficina, si se considera que realizan actividades cuyo costo está asociado al sistema zonal. | Se propone incorporar factores de ajuste/rendimientos asociados al sistema zonal, justificándolos de forma cualitativa.
14 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios, pág 81 | No se aclara o define de forma clara el criterio que utiliza el consultor para definir los rangos de costos en materiales para definir las familias de subestaciones. | Se solicita aclarar el criterio y la razón de que sea la mejor forma de separar las familias, además de separar por sistema zonal.
15 | Grupo SAESA | ANEXOS - Modelo VI\Recargos porcentuales - Bodegaje | Esta estimación se hace en base a las 3 familias definidas, asignando la misma duración, cantidad de material y costo mensual para obras que se pueden encontrar en los extremos del rango de su familia, lo cual no es muy representativo de un proyecto real. | Se solicita realizar el cálculo de este recargo sin generalizar el tamaño de los proyectos. También se solicita incorporar rendimientos zonales a este cálculo.
16 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.3.5.2.3 Descuentos por volumen, pág 57 | Se considera un descuento general de un 3% en los equipos, lo cual se puede considerar como una simplificación considerable. Es posible que algunas cotizaciones ya vengan con un descuento por volumen, o que este descuento venga de forma implícita en estudios anteriores. | Se solicita incorporar un modelamiento que considere mayores detalles, el cual debe ser bien justificado.
17 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.1.4.2.1. Recargo por Flete | Se considera como puerto de llegada el puerto de Puerto Montt. Sin embargo, en dictamen del Panel de Expertos con ocasión de la fijación de precios de transmisión para el período 2018-2019, se excluyó el uso de este puerto por su capacidad de carga y por no ser un puerto de uso habitual de las empresas transmisoras del Zonal F. Se adjunta el archivo "Dictamen 03-2017.pdf" como antecedente de esta observación. | Se solicita reemplazar el puerto de Puerto Montt por el puerto de Talcahuano para el recargo de flete.
18 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.7. Análisis de tercerización de actividades | El análisis de tercerización de actividades se basa exclusivamente en un valor económico. Sin embargo, esta decisión no se basa exclusivamente en costos, sino que en calidad de servicio, entendido como la capacidad de responder adecuadamente a las necesidades de operación y mantenimiento. La diferencia entre una cuadrilla externa de una interna recae en que las empresas transmisoras son en su mayoría estratégicas y sus trabajadores no tienen derecho a huelga, aumentando su disponibilidad. | Se solicita incluir una variable de confiabilidad en la determinación de actividades tercerizadas, y en particular, modelar las brigadas de operaciones con personal propio.
19 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.8.2. Conformación de las brigadas tipo | El modelamiento considera la conformación de brigadas entre 2 y 4 personas. Sin embargo, para instalaciones de transmisión, el mínimo de personal que se requiere es de 4 personas, para brigadas simples, y de mínimo 7 para brigadas pesadas. Esto se debe a la necesidad de tener respuestas rápidas a las fallas y reducir al máximo las horas de interrupción, ya que transmisión zonal no hay respaldo de las líneas (criterio N-1). | Se solicita considerar al menos 4 personas en las brigadas livianas y al menos 7 personas en las brigadas pesadas.
20 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.8.2. Conformación de las brigadas tipo | No se considera el uso de brigadas de líneas vivas, pese a que se describe dentro de las tareas. El uso de líneas vivas es necesario para cumplir con los estándares de SAIDI de clientes. | Se solicita considerar el uso de brigadas de líneas vivas para las actividades de mantenimiento, en particular para el mantenimiento del desconectador que marca la ruta crítica.
21 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.8.2.3.5. Ubicación de los centros operativos por zonal | Para la Zonal F, se consideran sólo 3 centros operativos. Para el caso de las empresas de Grupo SAESA, adicionales a Valdivia, Castro y Puerto Montt, se adiciona una zonal en Osorno. | Se solicita incorporar una estructura zonal en la ciudad de Osorno para el sistema STx F.
22 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.8.2.3.5.2 Velocidad de traslado | El modelamiento considera una velocidad de traslado de 90 km/hr en terreno llano, 60 km/hr en terreno montañoso y 45 km/hr en los primeros 10 km. Estas velocidades no corresponden a las zonas rurales dónde se encuentran presente la mayoría de las instalaciones de transmisión, dónde hay caminos de tierra, curvas, apertura de puertas, solicitud de permisos para entrar a predios, etc. | Se solicita depurar el cálculo de las velocidades medias de traslado de las cuadrillas.
23 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.8.4. Valorización de las actividades de O&M de brigadas | Se considera que la jornada laboral tiene una duración de 9 horas. Sin embargo, en dictamen del Panel de Expertos con ocasión de la fijación de precios de transmisión para el período 2018-2019, se redujo en media hora las disponibles al día producto de trabajos previos y posteriores a realizar en la zonal. | Se solicita considerar 8,5 horas por jornada de operario.
24 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.8.4. Valorización de las actividades de O&M de brigadas | La homologación de los cargos utilizados para componer las brigadas no se condice con la realidad del mercado. A modo de ejemplo, en el caso de los linieros de Grupo SAESA, el costo empresa promedio es de 3.500 USD/mes frente a los 1.820 USD/mes considerados en el estudio. | Se solicita modificar la homologación de los cargos realizados en las brigadas, considerando, al menos, un aumento en un nivel de especialización.
25 | Grupo SAESA | Informe Avance N°2 - 5.2.11. Costos de actividades de administración. | Se observa, en general, una estructura de personal propio básica para las labores de la empresa de transmisión, lo que no se condice con las exigencias del sector. | Se solicita revisar la estructura del personal propio, tomando como referencia estructuras de empresas reales.
26 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | El Parámetro 1 (EAT, AT, MT, BT) que define el nivel de voltaje de los objetos está mal asignado en muchos casos no siendo posible utilizarlo como atributo para discriminar el votaje de elementos. | Corregir la asignación del Parámetro 1 (EAT, AT, MT, BT) a los objetos para poder utilizarlo como atributo de discriminación del voltaje en la búsqueda de elementos.
27 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | Para la Familia "Sistemas de protecciones" los parámetros 0 y 1 aluden a Aisladores y sus tipos, lo que no guarda relación con las características de los sistemas de protecciones. | Corregir los atributos asociados a Parámetros 0 y 1 para la Familia "Sistemas de protecciones" que considere características propias de estos sistemas.
28 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | El Tramo de Subestación SE-D_246, Cholguán STS, incluido en la página 59 de la Resolución 244, no está incluido en la valorización. | Incluir en la valorización el Tramo de Subestación SE-D_246, Cholguán STS, de acuerdo a lo definido en la Resolución 244.
29 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | Los elementos de Paños de Alimentadores, IDGrupo 453091 y 453092, pertenecientes al Tramo de Subestación SE-D_327, Degañ, están calificados como Dedicados. Sin embargo, de acuerdo al artículo 5.6 de la Resolución 244 deben ser calificados como pertenecientes a la Transmisión Zonal. | Calificar como Zonales los Paños de Alimentadores, y con ello los elementos correspondientes a IDGrupo 453091 y 453092, pertenecientes al Tramo de Subestación SE-D_327, de acuerdo a lo definido en artículo 5.6 de la Resolución 244.
30 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | Los elementos de Paños de Alimentadores, IDGrupo 453032 y 453033, pertenecientes al Tramo de Subestación SE-D_320, Aihuapi, están calificados como Dedicados. Sin embargo, de acuerdo al artículo 5.6 de la Resolución 244 deben ser calificados como pertenecientes a la Transmisión Zonal. | Calificar como Zonales los Paños de Alimentadores, y con ello los elementos correspondientes a IDGrupo 453032 y 453033, pertenecientes al Tramo de Subestación SE-D_320, de acuerdo a lo definido en artículo 5.6 de la Resolución 244.
31 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | Una vez que se incluya el Tramo de SE Cholguán, SE-D_246, en la valorización, cabe la posibilidad de que los elementos de Paños de Alimentadores, pertenecientes a este Tramo de Subestación, sean calificados como Dedicados. Sin embargo, de acuerdo al artículo 5.6 de la Resolución 244 deben ser calificados como pertenecientes a la Transmisión Zonal. | Se solicita que, una vez que se incluya el Tramo SE-D_246 en la valorización, los Paños de Alimentadores sean calificados como Zonales, de acuerdo con lo definido en artículo 5.6 de la Resolución 244.
32 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_974, Castro 110->Gamboa 110, no incluye los elementos del paño de conexión en Subestación Castro. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte Línea Z_974, Castro 110->Gamboa 110, los elementos del paño de conexión en la Subestación Castro.
33 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1025, Pid Pid->Gamboa 110, no incluye los elementos del paño de conexión en SE Pid Pid (H2). Estos elementos están erróneamente incluidos en Paño de conexión de la Línea Pid Pid-Dalcahue, Tramo Z_ 1024. | Regularizar la adjudicación de los elementos del Paño (H2) desde el Tramo Z_1024 al Tramo Z_1025 y valorizarlos como parte del Tramo de Transporte Línea Z_1025, Pid Pid->Gamboa 110.
34 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1005, Melipulli 066->Sangra 066, no incluye los elementos del paño de conexión en SE Melipulli. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1005, Melipulli 066->Sangra 066, los elementos del paño de conexión en SE Melipulli.
35 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1036, Puerto Varas 066->Sangra 066, no incluye los elementos de los paños de conexión en SE Puerto Varas (B1 y B2). Estos elementos están erróneamente incluidos en Tramo de Subestación SE-Z_ 455, Puerto Varas. | Regularizar la adjudicación de los elementos de los paños B1 y B2 desde el Tramo SE-Z_455 al Tramo Z_1036 y valorizarlos como parte del Tramo de Transporte Línea Z_1036, Puerto Varas 066->Sangra 066.
36 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte línea Z_1042 Purranque 066->Río Negro 066 no incluye los elementos de los paños de conexión (B1 y B2) en SE Purranque. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte línea Z_1042 Purranque 066->Río Negro 066 los elementos de los paños de conexión (B1 y B2) en SE Purranque.
37 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1002, Los Tambores 066->Remehue 066, no incluye los elementos del paño de conexión (B1) en la SE Los Tambores. Estos elementos están incluidos en Tramo ZE_57 Los Tambores 066->Ei03 Pilauco 066->La Unión 066. El Tramo ZE_57 fue reemplazado por el Tramo Z_1002. Se adjunta esquema unilineal aclaratorio. | Reubicar e incluir en la valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1002, Los Tambores 066->Remehue 066, los elementos del paño de conexión (B1) en la SE Los Tambores que están incluidos en Tramo ZE_57.
38 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1012, Osorno 066->Remehue 066, incluye un solo paño de conexión en SE Osorno, en circunstancias que deben ser dos (B1 y B2). | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte Línea Z_1012, Osorno 066->Remehue 066, los elementos correspondientes a los dos paños de conexión en SE Osorno (B1 y B2).
39 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte de Línea Z_993, La Unión 066->Remehue 066, no incluye los elementos del paño de conexión en Subestación La Unión. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte de Línea Z_993, La Unión 066->Remehue 066 los elementos del paño de conexión en Subestación La Unión. Ver esquema en observación anterior.
40 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte de Línea Z_1033, Puerto Varas 066->Llanquihue 066, no incluye los elementos de los paños de conexión (B3 y B4) en la SE P. Varas. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte de Línea Z_1033, Puerto Varas 066->Llanquihue 066 los elementos de los paños de conexión (B3 y B4) en la SE P. Varas.
41 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | El Tramo de Transporte Línea ZE_64, Puerto Varas 066->Frutillar 066, no incluye los elementos de paños de conexión Puerto Varas y Frutillar. Por otra parte, este tramo existente, será reemplazado por los Tramos Z_1033 (Puerto Varas-Llanquihue) y Z_994 (Frutillar-Llanquihue) debido a su seccionamiento por la SE Llanquihue. Ver esquemas. | Reasignar los elementos del Tramo ZE_64 a los Tramos Z_1033 y Z_994 e incluir los elementos de sus paños de conexión en las subestaciones Puerto Varas y Frutillar.
42 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización del Tramo de Transporte Línea Z_488, Angol 066->Nahuelbuta 066, no incluye los elementos del paño de conexión en SE Nahuelbuta. | Incluir en la valorización del Tramo de Transporte Línea Z_488, Angol 066->Nahuelbuta 066 los elementos del paño de conexión en SE Nahuelbuta.
43 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | La valorización no incluye el Tramo de Transporte Línea Z_912, Tap Renaico 066->Nahuelbuta 066. | Incluir en la valorización el Tramo de Transporte Línea Z_912, Tap Renaico 066->Nahuelbuta 066.
44 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | En la Familiaobjeto "Tramos_ConjuntosAislación", el valor de material así como el valor de la mano de obra para los distintos elementos de aislación son bajos. | Se solicita revisar los precios de materiales y valor de la Mano de Obra para la Familiaobjeto "Tramos_ConjuntosAislación", indicando fuentes de los datos y metodología que justifica los valores resultantes en el estudio.
45 | Grupo SAESA | \Principal\CNE_Tx.bak - Tabla "Detalle_activos" | El valor de Mano de Obra para los Interruptores de 66 kV en el sistema F es de USD 3526,3749, esto es USD 2.416 (37%) más bajo que el de los Interruptores de 110 kV cuyo valor es de USD 5642,1998. Sin perjuicio de que hay una cierta diferencia en el peso y la envergadura, el proceso y requerimiento de recursos para su montaje es similar, por lo que se estima que la diferencia de dicho valor debe ser menor. | Revisar el valor de Mano de Obra para los Interruptores de 66 kV de forma que sea más cercano al valor de mano de obra de montaje de los Interruptores de 110 kV.
46 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx", archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" y archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" | Se observan tramos de SE y Transporte de Línea que no consideran el VI de los terrenos y servidumbres disponibles en la BD CEN, Antecedentes Decreto N°14/12, Antecedentes Decreto N° 6T y los valores enviados por la empresa en respuesta a la carta CEN DE01941-18 como se indica en la página 120 del informe y se expresa en los archivos "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" y "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" | Se solicita considerar los VI de los terrenos y servidumbres presentes en la BD CEN, Antecedentes decreto N°14/12, Antecedentes decreto N° 6T y los valores enviados por la empresa en respuesta a la carta CEN DE01941-18, tal como se indica en la pagina 120 del informe y se expresa en los archivos "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" y "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12". Además, se solicita que dichos Vi se vean reflejados en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y en el informe de avance 2.
47 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "Decreto N° 14_12 (00430_Tramos)" | Se observan Diferencias en valores de servidumbres relacionadas a los Antecedentes del Decreto N°14/12. Según la Carta N° 1152817 enviada a la CNE en respuesta a el Artículo vigesimotercero transitorio de la ley N° 20.936. Los valores presentes en el archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "Decreto N° 14_12 (00430_Tramos)" considerados por el consultor difieren entre los valores debidamente enviados a la autoridad. | Se solicita revisar la fuente de la información de los Antecedentes del Decreto N°14/12 y corregir donde corresponda según la Carta N° 1152817 enviada por Saesa a la CNE.
48 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" | Se observan errores en los propietarios (Columna D) de los tramos de subestación presentes en la hoja "SSEE BA", esto dificulta el seguimiento de los datos considerados para la valorización y da lugar a errores de propiedad y la asociación entre los tramos de la RE 244. | Se solicita revisar los propietarios de los tramos de subestación presentes en la hoja "SSEE BA" y corregir donde corresponda según la información disponible en la BD CEN.
49 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" | Para facilitar el seguimiento y valorización considerada de los terrenos y servidumbres de los tramos de línea presentes en la hoja "DB_CEN_DB_D14_12", esto dificulta el seguimiento de los datos considerados para la valorización y da lugar a errores de propiedad y la asociación entre los tramos de la RE 244. | Se solicita agregar una columna con los propietarios de los tramos de línea presentes en la hoja "SSEE BA" para facilitar el seguimiento del informe.
50 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx", archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" y archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" | Se observa que algunos valores considerados en la planilla "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" y "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" no son considerados en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" con la valorización por tramos (según RE 244) y propietarios del Informe de avance 2. Dicha situación plantea dudas en el procedimiento y metodología adoptado por el consultor para asociar y determinar los valores de terrenos y servidumbres según los tramos de subestación y transporte. | Se solicita explicar con mayor detalle el procedimiento adoptado por el consultor para asociar o considerar los valores de terrenos y servidumbre en las tablas finales del informe de avance.
51 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y BD SQL "CNE_Tx" Tablas "Detalle_Activos" y "Detalle_VATT" | Se observa en las Tablas "Detalle_Activos" y "Detalle_VATT" de la BD SQL "CNE_Tx", el prorrateo de los valores de terrenos y servidumbres en los elementos que conforman el tramo, expresado en la columna de nombre "VIDUSMA". Este procedimiento genera errores en la propiedad de los terrenos y servidumbres al prorratearse dichos valores entre todos los propietarios de equipos de un tramo. | Se solicita agregar como ítem aparte (una fila aparte) los terrenos, servidumbres y estudios ambientales en el detalle de activos de tal modo de evitar errores en la propiedad de los terrenos y servidumbres al prorratearse dichos valores entre todos los propietarios de equipos de un tramo.
52 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" | Se observa que en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" el tramo SE-Z_54 SE Paranal no contiene un valor de DUSMA, sin embargo, revisando el archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" dicho tramo tiene un valor asociado que no se ve reflejado en el informe de avance. | Se solicita corregir y asociar el valor de DUSMA del archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" para el tramo SE-Z_54 SE Paranal.
53 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" | Se observa que en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" el tramo SE-Z_442 SE Los Lagos, propietario STS contiene un valor de DUSMA, inferior al correspondiente. Dicho error se da por el prorrateo del valor del terreno de propiedad de STS entre los activos de las empresas Transelec y STS. | Se solicita corregir el valor de DUSMA para el tramo SE-Z_442 SE Los Lagos, asociando el 100% del valor del terreno al propietario STS y para evitar este error en otros tramos agregar como ítem aparte (una fila aparte) los terrenos, servidumbres y estudios ambientales en el detalle de activos, de tal modo de evitar errores en la propiedad de los terrenos y servidumbres al prorratearse dichos valores entre todos los propietarios de equipos de un tramo.
54 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" | Se observa que en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" el tramo SE-Z_459 SE Valdivia STS no contiene un valor de DUSMA, sin embargo, revisando el archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" dicho tramo tiene un valor asociado que no se ve reflejado en el informe de avance. | Se solicita corregir y asociar el valor de DUSMA del archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" para el tramo SE-Z_459 SE Valdivia STS.
55 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" | Se observa que en el archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" el tramo SE-Z_369 SE Santa Barbara contiene un valor sobredimensionado de DUSMA, sin embargo, revisando el archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" dicho tramo tiene errada el tipo de moneda, la cual esta en USD y la moneda correcta seria CH$ por lo que se debe corregir el informe de avance. | Se solicita corregir el tipo de moneda y con ello el valor de DUSMA del archivo "Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "SSEE BA" para el tramo SE-Z_369 SE Santa Barbara.
56 | Grupo SAESA | Anexo informe de avance 2, archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" y archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" | Se observa que en el archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_CEN_DB_D14_12" no se consideran todos los Antecedentes Decreto N° 6T como es el caso de los Estudio de Declaración Ambiental de algunos tramos de transporte que en el decreto 6T presentan valorización. | Se solicita considerar los Estudios de Declaración Ambiental para los tramos de transporte que contengan información presente en los antecedentes del Decreto N° 6T.