## Obs. Informe avance N°2 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Nombre Archivo | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página, u otro | Numeral Ej: 3.4.1.4 letra a) | Observación | Propuesta
1 | Enel | Informe_Avance_N°2 | 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 6.1.2.5 Intereses intercalarios |  | La inversión en estos conceptos se efectúa con anticipación a la instalación técnica y por lo tanto el periodo a considerar no es el mismo como tampoco los desembolsos. | Dado que el valor de los terrenos y servidumbres varía bastante en distintas instalaciones , se deben crear familias de terreno y servidumbre separada por tensión y ubicación geográfica diferenciada en urbano/rural o algún parámetro adecuado que refleje los distintos tiempos que se utilizan en la adquisición de terrenos y el establecimientos de las servidumbres para obtener el recargo interés intercalario.
2 | Enel | Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx Base de datos CNE_TX: dlk_Datos_DUSMA_Subestaciones | CNE_Tx.bak |  | Terreno y Servidumbre. Existen terrenos que están siendo valorizados de manera incorrecta debido al resultado erroneo que entrega una formula excel que busca entre bases. Esto se da en aquellas SSEE que tienen el nombre con algún carácter distinto entre bases. | Se debe considerar los valores presentados en la BDC para los terrenos indicados en la Hoja Obs 2
3 | Enel | Base de datos CNE_Tx | CNE_Tx.bak |  | Estructura SSEE Transformadores Potencial: Existen estructuras que están siendo excluidas de la valorización. Solo se incluyen aquellas asocidas a la barra y al paño en la BDC, excluyendo aquellas asociadas solo a barra o paño. | Se debe incluir en la valorización las estructuras identificadas en la hoja Obs 3
4 | Enel | Base de datos CNE_Tx | CNE_Tx.bak |  | Las bases del Estudio establecen: "La valorización y resultados del o los respectivos Estudios del segmento de transmisión, así como de cada sistema zonal, deberán informarse en el formato “CNE_Tx.bak”, que forma parte íntegra de las Bases, para ser abiertos, cargados y manipulados en una base SQL Server 2012, debiendo considerar las modificaciones al modelo de base de datos producto de lo indicado en el punto 3.4.1.1, y aquellas necesarias para una correcta representación de los resultados conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. " | Para dar cumplimiento a las bases respecto del punto planteado se deben llenar las tablas que conforman el sistema de cuentas de CNE, esto incluye completar las tablas de precios, recargos que permitan a traves de esas tablas obtener el valor de inversión.
5 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 110 Kv tienen el valor de US$21.191 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde al tipo de interruptor=11 que es un equipo de desconexión encapsulado GIS, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica GIS del interruptor para su valorización.
6 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 12 Kv tienen el valor de US$15.974 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde a celdas, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica CELDAS del interruptor para su valorización.
7 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 23 Kv tienen el valor de US$18.574 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde a celdas, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica CELDAS del interruptor para su valorización.
8 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación BancoCondensadoresEnDerivacion de campo FamiliaObjeto | Todos los Bancos de condensadores en 12 Kv tienen el valor de US$288.893 no diferenciando por capacidad kvar y si son en Celdas o Interperie. | Se debe considerar capacidad KVAR y la característica CELDA del banco para su valorización.
9 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación BancoCondensadoresEnDerivacion de campo FamiliaObjeto | Todos los Bancos de condensadores en 110 Kv tienen el valor de US$289.207 y US$762.105 para un mismo elemento. Claramente el primero no deberia se inferior al valor de un banco de 23 KV. | Se solicita revisar y corregir esta información.
10 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación DesconectadoresPanos de campo FamiliaObjeto | Los desconectadores no tienen disferenciación de precios por capacidad de corriente, capacidad de ruptura, cantidad de fases, manual o motizado, cuchillo o fúsible , con CPT o sin CPT. | Se solicita revisar y corregir esta información. Se adjunta un ejemplo en Obs 10.
11 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle | En la base de datos existen elementos de dos subestaciones diferentes: Polpaico calificada Nacional y Polpaico (Chilectra) Calificada Zonal que es necesario depurar. | Se adjunta en la hoja "Obs 11" con el detalle de estas dos subestaciones de modo de incluir solo los elementos de subestación Polpaico (Chilectra) .
12 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación TransformadoresdePotencial_EstructurasSubestacion de campo FamiliaObjeto | Los elementos presentados bajo esta clasificación no corresponden integralmente a los elementos estructuras de subestación (dbo_EstructurasSubEstacion) asignados a transformadores de potencial mediante tabla de relación dbo_TransformadoresdePotencial_EstructurasSubestacion | Se solicita revisar y corregir esta información.
13 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación ElementosComunesSSEE de campo FamiliaObjeto | Los elementos presentados bajo esta clasificación en el campo CantidadObjeto tiene asignado en todos los registros el valor 1 y no el que le corresponde en la tabla dbo_ElementosComunesSSEE | Se debe corregir la cantidad según el valor presente en la BDC. A modo de ejemplo se muestra la diferencia de cantidades para la SSEE Vitacura (ID_SSEE 856787) en la hoja Obs 13
14 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación MufasAereas y MufasSubEstacionde campo FamiliaObjeto | De acuerdo a la definición de la base de datos de CNE la cantidad corresponde a CantidaddeMufasporfase x Cu por TipoMufas x 3, es decir falta multiplicar por la cantidad de fases. | Se solicita revisar y corregir esta información.
15 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación MufasAereas y MufasSubEstacion de campo FamiliaObjeto | De acuerdo a la definición de la base de datos de CNE la cantidad corresponde a CantidaddeMufasporfase x Cu por TipoMufas x 3, es decir falta multiplicar por la cantidad de fases. | Se solicita revisar y corregir esta información.
16 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación CableAislado y TendidoSubterraneo de campo FamiliaObjeto | Falta incluir IdTendidoSubterraneo 937415 y 937417 de IdLinea=845153 CABLE S/E BRASIL. Estos tramos corresponden a la última sección de línea Renca - brasil. | Se solicita revisar y corregir esta información.
17 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación CableAislado de campo FamiliaObjeto | En tabla dbo_TendidoSubterraneo el campo LargoConductor incluye la cantidad de fases y por tanto no corresponde que se multiplique por 3 como está presentado en esa base. | Se solicita revisar y corregir esta información.
18 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación ElementosdeProteccion de campo FamiliaObjeto | En esta tabla faltan elementos de protección que en la tabla dbo_ElementosdeProteccion no tienen el atributo IdPano o IdBarra y quedan excluidos de la valorización. Se adjunta detalle complementando esa información. | Se solicita corregir esa información. El detalle se entrega en Obs 18.
19 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación Conductores | Los precios asignados a los conductores no diferencian por tecnologia. Loa conductores de Alta temperatura (ACCC) de tiene un valor similar a Aleación de Aluminio (AAAC). Ejemplo conductor AAAC (AASC) ALEACIÓN ALUMINIO 400 MM2 tiene un Valor de US$0,011/mm2 y ACCC LINNET 218 MM2 tiene un valor de US$0,012/mm2. | Se solicita revisar y corregir esta información.
20 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT_Tramo" | Valor DUSMA | El valor DUSMA no refleja los valores del Decreto 14 ( por factor establecido) y adquisiciones posteriores reflejadas en las tablas dbo_Servidumbres, dbo_Terreno y tabla dbo_EstudioDeclaracionAmbiental. | Se solicita revisar y corregir esta información.
21 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT_Tramo" | Valor DUSMA | Falta incluir terreno de Subestación Id 856.799 Polpaico (Chilectra) | Se solicita revisar y corregir esta información.
22 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación HabilitacionAccesosEstructuras de campo FamiliaObjeto | Falta incluir todos los elementos de habilitación de accesos a estructuras contenido en la tabla del inventario dbo_HabilitacionAccesosEstructuras. | Se solicita revisar y corregir esta información.
23 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT" | Valor DUSMA | La distribución de los valores de Terreno, Servidumbre, Impacto Ambiental y Mitigación, sobre los elementos vinculados a estos, se deben realizar sobre aquellos de su misma empresa propietaria. Ejemplo: La SE La Pintana posee instalaciones de dos propietarios distintos, pero el terreno, que es de propiedad de uno, se está distribuyendo erróneamente en ambos. | Se debe adicionar la vinculación de propiedad para la distribución de los valores de Terreno, Servidumbre, Impacto Ambiental y Mitigación en los elementos relacionados a estos.

## Obs 2
BDC_2017_ENTREGA_CNE
IdSubestacion | Id Ex. 244 | Tramo Subestación | Calificación | Área | Check Valor | Check Valor Correcto | MontoAdquisicion | NombreUnidad
856759 | SE-Z_183 | Santa Raquel | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 9470 | UF
856761 | SE-Z_135 | Bicentenario | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | ESCRITURA | 34917 | UF
856762 | SE-Z_141 | CERRO NAVIA (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 13894 | UF
856763 | SE-Z_154 | LO AGUIRRE | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 1028 | UF
856764 | SE-Z_181 | Santa Elena | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 18702 | UF
856769 | SE-Z_178 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 26722 | UF
856770 | SE-Z_184 | SANTA ROSA (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 12351 | UF
856776 | SE-Z_139 | BUIN (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 5179 | UF
856777 | SE-D_219 | EL MANZANO (CHILECTRA) | Dedicado | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 9720 | UF
856786 | SE-Z_182 | Santa Marta | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 29443 | UF
856787 | SE-Z_222 | Vitacura | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 70815 | UF
856791 | SE-Z_143 | Chicureo | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | ESCRITURA | 11371 | UF
856793 | SE-D_222 | Lampa | Dedicado | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | - | -
856799 | SE-Z_170 | POLPAICO (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 4527 | UF

## Obs 3
BDC_2017_ENTREGA_CNE
NombreSubestacion | IdSubestacion | IdBarra | IdPano | IdTransformadorPotencial | IdEstructuraSubEstacion | IdEmpresaPropietaria | IdTipoAcero | Descripcion | PesoAcero | PesoPernos |  | Total
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857061 |  | 932955 | 860973 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0 | PesoAcero | 23848.86
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857061 |  | 932955 | 861003 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 28 | 0 | PesoPernos | 576
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857069 |  | 932956 | 860972 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857069 |  | 932956 | 861000 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 28 | 0
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863389 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863390 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863391 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863386 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863387 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863388 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863383 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863384 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863385 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
BATUCO | 856775 | 856977 |  | 933140 | 860699 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 150 | 1
BATUCO | 856775 | 856988 |  | 933143 | 860698 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 150 | 1
BICENTENARIO | 856761 | 857019 |  | 933458 | 860716 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
BICENTENARIO | 856761 | 857023 |  | 933460 | 860715 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933137 | 860127 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933139 | 860128 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933219 | 860129 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932907 | 860492 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932964 | 858951 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932994 | 858950 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 933342 | 860494 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 933377 | 860496 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933107 | 858952 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933235 | 858948 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933242 | 858947 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933354 | 860493 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933355 | 860491 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933367 | 860495 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CHACABUCO | 856773 | 856974 |  | 933199 | 860392 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857005 |  | 932943 | 860447 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857005 |  | 933200 | 860393 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857164 |  | 933264 | 860448 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857164 |  | 933265 | 860449 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CLUB HIPICO | 856803 | 857128 |  | 933453 | 861978 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 0
CLUB HIPICO | 856803 | 857130 |  | 933454 | 861979 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 0
EL MANZANO (CHILECTRA) | 856777 | 857041 |  | 933238 | 860826 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 11
EL MANZANO (CHILECTRA) | 856777 | 857050 |  | 933243 | 860827 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 11
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 932976 | 859924 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 933094 | 859923 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 933124 | 859922 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932922 | 859806 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932927 | 859808 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932932 | 859807 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 932977 | 859940 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 932978 | 859943 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 933005 | 859942 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 933095 | 859941 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933234 | 860864 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933234 | 860865 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933247 | 860863 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
LA CISTERNA | 856797 | 857094 |  | 933414 | 861635 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA CISTERNA | 856797 | 857095 |  | 933415 | 861637 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA CISTERNA | 856797 | 857096 |  | 933405 | 861593 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA CISTERNA | 856797 | 857104 |  | 933406 | 861592 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA CISTERNA | 856797 | 857109 |  | 933450 | 861636 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA REINA | 856778 | 857032 |  | 933227 | 860908 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA REINA | 856778 | 857032 |  | 933283 | 860907 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 152 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 932914 | 861686 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 932919 | 861687 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 933410 | 861685 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LO BOZA | 856808 | 857205 |  | 933272 | 862658 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 0
LO BOZA | 856808 | 857206 |  | 933273 | 862663 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 0
LO BOZA | 856808 | 857261 |  | 933076 | 862708 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 12875.2 | 466
LO BOZA | 856808 | 857263 |  | 933065 | 862706 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 64.2 | 1
LO BOZA | 856808 | 857264 |  | 933078 | 862673 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 56.7 | 1
LO BOZA | 856808 | 857264 |  | 933078 | 862707 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 2
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933208 | 859105 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933212 | 859104 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933225 | 859103 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LOS DOMINICOS | 856806 | 857186 |  | 933028 | 862739 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
LOS DOMINICOS | 856806 | 857195 |  | 933036 | 862738 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 67.1 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933293 | 862872 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933294 | 862873 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933295 | 862874 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933296 | 862875 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933297 | 862876 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933298 | 862877 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933323 | 861120 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933325 | 861119 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933391 | 861121 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933321 | 861117 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933322 | 861116 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933390 | 861118 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RUNGUE | 856794 | 857180 |  | 933327 | 861902 | P_111 | 3 | Galvanizado A 52 | 36 | 0
SAN BERNARDO | 856792 | 857101 |  | 933449 | 861926 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857111 |  | 933446 | 861925 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857120 |  | 933437 | 861928 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857127 |  | 933447 | 861927 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | 856769 | 856971 |  | 933205 | 859480 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | 856769 | 856986 |  | 933141 | 859481 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA RAQUEL | 856759 | 856972 |  | 933144 | 859519 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA RAQUEL | 856759 | 856991 |  | 933228 | 859518 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857036 |  | 933102 | 859263 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857040 |  | 933013 | 859264 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857045 |  | 932985 | 859265 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857046 |  | 932983 | 859266 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0

## Obs 10
Ejemplo de precios de desconectadores sin considerar diferencias técnicas.
NombreObjeto | ValorUnitario
DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 600 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL CUCHILLO 110 KV 600 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR MONOPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 11165.81

## Obs 11
Elementos de subestación Polpaico (Chilectra) calificada como Zonal y subestación Polpaico calificada como Nacional.
Terrenos
IdDeclaracion | IdTerreno | IdEmpresaPropietaria | IdColeccionGeoreferencia | IdComunaTerreno | IdTipoMoneda | IdTipoVidaUtil | IdClaseRecargoUnitario | RolTerreno | Superficie | AnoAdquisicion | MontoAdquisicion | SuperficieUtilizada | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 937456 | P_111 | 937311 | 13303 | 4 | TYC | 808740 | DS14 | 908 | 2009 | 4527 | 908 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresDePoder
IdDeclaracion | IdTransformadorPoder | IdEmpresaPropietaria | IdClaseTransformadordePoder | IdPatioSSEEPrimario | IdPatioSSEESecundario | IdPatioSSEETerciario | IdPatioSSEECuartoEnrollado | IdTipoGrupoConexion | EstadoOperacionTrafo | IdTrafoServicio | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | UbicacionTrafo | VolumenAceite | ResistenciaSC | ReactanciaSC | ResistenciaSP | ReactanciaSP | TasaFalla | PerdidasVacio | PerdidaCargaNom | PesoTransformador | Descripcion | TapPasos | PosTapMin | PosTapMax | RazonTapMin | RazonTapMax | IdNodo1 | IdNodo3 | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 935733 | P_111 | 805407 | 856827 | 856827 |  |  | 13 | S | 0 | 1989 | 199008 | E691088D | POLPAICO | 4500 | 2.39 | 23.95 | 2.82 | 28.16 | 0 | 20 | 183 | 34855 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 20 MVA 110/23 KV | 1 | -10 | 10 | 10.44 | 10.65 | 836383 | 841700 | 808741 | EEE | P_111 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
BancoBaterias
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_BancoBaterias_CEN.IdSubestacion | IdBancoBaterias | IdTipoAplicacionBB | IdClaseBancoBaterias | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 935449 | 2 | 805203 | 808740 | EEE | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
Barras
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdTipoBarra | IdTipomaterialConductorBarra | IdNodo1 | IdNodo2 | IdPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CapacidadCorrienteNominal | NumeroConductores | LargoTotalConductor | NumeroSeparadores | NroBarraenlaConfiguracion | EnGIS | CapacidadTermica | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 857123 | 1 | 141 | 832649 | 832650 | 856827 | 808740 | CON | 320 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 320 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 857312 | 1 | 3 | 841435 | 841437 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 857309 | 1 | 3 | 841346 | 841349 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
DesconectadoresPanos
IdDeclaracion | IdDesconectadorPanos | IdEmpresaPropietaria | IdPano | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseDesconectadoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 917227 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836396 | 836395 | 809002 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 915324 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836391 | 836392 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 915323 | P_111 | 858304 |  | 199801 |  | 836393 | 836394 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 917301 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841434 | 841436 | 809209 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917300 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841438 | 841439 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917299 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841431 | 841432 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917278 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841347 | 841348 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917277 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841351 | 841352 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917276 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841345 | 841350 | 809202 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
ElementosComunesPatiosSSEE
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPatioSSEE | IdElementoComunPatioSSEE | IdTipoElementoComunPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 856827 | 928662 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856827 | 928661 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosComunesSSEE
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosComunesSSEE_CEN.IdSubestacion | IdElementoComunSSEE | IdTipoElementoComunSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891917 | 3218 | 808740 | EEE | 495 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891909 | 788 | 808740 | EEE | 1 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891910 | 3360 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891911 | 3366 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE DIFUSOR 2X36W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891912 | 3375 | 808740 | EEE | 2 | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891913 | 3330 | 808740 | EEE | 1 | ANTENA GPS SINCRONIZADA | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891914 | 3422 | 808740 | EEE | 1 | RACK CCTV CON SWITCH Y FUENTE DE PODER | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891916 | 2554 | 808740 | EEE | 1 | CAJA ENCHUFE BCO BATERIA MOVIL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891930 | 515 | 808740 | EEE | 120 | CABLE CU AISLADO 15KV 35MM2 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891918 | 3199 | 808740 | EEE | 280 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891919 | 3209 | 808740 | EEE | 240 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891926 | 3215 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891929 | 510 | 808740 | EEE | 80 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891915 | 596 | 808740 | EEE | 1 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891927 | 511 | 808740 | EEE | 1065 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891920 | 3227 | 808740 | EEE | 465 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891925 | 508 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891924 | 507 | 808740 | EEE | 105 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891923 | 502 | 808740 | EEE | 30 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891922 | 3212 | 808740 | EEE | 210 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891921 | 3198 | 808740 | EEE | 195 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891928 | 513 | 808740 | EEE | 60 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856799 | 891903 | 3317 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO MARCA PANASONIC | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891908 | 1466 | 808740 | EEE | 2 | DETECTOR DE HUMO | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891907 | 3321 | 808740 | EEE | 1 | EXTRACTOR DE AIRE. MOTOR MONOFASICO 1/2HP | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891906 | 2548 | 808740 | EEE | 1 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891905 | 3368 | 808740 | EEE | 9 | EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891904 | 3357 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 2 X 35W | 1 | 1123834 | POLPAICO
ElementosdeProteccion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 924952 |  |  | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924953 |  |  | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924954 |  |  | 828 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924955 |  |  | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924956 |  |  | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924957 |  |  | 814 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 8 CONTACTOS ELECTROMECANICO 125 VCC 10A | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924958 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924959 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924960 | 858370 |  | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924961 | 858370 |  | 818 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 25VCC / C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924962 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924963 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924964 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924965 | 858370 |  | 850 | 808740 | ECT | 6 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924966 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924967 | 858370 |  | 873 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION ARTECHE TDF4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924968 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924969 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924970 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924971 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924972 | 858370 |  | 840 | 808740 | ECT | 31 | RELE AUXILIAR PARIS 4 CONTACTOS 49T2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924973 | 858370 |  | 875 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADO PARIS 4 CONTACTO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924974 | 858370 |  | 830 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE 4 CONTACTOS MT1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924975 | 858370 |  | 828 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924976 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926700 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926707 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926714 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926723 | 858370 |  | 650 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTRONICO GE 12SBC32A5D FALLO INTERRUPTOR | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926725 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926831 |  | 857123 | 526 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926839 |  | 857123 | 635 | 808740 | ECT | 3 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926840 |  | 857123 | 627 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926852 |  | 857123 | 629 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926858 |  | 857123 | 616 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosPanos
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdElementoPano | IdTipoElementoPano | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858302 | 874752 | 1043 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 877193 | 1981 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE CU 100-400MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 879173 | 2061 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR STUD 50MM CABLE AL 400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 880004 | 2099 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR T CAB CU 120-400 A 35-240MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 881367 | 2100 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR T CAB CU 120-400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 881486 | 1855 | 808740 | EEE | 40 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 882795 | 1836 | 808740 | EEE | 1 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 883885 | 2056 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR STUD 50MM A PL N4 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 884556 | 1658 | 808740 | EEE | 1 | BPC LISA CURVA VERTICAL EXT. 90+. 600X100MM R300 CON TAPA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 885926 | 2424 | 808740 | EEE | 1 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 874660 | 1864 | 808740 | EEE | 150 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 400MM2 37 H. | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 875842 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 875289 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 887451 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 877851 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 880175 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 881830 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 882578 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 873753 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 873957 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 876151 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 880071 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 880560 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 885080 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 875091 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
ElementosSCADA
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosSCADA_CEN.IdSubestacion | IdTipoElementoSCADA | Cantidad | IdElementoSCADA | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 121 | 2 | 934462 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 2 | 934456 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 76 | 1 | 934457 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 85 | 2 | 934458 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 134 | 2 | 934459 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 111 | 2 | 934460 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 1 | 935304 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 2 | 935286 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 100 | 1 | 934454 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 2 | 935287 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 128 | 1 | 934463 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 125 | 1 | 934464 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 118 | 8 | 934465 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 92 | 1 | 934466 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 102 | 1 | 934467 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 101 | 1 | 934468 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 108 | 1 | 934461 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 93 | 1 | 935294 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 1 | 935303 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 75 | 1 | 935302 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 1 | 935301 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 72 | 162 | 935300 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 77 | 7 | 935299 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 78 | 9 | 935298 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 80 | 18 | 935297 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 79 | 1 | 934455 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 95 | 1 | 935295 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 106 | 1 | 935293 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 103 | 1 | 935292 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 126 | 7 | 935291 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 130 | 3 | 935290 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 124 | 6 | 935289 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 110 | 2 | 935288 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 94 | 1 | 935296 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856799 | 133 | 1 | 935279 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 126 | 8 | 934925 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 144 | 935275 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935285 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935284 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 54 | 935283 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 78 | 9 | 935282 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 130 | 3 | 935281 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 110 | 1 | 935280 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935277 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935276 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 103 | 1 | 935268 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 77 | 8 | 935274 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 80 | 24 | 935273 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 94 | 1 | 935272 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 95 | 1 | 935271 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 93 | 1 | 935270 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 106 | 1 | 935269 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 82 | 1 | 935278 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
EquiposComunicacion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdEquipoComunicacion | IdTipoEquipoComunicacion | IdTipoSistemaTx | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | NumeroPlacaoSerie | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 943986 | 17 | 1 | 808740 | ECT | 1 | ANTENA PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES DE MICRO ONDAS. ANTENA MARCA AVALAN MODELO AW900XTR |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943418 | 41 | 1 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943443 | 118 | 2 | 808740 | ECT | 1 | TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943773 | 147 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943260 | 91 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943296 | 120 | 4 | 808740 | ECT | 1 | UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA. PARA CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943297 | 199 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943639 | 106 | 4 | 808740 | ECT | 1 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943733 | 169 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943236 | 74 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE ALTERNA. FUENTE 220 VAC PIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943763 | 136 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 944041 | 102 | 4 | 808740 | ECT | 1 | MODLADOR DE SEÐALES. CONVIERTE SEÐALES DIGITALES EN ANALOGICAS Y ANALOGICAS A DIGITALES. ENLACE DE MODEMS ETHERNET/FO AISAI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943801 | 54 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2MEGA BITS. DOS ENTRADAS. MULTIPLEXOR DM2 75 OHM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943802 | 154 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943803 | 203 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONEXION EQUIPO CON TRANSMISION SERIAL. UNIDAD DE CANAL V 35 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943804 | 192 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION TERMINALES ETHERNET. UNIDAD DE TRIBUTARIO ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943881 | 191 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943956 | 204 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 944004 | 57 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO SWITCH DE ACCESO PARA CONECTAR 24 EQUIPOS ETHERNET. SWITCH CISCO MODELO WS-2960-24-TC-L |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943739 | 85 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
EstructurasSubestacion
IdDeclaracion | IdEstructuraSubEstacion | IdEmpresaPropietaria | IdTipoAcero | IdEquipoSoportado | PesoAcero | IdNodo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PesoPernos | IdTipoHormigon | VolumenHormigon | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 863485 | P_111 | 8 |  | 75 | 825403 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 863392 | P_111 | 7 |  | 1 | 836383 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861843 | P_111 | 3 |  | 231.9 | 817768 | 808740 | EST | 9 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861842 | P_111 | 3 |  | 61.7 | 817763 | 808740 | EST | 2 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861841 | P_111 | 3 |  | 428.8 | 817762 | 808740 | EST | 17 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861840 | P_111 | 3 |  | 43.6 | 817761 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861839 | P_111 | 3 |  | 59.1 | 817764 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861802 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815794 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861803 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815800 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861804 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815801 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861805 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815811 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861806 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815791 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861807 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815792 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861808 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815793 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861801 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815829 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861810 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815803 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861797 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815818 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861811 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815806 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861809 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815802 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861800 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815828 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861812 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815795 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861798 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815819 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861817 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815816 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861796 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815817 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861795 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815799 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861794 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815798 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861793 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815814 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861792 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815813 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861791 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815812 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861790 | P_111 | 3 |  | 158 | 815797 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861789 | P_111 | 3 |  | 158 | 815796 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861799 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815820 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861826 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815826 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861838 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815697 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861837 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815696 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861836 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815695 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861835 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815694 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861834 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815688 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861833 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815687 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861832 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815834 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861831 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815754 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861830 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815753 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861829 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815752 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861815 | P_111 | 3 |  | 158 | 815809 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861827 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815827 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861813 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815804 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861825 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815825 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861824 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815822 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861823 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815821 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861822 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815824 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861821 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815823 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861820 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815815 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861819 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815751 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861818 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815833 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861816 | P_111 | 3 |  | 158 | 815810 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861788 | P_111 | 3 |  | 158 | 815805 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861814 | P_111 | 3 |  | 158 | 815808 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861828 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815807 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
InterruptoresPanos
IdDeclaracion | IdPano | IdInterruptorPano | IdEmpresaPropietaria | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | Descripcion | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseInterruptoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 858302 | 931865 | P_111 |  | 199801 | 94/5297.31/03 | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 836407 | 836408 | 809422 | 808742 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858371 | 931866 | P_111 |  | 201111 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841346 | 841349 | 809423 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 858370 | 931504 | P_111 |  | 199101 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 4000A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841435 | 841437 | 809334 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Medidoresfacturacion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdMedidorFacturacion | IdPano | IdClaseMedidorFacturacion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 933485 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933484 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933618 | 858304 | 809457 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933592 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933591 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933733 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933732 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933590 | 858370 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933757 | 858370 | 809473 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SCIENTIFIC COLUMBUS JEM 10 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
OOCC
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdOOCC | IdNodo | IdTipoOOCC | IdTipoSuelo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Observaciones | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 939116 | 823741 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 929653 | 823747 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE SSAA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 930921 | 823744 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 930691 | 823745 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR MT | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 936960 | 823746 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE PODER | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 940136 | 823758 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 928894 | 823743 | 12 | 3 | 808740 | OCI | CASETA DE CONTROL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 939572 | 823759 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 937776 | 823740 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TP DE BARRA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 938163 | 823742 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 929652 | 820517 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929799 | 819950 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929841 | 820811 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -14 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929401 | 820788 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -12 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930038 | 820039 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929059 | 820065 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930227 | 820766 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930249 | 820765 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930291 | 820696 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -7 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930360 | 820066 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930403 | 820528 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930413 | 819940 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929876 | 820064 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929306 | 820768 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929139 | 820763 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -17 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930438 | 820813 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929062 | 820680 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928998 | 819941 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928975 | 820516 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928965 | 820518 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928923 | 820006 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928922 | 820043 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928893 | 820038 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928873 | 820824 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -16 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928859 | 820533 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928827 | 820527 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928797 | 820769 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929087 | 819995 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931141 | 819986 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941295 | 820530 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941294 | 820062 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941293 | 820047 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941292 | 820532 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941291 | 820529 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939928 | 820513 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS LADRILLO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939563 | 819949 | 34 | 3 | 808740 | OCI | CAMARAS DE CONTROL | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939515 | 820767 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939339 | 819985 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS REFORZADA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 938899 | 820724 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 937639 | 820061 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931289 | 820005 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931230 | 820030 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930717 | 820526 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930848 | 819939 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930537 | 820031 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928721 | 820063 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930737 | 820809 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -13 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941296 | 819948 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930738 | 820515 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931196 | 820677 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930842 | 820512 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931159 | 820723 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -9 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930864 | 819994 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930908 | 820044 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930974 | 820786 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -11 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930975 | 820514 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931101 | 819996 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930536 | 820697 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -8 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930841 | 820648 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -10 | 1123834 | POLPAICO
PararrayosTransformadores
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdTransformadorPoder | IdPararrayosTransformadores | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdTipoPararrayo | AnoFabricacion | FechaPES | ClaseDescargaLinea | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 935733 | 936451 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936450 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936449 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936448 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936447 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936446 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresdeCorrientePanos
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
TransformadoresdePotencial
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Aisladores
IdDeclaracion | IdAislador | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdPano | IdTipoAisladorSoporte | IdTipoClaseAisladorSoporte | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CantidadAisladores | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 923800 | P_111 |  | 858302 | 207 | 2 | 808740 | ESA | 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923799 | P_111 |  | 858302 | 220 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923798 | P_111 |  | 858302 | 221 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923797 | P_111 |  | 858370 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923796 | P_111 |  | 858370 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923795 | P_111 |  | 858371 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923794 | P_111 |  | 858371 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 17 | 1123834 | POLPAICO
Panos
IdDeclaracion | IdPano | IdTramo | IdPatioSSEE | IdFuncionPano | IdBarra | IdTipoProteccionPanos | IdTipoSistemadeProteccionPanos | IdTipoTension | IdNodo_Extremo_uno | IdNodo_Extremo_dos | FechaPES | NumeroSistemasProteccion | NrosNEMAProteccionesSistema1 | NrosNEMAProteccionesSistema2 | Descripcion | IdNodo | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | IdCalificacionCodigo | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 858304 |  | 856827 | 6 | 857123 | 18 | 3 | 1 | 836393 | 836393 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO ALIMENTADOR 23 KV / BP1 - TR1 ALIM 1 (POLPAICO) | 836394 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858303 |  | 856827 | 11 | 857123 | 17 | 3 | 1 | 832649 | 832649 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SERVICIOS AUXILIARES 23 KV / BP1 - TS1 | 832650 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858302 | 845520 | 856827 | 9 | 857123 | 3 | 3 | 1 | 836407 | 836407 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SALIDA TRANSFRMADOR 23 KV / TR1 - BP1 | 836408 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858371 | 845462 | 1124035 | 1 | 857309 | 17 | 3 | 8 | 841346 | 841346 | 201111 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO1 POLPAICO - EL SALTO - B1 | 841349 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 858370 | 845465 | 1124035 | 1 | 857312 | 17 | 3 | 8 | 841435 | 841435 | 199101 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO2 POLPAICO - EL SALTO - B2 | 841437 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO

## Obs 13
IDDetalleActivos | IDTipicos | Zona | Calificacion | FamiliaGrupo | FamiliaObjeto | EntidadObjeto | TipoObjeto | NombreObjeto | IDGrupo | IDObjeto | IDPropietaria | UnidadObjeto | CantidadObjeto | Cantidad en BDC
259041 | 418708 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3387 | LUMINARIA PARA POSTE 400W NA. CON AMPOLLETA | 856787 | 890293 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259042 | 418709 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3394 | POSTES METALICOS DE 11 M. PARA UNA LUMINARIA. PARA ALUMBRADO PATIO | 856787 | 890294 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259043 | 418710 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 539 | REFLECTOR 500W | 856787 | 890295 | P_111 | Unidad | 1 | 24
259044 | 418711 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3390 | POSTE METALICO 1.6 MT. 1 REFLECTOR | 856787 | 890296 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259045 | 418712 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2989 | POSTE METALICO 3 MT | 856787 | 890297 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259046 | 418713 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3157 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890298 | P_111 | metro | 1 | 440
259047 | 418714 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3156 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890299 | P_111 | metro | 1 | 440
259048 | 418715 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3158 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890300 | P_111 | metro | 1 | 440
259049 | 418716 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3154 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890301 | P_111 | metro | 1 | 170
259050 | 418717 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3153 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890302 | P_111 | metro | 1 | 170
259051 | 418718 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3155 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890303 | P_111 | metro | 1 | 170
259052 | 418719 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 890304 | P_111 | metro | 1 | 30
259053 | 418720 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 890305 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259054 | 418721 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 890306 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259055 | 418722 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 890307 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259056 | 418723 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 890308 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259057 | 418724 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3362 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X40W | 856787 | 890309 | P_111 | Unidad | 1 | 35
259058 | 418725 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2987 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 856787 | 890310 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259059 | 418726 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2985 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 856787 | 890311 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259060 | 418727 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2986 | MOLDURA TIPO DLP 16X40MM | 856787 | 890312 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259061 | 418728 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3356 | APLIQUE 100W | 856787 | 890313 | P_111 | Unidad | 1 | 13
259062 | 418729 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3309 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA | 856787 | 890314 | P_111 | Unidad | 1 | 26
259063 | 418730 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2556 | CAJA UNIVERSAL 120X86X44MM | 856787 | 890315 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259064 | 418731 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3381 | LUMINARIA HUBLOT 60W | 856787 | 890316 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259065 | 418732 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3376 | LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA. DOS CARAS | 856787 | 890317 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259066 | 418733 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3324 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 856787 | 890318 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259067 | 418734 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3322 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 856787 | 890319 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259068 | 418735 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3328 | VENTILADOR PARA EXTRACION SALA | 856787 | 890320 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259069 | 418736 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3151 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890321 | P_111 | metro | 1 | 100
259070 | 418737 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3150 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890322 | P_111 | metro | 1 | 100
259071 | 418738 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3152 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890323 | P_111 | metro | 1 | 100
259072 | 418739 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3154 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890324 | P_111 | metro | 1 | 80
259073 | 418740 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3153 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890325 | P_111 | metro | 1 | 80
259074 | 418741 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3155 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890326 | P_111 | metro | 1 | 80
259075 | 418742 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3100 | CONDUIT ACERO GALV. 3/4 PULG ANSI C 80.1 (TIRAS DE 3M) | 856787 | 890327 | P_111 | metro | 1 | 4
259076 | 418743 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2537 | ABRAZADERAS ACERO GALVANIZADO PARA CONDUIT 3/4 PULG | 856787 | 890328 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259077 | 418744 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3107 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT 3/4 PULG | 856787 | 890329 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259078 | 418745 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3115 | COPLA CONDUIT GALV. 3/4 PULG | 856787 | 890330 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259079 | 418746 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1937 | FOTOCELDA | 856787 | 890331 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259080 | 418747 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3318 | EQUIPO AIRE ACONDICONADO | 856787 | 890332 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259081 | 418748 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3320 | EXTINTOR C02 5 KG | 856787 | 890333 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259082 | 418749 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3428 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 856787 | 890334 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259083 | 418750 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3419 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 856787 | 890335 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259084 | 418751 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3427 | SENSOR PUERTA. VENTANA | 856787 | 890336 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259085 | 418752 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3423 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 856787 | 890337 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259086 | 418753 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3309 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA | 856787 | 890338 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259087 | 418754 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3308 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 890339 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259088 | 418755 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2987 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 856787 | 890340 | P_111 | Unidad | 1 | 52
259089 | 418756 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2986 | MOLDURA TIPO DLP 16X40MM | 856787 | 890341 | P_111 | Unidad | 1 | 28
259090 | 418757 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2985 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 856787 | 890342 | P_111 | Unidad | 1 | 31
259091 | 418758 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3362 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X40W | 856787 | 890343 | P_111 | Unidad | 1 | 13
259092 | 418759 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3378 | LUMINARIA DE EMERGENCIA INCANDESCENTE 12VCC - 15W | 856787 | 890344 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259093 | 418760 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3322 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 856787 | 890345 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259094 | 418761 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3356 | APLIQUE 100W | 856787 | 890346 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259095 | 418762 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3328 | VENTILADOR PARA EXTRACION SALA | 856787 | 890347 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259096 | 418763 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3151 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890348 | P_111 | metro | 1 | 100
259097 | 418764 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3150 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890349 | P_111 | metro | 1 | 100
259098 | 418765 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3152 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890350 | P_111 | metro | 1 | 100
259099 | 418766 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3154 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890351 | P_111 | metro | 1 | 70
259100 | 418767 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3153 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890352 | P_111 | metro | 1 | 70
259101 | 418768 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3155 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890353 | P_111 | metro | 1 | 70
259102 | 418769 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3144 | EPC RECTA 500X200X3000 MM | 856787 | 890354 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259103 | 418770 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 326 | EPC CURVA VERT EXTERIOR 90°, 300X100MM R300. | 856787 | 890355 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259104 | 418771 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3106 | CONJUNTO SOPORTE TRAPECIO PARA EPC/BPC (2 TUERCA 1/2 PULG PARA RIEL P1000 ELECTROGALVANIZADA. 2 MORDAZA PARA RIEL P1000. 1 RIEL SIMPLE TIPO P1000 | 856787 | 890356 | P_111 | Conjunto | 1 | 12
259105 | 418772 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2556 | CAJA UNIVERSAL 120X86X44MM | 856787 | 890357 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259106 | 418773 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3419 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 856787 | 890358 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259107 | 418774 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3319 | EXTINTOR C02 30 KG | 856787 | 890359 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259108 | 418775 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3320 | EXTINTOR C02 5 KG | 856787 | 890360 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259109 | 418776 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3428 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 856787 | 890361 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259110 | 418777 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3427 | SENSOR PUERTA. VENTANA | 856787 | 890362 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259111 | 418778 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3423 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 856787 | 890363 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259112 | 418779 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3381 | LUMINARIA HUBLOT 60W | 856787 | 890364 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259113 | 418780 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2556 | CAJA UNIVERSAL 120X86X44MM | 856787 | 890365 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259114 | 418781 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3324 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 856787 | 890366 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259115 | 418782 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3151 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890367 | P_111 | metro | 1 | 50
259116 | 418783 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3150 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890368 | P_111 | metro | 1 | 50
259117 | 418784 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3152 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890369 | P_111 | metro | 1 | 50
259118 | 418785 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 778 | CAÑERIA CONDUIT GALV 1/2" | 856787 | 890370 | P_111 | Unidad | 1 | 11
259119 | 418786 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3108 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1/2 PULG | 856787 | 890371 | P_111 | Unidad | 1 | 18
259120 | 418787 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3113 | COPLA CONDUIT GALV. 1/2 PULG | 856787 | 890372 | P_111 | Unidad | 1 | 30
259121 | 418788 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3059 | BOQUILLAS (BUSHING) PARA CONDUIT 1/2 PULG | 856787 | 890373 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259122 | 418789 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 865 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 856787 | 890374 | P_111 | metro | 1 | 4
259123 | 418790 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 714 | ABRAZADERA PARA RIEL UNISTRUT 1" | 856787 | 890375 | P_111 | Unidad | 1 | 40
259124 | 418791 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3305 | BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA | 856787 | 890376 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259125 | 418792 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2875 | CONJUNTO SOPORTE SIMPLE CABLES (10 TUERCA 1/2 PULG PARA RIEL P100 C/RESORTE. 14 PERNOS HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 PULG BICROMATADO. 1 RIEL SIMPLE P1000 | 856787 | 890377 | P_111 | Conjunto | 1 | 28
259126 | 418793 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3428 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 856787 | 890378 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259127 | 418794 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2544 | CAJA CONDULET P/CONDUIT 2 PULG | 856787 | 890379 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259128 | 418795 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3362 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X40W | 856787 | 890380 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259129 | 418796 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3309 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA | 856787 | 890381 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259130 | 418797 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3308 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 890382 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259131 | 418798 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2987 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 856787 | 890383 | P_111 | Unidad | 1 | 52
259132 | 418799 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2985 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 856787 | 890384 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259133 | 418800 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3378 | LUMINARIA DE EMERGENCIA INCANDESCENTE 12VCC - 15W | 856787 | 890385 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259134 | 418801 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3322 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 856787 | 890386 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259135 | 418802 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3324 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 856787 | 890387 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259136 | 418803 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3356 | APLIQUE 100W | 856787 | 890388 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259137 | 418804 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3381 | LUMINARIA HUBLOT 60W | 856787 | 890389 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259138 | 418805 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3151 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890390 | P_111 | metro | 1 | 110
259139 | 418806 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3150 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890391 | P_111 | metro | 1 | 110
259140 | 418807 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3152 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890392 | P_111 | metro | 1 | 110
259141 | 418808 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3154 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890393 | P_111 | metro | 1 | 85
259142 | 418809 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3153 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890394 | P_111 | metro | 1 | 85
259143 | 418810 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3155 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890395 | P_111 | metro | 1 | 85
259144 | 418811 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 328 | EPC RECTA 300X100X3000 MM | 856787 | 890396 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259145 | 418812 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 326 | EPC CURVA VERT EXTERIOR 90°, 300X100MM R300. | 856787 | 890397 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259146 | 418813 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 325 | EPC CURVA T, 300X100MM R300. | 856787 | 890398 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259147 | 418814 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3121 | EPC CURVA HORIZONTAL 90GRADOS . 300X100MM R300. | 856787 | 890399 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259148 | 418815 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3106 | CONJUNTO SOPORTE TRAPECIO PARA EPC/BPC (2 TUERCA 1/2 PULG PARA RIEL P1000 ELECTROGALVANIZADA. 2 MORDAZA PARA RIEL P1000. 1 RIEL SIMPLE TIPO P1000 | 856787 | 890400 | P_111 | Conjunto | 1 | 13
259149 | 418816 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2556 | CAJA UNIVERSAL 120X86X44MM | 856787 | 890401 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259150 | 418817 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3419 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 856787 | 890402 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259151 | 418818 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3320 | EXTINTOR C02 5 KG | 856787 | 890403 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259152 | 418819 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3428 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 856787 | 890404 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259153 | 418820 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3427 | SENSOR PUERTA. VENTANA | 856787 | 890405 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259154 | 418821 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3423 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 856787 | 890406 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259155 | 418822 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3381 | LUMINARIA HUBLOT 60W | 856787 | 890407 | P_111 | Unidad | 1 | 68
259156 | 418823 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2556 | CAJA UNIVERSAL 120X86X44MM | 856787 | 890408 | P_111 | Unidad | 1 | 70
259157 | 418824 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2550 | CAJA DE PASO Y DERIV. APERNADA GALV. 150X150X100MM | 856787 | 890409 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259158 | 418825 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3324 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 856787 | 890410 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259159 | 418826 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3322 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 856787 | 890411 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259160 | 418827 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3308 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 890412 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259161 | 418828 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3151 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 856787 | 890413 | P_111 | metro | 1 | 300
259162 | 418829 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3150 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 856787 | 890414 | P_111 | metro | 1 | 300
259163 | 418830 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3152 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 856787 | 890415 | P_111 | metro | 1 | 300
259164 | 418831 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 778 | CAÑERIA CONDUIT GALV 1/2" | 856787 | 890416 | P_111 | Unidad | 1 | 220
259165 | 418832 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2544 | CAJA CONDULET P/CONDUIT 2 PULG | 856787 | 890417 | P_111 | Unidad | 1 | 23
259166 | 418833 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3108 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1/2 PULG | 856787 | 890418 | P_111 | Unidad | 1 | 200
259167 | 418834 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3113 | COPLA CONDUIT GALV. 1/2 PULG | 856787 | 890419 | P_111 | Unidad | 1 | 250
259168 | 418835 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3059 | BOQUILLAS (BUSHING) PARA CONDUIT 1/2 PULG | 856787 | 890420 | P_111 | Unidad | 1 | 100
259169 | 418836 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 865 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 856787 | 890421 | P_111 | metro | 1 | 50
259170 | 418837 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 714 | ABRAZADERA PARA RIEL UNISTRUT 1" | 856787 | 890422 | P_111 | Unidad | 1 | 400
259171 | 418838 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2875 | CONJUNTO SOPORTE SIMPLE CABLES (10 TUERCA 1/2 PULG PARA RIEL P100 C/RESORTE. 14 PERNOS HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 PULG BICROMATADO. 1 RIEL SIMPLE P1000 | 856787 | 890423 | P_111 | Conjunto | 1 | 329
259172 | 418839 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2872 | CONJUNTO SOPORTE DOBLE CABLES (20 TUERCA 1/2 PULG PARA RIEL P100 C/RESORTE. 28 PERNOS HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 BICROMATADO. 2 RIEL SIMPLE TIPO P1000 | 856787 | 890424 | P_111 | Conjunto | 1 | 96
259173 | 418840 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3428 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 856787 | 890425 | P_111 | Unidad | 1 | 23
259174 | 418841 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2544 | CAJA CONDULET P/CONDUIT 2 PULG | 856787 | 890426 | P_111 | Unidad | 1 | 23
259175 | 418842 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3320 | EXTINTOR C02 5 KG | 856787 | 890427 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259176 | 418843 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 319 | DUCTO PVC 90MM | 856787 | 890428 | P_111 | TIRA | 1 | 95
259177 | 418844 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 322 | DUCTO PVC 75MM | 856787 | 890429 | P_111 | TIRA | 1 | 720
259178 | 418845 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 317 | DUCTO PVC 160MM | 856787 | 890430 | P_111 | TIRA | 1 | 412
259179 | 418846 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 793 | CARGADOR DE BATERIAS 48 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 856787 | 890431 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259180 | 418847 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 788 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 856787 | 890432 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259181 | 418848 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3430 | TECLADO ALARMA | 856787 | 890433 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259182 | 418849 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3426 | SENSOR PERIMETRAL | 856787 | 890434 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259183 | 418850 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4627 | TRANSFORMADOR 220/110 VAC .80VA | 856787 | 891188 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259184 | 418851 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4489 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891189 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259185 | 418852 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 891190 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259186 | 418853 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4464 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/1.2/0.5/- M) | 856787 | 891191 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259187 | 418854 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4362 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.17/0.28/0.1 M) | 856787 | 891192 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259188 | 418855 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3611 | BORNERA APILABLE (1 COND) 2.5 MM2 | 856787 | 891193 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259189 | 418856 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891194 | P_111 | metro | 1 | 3
259190 | 418857 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891286 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259191 | 418858 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2863 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 3 PULG A CABLE 2X1000MM2 | 856787 | 891287 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259192 | 418859 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891288 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259193 | 418860 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3548 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/2.1/0.8/- M) | 856787 | 891289 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259194 | 418861 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 284 | BPC LISA CURVA VERT INTERIOR 90°, 250X100MM R300. | 856787 | 891290 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259195 | 418862 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 865 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 856787 | 891291 | P_111 | metro | 1 | 1
259196 | 418863 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3284 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 120MM2 37 H. ESTANADO | 856787 | 891292 | P_111 | metro | 1 | 10
259197 | 418864 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891293 | P_111 | metro | 1 | 8
259198 | 418865 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891294 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259199 | 418866 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 680 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 856787 | 891295 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259200 | 418867 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891296 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259201 | 418868 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1413 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE (REACTOR) | 856787 | 891297 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259202 | 418869 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 518 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 856787 | 891298 | P_111 | metro | 1 | 30
259203 | 418870 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 259 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 120MM2 A PL2N | 856787 | 891299 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259204 | 418871 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 258 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 120MM2 A PL1N | 856787 | 891300 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259205 | 418872 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3252 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 856787 | 891301 | P_111 | metro | 1 | 12
259206 | 418873 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3844 | FUENTE DE PODER 125/12VCC PREMIUM | 856787 | 891302 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259207 | 418874 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 990 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 856787 | 891303 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259208 | 418875 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 565 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 856787 | 891304 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259209 | 418876 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4454 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.35/0.35/- M) | 856787 | 891305 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259210 | 418877 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 99 | CONECTOR T CAB AL 300-630 MM2 | 856787 | 891306 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259211 | 418878 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4627 | TRANSFORMADOR 220/110 VAC .80VA | 856787 | 891307 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259212 | 418879 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4489 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891308 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259213 | 418880 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 891309 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259214 | 418881 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4464 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/1.2/0.5/- M) | 856787 | 891310 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259215 | 418882 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4362 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.17/0.28/0.1 M) | 856787 | 891311 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259216 | 418883 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3611 | BORNERA APILABLE (1 COND) 2.5 MM2 | 856787 | 891312 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259217 | 418884 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891313 | P_111 | metro | 1 | 3
259218 | 418885 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891314 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259219 | 418886 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2863 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 3 PULG A CABLE 2X1000MM2 | 856787 | 891315 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259220 | 418887 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891316 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259221 | 418888 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 287 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM | 856787 | 891317 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259222 | 418889 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3548 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/2.1/0.8/- M) | 856787 | 891318 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259223 | 418890 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 284 | BPC LISA CURVA VERT INTERIOR 90°, 250X100MM R300. | 856787 | 891319 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259224 | 418891 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3440 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.4/- M) | 856787 | 891320 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259225 | 418892 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 865 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 856787 | 891321 | P_111 | metro | 1 | 1
259226 | 418893 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3284 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 120MM2 37 H. ESTANADO | 856787 | 891322 | P_111 | metro | 1 | 10
259227 | 418894 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891323 | P_111 | metro | 1 | 8
259228 | 418895 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891324 | P_111 | Unidad | 1 | 17
259229 | 418896 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 680 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 856787 | 891325 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259230 | 418897 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891326 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259231 | 418898 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891327 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259232 | 418899 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1413 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE (REACTOR) | 856787 | 891328 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259233 | 418900 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 518 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 856787 | 891329 | P_111 | metro | 1 | 30
259234 | 418901 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4494 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.8/0.6/- M) | 856787 | 891330 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259235 | 418902 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 259 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 120MM2 A PL2N | 856787 | 891331 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259236 | 418903 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 990 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 856787 | 891332 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259237 | 418904 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 565 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 856787 | 891333 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259238 | 418905 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891334 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259239 | 418906 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4454 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.35/0.35/- M) | 856787 | 891335 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259240 | 418907 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 99 | CONECTOR T CAB AL 300-630 MM2 | 856787 | 891336 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259241 | 418908 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4627 | TRANSFORMADOR 220/110 VAC .80VA | 856787 | 891337 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259242 | 418909 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4489 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891338 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259243 | 418910 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4620 | TRANSDUCTOR NXT PHASE | 856787 | 891339 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259244 | 418911 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 891340 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259245 | 418912 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3611 | BORNERA APILABLE (1 COND) 2.5 MM2 | 856787 | 891341 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259246 | 418913 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891342 | P_111 | metro | 1 | 3
259247 | 418914 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2863 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 3 PULG A CABLE 2X1000MM2 | 856787 | 891343 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259248 | 418915 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 287 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM | 856787 | 891344 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259249 | 418916 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3548 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/2.1/0.8/- M) | 856787 | 891345 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259250 | 418917 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 284 | BPC LISA CURVA VERT INTERIOR 90°, 250X100MM R300. | 856787 | 891346 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259251 | 418918 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3440 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.4/- M) | 856787 | 891347 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259252 | 418919 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891348 | P_111 | metro | 1 | 14
259253 | 418920 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891349 | P_111 | Unidad | 1 | 16
259254 | 418921 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 858 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 856787 | 891350 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259255 | 418922 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 680 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 856787 | 891351 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259256 | 418923 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891352 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259257 | 418924 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891353 | P_111 | Unidad | 1 | 13
259258 | 418925 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 518 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 856787 | 891354 | P_111 | metro | 1 | 30
259259 | 418926 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1413 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE (REACTOR) | 856787 | 891355 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259260 | 418927 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 259 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 120MM2 A PL2N | 856787 | 891356 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259261 | 418928 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3252 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 856787 | 891357 | P_111 | metro | 1 | 12
259262 | 418929 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 990 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 856787 | 891358 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259263 | 418930 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 565 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 856787 | 891359 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259264 | 418931 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891360 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259265 | 418932 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4456 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.4/0.4/- M) | 856787 | 891361 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259266 | 418933 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4454 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.35/0.35/- M) | 856787 | 891362 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259267 | 418934 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 99 | CONECTOR T CAB AL 300-630 MM2 | 856787 | 891363 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259268 | 418935 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4627 | TRANSFORMADOR 220/110 VAC .80VA | 856787 | 891364 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259269 | 418936 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4489 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891365 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259270 | 418937 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4620 | TRANSDUCTOR NXT PHASE | 856787 | 891366 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259271 | 418938 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 891367 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259272 | 418939 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3611 | BORNERA APILABLE (1 COND) 2.5 MM2 | 856787 | 891368 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259273 | 418940 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891369 | P_111 | metro | 1 | 3
259274 | 418941 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891370 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259275 | 418942 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2863 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 3 PULG A CABLE 2X1000MM2 | 856787 | 891371 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259276 | 418943 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891372 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259277 | 418944 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 287 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM | 856787 | 891373 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259278 | 418945 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3548 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/2.1/0.8/- M) | 856787 | 891374 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259279 | 418946 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 284 | BPC LISA CURVA VERT INTERIOR 90°, 250X100MM R300. | 856787 | 891375 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259280 | 418947 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3440 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.4/- M) | 856787 | 891376 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259281 | 418948 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 865 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 856787 | 891377 | P_111 | metro | 1 | 1
259282 | 418949 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3284 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 120MM2 37 H. ESTANADO | 856787 | 891378 | P_111 | metro | 1 | 15
259283 | 418950 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891379 | P_111 | metro | 1 | 8
259284 | 418951 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891380 | P_111 | Unidad | 1 | 14
259285 | 418952 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 680 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 856787 | 891381 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259286 | 418953 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891382 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259287 | 418954 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891383 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259288 | 418955 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1413 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE (REACTOR) | 856787 | 891384 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259289 | 418956 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 518 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 856787 | 891385 | P_111 | metro | 1 | 30
259290 | 418957 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 259 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 120MM2 A PL2N | 856787 | 891386 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259291 | 418958 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3252 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 856787 | 891387 | P_111 | metro | 1 | 12
259292 | 418959 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3844 | FUENTE DE PODER 125/12VCC PREMIUM | 856787 | 891388 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259293 | 418960 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 990 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 856787 | 891389 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259294 | 418961 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 565 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 856787 | 891390 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259295 | 418962 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891391 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259296 | 418963 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4362 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.17/0.28/0.1 M) | 856787 | 891392 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259297 | 418964 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4578 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.45/2.1/0.9/- M) | 856787 | 891394 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259298 | 418965 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2851 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 856787 | 891395 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259299 | 418966 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4390 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.7/0.5/0.25 M) | 856787 | 891396 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259300 | 418967 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891397 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259301 | 418968 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3890 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.85/0.65/- M) | 856787 | 891398 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259302 | 418969 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3507 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891399 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259303 | 418970 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3867 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.58/0.8 M) | 856787 | 891400 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259304 | 418971 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 775 | CAÑERIA CONDUIT GALV 1 1/2" | 856787 | 891401 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259305 | 418972 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 273 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2" | 856787 | 891402 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259306 | 418973 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 309 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 856787 | 891403 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259307 | 418974 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891404 | P_111 | metro | 1 | 8
259308 | 418975 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891405 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259309 | 418976 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 858 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 856787 | 891406 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259310 | 418977 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891407 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259311 | 418978 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891408 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259312 | 418979 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891409 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259313 | 418980 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4578 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.45/2.1/0.9/- M) | 856787 | 891410 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259314 | 418981 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4248 | SELECTOR 2 POS. 2 ETAPAS. 400 V 10 A (AUTO-MANUAL U OTRO) | 856787 | 891411 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259315 | 418982 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4390 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.7/0.5/0.25 M) | 856787 | 891412 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259316 | 418983 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891413 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259317 | 418984 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3890 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.85/0.65/- M) | 856787 | 891414 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259318 | 418985 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3507 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891415 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259319 | 418986 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3867 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.58/0.8 M) | 856787 | 891416 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259320 | 418987 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 273 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2" | 856787 | 891417 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259321 | 418988 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 309 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 856787 | 891418 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259322 | 418989 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891419 | P_111 | metro | 1 | 10
259323 | 418990 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891420 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259324 | 418991 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 860 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 856787 | 891421 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259325 | 418992 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891422 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259326 | 418993 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891423 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259327 | 418994 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891424 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259328 | 418995 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4578 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.45/2.1/0.9/- M) | 856787 | 891425 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259329 | 418996 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 596 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 856787 | 891426 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259330 | 418997 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4578 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.45/2.1/0.9/- M) | 856787 | 891492 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259331 | 418998 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4248 | SELECTOR 2 POS. 2 ETAPAS. 400 V 10 A (AUTO-MANUAL U OTRO) | 856787 | 891493 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259332 | 418999 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4390 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.7/0.5/0.25 M) | 856787 | 891494 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259333 | 419000 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3790 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 856787 | 891495 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259334 | 419001 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3890 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.85/0.65/- M) | 856787 | 891496 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259335 | 419002 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3507 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.5/- M) | 856787 | 891497 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259336 | 419003 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3867 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.58/0.8 M) | 856787 | 891498 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259337 | 419004 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 273 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2" | 856787 | 891499 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259338 | 419005 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 309 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 856787 | 891500 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259339 | 419006 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3907 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (2/0.8/0.8/- M) | 856787 | 891501 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259340 | 419007 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3285 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856787 | 891502 | P_111 | metro | 1 | 10
259341 | 419008 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 856787 | 891503 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259342 | 419009 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 858 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 856787 | 891504 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259343 | 419010 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 860 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 856787 | 891505 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259344 | 419011 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 682 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 856787 | 891506 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259345 | 419012 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 856787 | 891507 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259346 | 419013 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2342 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 856787 | 891508 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259347 | 419014 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4578 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.45/2.1/0.9/- M) | 856787 | 891509 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259348 | 419015 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 596 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 856787 | 891510 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259349 | 419016 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3769 | CONTROL Y MEDIDA ELECTRONICO SILOGIC RT72DM CUADRO ANUNCIADOR ALARMAS | 856787 | 894815 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259350 | 419017 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1067 | CABLE TABLERO 2.5 MM2 - 19H | 856787 | 894858 | P_111 | metro | 1 | 700
259351 | 419018 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3930 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912151 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259352 | 419019 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4252 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 856787 | 912152 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259353 | 419020 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912153 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259354 | 419021 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4273 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 4 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912154 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259355 | 419022 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912155 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259356 | 419023 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912156 | P_111 | Unidad | 1 | 10
259357 | 419024 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912157 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259358 | 419025 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3582 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 856787 | 912158 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259359 | 419026 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912159 | P_111 | Unidad | 1 | 384
259360 | 419027 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912160 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259361 | 419028 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912161 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259362 | 419029 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912162 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259363 | 419030 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912163 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259364 | 419031 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912164 | P_111 | metro | 1 | 700
259365 | 419032 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912165 | P_111 | metro | 1 | 200
259366 | 419033 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912166 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259367 | 419034 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3922 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912167 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259368 | 419035 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4256 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 856787 | 912168 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259369 | 419036 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912169 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259370 | 419037 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4252 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 856787 | 912170 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259371 | 419038 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912171 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259372 | 419039 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 856787 | 912172 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259373 | 419040 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912173 | P_111 | Unidad | 1 | 282
259374 | 419041 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912174 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259375 | 419042 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912175 | P_111 | Unidad | 1 | 42
259376 | 419043 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3582 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 856787 | 912176 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259377 | 419044 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4213 | PLC ALLEN BRADLEY SLC 500 | 856787 | 912177 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259378 | 419045 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912178 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259379 | 419046 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912179 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259380 | 419047 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3989 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 03A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912180 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259381 | 419048 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3994 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 856787 | 912181 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259382 | 419049 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912182 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259383 | 419050 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912183 | P_111 | metro | 1 | 700
259384 | 419051 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912184 | P_111 | metro | 1 | 200
259385 | 419052 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3922 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912185 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259386 | 419053 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4256 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 856787 | 912186 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259387 | 419054 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912187 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259388 | 419055 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4256 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 856787 | 912188 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259389 | 419056 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912189 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259390 | 419057 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912190 | P_111 | Unidad | 1 | 9
259391 | 419058 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912191 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259392 | 419059 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 856787 | 912192 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259393 | 419060 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912193 | P_111 | Unidad | 1 | 334
259394 | 419061 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912194 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259395 | 419062 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912195 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259396 | 419063 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912196 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259397 | 419064 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4213 | PLC ALLEN BRADLEY SLC 500 | 856787 | 912197 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259398 | 419065 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3713 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 856787 | 912198 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259399 | 419066 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912199 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259400 | 419067 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912200 | P_111 | metro | 1 | 700
259401 | 419068 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912201 | P_111 | metro | 1 | 200
259402 | 419069 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3828 | EQUIPO DE MEDIDA CIRCUTOR CVM-L | 856787 | 912202 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259403 | 419070 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4252 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 856787 | 912203 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259404 | 419071 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912204 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259405 | 419072 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912205 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259406 | 419073 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912206 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259407 | 419074 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912207 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259408 | 419075 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3586 | BLOCK DE PRUEBA ABB RTXP 24 (COMBIFLEX) | 856787 | 912208 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259409 | 419076 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3582 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 856787 | 912209 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259410 | 419077 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912210 | P_111 | Unidad | 1 | 337
259411 | 419078 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912211 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259412 | 419079 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912212 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259413 | 419080 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912213 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259414 | 419081 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912214 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259415 | 419082 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912215 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259416 | 419083 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912216 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259417 | 419084 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912217 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259418 | 419085 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912218 | P_111 | metro | 1 | 800
259419 | 419086 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912219 | P_111 | metro | 1 | 400
259420 | 419087 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3922 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912220 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259421 | 419088 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3930 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912221 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259422 | 419089 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4260 | SELECTOR 7 POS 2 ETAPAS 400 V 10 A (VOLTIMETRO) | 856787 | 912222 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259423 | 419090 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4256 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 856787 | 912223 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259424 | 419091 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912224 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259425 | 419092 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912225 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259426 | 419093 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912226 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259427 | 419094 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 856787 | 912227 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259428 | 419095 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912228 | P_111 | Unidad | 1 | 508
259429 | 419096 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912229 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259430 | 419097 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912230 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259431 | 419098 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912231 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259432 | 419099 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912232 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259433 | 419100 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912233 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259434 | 419101 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912234 | P_111 | metro | 1 | 750
259435 | 419102 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912235 | P_111 | metro | 1 | 300
259436 | 419103 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3831 | EQUIPO DE MEDIDA GEC ALSTOM KMPC130 | 856787 | 912236 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259437 | 419104 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4252 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 856787 | 912237 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259438 | 419105 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912238 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259439 | 419106 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912239 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259440 | 419107 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912240 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259441 | 419108 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3582 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 856787 | 912241 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259442 | 419109 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912242 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259443 | 419110 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 856787 | 912243 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259444 | 419111 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912244 | P_111 | Unidad | 1 | 334
259445 | 419112 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912245 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259446 | 419113 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912246 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259447 | 419114 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912247 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259448 | 419115 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912248 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259449 | 419116 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912249 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259450 | 419117 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912250 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259451 | 419118 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912251 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259452 | 419119 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912252 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259453 | 419120 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912253 | P_111 | metro | 1 | 800
259454 | 419121 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912254 | P_111 | metro | 1 | 400
259455 | 419122 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3922 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912255 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259456 | 419123 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4256 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 856787 | 912256 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259457 | 419124 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912257 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259458 | 419125 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912258 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259459 | 419126 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912259 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259460 | 419127 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912260 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259461 | 419128 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3587 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 856787 | 912261 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259462 | 419129 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 856787 | 912262 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259463 | 419130 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912263 | P_111 | Unidad | 1 | 318
259464 | 419131 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912264 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259465 | 419132 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912265 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259466 | 419133 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912266 | P_111 | metro | 1 | 700
259467 | 419134 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912267 | P_111 | metro | 1 | 200
259468 | 419135 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912268 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259469 | 419136 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912269 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259470 | 419137 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4250 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 856787 | 912270 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259471 | 419138 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4252 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 856787 | 912271 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259472 | 419139 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4273 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 4 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 856787 | 912272 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259473 | 419140 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912273 | P_111 | Unidad | 1 | 274
259474 | 419141 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 856787 | 912274 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259475 | 419142 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912275 | P_111 | Unidad | 1 | 36
259476 | 419143 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912276 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259477 | 419144 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912277 | P_111 | metro | 1 | 700
259478 | 419145 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912278 | P_111 | metro | 1 | 200
259479 | 419146 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912279 | P_111 | Unidad | 1 | 458
259480 | 419147 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3563 | BANDEJA LINA 40 X 60 MM | 856787 | 912280 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259481 | 419148 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3706 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 856787 | 912281 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259482 | 419149 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3706 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 856787 | 912282 | P_111 | Unidad | 1 | 24
259483 | 419150 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4122 | MONITOR LCD 17 | 856787 | 912283 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259484 | 419151 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 912284 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259485 | 419152 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4139 | PANEL DE CONMUTACION EFACEC URT500 | 856787 | 912285 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259486 | 419153 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4633 | UNIDAD ADQUISICION DE DATOS EFACEC | 856787 | 912286 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259487 | 419154 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4611 | TECLADO COMPUTACIONAL | 856787 | 912287 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259488 | 419155 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4208 | PENTIUM DUAL CORE 3.0 GHZ. WINDOWS XP PRO. MRAM 3 GB. DD 500 GB | 856787 | 912288 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259489 | 419156 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912289 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259490 | 419157 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912290 | P_111 | Unidad | 1 | 106
259491 | 419158 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912291 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259492 | 419159 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912292 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259493 | 419160 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3782 | CONVERSOR AC/DC 240/24 V | 856787 | 912293 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259494 | 419161 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912294 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259495 | 419162 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912295 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259496 | 419163 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912296 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259497 | 419164 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3566 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 856787 | 912297 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259498 | 419165 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912298 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259499 | 419166 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912299 | P_111 | metro | 1 | 300
259500 | 419167 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912300 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259501 | 419168 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4122 | MONITOR LCD 17 | 856787 | 912301 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259502 | 419169 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 912302 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259503 | 419170 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4633 | UNIDAD ADQUISICION DE DATOS EFACEC | 856787 | 912303 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259504 | 419171 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4611 | TECLADO COMPUTACIONAL | 856787 | 912304 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259505 | 419172 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4208 | PENTIUM DUAL CORE 3.0 GHZ. WINDOWS XP PRO. MRAM 3 GB. DD 500 GB | 856787 | 912305 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259506 | 419173 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912306 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259507 | 419174 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912307 | P_111 | Unidad | 1 | 137
259508 | 419175 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912308 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259509 | 419176 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912309 | P_111 | Unidad | 1 | 12
259510 | 419177 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912310 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259511 | 419178 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3782 | CONVERSOR AC/DC 240/24 V | 856787 | 912311 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259512 | 419179 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912312 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259513 | 419180 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912313 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259514 | 419181 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912314 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259515 | 419182 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3566 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 856787 | 912315 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259516 | 419183 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912316 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259517 | 419184 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912317 | P_111 | metro | 1 | 300
259518 | 419185 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912318 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259519 | 419186 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912319 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259520 | 419187 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 912320 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259521 | 419188 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4633 | UNIDAD ADQUISICION DE DATOS EFACEC | 856787 | 912321 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259522 | 419189 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3589 | BLOCK DE PRUEBA FT 14 CONTACTOS GE MULTILIN | 856787 | 912322 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259523 | 419190 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912323 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259524 | 419191 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912324 | P_111 | Unidad | 1 | 321
259525 | 419192 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912325 | P_111 | Unidad | 1 | 20
259526 | 419193 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912326 | P_111 | Unidad | 1 | 22
259527 | 419194 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3782 | CONVERSOR AC/DC 240/24 V | 856787 | 912327 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259528 | 419195 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912328 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259529 | 419196 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912329 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259530 | 419197 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912330 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259531 | 419198 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912331 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259532 | 419199 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3566 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 856787 | 912332 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259533 | 419200 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912333 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259534 | 419201 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912334 | P_111 | metro | 1 | 1200
259535 | 419202 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912335 | P_111 | metro | 1 | 400
259536 | 419203 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912336 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259537 | 419204 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912337 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259538 | 419205 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912338 | P_111 | Unidad | 1 | 784
259539 | 419206 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3988 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912339 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259540 | 419207 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912340 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259541 | 419208 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912341 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259542 | 419209 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912342 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259543 | 419210 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912343 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259544 | 419211 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3566 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 856787 | 912344 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259545 | 419212 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912345 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259546 | 419213 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912346 | P_111 | metro | 1 | 1000
259547 | 419214 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912347 | P_111 | metro | 1 | 350
259548 | 419215 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912348 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259549 | 419216 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912349 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259550 | 419217 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912350 | P_111 | Unidad | 1 | 115
259551 | 419218 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3975 | INTERRUPTOR T-M 1X3A 220VCA. 10KA CURVA C | 856787 | 912351 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259552 | 419219 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3984 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 856787 | 912352 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259553 | 419220 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4220 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 856787 | 912353 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259554 | 419221 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912354 | P_111 | Unidad | 1 | 23
259555 | 419222 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912355 | P_111 | Unidad | 1 | 11
259556 | 419223 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912356 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259557 | 419224 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912357 | P_111 | metro | 1 | 500
259558 | 419225 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912358 | P_111 | metro | 1 | 100
259559 | 419226 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912359 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259560 | 419227 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3597 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 856787 | 912360 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259561 | 419228 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 856787 | 912361 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259562 | 419229 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4633 | UNIDAD ADQUISICION DE DATOS EFACEC | 856787 | 912362 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259563 | 419230 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3589 | BLOCK DE PRUEBA FT 14 CONTACTOS GE MULTILIN | 856787 | 912363 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259564 | 419231 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912364 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259565 | 419232 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912365 | P_111 | Unidad | 1 | 321
259566 | 419233 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912366 | P_111 | Unidad | 1 | 20
259567 | 419234 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912367 | P_111 | Unidad | 1 | 22
259568 | 419235 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3782 | CONVERSOR AC/DC 240/24 V | 856787 | 912368 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259569 | 419236 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912369 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259570 | 419237 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912370 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259571 | 419238 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912371 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259572 | 419239 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3566 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 856787 | 912372 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259573 | 419240 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912373 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259574 | 419241 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912374 | P_111 | metro | 1 | 1200
259575 | 419242 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912375 | P_111 | metro | 1 | 400
259576 | 419243 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3908 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 856787 | 912376 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259577 | 419244 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3930 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912377 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259578 | 419245 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912378 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259579 | 419246 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912379 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259580 | 419247 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4220 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 856787 | 912380 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259581 | 419248 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912381 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259582 | 419249 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3930 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912382 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259583 | 419250 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912383 | P_111 | Unidad | 1 | 13
259584 | 419251 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3999 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 20A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912384 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259585 | 419252 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912385 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259586 | 419253 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912386 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259587 | 419254 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4025 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912387 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259588 | 419255 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912388 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259589 | 419256 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3922 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912389 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259590 | 419257 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912390 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259591 | 419258 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3930 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 856787 | 912391 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259592 | 419259 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4260 | SELECTOR 7 POS 2 ETAPAS 400 V 10 A (VOLTIMETRO) | 856787 | 912392 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259593 | 419260 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912393 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259594 | 419261 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3975 | INTERRUPTOR T-M 1X3A 220VCA. 10KA CURVA C | 856787 | 912394 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259595 | 419262 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4052 | INTERRUPTOR T-M 3X32A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912395 | P_111 | Unidad | 1 | 7
259596 | 419263 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3970 | INTERRUPTOR T-M 1X25A 220VCA. 10KA CON CONTACTO AUXILIAR | 856787 | 912396 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259597 | 419264 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4063 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912397 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259598 | 419265 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4027 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912398 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259599 | 419266 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4039 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 220VAC. 10KA. CURVA C/ CON CONTACTO AUXILIAR | 856787 | 912399 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259600 | 419267 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3972 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 856787 | 912400 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259601 | 419268 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3963 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 856787 | 912401 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259602 | 419269 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4069 | INTERRUPTOR T-M 3X63A 380VCA. CON CONT. AUX. | 856787 | 912402 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259603 | 419270 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4024 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 380VCA. 36KA CURVA C | 856787 | 912403 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259604 | 419271 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4032 | INTERRUPTOR T-M 3X150A 400 V CAJA MOLD. | 856787 | 912404 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259605 | 419272 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912405 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259606 | 419273 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3587 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 856787 | 912406 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259607 | 419274 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912407 | P_111 | Unidad | 1 | 76
259608 | 419275 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3808 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 856787 | 912408 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259609 | 419276 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3984 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 856787 | 912409 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259610 | 419277 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3565 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 856787 | 912410 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259611 | 419278 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912411 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259612 | 419279 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4220 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 856787 | 912412 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259613 | 419280 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912413 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259614 | 419281 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912414 | P_111 | metro | 1 | 20
259615 | 419282 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3696 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 856787 | 912415 | P_111 | metro | 1 | 10
259616 | 419283 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3599 | BORNE DE POTENCIA. CONEXION PARA CABLE 25MM2. TERM. 8MM2 Y PASO 26MM. LEGRAND. VIKING 39031 | 856787 | 912416 | P_111 | Unidad | 1 | 11
259617 | 419284 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912417 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259618 | 419285 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912418 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259619 | 419286 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4052 | INTERRUPTOR T-M 3X32A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912419 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259620 | 419287 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4052 | INTERRUPTOR T-M 3X32A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912420 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259621 | 419288 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912421 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259622 | 419289 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912422 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259623 | 419290 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3952 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 856787 | 912423 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259624 | 419291 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912424 | P_111 | Unidad | 1 | 300
259625 | 419292 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3567 | BANDEJA LINA 80 X 80 MM | 856787 | 912425 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259626 | 419293 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912426 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259627 | 419294 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912427 | P_111 | Unidad | 1 | 404
259628 | 419295 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3560 | BANDEJA LINA 120X60MM | 856787 | 912428 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259629 | 419296 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912429 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259630 | 419297 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912430 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259631 | 419298 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912431 | P_111 | Unidad | 1 | 95
259632 | 419299 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912432 | P_111 | Unidad | 1 | 24
259633 | 419300 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912433 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259634 | 419301 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912434 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259635 | 419302 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912435 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259636 | 419303 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912436 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259637 | 419304 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912437 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259638 | 419305 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912438 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259639 | 419306 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912439 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259640 | 419307 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912440 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259641 | 419308 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912441 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259642 | 419309 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912442 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259643 | 419310 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912443 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259644 | 419311 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912444 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259645 | 419312 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912445 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259646 | 419313 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912446 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259647 | 419314 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 856787 | 912447 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259648 | 419315 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912448 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259649 | 419316 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912449 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259650 | 419317 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912450 | P_111 | Unidad | 1 | 18
259651 | 419318 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3569 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 856787 | 912451 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259652 | 419319 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912452 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259653 | 419320 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912453 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259654 | 419321 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912454 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259655 | 419322 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3617 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912455 | P_111 | Unidad | 1 | 18
259656 | 419323 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3569 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 856787 | 912456 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259657 | 419324 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912457 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259658 | 419325 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912458 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259659 | 419326 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912459 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259660 | 419327 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4063 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912460 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259661 | 419328 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912461 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259662 | 419329 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3807 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 912462 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259663 | 419330 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912463 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259664 | 419331 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912464 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259665 | 419332 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4063 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912465 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259666 | 419333 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912466 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259667 | 419334 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912467 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259668 | 419335 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3807 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 912468 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259669 | 419336 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912469 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259670 | 419337 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4063 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912470 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259671 | 419338 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912471 | P_111 | Unidad | 1 | 6
259672 | 419339 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912472 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259673 | 419340 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3807 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 912473 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259674 | 419341 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4025 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912474 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259675 | 419342 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912475 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259676 | 419343 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4025 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912476 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259677 | 419344 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 856787 | 912477 | P_111 | Unidad | 1 | 0
259678 | 419345 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4069 | INTERRUPTOR T-M 3X63A 380VCA. CON CONT. AUX. | 856787 | 912478 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259679 | 419346 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912479 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259680 | 419347 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4069 | INTERRUPTOR T-M 3X63A 380VCA. CON CONT. AUX. | 856787 | 912480 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259681 | 419348 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912481 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259682 | 419349 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4009 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 856787 | 912482 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259683 | 419350 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4038 | INTERRUPTOR T-M 3X200A 400 V CAJA MOLD. | 856787 | 912483 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259684 | 419351 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3972 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 856787 | 912484 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259685 | 419352 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912485 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259686 | 419353 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3580 | BLOCK DE CONEXION 4 MM2 | 856787 | 912486 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259687 | 419354 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912487 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259688 | 419355 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912488 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259689 | 419356 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3622 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 856787 | 912489 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259690 | 419357 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3970 | INTERRUPTOR T-M 1X25A 220VCA. 10KA CON CONTACTO AUXILIAR | 856787 | 912490 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259691 | 419358 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3972 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 856787 | 912491 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259692 | 419359 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3963 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 856787 | 912492 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259693 | 419360 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 856787 | 912493 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259694 | 419361 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4063 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 856787 | 912494 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259695 | 419362 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3752 | CONTACTOR RP3 GE | 856787 | 912495 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259696 | 419363 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912496 | P_111 | Unidad | 1 | 15
259697 | 419364 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912497 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259698 | 419365 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912498 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259699 | 419366 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4244 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 856787 | 912499 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259700 | 419367 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3569 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 856787 | 912500 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259701 | 419368 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4220 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 856787 | 912501 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259702 | 419369 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3952 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 856787 | 912502 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259703 | 419370 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3972 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 856787 | 912503 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259704 | 419371 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912504 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259705 | 419372 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912505 | P_111 | Unidad | 1 | 8
259706 | 419373 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912506 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259707 | 419374 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3807 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 856787 | 912507 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259708 | 419375 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4024 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 380VCA. 36KA CURVA C | 856787 | 912508 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259709 | 419376 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912509 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259710 | 419377 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912510 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259711 | 419378 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4009 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 856787 | 912511 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259712 | 419379 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 856787 | 912512 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259713 | 419380 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912513 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259714 | 419381 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912514 | P_111 | Unidad | 1 | 220
259715 | 419382 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912515 | P_111 | Unidad | 1 | 40
259716 | 419383 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3814 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912516 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259717 | 419384 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3812 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912517 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259718 | 419385 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912518 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259719 | 419386 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912519 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259720 | 419387 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3712 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 856787 | 912520 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259721 | 419388 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912521 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259722 | 419389 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912522 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259723 | 419390 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912523 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259724 | 419391 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912524 | P_111 | metro | 1 | 200
259725 | 419392 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912525 | P_111 | metro | 1 | 100
259726 | 419393 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3692 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 856787 | 912526 | P_111 | metro | 1 | 75
259727 | 419394 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3713 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 856787 | 912527 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259728 | 419395 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3622 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 856787 | 912528 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259729 | 419396 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912529 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259730 | 419397 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912530 | P_111 | Unidad | 1 | 220
259731 | 419398 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912531 | P_111 | Unidad | 1 | 40
259732 | 419399 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3814 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912532 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259733 | 419400 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3812 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912533 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259734 | 419401 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912534 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259735 | 419402 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912535 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259736 | 419403 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3712 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 856787 | 912536 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259737 | 419404 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912537 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259738 | 419405 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912538 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259739 | 419406 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912539 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259740 | 419407 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912540 | P_111 | metro | 1 | 200
259741 | 419408 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912541 | P_111 | metro | 1 | 100
259742 | 419409 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3692 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 856787 | 912542 | P_111 | metro | 1 | 75
259743 | 419410 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3713 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 856787 | 912543 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259744 | 419411 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3622 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 856787 | 912544 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259745 | 419412 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4105 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 856787 | 912545 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259746 | 419413 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912546 | P_111 | Unidad | 1 | 220
259747 | 419414 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912547 | P_111 | Unidad | 1 | 40
259748 | 419415 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3814 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912548 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259749 | 419416 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3812 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912549 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259750 | 419417 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3993 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912550 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259751 | 419418 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3712 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 856787 | 912551 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259752 | 419419 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912552 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259753 | 419420 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912553 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259754 | 419421 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912554 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259755 | 419422 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912555 | P_111 | metro | 1 | 200
259756 | 419423 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912556 | P_111 | metro | 1 | 100
259757 | 419424 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3692 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 856787 | 912557 | P_111 | metro | 1 | 75
259758 | 419425 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3713 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 856787 | 912558 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259759 | 419426 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3608 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 856787 | 912559 | P_111 | Unidad | 1 | 220
259760 | 419427 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3619 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 856787 | 912560 | P_111 | Unidad | 1 | 40
259761 | 419428 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3814 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912561 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259762 | 419429 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3812 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 856787 | 912562 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259763 | 419430 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3997 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912563 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259764 | 419431 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3995 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 856787 | 912564 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259765 | 419432 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3712 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 856787 | 912565 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259766 | 419433 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3838 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 856787 | 912566 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259767 | 419434 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912567 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259768 | 419435 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3557 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 856787 | 912568 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259769 | 419436 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912569 | P_111 | metro | 1 | 200
259770 | 419437 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912570 | P_111 | metro | 1 | 100
259771 | 419438 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3692 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 856787 | 912571 | P_111 | metro | 1 | 75
259772 | 419439 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3713 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 856787 | 912572 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259773 | 419440 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 856787 | 912573 | P_111 | metro | 1 | 700
259774 | 419441 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3692 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 856787 | 912574 | P_111 | metro | 1 | 200
259775 | 419442 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3690 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 856787 | 912575 | P_111 | metro | 1 | 20
259776 | 419443 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3653 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 856787 | 912576 | P_111 | metro | 1 | 1540
259777 | 419444 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3654 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 856787 | 912577 | P_111 | metro | 1 | 2440
259778 | 419445 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3660 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912578 | P_111 | metro | 1 | 3020
259779 | 419446 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3669 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 856787 | 912579 | P_111 | metro | 1 | 2600
259780 | 419447 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3670 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 856787 | 912580 | P_111 | metro | 1 | 800
259781 | 419448 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3673 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912581 | P_111 | metro | 1 | 2970
259782 | 419449 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3678 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 856787 | 912582 | P_111 | metro | 1 | 120
259783 | 419450 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3680 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912583 | P_111 | metro | 1 | 3970
259784 | 419451 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3648 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 856787 | 912584 | P_111 | metro | 1 | 400
259785 | 419452 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3649 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912585 | P_111 | metro | 1 | 760
259786 | 419453 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3657 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 856787 | 912586 | P_111 | metro | 1 | 130
259787 | 419454 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3658 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912587 | P_111 | metro | 1 | 500
259788 | 419455 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3649 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912588 | P_111 | metro | 1 | 165
259789 | 419456 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3666 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 14AWG | 856787 | 912589 | P_111 | metro | 1 | 50
259790 | 419457 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3666 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 14AWG | 856787 | 912590 | P_111 | metro | 1 | 50
259791 | 419458 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3637 | CABLE CONTROL 5 CONDUCT 14 AWG 600V | 856787 | 912591 | P_111 | metro | 1 | 170
259792 | 419459 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3655 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 8AWG | 856787 | 912592 | P_111 | metro | 1 | 40
259793 | 419460 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3654 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 856787 | 912593 | P_111 | metro | 1 | 15
259794 | 419461 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3652 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 856787 | 912594 | P_111 | metro | 1 | 370
259795 | 419462 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3663 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG | 856787 | 912595 | P_111 | metro | 1 | 50
259796 | 419463 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3696 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 856787 | 912596 | P_111 | metro | 1 | 50
259797 | 419464 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3697 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 50 MM2 600V | 856787 | 912597 | P_111 | metro | 1 | 240
259798 | 419465 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4087 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR SC. LARGO 5 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912598 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259799 | 419466 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4087 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR SC. LARGO 5 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912599 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259800 | 419467 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4095 | JUMPER FIBRA OPTICA MMCONECTOR ST. LARGO 10 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912600 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259801 | 419468 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4090 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR ST. LARGO 25 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912601 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259802 | 419469 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4091 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR ST. LARGO 3 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912602 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259803 | 419470 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4087 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR SC. LARGO 5 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912603 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259804 | 419471 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4088 | JUMPER FIBRA OPTICA MM CONECTOR ST. LARGO 15 METROS (MULTIMODO) | 856787 | 912604 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259805 | 419472 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3699 | CABLE MONOTUBO DIELECTRICO NEXO DT | 856787 | 912605 | P_111 | metro | 1 | 285
259806 | 419473 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3693 | CABLE ETHERNET FTP 4 PAR X 24AWG CAT 5 E | 856787 | 912606 | P_111 | metro | 1 | 150
259807 | 419474 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4265 | SISTEMA CONTROL LOCAL EFACEC LONWORKS GENERA CONTROLES DE OPERACION. ENCLAVAMIENTOS Y AUTOMATISMOS. FUNCION DE GATEWAY. COMUNICACION SCADA . | 856787 | 912621 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259808 | 419475 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913344 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259809 | 419476 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913345 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259810 | 419477 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913346 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259811 | 419478 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913347 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259812 | 419479 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913348 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259813 | 419480 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3490 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 856787 | 913349 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259814 | 419481 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3544 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2.1/0.8/- M) | 856787 | 913350 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259815 | 419482 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3544 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2.1/0.8/- M) | 856787 | 913351 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259816 | 419483 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3544 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2.1/0.8/- M) | 856787 | 913352 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259817 | 419484 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3481 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/1.8/1.2/- M) | 856787 | 913353 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259818 | 419485 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3518 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/2.4/1.2/- M) | 856787 | 913354 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259819 | 419486 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3481 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/1.8/1.2/- M) | 856787 | 913355 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259820 | 419487 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3456 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.68/1/- M) | 856787 | 913475 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259821 | 419488 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3456 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.68/1/- M) | 856787 | 913476 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259822 | 419489 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3456 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.68/1/- M) | 856787 | 913477 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259823 | 419490 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3456 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.68/1/- M) | 856787 | 913478 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259824 | 419491 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913657 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259825 | 419492 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913658 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259826 | 419493 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913659 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259827 | 419494 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913660 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259828 | 419495 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913661 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259829 | 419496 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913662 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259830 | 419497 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913663 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259831 | 419498 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4156 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.2/0.9/- M) | 856787 | 913664 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259832 | 419499 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4564 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/1.8/0.7/- M) | 856787 | 914689 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259833 | 419500 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4588 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2.1/0.8/- M) | 856787 | 914690 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259834 | 419501 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914691 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259835 | 419502 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914692 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259836 | 419503 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914693 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259837 | 419504 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914694 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259838 | 419505 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914695 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259839 | 419506 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914696 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259840 | 419507 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4297 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914697 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259841 | 419508 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4301 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.4/0.2/- M) | 856787 | 914698 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259842 | 419509 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4318 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 856787 | 914699 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259843 | 419510 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4318 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 856787 | 914700 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259844 | 419511 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4522 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.3/- M) | 856787 | 914701 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259845 | 419512 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4462 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.7/0.4/- M) | 856787 | 914702 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259846 | 419513 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4318 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 856787 | 914703 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259847 | 419514 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4553 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.35/1.8/1.1/- M) | 856787 | 914704 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259848 | 419515 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4566 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/1.8/1/- M) | 856787 | 914705 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259849 | 419516 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4526 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.5/0.45/- M) | 856787 | 914706 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259850 | 419517 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4312 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 856787 | 914707 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259851 | 419518 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4477 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 856787 | 914708 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259852 | 419519 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4341 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.7/0.5/- M) | 856787 | 914709 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259853 | 419520 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4467 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.15/0.3/- M) | 856787 | 914710 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259854 | 419521 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4467 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.15/0.3/- M) | 856787 | 914711 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259855 | 419522 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4302 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.4/0.25/- M) | 856787 | 914712 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259856 | 419523 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4302 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.4/0.25/- M) | 856787 | 914713 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259857 | 419524 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4312 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 856787 | 914714 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259858 | 419525 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4312 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 856787 | 914715 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259859 | 419526 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4308 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914716 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259860 | 419527 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4308 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.3/0.2/- M) | 856787 | 914717 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259861 | 419528 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4333 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.8/0.6/- M) | 856787 | 914718 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259862 | 419529 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 4579 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/0.7/0.5/- M) | 856787 | 914719 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259863 | 419530 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1070 | CABLE TABLERO 4.0 MM2 - 19H | 856787 | 915251 | P_111 | metro | 1 | 200
259864 | 419531 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1036 | CABLE TABLERO 1 MM2 - 7H | 856787 | 915252 | P_111 | metro | 1 | 20
259865 | 419532 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 504 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 856787 | 915253 | P_111 | metro | 1 | 1540
259866 | 419533 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 505 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 856787 | 915254 | P_111 | metro | 1 | 2440
259867 | 419534 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 508 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 856787 | 915255 | P_111 | metro | 1 | 3020
259868 | 419535 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 509 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 856787 | 915256 | P_111 | metro | 1 | 2600
259869 | 419536 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 510 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 856787 | 915257 | P_111 | metro | 1 | 800
259870 | 419537 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 511 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 856787 | 915258 | P_111 | metro | 1 | 2970
259871 | 419538 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 512 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 856787 | 915259 | P_111 | metro | 1 | 120
259872 | 419539 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 513 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 856787 | 915260 | P_111 | metro | 1 | 3970
259873 | 419540 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 501 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 856787 | 915261 | P_111 | metro | 1 | 400
259874 | 419541 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 502 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 856787 | 915262 | P_111 | metro | 1 | 760
259875 | 419542 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 506 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1,0MM2. 7H | 856787 | 915263 | P_111 | metro | 1 | 130
259876 | 419543 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 507 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 856787 | 915264 | P_111 | metro | 1 | 500
259877 | 419544 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3192 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 12 CONDUCT 1.5MM2. 19H | 856787 | 915265 | P_111 | metro | 1 | 165
259878 | 419545 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3175 | CABLE CONTROL 2 CONDUCT 14 AWG | 856787 | 915266 | P_111 | metro | 1 | 50
259879 | 419546 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3180 | CABLE CONTROL 4 CONDUCT 14 AWG | 856787 | 915267 | P_111 | metro | 1 | 50
259880 | 419547 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3184 | CABLE CONTROL 5 CONDUCT 14 AWG | 856787 | 915268 | P_111 | metro | 1 | 170
259881 | 419548 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3177 | CABLE CONTROL 2 CONDUCT 8 AWG | 856787 | 915269 | P_111 | metro | 1 | 40
259882 | 419549 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1789 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 2 X # 10 AWG | 856787 | 915270 | P_111 | metro | 1 | 15
259883 | 419550 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3201 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 2.5MM2 | 856787 | 915271 | P_111 | metro | 1 | 370
259884 | 419551 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 1792 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 4 X # 10 AWG | 856787 | 915272 | P_111 | metro | 1 | 50
259885 | 419552 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 523 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2, 19H | 856787 | 915273 | P_111 | metro | 1 | 50
259886 | 419553 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3261 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 50 MM2 | 856787 | 915274 | P_111 | metro | 1 | 240
259887 | 419554 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2981 | JUMPER M/M ST/ST 5 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915275 | P_111 | Unidad | 1 | 4
259888 | 419555 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2983 | JUMPER M/M ST/ST 8 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915276 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259889 | 419556 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2973 | JUMPER M/M ST/ST 10 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915277 | P_111 | Unidad | 1 | 5
259890 | 419557 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2978 | JUMPER M/M ST/ST 25 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915278 | P_111 | Unidad | 1 | 1
259891 | 419558 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2979 | JUMPER M/M ST/ST 3 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915279 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259892 | 419559 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2982 | JUMPER M/M ST/ST 6 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915280 | P_111 | Unidad | 1 | 3
259893 | 419560 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 2975 | JUMPER M/M ST/ST 16 MTS CON COBERTURA BREAKOUT | 856787 | 915281 | P_111 | Unidad | 1 | 2
259894 | 419561 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3265 | CABLE MONOTUBO DIELECTRICO NEXO DT | 856787 | 915282 | P_111 | metro | 1 | 285
259895 | 419562 | Area D | Zonal | Subestaciones | ElementosComunesSSEE |  | 3263 | CABLE LAN | 856787 | 915283 | P_111 | metro | 1 | 150
855

## Obs 18
ElementosdeProteccion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 925865 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 33 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925866 |  | 856975 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925867 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925868 |  | 856975 | 819 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 110VAC / C BASE FN-DE | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925869 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 28 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925870 |  | 856975 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925871 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925872 |  | 856975 | 843 | 808740 | ECT | 1 | RELE BAJO VOLTAJE LOVATO TM D | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925873 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925874 |  | 856975 | 835 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925875 |  | 856975 | 813 | 808740 | ECT | 35 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925876 |  | 856975 | 835 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925877 |  | 856975 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925902 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 60 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925903 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925904 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925905 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925906 |  | 857183 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925907 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925908 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925909 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925910 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925911 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 22 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925912 |  | 857183 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925913 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925914 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925915 |  | 857183 | 803 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925916 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925917 |  | 857183 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925918 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925919 |  | 857183 | 801 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION SEL-787 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925920 |  | 857183 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925921 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925922 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925923 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925924 |  | 857183 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925925 |  | 857183 | 804 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925926 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 924524 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924525 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924526 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924527 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924528 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924529 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924530 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924531 |  | 856974 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924532 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924533 |  | 856974 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924534 |  | 856974 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924535 |  | 856974 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924536 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924537 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924538 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924539 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924540 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924541 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924542 |  | 856974 | 843 | 808740 | ECT | 1 | RELE BAJO VOLTAJE LOVATO TM D | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924543 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924544 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924545 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924546 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924547 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924548 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924549 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 21 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924550 |  | 856974 | 820 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924551 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924552 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924553 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924554 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924555 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924556 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924641 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924642 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924643 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924644 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924645 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924646 |  | 857094 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924647 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924648 |  | 857094 | 802 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924649 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924650 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924651 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924652 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924653 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924654 |  | 857094 | 802 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924655 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924656 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924657 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924658 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924659 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924660 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924661 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924662 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924663 |  | 857094 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924664 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924665 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924666 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924667 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924668 |  | 857094 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924669 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924670 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924671 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924672 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924673 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924674 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924675 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924676 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924677 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924678 |  | 857094 | 804 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924679 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924680 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924681 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924682 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924683 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924684 |  | 857094 | 835 | 808740 | ECT | 84 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924685 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 32 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924686 |  | 857094 | 806 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924741 |  | 857041 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924742 |  | 857041 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924743 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924744 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924745 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924746 |  | 857041 | 812 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924747 |  | 857041 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924748 |  | 857041 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924749 |  | 857041 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924750 |  | 857041 | 809 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924751 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924752 |  | 857041 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924753 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924754 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924755 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924756 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924757 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924758 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924759 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924760 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 19 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924761 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924762 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924763 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924764 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924765 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924766 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924767 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924768 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924769 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924770 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924771 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924772 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924773 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924774 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924775 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924776 |  | 856979 | 854 | 808740 | ECT | 1 | RELE CONMUTADOR ABB RXMN 2 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924777 |  | 856979 | 860 | 808740 | ECT | 2 | RELE RAPIDO ABB RXMS 1 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924778 |  | 856979 | 847 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ABB RXMD 1 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924779 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924780 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924781 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924782 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924783 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924784 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924785 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924786 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924787 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924788 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924789 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924790 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924791 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924792 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924793 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924794 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924795 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924796 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924797 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924798 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924799 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924800 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924801 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924802 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924803 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924804 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924805 |  | 856979 | 50 | 808740 | ECT | 4 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924806 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924807 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924808 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924809 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924810 |  | 856979 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924811 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924812 |  | 856979 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924813 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924814 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924815 |  | 856979 | 862 | 808740 | ECT | 2 | RELE SIMETRIA VOLTAJE PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924816 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924817 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924818 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924819 |  | 856979 | 811 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 220 - 230 VCA (ISKRA) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924820 |  | 856979 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924821 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924822 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924823 |  | 856979 | 811 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 220 - 230 VCA (ISKRA) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924824 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924825 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924826 |  | 856979 | 876 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR 0.6 -160 SEG. 230 VAC PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924827 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 2 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924828 |  | 856979 | 862 | 808740 | ECT | 2 | RELE SIMETRIA VOLTAJE PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924829 |  | 856979 | 864 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM35TF | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924830 |  | 856979 | 863 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM17TG | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924831 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924832 |  | 856979 | 864 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM35TF | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924833 |  | 856979 | 879 | 808740 | ECT | 4 | RELE TEMPORIZADOR SCHNEIDER RE7MY | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924834 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924835 |  | 856979 | 880 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR ENTRELEC ERS | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924836 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924837 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924838 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924839 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924840 |  | 856979 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924841 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924842 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924843 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924844 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924845 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924846 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924847 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924848 |  | 857114 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856802 | LO ESPEJO
009201700001 | P_111 | 924849 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924850 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924851 |  | 857037 | 802 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924852 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924853 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924854 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924855 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924856 |  | 857037 | 802 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924857 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924858 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924859 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924860 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924861 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924862 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924863 |  | 857037 | 828 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924864 |  | 857037 | 878 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924865 |  | 857037 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924866 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924867 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924868 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924869 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924870 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924871 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924872 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924873 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924874 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924875 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924876 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924877 |  | 857037 | 832 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE TIPO 12SAM11B22A | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924878 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924879 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924880 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924881 |  | 857037 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924882 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924883 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924884 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924885 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924886 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924887 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924888 |  | 857037 | 835 | 808740 | ECT | 55 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924889 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924890 |  | 857037 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924891 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924892 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924893 |  | 857037 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924894 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924895 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924896 |  | 857037 | 836 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924897 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924898 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924899 |  | 857037 | 836 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 926928 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926929 |  | 857065 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926930 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926931 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926932 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926933 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926934 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926935 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926936 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926937 |  | 857065 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926938 |  | 857065 | 820 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926939 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926940 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926941 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926942 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926943 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926944 |  | 857065 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926945 |  | 857065 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926946 |  | 857065 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926947 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926948 |  | 857065 | 812 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926949 |  | 857065 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 927006 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927007 |  | 857053 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927008 |  | 857053 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927009 |  | 857053 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927010 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927011 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927012 |  | 857053 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927013 |  | 857053 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927014 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927015 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927016 |  | 857053 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927017 |  | 857053 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927018 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927019 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927020 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927021 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927022 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927023 |  | 857053 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927024 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927025 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927026 |  | 857053 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927027 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 35 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927028 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927029 |  | 857053 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927030 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927058 |  | 857235 | 879 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR SCHNEIDER RE7MY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927059 |  | 857235 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927060 |  | 857235 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927061 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927062 |  | 857235 | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927063 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927064 |  | 857235 | 876 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 0.6 -160 SEG. 230 VAC PSK | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927065 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 196 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927066 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927067 |  | 857235 | 861 | 808740 | ECT | 12 | RELE SELECTOR CON ENCLAVAMIENTO 125VDC 2 POSIONES 10 ETAPAS | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927068 |  | 857235 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927069 |  | 857235 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927070 |  | 857235 | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927071 |  | 857235 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927072 |  | 857235 | 874 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION COMAT CSA 2-68 | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927073 |  | 857235 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927074 |  | 857235 | 803 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927075 |  | 857235 | 803 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927076 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927077 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 100 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927078 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927079 |  | 857235 | 836 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927080 |  | 857235 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927081 |  | 857235 | 878 | 808740 | ECT | 9 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927082 |  | 857235 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927083 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927084 |  | 857235 | 802 | 808740 | ECT | 105 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927126 |  | 857232 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927127 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927128 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927129 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927130 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927131 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927132 |  | 857232 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927133 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927134 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927135 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927136 |  | 857232 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927137 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927138 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927139 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927140 |  | 857232 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927141 |  | 857232 | 802 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927142 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927143 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927144 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927145 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927146 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927147 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927148 |  | 857232 | 824 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927149 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927150 |  | 857232 | 852 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE RTMM2 | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927151 |  | 857232 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927152 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927153 |  | 857232 | 835 | 808740 | ECT | 98 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927154 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927155 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 925469 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925470 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925471 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925472 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925473 |  | 857066 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925474 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925475 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925476 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925477 |  | 857066 | 804 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925478 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925479 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925480 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 25 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925481 |  | 857066 | 804 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925482 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925483 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 21 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925484 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925485 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924916 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 57 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924917 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924918 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924919 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924920 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924921 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924922 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924923 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 13 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924924 |  | 857066 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924925 |  | 857066 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924926 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924927 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924928 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924929 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924930 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924931 |  | 857066 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924932 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924933 |  | 857066 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924934 |  | 857066 | 871 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO ANLY APT 8S | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924935 |  | 857066 | 851 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE ANLY AVR 172 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924936 |  | 857220 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924937 |  | 857220 | 806 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924938 |  | 857220 | 807 | 808740 | ECT | 19 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC SPRECHER | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924939 |  | 857220 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924940 |  | 857220 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924941 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924942 |  | 857220 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924943 |  | 857220 | 810 | 808740 | ECT | 22 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924944 |  | 857220 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924945 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924946 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924947 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924948 |  | 857220 | 835 | 808740 | ECT | 30 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924949 |  | 857220 | 806 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924950 |  | 857220 | 807 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC SPRECHER | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924951 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 925061 |  | 857178 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856794 | RUNGUE
009201700001 | P_111 | 925062 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925063 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925064 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925065 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925066 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925067 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925068 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925069 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925070 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925071 |  | 857100 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925072 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925073 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925074 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925075 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925076 |  | 857100 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925077 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925078 |  | 857100 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925079 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925080 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925081 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925082 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925083 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925084 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925085 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925086 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925087 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925088 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925089 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925090 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925091 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925092 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925093 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925094 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925095 |  | 857100 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925096 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925097 |  | 857100 | 816 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO BF3 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925098 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925099 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925100 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925101 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925102 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925103 |  | 857100 | 853 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE SLIMLINE SP221 | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925104 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925105 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 60 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925106 |  | 857100 | 835 | 808740 | ECT | 45 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925107 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925147 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925148 |  | 856971 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925149 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925150 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925151 |  | 856971 | 853 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE SLIMLINE SP221 | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925152 |  | 856971 | 852 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE RTMM2 | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925153 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925154 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925155 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925156 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925157 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925158 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925159 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925160 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925161 |  | 856971 | 828 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925162 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925163 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925164 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925165 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925166 |  | 856971 | 828 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925167 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925168 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925169 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925170 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925171 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925172 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925173 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925174 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925175 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925176 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925177 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925178 |  | 856971 | 835 | 808740 | ECT | 103 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925233 |  | 857280 | 823 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925234 |  | 857280 | 822 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 72VAC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925235 |  | 857280 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925236 |  | 857280 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925237 |  | 857280 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925238 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925239 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925240 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925241 |  | 857280 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925242 |  | 857280 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925243 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925244 |  | 857280 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925245 |  | 857280 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925246 |  | 857280 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925247 |  | 857280 | 812 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925248 |  | 857280 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925293 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925294 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925295 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925296 |  | 856972 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925297 |  | 856972 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925298 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925299 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925300 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925301 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925302 |  | 856972 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925303 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925304 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925305 |  | 856972 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925306 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925307 |  | 856972 | 835 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925308 |  | 856972 | 813 | 808740 | ECT | 38 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925309 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925310 |  | 856972 | 809 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925311 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925312 |  | 856972 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925313 |  | 856972 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925314 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925315 |  | 856972 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925316 |  | 856972 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925317 |  | 856972 | 823 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925318 |  | 856972 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925319 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925320 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925321 |  | 856972 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925322 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925323 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925324 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925325 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925326 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925327 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925328 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925329 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925330 |  | 856973 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925331 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925332 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925333 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925334 |  | 856973 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925335 |  | 856973 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925336 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925337 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925338 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925339 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925340 |  | 856973 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925341 |  | 856973 | 824 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925342 |  | 856973 | 835 | 808740 | ECT | 44 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925343 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925344 |  | 856973 | 846 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE 125VCC 3 CONTACTOS MOD BF3/C BASE FN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925345 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925346 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925347 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925348 |  | 856973 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925349 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925350 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925351 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925352 |  | 856973 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925353 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925354 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925355 |  | 856973 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925356 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926831 | 858302 |  | 526 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926839 | 858302 |  | 635 | 808740 | ECT | 3 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926840 | 858302 |  | 627 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926852 | 858302 |  | 629 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926858 | 858302 |  | 616 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924952 | 858302 |  | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924953 | 858302 |  | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924954 | 858302 |  | 828 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924955 | 858302 |  | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924956 | 858302 |  | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924957 | 858302 |  | 814 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 8 CONTACTOS ELECTROMECANICO 125 VCC 10A | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)