## Obs IFP Estudio Nacional
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | CHILQUINTA | 6. METODOLOGÍA APLICADA 6.1 Metodología Aplicada a la determinación del V.I. 6.1.4 Costos de Montaje 6.1.4.2 Modelo de Cálculo de Montaje. Pag.54 | Como se ha repetido en las versiones del informe N°2, el consultor no detalla de ninguna forma como llega al dato de rendimiento para cada tarea. Se mantiene la lógica de la experiencia del consultor, la cual no se considera como un dato valido para las dimensiones del estudio realizado. | Se solicita que el consultor entregue un modelo o fuentes de información para respaldar los valores asociados al rendimiento de cada tarea, tanto para subestaciones como líneas.
2 | CHILQUINTA | 6. METODOLOGÍA APLICADA 6.1 Metodología Aplicada a la determinación del V.I. 6.1.4 Costos de Montaje 6.1.4.2 Modelo de Cálculo de Montaje. Pag.54-59 | Las cuadrillas presentadas por el consultor son muy generales para todas las actividades de montaje posibles en una subestación o línea. | Se solicita mejorar el respaldo de la composición y asignación de las cuadrillas designadas para cada tipo de material, revisando casos particulares como pueden ser instalaciones de redes de comunicación, protecciones, paños GIS, elementos SCADA, entre otros. Se recomienda evitar homologar un mismo tipo de cuadrilla para todos los materiales similares.
3 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base | Al momento de realizar el prorrateo del montaje en todos los materiales de la base de datos, se siguen encontrando elementos con montaje 0, el consultor mencionó que esto lo había corregido, pero sigue igual que en la versión 4. | Se solicita corregir los elementos sin costo de montaje.
4 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje Anexo VI_7_IFP.docx Pág. 28 | En el anexo de montaje el consultor hace mención a unos archivos donde se calcula el costo de los caminos de acceso, o habilitación de acceso, se reviso y estos archivos no se encuentran. | Se solicita al consultor agregar estos archivos.
5 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_Planilla Base SSEE-IFP.xlsm | Estas planillas por tipo de subestación muestran valores de montaje erróneos, lo que no permite revisar el cálculo de los costos de montaje de la base. | Se solicita entregar planilla de respaldo correcta, que permita validar la metodología y los resultados de montaje, de acuerdo a las bases Capítulo II, I. Introducción: " Los informes y productos finales de los Estudios deberán ser autocontenidos y acompañarse de todos los antecedentes y respaldos necesarios y suficientes para una completa revisión y reproducción en tiempo y forma de sus resultados por parte del Comité y de la Comisión".
6 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_Planilla Base Tramo Transporte-IFP.xlsm | Esta planilla muestra valores de montaje erróneos, lo que no permite revisar el cálculo de los costos de montaje de la base | Se solicita entregar planilla de respaldo correcta, que permita validar la metodología y los resultados de montaje, de acuerdo a las bases Capítulo II, I. Introducción: " Los informes y productos finales de los Estudios deberán ser autocontenidos y acompañarse de todos los antecedentes y respaldos necesarios y suficientes para una completa revisión y reproducción en tiempo y forma de sus resultados por parte del Comité y de la Comisión".
7 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_Planilla Base Tramo Transporte-IFP.xlsm | En la hoja mayor de 250 km, el plazo constructivo de los costos indirectos es de 30 meses, mientras que en el informe Anexo VI_7_IFP.docx, tabla 12, dice que son 36 meses. | Corregir el plazo constructivo en archivo Montaje_Planilla Base Tramo Transporte-IFP.xlsm, conforme lo indicado en en el informe Anexo VI_7_IFP.docx, tabla 12
8 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_Planilla Base Tramo Transporte-IFP.xlsm | La metodología para el cálculo del montaje para Tramo Transporte considera 6 variables: cantidad de circuitos, conductores por fase, cantidad estructuras, cantidad paños, cantidad condensadores serie y cantidad de reactores. En el montaje del conductor, la variable crítica es el peso del conductor, que es obviado en la metodología. En su defecto, se consideran rendimientos Cantidad/Día de 600 para el montaje del Conductor de líneas en 220 kV , y 450 para líneas en 500 kV. | Se debe incorporar en el modelo de montaje Líneas la variable "peso de conductor", modificando los factores de rendimiento correspondientes a esta variable, específicamente su peso en kg/km. En las respuestas el consultor señala que esto fue agregado, sin embargo, no se encuentra en la planilla de respaldo
9 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base SSEE-IFP_Tipo | Se determinó un modelo para cada subestación, sin embargo, al momento de revisar los rendimientos estos son iguales sin importar el tipo de subestación, su tamaño, tensión o tipos de elementos instalados en estas. | Se solicita que el rendimiento detallado para cada subestación debería estar determinado por las diferentes características de la misma.
10 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Base Flete.xlsx | Para el recargo porcentual de transporte de SSEE y Líneas no se considera los seguros asociados al transporte de Equipos y Materiales. | Se solicita agregar el valor de los seguros asociados al transporte de carga, según tipo y complejidad de transporte. De acuerdo al Tercer Proceso de Tarificación Troncal en su estudio de Transmisión Troncal, pagina 86, apartado C. Recargo de seguro de transporte terrestre, considera el seguro como un 0,5% del valor de equipos y materiales. Se adjunta extracto en Hoja "Seguro de Transporte".
11 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Bodegaje.xlsx | Si bien se consideran las longitudes de las líneas indicadas en la Tabla N°1, no se consideran la cantidad de circuitos y cantidad de conductores por fase que éstas tienen. | Se deberían considerar la cantidad de circuitos por Línea y cantidad de conductores por fase, creando subfamilias que consideren el largo y numero de circuitos a la vez. A pesar que no es solicitado por las bases, si se menciona que se pueden crear subfamilias adicionales, según las Bases Capitulo II, 3.2.1.4 DE LOS ITEMS DE COSTOS, b) Recargos.
12 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8_IFP.docx, 4. RECARGO DE INGENIERÍA, 4.1 Líneas de Transmisión Pág. 23 | No existe un respaldo para la determinación de los factores de ajuste según la longitud de líneas. El consultor explica que las líneas de transmisión, cualquiera sea su longitud, presentan las mismas actividades, cambiando sólo la cantidad de documentos a emitir. | Se solicita respaldo de esta información. La respuesta del consultor es insuficiente.
13 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Gastos Generales.xlsx | Los costos relacionado con Pruebas de Puesta en Servicio no se encuentran en los ítems. En procesos anteriores estos costos de Montaje Indirecto eran considerados. | Se solicita incorporar de forma explicita las pruebas en puesta en servicio.
14 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Costo Materiales.xlsx | El archivo Costo Materiales.xlsx contiene valores diferentes a los encontrados en la BBDD. Todos los modelos de recargos quedan referenciados a este archivo de costos de materiales, estos valores pertenecen al Informe de Avance N°2 Versión 4.2. | Se solicita incorporar los valores de costo de materiales que corresponden a los modelos de recargo, revisar detalladamente las referencias de celdas que utiliza cada modelo y la consistencia de los recargos calculados en cada modelo respecto a la BBDD.
15 | CHILQUINTA | Anexos VI 09-Anexo VI_9-Calculo del VI 3-Base de Datos Base de Datos 07MAY2020.rar | Asignación en BD del "IdTipoVidaUtil" no es consistente. Existen elementos asociados a familias de vida útil que no corresponden. | En hoja IdTipoVidaUtil se entrega propuesta para elementos con errores de asignación que falta corregir.
16 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | Si comparamos las remuneraciones promedio del personal de la EM de este estudio con el Tercer Estudio Troncal, en el informe Preliminar las remuneraciones anuales promedio son de 40.708 USD/año y en el estudio Troncal son 48.690 USD/año. La dotación final es de 240 empleados en el Informe Preliminar versus 204 empleados en el Informe Troncal. | Se solicita utilizar como variable comparativa las remuneraciones promedio del tercer estudio troncal. La muestra elegida afecta a la baja fuertemente las remuneraciones promedio de la EM y el Consultor no justifica bien el uso de la Sub muestra de empresas obtenidas de la encuesta de PwC.
17 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | Se observa que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tienen percentil 50, sin embargo, dada la alta especialización del mercado debería utilizar el percentil 75. | Se solicita que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tengan un percentil 75, dada la alta especialización del mercado. Además se solicita revisar las remuneraciones para estos cargos, ya que son muy inferiores a las del estudio troncal sin que exista una justificación para esto.
18 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | Se observa que las composiciones de las cuadrillas para trabajos de mantenimiento de líneas (CMTCT y CMELA), poseen diferencias en la dotación para Trabajos con Tensión (6) y Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión (4) entre el estudio nacional y el troncal. En ambos casos se incluye el chofer por lo cual el personal efectivo se reduce a 5 y 3 operarios, sin embargo, en el estudio troncal estas cuadrillas tienen 5 y 7 operarios, con chofer también incluido. | Se solicita aumentar en un operario ambas dotaciones de las cuadrillas CMTCT y CMELA, este operario debe tener a lo menos una calificación Liniero principal. Se solicita, además, respaldar que la composición de las cuadrillas CMTC y CMELA son suficientes para trabajos en 500 kV y 220 kV, ya que los respaldos utilizados son insuficientes.
19 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | En el Informe Preliminar y las memorias de cálculo se mantiene la dotación de la cuadrilla "Técnico de comunicaciones, control y protecciones" en 1 operario. La respuesta del Consultor menciona que el Operario de esta cuadrilla recibe el apoyo del personal especialista asignado a las zonales. Estos especialistas realizan los estudios, pero no son los encargados de mantener y operar en terreno los elementos de control y protecciones. Ellos pueden supervisar o revisar los trabajos realizados por la cuadrilla. | Se solicita aumentar en 3 operarios la dotación de la cuadrilla de calificación “Técnico de comunicaciones, control y protecciones”, ya que 1 operario es claramente insuficiente para atender estas labores en subestaciones de niveles de tensión de 220 kV hasta 500 kV. Estas labores de por si requieren pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan las protecciones, comunicaciones y sistemas SCADA. Se solicita que estos operarios tengan una remuneración acorde al percentil 75.
20 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | Se observa que todas las remuneraciones anuales de la encuesta PwC-E son más bajas que las del estudio troncal, lo cual redunda en una baja generalizada de la mano de obra utilizada para los servicios tercerizados de la EM. | Se propone revisar la encuesta utilizada y, además, revisar la calificación del cargo Operador de vehículos especiales Estaciones (Operador II a Operador I).
21 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | Se observa que el número de cuadrillas de subestaciones del estudio nacional alcanza un total de 24 con 80 operarios, mientras que en el estudio troncal son 45 cuadrillas con 180 operarios. Esto demuestra que los rendimientos estimados son muy bajos ya que la diferencia es de casi un 100% entre ambos estudios. Por ejemplo, limpieza de subestaciones y lavado de subestaciones usa 1 cuadrilla para atender todo el sistema de transmisión; de manera similar, la reparación de equipos primarios en SE alcanza un valor casi cero para todo el sistema. Por ende, los costos totales son muy bajos. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias para las subestaciones del sistema de transmisión. A lo menos las cuadrillas de subestación deben ser las del estudio troncal, ya que la cantidad de Instalaciones de Transmisión son más que las del Proceso Troncal.
22 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 | En el Informe se aplica una tasa de descuento de descuento al valor del material de un 3% y, además, una baja considerable en los impulsores asociados a este ítem. | Se solicita justificar la tasa de 3% y la baja en los impulsores asociados al ítem.
23 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 OyM_Directos ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | Para la tareas de operación y mantenimiento, cada tarea de tramo de línea o tramo subestación tiene un tiempo específico de ejecución, pero no se respalda dicho valor. | Respaldar el valor de tiempo de ejecución de cada tarea, ya que no basta justificar con la experiencia de consultor
24 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2 OyM_Directos ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | A cada tarea de operación y mantenimiento se le asigna una frecuencia de ejecución. Se tiene respaldo del origen del valor de frecuencia para las tareas relacionadas con Corte y Despeje en Tramos de Línea, y de Lavado y Limpieza en Tramos de Línea y SE, con frecuencias de ejecución específicas por tramo. No obstante, para el resto de las tareas no se cuenta con respaldo que del valor asignado. | Respaldar el valor de frecuencia de ejecución de cada tarea, ya que no basta con justificar con la experiencia del consultor
25 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3 Modelo_rev2/EC/Datos Costos Cuadrillas Tercerizadas.xlsx | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % Horas Utilización Vehículos: 2* Horas trabajo anuales | Se solicita el respaldo de los parámetros de Gastos de Gastos Administración, Utilidades y Horas Utilización Vehículos (2* Horas trabajo anuales)
26 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3 Modelo_rev2/EC/Datos/Equipamiento SCADA Estimación de Costos II.XLSX | Se observa un valor de inversión en SCADA de 4,31 MM USD, siendo que en el Tercer Estudio Troncal este valor alcanza a 5,14 MM USD. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. El Consultor indica que se encuentra esto en la valorización, pero al revisar el Informe y las memorias de cálculo no se aprecia este ítem. En el Informe Preliminar sólo hay un capítulo de Respaldo de Datos. Además, no queda claro en el informe el dimensionamiento de los elementos de campo del SCADA tales como UTR, EDAC, PRS etc. | Se solicita revisar la valorización del SCADA central ya que los valores presentados no están dentro de los promedios observados en otros proceso tarifarios. Se solicita indicar con detalle dónde se valoriza el sistema de Respaldo del SCADA, y de no se así, agregar ese Valor. Se solicita detallar el modelo de dimensionamiento de las RTU de cada subestación y la forma en que se llega a su dimensionamiento. Se solicita incorporar sistemas EDCA y PRS en la valorización para cumplir con la NtSyCS.
27 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3 Modelo_rev2/EC/Datos/Equipamiento SCADA Tablas de Precios Elementos STN definitiva.xlsx BD BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | En la BD del Informe Preliminar no se encuentran elementos SCADA del tipo RTU de las subestaciones de Chilquinta. Por otro lado, en el archivo Tablas de Precios Elementos STN definitiva.xlsx se encuentran un valor de 1.050 USD por RTU. | Se solicita incorporar las RTUs de las subestaciones de Chilquinta en los casos que corresponda. Se solicita corregir los precios unitarios de las RTUs ya que el valor presentado es incorrecto. Los precios presentados de RTU están fuera de todo orden y no reflejan el costo asociado a estas instalaciones que son claves para el funcionamiento del SCADA Central.
28 | CHILQUINTA | 7.2.4 Valor de Inversión por tramo de subestación y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al Tramo de Subestación SE-N_10 (Cerro Navia), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de subestación SE-N_10 (Cerro Navia) a Compañía Transmisora del Norte Grande
29 | CHILQUINTA | 7.2.4 Valor de Inversión por tramo de subestación y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al Tramo de Subestación SE-N_64 (Quillota), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de subestación SE-N_64 (Quillota) a Compañía Transmisora del Norte Grande
30 | CHILQUINTA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al tramo de transporte N_60 (Laberinto 220->Kapatur 220), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de transporte N_60 (Laberinto 220->Kapatur 220) a Compañía Transmisora del Norte Grande
31 | CHILQUINTA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al tramo de transporte N_61 (Laberinto 220->Kimal 220), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de transporte N_61 (Laberinto 220->Kimal 220) a Compañía Transmisora del Norte Grande
32 | CHILQUINTA | Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2\EC\Datos Precios Insumos No Electricos.xlsx Hoja Microinformática | En planilla Excel antes referida, se observa que el costo por unidad para PC's y Notebooks es bajo en comparación a los valores de mercado. En la planilla se señala que el origen de los costos por Unidad de equipos de microinformática es el estudio troncal 2013. A su vez no queda claro si se incluyen periféricos como pantallas externas. | Se solicita actualizar los costos unitarios de microinformática a valores de mercado e incluir pantallas externas.
33 | CHILQUINTA | Informe 6.2.10.1 Gastos en seguridad (vigilancia) de subestaciones Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2\EC\Datos Precios Insumos No Electricos.xlsx Hoja Vigilancia SE | En el Informe se señala que: "Se ha considerado el costo del servicio de vigilancia con guardia presencial en las 5 subestaciones de mayor importancia patrimonial..." A este criterio de importancia patrimonial para vigilancia de subestaciones, se deberían agregar otras subestaciones considerando la importancia y relevancia para mantener la operación continua del Sistema de Transmisión Nacional. | Se solicita agregar el criterio de importancia operacional para la vigilancia de subestaciones.
34 | CHILQUINTA | 6.2.10.13 Consumos básicos de electricidad de subestaciones Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2\EC\Datos Resumen Consumo subestaciones.xlsx | En el informe se señala que: "Se estimó el consumo eficiente como un 70% del consumo relevado considerando que existe un 30% producto del consumo de energía de los contratistas que realizan obras tomando energía eléctrica de la estación y las posibilidades de mejora para optimizar el consumo." | El 30% como potencial de ahorro es excesivo. Considerando esto, para la versión Preliminar del Informe, el consultor modificó en planilla de cálculo antes referida el potencial de ahorro a 5%, pero esta modificación no quedó consignada en el Informe. Se solicita corregir el error de forma en el Informe.
35 | CHILQUINTA | Informe 6.2.10.21 Publicaciones y avisos | En este apartado del informe el primer y segundo párrafo son idénticos. | Se solicita corregir error de forma.

## SSEE
CÓDIGO | ID SUBESTACIÓN | NOMBRE | TOTAL Planillas de resultados y base de datos | TOTAL Modelo de Montaje | Diferencia
SE-N_15 | 1123782 | Ciruelos | 1110811.09 | 1110811.07 | -0.02
SE-N_22 | 1123795 | Don Goyo | 1090295.48 | 1090295.47 | -0.01
SE-N_25 | 445130 | El Cobre | 1219990.25 | 1464365.58 | 244375.33
SE-N_27 | 445173 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1266903.88 | 1400230.29 | 133326.41
SE-N_3 | 1123770 | Atacama | 1671888.78 | 1671888.71 | -0.07
SE-N_31 | 1123812 | Central La Cebada | 1237941.77 | 1237941.77 | 0
SE-N_35 | 1123818 | Las Palmas | 1464366 | 1464365.58 | -0.42
SE-N_40 | 1123819 | Los Vilos | 1244380.06 | 1244380.8 | 0.74
SE-N_45 | 1123821 | Miraje | 1091749.85 | 1091749.87 | 0.02
SE-N_46 | 445530 | Mulchen | 1485302.42 | 1485302.41 | -0.01
SE-N_47 | 1707556 | Neptuno | 1117725.26 | 1261199.14 | 143473.88
SE-N_48 | 1123823 | Nogales | 1188978.4 | 1188978.39 | -0.01
SE-N_53 | 445165 | O Higgins | 1282112.4 | 1440936.44 | 158824.04
SE-N_6 | 445550 | Candelaria | 1228480.03 | 1228480.03 | 0
SE-N_60 | 1123835 | Punta Colorada | 1267364.01 | 1267364 | -0.01
SE-N_62 | 1298904 | CENTRAL QUILAPILUN | 1048535.82 | 1048535.82 | 0
SE-N_63 | 1299072 | TAP OFF QUILLAGUA | 1106768.06 | 1106768.06 | 0
SE-N_65 | 1707559 | Rahue | 1130169.98 | 1130169.98 | 0
SE-N_66 | 1123840 | Rapel | 1219342.71 | 1219342.71 | 0
SE-N_67 | 1123843 | SAN ANDRES | 1090797.09 | 1090797.09 | 0
SE-N_69 | 1123847 | San Luis | 1144273.78 | 1144273.78 | 0
SE-N_78 | 1123850 | Tarapaca | 1108032.72 | 1108032.72 | 0
SE-N_8 | 1123788 | Carrera Pinto | 1172180.99 | 1172180.99 | 0
SE-N_33 | 1123808 | Lagunas | 3528681.84 | 3528681.84 | 0
SE-N_9 | 1123776 | Cautin | 2589560.92 | 2589560.92 | 0
SE-N_41 | 445321 | Maipo | 2035756.91 | 2035756.91 | 0
SE-N_43 | 445185 | Maria Elena | 2075287.74 | 2075287.74 | 0
SE-N_23 | 3460118 | Don Hector | 1687534.94 | 1687534.94 | 0
SE-N_51 | 2356349 | Nueva Pichirropulli | 1847529.91 | 1847620.21 | 90.3
SE-N_19 | 1123789 | Crucero | 3097024.9 | 3097024.9 | 0
SE-N_26 | 1123798 | Encuentro | 2923896.93 | 2923896.93 | 0
SE-N_32 | 445114 | Laberinto | 2093927.15 | 2093927.15 | 0
SE-N_16 | 445551 | Colbun | 1672239.45 | 1672239.43 | -0.02
SE-N_30 | 445109 | Kapatur | 1577901.82 | 1729151.11 | 151249.29
SE-N_64 | 1123837 | Quillota | 2824315.06 | 2824315.06 | 0
SE-N_81 | 1123855 | Valdivia | 2271055.92 | 2271055.88 | -0.04
SE-N_34 | 1123811 | Lagunillas | 2212287.68 | 2212287.68 | 0
SE-N_55 | 1123826 | Parinacota | 1265162.65 | 1265162.65 | 0
SE-N_12 | 856812 | Chena | 2403837.09 | 2403837.057 | -0.033
SE-N_68 | 445141 | Salar | 1744224.49 | 1744224.49 | 0
SE-N_79 | 1123852 | Temuco | 2155874.79 | 2463047.96 | 307173.17
SE-N_14 | 445137 | Chuquicamata | 1609474.63 | 1609474.63 | 0
SE-N_24 | 1123797 | Duqueco | 1761182.6 | 1761182.6 | 0
SE-N_28 | 1123803 | Hualpen | 2098766.33 | 2098766.33 | 0
SE-N_39 | 1971443 | Los Peumos | 1430925.4944 | 1215781.43 | -215144.0644
SE-N_80 | 1123854 | Tinguiririca | 2187332.62 | 2187332.62 | 0
SE-N_13 | 445590 | Chiloe | 1806267.33 | 1806267.33 | 0
SE-N_18 | 1123785 | Condores | 2273374.84 | 2273374.84 | 0
SE-N_38 | 1364236 | Los Maquis | 1861428.42 | 1884371.48 | 22943.06
SE-N_5 | 4450801 | Calama Nueva | 1944285.1 | 1944285.1 | 0
SE-N_7 | 1123774 | Cardones | 3349862.89 | 3349862.8712 | -0.01881
SE-N_10 | 1123784 | Cerro Navia | 3254987.94 | 3254987.92 | -0.02
SE-N_54 | 1123830 | Pan de Azucar | 3967799.92 | 3967799.9 | -0.02
SE-N_42 | 1123820 | Maitencillo | 3161041.07 | 3161041.037 | -0.033
SE-N_20 | 2165010 | Cumbres | 3628328.86 | 3628328.87 | 0.01
SE-N_50 | 2165011 | Nueva Cardones | 4497273.24 | 4497273.23 | -0.01
SE-N_59 | 1123833 | Puerto Montt | 2498058.85 | 2497058.83 | -1000.02
SE-N_21 | 1123794 | Diego de Almagro | 3256149.45 | 3256150.44 | 0.99
SE-N_57 | 445095 | Pozo Almonte | 2597795.26 | 2597795.227 | -0.033
SE-N_44 | 445602 | Melipulli | 1743829.39 | 1743829.39 | 0
SE-N_29 | 1123807 | Itahue | 2244295.05 | 2244295.1 | 0.05
SE-N_17 | 1123786 | Concepcion | 2266996.94 | 2268996.97 | 2000.03
SE-N_1 | 1123766 | Alto Jahuel | 7767290.03 | 7767290.24 | 0.21
SE-N_11 | 1123777 | Charrua | 6872646.28 | 6872645.5241 | -0.75588
SE-N_2 | 1123768 | Ancoa | 5608227.34 | 5608832.8934 | 605.5534
SE-N_37 | 2165009 | Los Changos | 5584677.53 | 5690414.3134 | 105736.7834
SE-N_56 | 1123834 | Polpaico | 5133159.34 | 5360325.7095 | 227166.3695

## Lineas
CÓDIGO | Nombre | TOTAL Planillas de resultados y base de datos | TOTAL Modelo de Montaje | Diferencia
N_1 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 500 | 3018296.29 | 2566415.832 | -451880.458
N_2 | Alto Jahuel 220->Buin 220 | 507914 | #VALUE! | #VALUE!
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | 7528603 | 6345909.9998 | -1182693.0002
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 | 5643037.29 | 8131974.545 | 2488937.255
N_5 | Alto Jahuel 220->Maipo 220 | 991348.48 | 790975.2616 | -200373.2184
N_6 | Alto Jahuel 220->Tap Central Santa Marta 220 | 1769805.19 | 1502848.0499 | -266957.1401
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | 214425304.97 | 99039713.8126 | -115385591.1574
N_8 | Ancoa 220->Ancoa 500 | 1652007.52 | 1394884.074 | -257123.446
N_9 | Ancoa 220->Colbun 220 | 508266.27 | 239972.072 | -268294.198
N_10 | Ancoa 220->Itahue 220 | 9389381.54 | 6884655.2671 | -2504726.2729
N_11 | Ancoa 220->Tap Off Santa Isabel 220 | 4058924.91 | 2941388.0416 | -1117536.8684
N_13 | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 | 51000880.47 | 57599084.2414 | 6598203.7714
N_14 | Atacama 220->Tap Enlace 220 | 13689398.75 | 13962831.8979 | 273433.1479
N_15 | Bureo 220->Los Peumos 220 | 9049473.66 | 8096075.2362 | -953398.4238
N_16 | Candelaria 220->Maipo 220 | 6521767.8 | 9400819.9097 | 2879052.1097
N_17 | Candelaria 220->Puente Negro 220 | 11740829.93 | 16610080.1434 | 4869250.2134
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | 19096925.68 | 18104378.9968 | -992546.6832
N_19 | Cardones 220->Nueva Cardones 220 | 0 | 0 | 0
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | 6797857.87 | 4628196.6223 | -2169661.2477
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | 6495489.08 | 4146810.1928 | -2348678.8872
N_22 | Cautin 220->Metrenco 220 | 3225039.69 | 3135040.3636 | -89999.3264
N_23 | Cerro Navia 220->Cerro Navia Desf 220 | 2007250.52 | 1369766.464 | -637484.056
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | 2230327.49 | 1606322.3791 | -624005.1109
N_25 | Cerro Navia 220->Neptuno 220 | 1230955.96 | 767283.5713 | -463672.3887
N_26 | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 1184653.21 | 848180.5715 | -336472.6385
N_27 | Charrua 220->Charrua 500 | 4670303.8 | 3961299.906 | -709003.894
N_28 | Charrua 220->Concepcion 220 | 8689504.72 | 5441079.6154 | -3248425.1046
N_29 | Charrua 220->El Rosal 220 | 2566716.34 | 2513606.9886 | -53109.3514
N_30 | Charrua 220->Lagunillas 220 | 8229368.86 | 11512401.8732 | 3283033.0132
N_31 | Charrua 200->Mulchen 220 | 418942.64 | 238178.6 | -180764.04
N_32 | Charrua 220->Trebol 220 | 9117799.19 | 8227382.0365 | -890417.1535
N_33 | Charrua 500->Nueva Charrua 500 | 6162509.28 | 7103592.7962 | 941083.5162
N_34 | Chena 220->Neptuno 220 | 2024971.57 | 1581346.1214 | -443625.4486
N_35 | Chena 220->Tap Central Santa Marta 220 | 958238.15 | 813618.3374 | -144619.8126
N_36 | Chiloe 220->Nueva Ancud 220 | 2582073.64 | 2292305.0197 | -289768.6203
N_37 | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | 1494068.31 | 1025325.0351 | -468743.2749
N_38 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | 1813326.08 | 1143203.456 | -670122.624
N_39 | Ciruelos 220->Lastarria 220 | 5065472.03 | 5065510.9497 | 38.9197
N_40 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | 5808930.94 | 5768945.2626 | -39985.6774
N_41 | Condores 220->Parinacota 220 | 20093223.22 | 16905528.3369 | -3187694.8831
N_42 | Crucero 220->Kimal 220 | 1410484.68 | 841871.3296 | -568613.3504
N_43 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 | 39836472.3 | 76848726.4768 | 37012254.1768
N_44 | Don Goyo 220->La Cebada 220 | 8066253.15 | 7649519.588 | -416733.562
N_45 | Don Hector 220->Punta Colorada 220 | 5255293.03 | 5345510.457 | 90217.427
N_46 | Duqueco 220->Bureo 220 | 3371301.5 | 3363275.2429 | -8026.2571
N_47 | Duqueco 220->Los Varones 220 | 1764500.71 | 1440424.4176 | -324076.2924
N_48 | El Cobre 220->Esperanza SING 220 | 10624188.65 | 10590628.4506 | -33560.1994
N_49 | El Rosal 220->Los Varones 220 | 2931564.32 | 2940074.7274 | 8510.4074
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 | 1819993.05 | 2506193.0861 | 686200.0361
N_51 | Encuentro 220->Kimal 220 | 904415.01 | 684515.2186 | -219899.7914
N_52 | Encuentro 220->Miraje 220 | 3185205.02 | 4162089.2177 | 976884.1977
N_53 | Encuentro 220->Tap off Sierra Gorda Eolico 220 | 8912878.17 | 6797260.5562 | -2115617.6138
N_54 | Esperanza SING 220->Centinela 220 | 1419767.61 | 1195145.9162 | -224621.6938
N_55 | Hualpen 220->Guindo 220 | 1696819.67 | 1148473.4296 | -548346.2404
N_56 | Hualpen 220->Trebol 220 | 1961917.98 | 1612229.6675 | -349688.3125
N_58 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 | 7025452.85 | 8628478.4719 | 1603025.6219
N_59 | Laberinto 220->El Cobre 220 | 867621.54 | 761698.8269 | -105922.7131
N_60 | Laberinto 220->Kapatur 220 | 18160561.58 | 16063149.6274 | -2097411.9526
N_61 | Laberinto 220->Kimal 220 | 424871.07 | 238178.6 | -186692.47
N_62 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 | 849742.14 | 476357.2 | -373384.94
N_63 | Lagunas 220->Encuentro 220 | 4325981.54 | 4279884.4328 | -46097.1072
N_64 | Lagunas 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 7683728.4 | 5267890.9209 | -2415837.4791
N_65 | Lagunas 220->Nueva Victoria 220 | 2166365.14 | 1680388.562 | -485976.578
N_66 | Lagunas 220->San Simon 220 | 4937760.81 | 4063024.0512 | -874736.7588
N_67 | Lagunillas 220->Guindo 220 | 2070644.94 | 1717512.6476 | -353132.2924
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | 4611307.52 | 5831679.8062 | 1220372.2862
N_70 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | 13415535.53 | 18581729.5258 | 5166193.9958
N_72 | Los Changos 500->Cumbre 500 | 155977602.2 | 169217475.831 | 13239873.631
N_73 | Los Changos 500->Los Changos 220 | 3159338.17 | 2566415.832 | -592922.338
N_74 | Los Maquis 220->Quilapilun 220 | 5940080.52 | 6938319.5835 | 998239.0635
N_75 | Los Vilos 220->Las Palmas 220 | 9729786.6 | 9948060.3007 | 218273.7007
N_76 | Los Vilos 220->Nogales 220 | 10970959.1 | 6619720.625 | -4351238.475
N_77 | Los Vilos 220->Tap Doña Carmen 220 | 7967459.35 | 4863865.2795 | -3103594.0705
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | 14319832.41 | 12492028.866 | -1827803.544
N_79 | Maitencillo 220->Don Hector 220 | 8926919.5 | 5581630.1993 | -3345289.3007
N_80 | Maitencillo 220->Tap El Romero 220 | 8273252.57 | 5195481.432 | -3077771.138
N_81 | Maria Elena 220->Kimal 220 | 2742946.74 | 2120199.076 | -622747.664
N_82 | Maria Elena 220->Quillagua 220 | 13010114.32 | 11032053.3166 | -1978061.0034
N_83 | Melipulli 220->Pargua 220 | 11533490.59 | 4793420.216 | -6740070.374
N_84 | Melipulli 220->Puerto Montt 220 | 1221934.34 | 655176.6196 | -566757.7204
N_85 | Miraje 220->Atacama 220 | 16908970.84 | 18168145.3913 | 1259174.5513
N_86 | Miraje 220->Tap Enlace 220 | 4499414.87 | 4975413.2903 | 475998.4203
N_87 | Mulchen 220->Rio Malleco 220 | 424871.07 | 238178.6 | -186692.47
N_88 | Nogales 220->Quillota 220 | 4246239.95 | 4147342.3622 | -98897.5878
N_90 | Nogales 220->Tap Doña Carmen 220 | 3570260.51 | 2184020.6684 | -1386239.8416
N_91 | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 | 780194.19 | 527652.5723 | -252541.6177
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | 7397185.39 | 7188022.9015 | -209162.4885
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | 5422220.55 | 3304346.6487 | -2117873.9013
N_95 | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | 2522529.19 | 3094581.366 | 572052.176
N_96 | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | 2521941.34 | 2910916.953 | 388975.613
N_98 | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 | 7819500.32 | 7195445.2555 | -624055.0645
N_99 | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 | 7006851.99 | 4365808.1755 | -2641043.8145
N_100 | Nueva Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 368397.61 | 155289.8851 | -213107.7249
N_101 | Nueva Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 | 3143260.79 | 2590691.7408 | -552569.0492
N_102 | O Higgins 220->Atacama 220 | 849742.14 | 476357.2 | -373384.94
N_103 | O Higgins 220->Kapatur 220 | 10578841.43 | 14622059.5029 | 4043218.0729
N_104 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | 8930340.77 | 9205783.7137 | 275442.9437
N_105 | Pan de Azucar 220->Punta Colorada 220 | 11116275.27 | 12526611.3474 | 1410336.0774
N_106 | Pargua 220->Nueva Ancud 220 | 1568107.92 | 6360517.279 | 4792409.359
N_107 | Polpaico 220->Quilapilun 220 | 4090375.49 | 1540702.7898 | -2549672.7002
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 | 3627643.39 | 3216978.8523 | -410664.5377
N_110 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | 7124591.11 | 12990099.7588 | 5865508.6488
N_111 | Polpaico 500->Polpaico 220 | 3018296.29 | 2566415.832 | -451880.458
N_112 | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 1776420.29 | 883658.6218 | -892761.6682
N_113 | Puente Negro 220->Colbun 220 | 17583279.86 | 22050620.7939 | 4467340.9339
N_114 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 | 0 | 0 | 0
N_115 | Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 2773918.17 | 2044710.374 | -729207.796
N_116 | Punta Sierra 220->La Cebada 220 | 1756282.33 | 1703327.9343 | -52954.3957
N_117 | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 | 2526210.1 | 2619711.7888 | 93501.6888
N_118 | Quillota 220->Polpaico 220 | 8518666.45 | 16240823.379 | 7722156.929
N_119 | Quillota 220->San Luis 220 | 2588320.13 | 2161666.2157 | -426653.9143
N_120 | Rahue 220->Frutillar Norte 220 | 15647101.2 | 10201977.6882 | -5445123.5118
N_121 | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 7017288.85 | 6960066.272 | -57222.578
N_123 | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | 5780707.43 | 6064435.5435 | 283728.1135
N_124 | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | 2272924.36 | 2430029.6734 | 157105.3134
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | 6825613.09 | 4522562.3085 | -2303050.7815
N_126 | Salar 220->Calama Nueva 220 | 2731654.72 | 3722286.6391 | 990631.9191
N_127 | Salar 220->Chuquicamata 220 | 2483135.17 | 2259062.0183 | -224073.1517
N_128 | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | 1823567.45 | 1760812.4521 | -62754.9979
N_129 | San Luis 220->Agua Santa 220 | 5716645.2 | 6000855.2088 | 284210.0088
N_130 | San Simon 220->Nueva Victoria 220 | 3519686.9 | 2489319.8182 | -1030367.0818
N_131 | San Simon 220->Quillagua 220 | 11253680.28 | 9253611.1172 | -2000069.1628
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 | 4865515.79 | 8964089.4576 | 4098573.6676
N_133 | Tap El Romero 220->Don Hector 220 | 943894.35 | 519008.865 | -424885.485
N_134 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 | 5411132.01 | 4156378.5667 | -1254753.4433
N_136 | Tarapaca 220->Condores 220 | 8342674.52 | 7799666.4 | -543008.12
N_137 | Tarapaca 220->Lagunas 220 | 8671494.27 | 8321020.862 | -350473.408
N_138 | Temuco 220->Cautin 220 | 1474277.82 | 1145805.5033 | -328472.3167
N_139 | Temuco 220->Los Peumos 220 | 8598331 | 7554881.1831 | -1043449.8169
N_140 | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 | 1188455.9 | 985655.8829 | -202800.0171

## Rendimientos informe preliminar
| Entre 0 y 5 KM | Entre 5 y 25 km | Entre 25 y 50 Km | Entre 50 y 100 km | entre 100 y 250 km (se consideran solo lineas de 220 con doble circuito) | mayor a 250 km SE consideran lineas de solo 500 kV)
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
TRABAJOS PREVIOS
Roce línea 220 kV centro - sur | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Replanteo línea 220 kV centro - sur | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
FUNDACIONES
Fundaciones estructuras 220 kV doble circuito
Excavaciones a mano | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Excavación con retroexcavadora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Enfierradura | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Moldaje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Emplantillado | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Hormigón | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Relleno Compactado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
MONTAJE ESTRUCTURAS
Estructura línea | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
AISLACIÓN
Cadenas suspensión línea 220 kV | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Cadenas anclaje línea 220 kV | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
TENDIDO CONDUCTORES LÍNEA
Colocación de cuerdas y poleas líneas 220 kV | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Tendido conductor 1 por fase 220 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Tensado y engrampado línea 220 kV, 1 c/fase | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5
Verificación flecha línea 220 kV | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Montaje amortiguadores línea 200 kV | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5
TENDIDO CABLE DE GUARDIA
Colocación de cuerdas y poleas líneas 220 kV | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tendido cable de guardia línea 220 kV | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tensado, engrampado y flechado línea 220 kV | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
PUESTA A TIERRA
Excavación zanja, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Montaje y conexionado pletinas, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medición resistencia de puesta a tierra, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BALIZAS
Montaje balizas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pintado de estructura | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
LETREROS Y REVISIÓN FINAL
Instalación carteles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Revisión Final | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Pruebas y puesta en servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## IdTipoVidaUtil
IdCalificacionCodigo | IdTipoVidaUtil | Elemento | DescripTipoElemento | Propuesta IdTipoVidaUtil
N_129 | ESA | ELEMENTOS PANOS | CONTADOR DE DESCARGA CON ELEMENTOS DE AISLACION PARARRAYO | EEE
N_129 | PEE | ELEMENTOS DE PROTECCION | EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL TRIFASICO NUMERICO | PDI
N_94 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 4, 10 Ka | EEE
N_38 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_125 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 4, 10 Ka | EEE
N_20 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_21 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_98 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_121 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_26 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
SE-N_69 | ESA | ELEMENTOS DE PROTECCION | RELE DIFERENCIAL TRIFASICO | ECT
SE-N_51 | ESA | ELEMENTOS COMUNES SSEE | EXTRACTOR DE AIRE | ONF