## Observaciones
OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DEFINITIVO
ANTOFAGASTA MINERALS
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | AMSA | General | En el Informe Final Definitivo no se aprecia que el Consorcio haya considerado e incorporado las observaciones presentadas por AMSA a la versión N°3 del Informe Final Prelimina. Las referidas observaciones fueron enviadas en forma y plazo mediane correo electrónico de fecha 14/09/2020. | Se solicita corregir el Informe Final Definitivo considerando e incluyendo las observaciones presentadas por AMSA en este documento.
2 | AMSA | 6.1.4.2 Modelo de Cálculo de Montaje Tabla 5: Clasificación de tramos de transporte de líneas en familias | Se omitió la clasificación para el tramo N_62 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV | Se solicita incluir en la Tabla 5 la calificación del tramo N_62 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV. Dicho tramo tiene una longitud de 89,93 kms, por lo que debe clasificarse en el Largo de "Entre 50 km y 100 km".
3 | AMSA | 6.1.4.3 Costos de montaje calculdos Tabla 19: Costos de montaje tramos de transporte María Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Para el tramo María Elena 220 kV - Kimal 220 kV solo se consideran los segmentos perteneciente a TRANSELEC y SATT. No se consideran los costos de montaje de los segmentos pertencientes a Zaldívar Transmisión S.A. y y Kelti S.A. Para los tramos Kimal 220 kV - Laberito 220 kV y Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV, sólo se consideran los costos de montaje asociados a AES Gener, omitiendo los costos de montaje de las instalaciones de Zaldívar Transmisión S.A. y Kelti S.A. | Se solicita incluir en la Tabla 19 los costos de montaje asociados a Zadívar Transmisión y Kelti S.A., en los tramos María Elena 220 kV - Kimal 220 kV; Kimal 220 kV - Laberinto 220 kV y Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV.
4 | AMSA | 6.1.4.3 Factores de ajustes de rendimiento Tabla 21: Factores de ajuste costos de montaje tramos de transporte | Se omitió el factor de ajuste para el tramo N_62 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV | Se solicita incluir en la Tabla 21 el factor de ajuste para el tramo N_62 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV.
5 | AMSA | 6.1.5.4 Recargo por Gastos Generales Tabla 34: Gastos generales para líneas de transmisión | Se omitió en esta tabla el tramo N_62 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV, mientras que el tramo N_61 Kimal - Laberinto se encuentra incompleto. | Se solicita incluir en la Tabla 34 el tramo N_62 Laberinto - Nueva Zaldívar. Adicionalmente, se solicita completar los datos faltantes del tramo N_61 Kimal - Laberinto
6 | AMSA | 6.1.7.1 Derechos relacionados con el uso de suelo Tabla 35 Valores modificados de servidumbres de líneas de transmisión María Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Para el tramo María Elena 220 kV - Kimal 220 kV solo se consideran los valores de servidumbres asociados a los segmentos pertenecientes a TRANSELEC y SATT. No se consideran los costos de servidumbre de los segmentos pertencientes a Zaldívar Transmisión S.A. y y Kelti S.A. Para los tramos Kimal 220 kV - Laberito 220 kV y Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV, sólo se consideran los costos de servidumbres asociados a AES Gener, omitiendo los costos de servidumbre de las instalaciones de Zaldívar Transmisión S.A. y Kelti S.A. | Se solicita incluir en la Tabla 35 los costos de servidumbres asociados a Zadívar Transmisión y Kelti S.A., en los tramos María Elena 220 kV - Kimal 220 kV; Kimal 220 kV - Laberinto 220 kV y Laberinto 220 kV - Nueva Zaldívar 220 kV.
7 | AMSA | 7.2.1 Valor de Inversión por empresa propietaria Tabla 56: Valor de Inversión (V.I.) por empresa propietaria | Se hace presente que el Valor del VI asignado a Antofagasta Minerals S.A. corresponde a tramos incluidos en la tablas 59 y 60, de los cuales AMSA ni ninguna de sus compañías relacionadas es propietaria. | Se solicita corregir la tabla 56, asignando a AMSA el VI correspondiente de los tramos Laberinto 220 kV -- Kimal 220 kV, Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV y María Elena 220 kV - Kimal 220 kV, pertenecientes a su relacionada Zaldivar Transmision S.A. Adicionalmente, se solicita incluir en la tabla 60 el VI correspondiende a Zaldívar Transmisión S.A. de los tramos de trasporte: Laberinto 220 kV -- Kimal 220 kV, Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV y María Elena 220 kV - Kimal 220 kV
8 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 58: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que sólo se consideró el VI de las instalaciones de AES Gener que pertenencen a este tramo. No se consideraron las instalaciones del circuito 1 y Circuito 2, pertenecientes a Kelti S.A. y Zaldivar Transmisión, respectivamente | Se solicita lo siguiente: Incluir en la VI del tramo, separadamente, los circuitos 1 y 2, pertenecientes a Kelti S.A. (Minera Escondida) y Zaldívar Transmisión S.A, respectivamente
9 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 58: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se aprecia que sólo se consideró el VI de las instalaciones de AES Gener que pertenencen a este tramo. No se consideraron las instalaciones del circuito 1 y Circuito 2, pertenecientes a Kelti S.A. y Zaldivar Transmisión, respectivamente | Se solicita lo siguiente: Incluir en la VI del tramo, separadamente, los circuitos 1 y 2, pertenecientes a Kelti S.A. (Minera Escondida) y Zaldívar Transmisión S.A, respectivamente
10 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 58: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV | El Tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV resulta de la conexión de los tramos María Elena 220 kV - Crucero 220 kV y Crucero 220 kV - Laberinto 220 kV (seccionado en Kimal 220 kV), con by pass en la S/E Crucero (Ver hoja " Esquema María Elena - Kimal") Las instalaciones de los circuitos N° 1 y N°2 del tramo Crucero 220 kV - Laberinto 220 kV, que ahora pertenecen a los circuitos N° 1 y N°2 del tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV no fueron considerados en la valorizacion del tramo. Solo se consideraron las instalaciones de SATT y TRANSELEC que pertenecen a este tramo. | Se solicita lo siguiente: Incluir en Tabla 58 la valorización del tramo María Elena 220 kV - Kimal 220 kV, las instalaciones de los circuitos N°1 y N° 2 del tramo Crucero - Laberinto, que ahora pertenece al tramo Maria Elena - Kimal.
11 | AMSA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional Tabla 60: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional Tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | No se ha considerado a Zaldívar Transmisión en la propiedad de los tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se solicita corregir Tabla 60 del punto 7.2.4 incluyendo a Zaldivar Transmisión en la propiedad de los tramos indicados. Dado que para los tramos Laberinto - Kimal y Laberinto - Nueva Zaldivar existe valorización para el circuito N°1 de propiedad de Kelti S.A. (Incluida en versiones anteriores del Informe), se solicita incluir la valorización del circuito N°2 de propiedad de Zaldivar Transmisión S.A., con un valor equivalente al del circuito N°1.
12 | AMSA | 7.2.6.2 Servidumbre tramos de transporte. Tabla 62: Valor de Inversión (V.I.) servidumbre tramo de transporte. Tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | No se ha considerado a Zaldívar Transmisión en el VI de las servidumbres de los tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se solicita corregir Tabla 62 incluyendo el VI de las servidumbres correspondiente a Zaldivar Transmisión en tramos indicados.
13 | AMSA | 7.2.6.3 VI Estudios de Impacto Ambiental Tabla 63: Valor de Inversión (V.I.) estudios de impacto ambiental Tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | No se ha considerado a Zaldívar Transmisión en el VI de los estudios de impacto ambiental de los tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se solicita corregir Tabla 63 incluyendo el VI de los estudios de impacto ambiental correspondiente a Zaldivar Transmisión en tramos indicados.
14 | AMSA | 7.2.7 Valor de inversión adicional a los resultados de la Base de Datos Tramos: Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Estamos de acuerdo con el criterio del Consultor, quien " considera que el V.I. correspondiente a estas líneas debiera adicionarse al V.I. calculado con la base de datos para el tramo de transporte al cual pertenecen, por cuanto ese V.I. solo incluye los paños de línea de los extremos." | De acuerdo a lo ya indicado en las observacioes de AMSA, y en concordancia con el criterio del Consultor, solicitamos adicionar el VI de estas lineas al VI de los respectivos tramos de transporte a los cuales pertenecen.
15 | AMSA | 7.2.7 Valor de inversión adicional a los resultados de la Base de Datos Tramos: Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Sin perjuico de lo indicado en la observación anterior, hacemos presente que los valores indicados en la Tabla 64 a juicio de AMSA estarían subestimados por los siguientes motivos: i) La longitud considerada de las lineas es inferior a longitud real ii) Dado el orden de magnitud del VI estimado, se estaría valorizando sólo uno de los circuitos. | Se solicita corregir los valores de los tramos Laberinto - Kimal y Laberinto Nueva Zaldivar, de acuerdo a lo siguiente: i) Longitud tramo Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV : 132,7 km ii) Longitud tramo Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV : 89,93 km iii) Se solicita considerar para cada circuito, las valorizaciones ya informadas en la tabla 7.2.5 de la versión 2 del Informe 2, el cual asignó al los circuitos de Minera Escondida los siguietes valores de VI: Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV: US$ 36.116.566 Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV: US$ 24.470.587 Dador que ambos circuitos son iguales, estos mismos valores debieran ser asignados al circuito N°2 de propiedad de Zaldívar Transmisión.
16 | AMSA | Tabla 68 Resultados COMA por Tramo Tramos N_61 N_62 N_81 | En la Tabla 68, tramos N_61 no se consideró y en el tramo N_62 se aprecia que sólo se consideró el COMA de las instalaciones de AES Gener que pertenencen a estos tramo. No se consideraron las instalaciones del circuito 1 y Circuito 2, pertenecientes a Kelti S.A. y Zaldivar Transmisión, respectivamente. Para el tramo N_81, solo se considera el COMA de los segmentos pertenecientes a TRANSELEC y SATT, pero se omite el COMA de los segmentos pertenecientes a Zaldivar Transmisión S.A. y Kelti S.A. | Se solicita lo siguiente: Incluir en la Tabla 68 en el COMA de los tramos N_61, N_62 y N_81, separadamente,el COMA correspondiete a los segmentos pertenecientes a Zaldívar Transmisión S.A y Kelti S.A. (Minera Escondida) .
17 | AMSA | 12. Resultados del Estudio Tabla 85 Resultados A.V.I. , C.O.M.A., A.E.I.R y V.A.T.T. tramos de transporte Tramo: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de SATT y TRANSELEC, no considerando las instalacions de Kelti y Zaldivar Transmisión pertenecientes a este tramo y que antes pertencían a los circuiros N°1 y N°2 del tramos Crucero - Laberinto. | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo. Para chequear estos valores, se solicita además considerar los valores de los VATT del tramo Laberinto - Kimal indicados por el CEN que se encuentran en la hoja Detalle Peajes Coordinador.
18 | AMSA | 12. Resultados del Estudio Tabla 85 Resultados A.V.I. , C.O.M.A., A.E.I.R y V.A.T.T. tramos de transporte Tramo: Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de AES GENER, no considerando las instalacions de Kelti y Zaldivar Transnisión pertenecientes a este tramo y que antes pertencían a los circuiros N°1 y N°2 del tramos Crucero - Laberinto. | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo.
19 | AMSA | 12. Resultados Tabla 85 Resultados A.V.I. , C.O.M.A., A.E.I.R y V.A.T.T. tramos de transporte Tramo: Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de AES GENER, no considerando las instalaciones de de los circuitos N°1 y N°2 de Kelti y Zaldívar Transmisión respectivamente | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo.

## Ampliación SE Kimal
Fuente | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1076497
Decreto Supremo N° 158/2015 Ministerio de Energía
Proyecto 3: STT5 – 2015 “Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro”
| Previo al Decreto | Posterior al proyecto ejecutado por el decreto

## Esquema María Elena - Kimal
Esquema Tramos:
Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV
Kimal 220 kV - Laberinto 220 kV

## Detalle Peajes Coordinador
VATT [$]
Mes
Línea | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Crucero 220 - Laberinto 220#KELTI | 262408874.6922 | 271584257.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533993131.8404
Kimal 220 - Laberinto 220#KELTI | 0 | 0 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 2704687285.6354
Crucero 220 - Laberinto 220#Zaldivar Transmisión | 264628240.9015 | 273882011.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538510252.0021
Kimal 220 - Laberinto 220#Zaldivar Transmisión | 0 | 0 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 2727562623.1233
[13 empty] | CLP | TC | USD
fuente | Mes Ene: https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/03/Detalle_Liquidaci%C3%B3n-2002_def.zip; Mes Dic: Total Kelti | 3238680417.4758 | 770 | 4206078.4643
| Mes Dic: Total ZT | 3266072875.1254 | 770 | 4241653.0846

## Extracto D 23T
Fuente: | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087280