## Observacion Zonal
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observacion | Propuesta
1 | Colbún Transmisión | Gastos Generales Líneas | Se detecta un error en la Columna F de las hojas de los distintos tipos de Líneas, ya que no entrega los mismos valores que el modelo determina si uno cambia las tensiones de las líneas (celda C4). | So solicita verificar valores pegados con los valores entregados por el modelo.
2 | Colbún Transmisión | Gastos Generales Subestación | Se detecta la eliminación de los profesionales "JEFE TERRENO" y de "TOPÓGRAFO II", sin ninguna justificación ni explicación. Aquellos profesionales siempre se encuetran en cualquier tipo de Obra. | Se solicita reincorporar a los profesionales eliminados.
3 | Colbún Transmisión | Gastos Generales Líneas | Se detecta la eliminación de los profesionales "ITO" y de "TOPÓGRAFO", sin ninguna justificación ni explicación. Aquellos profesionales siempre se encuetran en cualquier tipo de Obra. | Se solicita reincorporar a los profesionales eliminados.
4 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.8 Sistema SCADA Pág. 145 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja SCADA | Se observa un valor de inversión en SCADA de 2,9 MUSD, siendo que en el estudio Zx-Dx 2018-2019 este valor alcanza a 9 MM USD.Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. El argumento del Consultor es que el valor presentado, de 2,9 MUSD, es del Zonal y, si se suman todos los valores de los Zonales, el valor daría un sistema SCADA completo. Este argumento no es válido, ya que cada estudio es independiente y la Empresa Modelo de cada Zonal requiere del total del SCADA para su funcionamiento. En el archivo de SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf se observan los elementos de HW del sistema cotizado y NO se incluyen los elementos de campo, específicamente las Unidades Terminales Remotas, ente otros. El consultor menciona que las RTU deberían estar integradas en la Base de Datos de activos, pero al revisar esa Base de Datos no existen elementos RTU, ni EDAC y otros de SSEE para la empresa Colbún Transmisión en el Sistema Zonal C. | Se solicita incorporar los costos de todos los elementos de campos RTU, EDAC, otros. Se solicita incorporar los costos de un un sistema de Respaldo. Se solicita corregir el valor del sistema SCADA presentado en la cotización del Zonal C ya que los valores son un 30% del valor presentado en el estudio Zx-Dx 2018 2019. Se solicita considerar todos los elementos del sistema Principal, el del Sistema de Respaldo, los Sistemas de Comunicaciones, los elementos de SSEE y de Paños así como todo el HW de apoyo a estos sistemas.
5 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 161-162 | Se observa que la dotación de operarios de las cuadrillas de Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión y Mantenimiento de Caminos de Acceso es menor a la utilizada en el Proceso Zx-Dx 2018-2019. | Se solicita aumentar en un operario la dotación de ambas cuadrillas de calificación Electricista I.
6 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 161-162 | En algunas cuadrillas, la dotación de operarios es menor a la presentada en el proceso de tarificación anterior. Como ejemplo, la actividad de Limpieza de Subestaciones posee una dotación de 3 operarios, lo cual es insuficiente para cubrir subestaciones de 220 kV o 110 kV. Una situación similar presenta la actividad de Inspección y Reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA, en la cual se requieren de pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan estas actividades. | Se propone aumentar las siguientes cuadrillas: - Reparación de equipos primarios: 2 choferes y 1 técnico especialista. - Limpieza de subestaciones: 1 técnico especialista. - Mantenimiento de Equipos primarios en SE- Propio y Mantenimiento de Servicios Auxiliares: 2 asistentes y un técnico especialista.
7 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Pág. 169-170 | Se observa, por un lado, que los cargos que se proponen en el proceso Zx-Dx 2018-2019 presentan una mayor apertura de especialidades, contando con ocho cargos para componer las cuadrillas. El estudio Zx-Dx actual contempla cinco cargos para este motivo. Por otro lado, en cuanto a las remuneraciones observadas las del estudio Zx-Dx actual los valores son menores comparados con los del estudio anterior. La diferencia principal es que se usa la Encuesta Especial en este proceso. | Se propone revisar la encuesta utilizada para corregir las remuneraciones de los cargos de Supervisor de Mantención Terreno, Electricista I y Electricista II. La remuneración de este tipo de operarios no puede ir a la baja en comparación al proceso anterior, dada su alta especialización y la variación de demanda de instalaciones que existe entre ambos procesos tarifarios. La Encuesta Especializada lo único que logra es bajar las remuneraciones promedio de los operarios y empleados de la EM, cosa que llama la atención en la validez de la muestra.
8 | Colbún Transmisión | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación | Se observa que el número de cuadrillas es muy inferior en el estudio actual, casi un 40% menos, en comparación al proceso anterior. Lo anterior se debe a los tiempos de desplazamiento y de ejecución de las tareas de operación y mantenimiento. Incluso al variar el tiempo de jornada de 2214 a 1953 la cantidad de cuadrillas se mantiene baja y es menor que el Informe de Avance Nº2. Por ejemplo, el tiempo total de HH de las cuadrillas de Paños es de 28.671 hh en el Informe Preliminar V2 vs 32.849 hh en el Informe de Avance Nº2. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias, principalmente para las actividades de operación en terreno.
9 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.3 Parámetros particulares de los STx bajo estudio 5.2.8.3.5 Tiempos de traslado de Brigadas Pág. 165-166 COMA_y_Relac./Modelo/Modelo/Inputs_OYM/T de traslado Lineas_Ciudades.xlsx SSEE_Ciudades.xlsx COMA_y_Relac./Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación | Se observa que los tiempos de traslados presentados en las memorias de cálculo del Informe Final (archivos Lineas_Ciudades.xlsx y SSEE_Ciudades.xlsx) no están explicados con detalle en el mencionado Informe. Además, los respaldos de los datos utilizados tampoco se encuentran explicados en el Informe. Se observa que No se presentan respaldos de las frecuencias de ejecución de las tareas en el archivo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx. Estos se encuentran pegados como valor en las Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F,Transformadores_1F, Equipos Compensación. Se observa que No se presentan respaldos de los tiempos de ejecución de las tareas y los tiempos de preparación de las tareas en el archivo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx. Estos se encuentran pegados como valor en las Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F,Transformadores_1F, Equipos Compensación. | Se solicita presentar los respaldos de las fuentes de información de donde se obtienen los tiempos de traslado, los tiempos de preparación y los tiempos de ejecución, además de las frecuencias de las tareas de líneas y subestaciones, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. Se solicita una explicación mucho más detallada de las memorias de cálculo de los tiempos de traslado (archivos Lineas_Ciudades.xlsx y SSEE_Ciudades.xlsx) en el Informe Final Preliminar V2. Estos archivos excel cuentan con 14 hojas, el de Líneas, y 9 hojas el de SSEE y no se respaldan los datos presentados para el cálculo de los tiempos de tralado. Lo presentado en el Informe es muy escueto para poder hacer la revisión y seguimiento.
10 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.152-153 5.1.3.5.2.3 Descuentos por Volumen Pág.59-60 | En el Informe se aplica una tasa de descuento al valor del material de un 3%. En el mismo Informe se indica que no se pudieron obtener datos de descuentos por los proveedores principales de precios para el Estudio y se utilizan estudios anteriores para buscar este parámetro. No se ha actualizado la información para obtener este parámetro y se replican metodologías anteriores, lo cual no es suficiente para la realidad del mercado actual. | Se solicita justificar la tasa de 3% con antecedentes actuales, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. En su defecto, al utilizar estudios anteriores se está cuestionando la validez de realizar el proceso tarifario cada cuatro años, utilizando precedentes anteriores.
11 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.7 Análisis de tercerización de actividades Pág.158-159 | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % | Las condiciones de mercado pueden hacer variar mucho este tipo de parámetros y se necesita un respaldo actualizado de estos valores. Se solicita una justificación adecuada al mercado actual de los parámetros de Gastos de Administración y de las Utilidades. El consultor justifica con los resultados del Panel de Expertos del año 2013, es decir, hay un desfase de 6 años con el estudio actual.
12 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Mantenimiento Sistema SCADA Pág. 171 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento del SCADA como un % del valor de inversión, el cual alcanza a un 3.37%. Para respaldar esto el consultor presenta una lista de empresas que proveen el valor de inversión y los costos de mantenimiento anual.Los valores presentados tienen una dispersión altísima y no representan una muestra válida para extrapolar. Además, al parecer dos de las empresas son CGE y Saesa, pero las otras dos no se sabe cuáles son. | Los valores presentados de mantenimiento anual son de 97,8 M USD, los que se justifican como un 3,37 % de la Inversión del SCADA. Este valor anual de mantenimiento es bajo considerando que ya el valor de VI del SCADA presentado es bajísimo (observado en el punto anterior). Por este motivo, se solicita corregir el valor del mantenimiento presentando un desglose de las actividades de mantenimiento acorde a la complejidad del sistema SCADA y el nivel de importancia de un sistema como éste. El mismo consultor en lo que es TI presenta un 11% de costos de mantenimiento sobre la inversión TI.Se solicita corregir el valor mínimo al 11% del valor de inversión corregido del SCADA y detallar las actividades de mantenimiento realizadas.
13 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.12.1 Costos asociados a bienes muebles e inmuebles Mantenimiento Sistemas Informáticos (software y hardware) Pág. 211 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento de Sistemas Informáticos como un % del valor de inversión, el cual alcanza los siguientes valores: En el caso del hardware individual y asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 6,00%. Para el software individual y el asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 11,00%. Estos valores fueron obtenidos de información pública de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien encargó un estudio a empresa especializada (Soluciones Tecnológicas ADV) para determinar los valores de mantención de hardware y software, respectivamente. En este estudio en la página 41 se menciona el 11%, pero se hace referencia para esto de otro informe “Management update: How to start estimating software life cycle costs Gartner; 2005", el cual no es presentado como elemento adjunto. Es decir, se basa el mencionado 11% en un Informe de un Informe y no hay respaldo de la metodología o cálculo utilizado. | Los valores de mantenimiento de los Sistemas Informáticos no pueden presentarse como un % del valor de inversión para este tipo de estudio sin justificar la forma de obtener estos valores. El valor de mantenimiento anual presentado es de 115 M USD (Mantención de HW y SW) lo cual es bajísimo para una empresa para la complejidad de la EM. Además se debe corregir al alza el valor de mantenimiento que debe también seguir el alza solicitada en los valores de inversión del TI (presentada mas abajo en este archivo). Este valor debe alcanzar mínimo los 200 M USD. Se solicita adjuntar el documento “Management update: How to start estimating software life cycle costs”; Gartner; 2005, mencionado en el Informe de la SISS.
14 | Colbún Transmisión | 7 Resultados COMA 7.3 Costos de Administración‐ Remuneraciones Páginas 262 COMA_y_Relac Modelo COMA_C.xlsx Hoja COMA | Se observa que la dotación y las remuneraciones totales de la empresa modelo no presentan diferencia entre el Proceso Zx-Dx 2018-2019 y el estudio actual, a pesar de que las remuneraciones del proceso anterior están en pesos de diciembre de 2013 y en el proceso actual están referidas a diciembre de 2017. La utilización de la Encuesta Especial, en el actual proceso, es lo que explicaría la baja de las remuneraciones. | Se solicita corregir las remuneraciones asignadas a los cargos de la EM y ajustar la dotación a la nueva realidad de las instalaciones que administra la EM en el proceso actual.
15 | Colbún Transmisión | 13 Anexo 2: Calificación de los Tramos y Subestaciones Dedicadas sujetas a regulación de precios 13.6 Determinación del USO DEDICADO a REGULACIÓN DE PRECIO de los Tramos de transporte Radiales. “Uso dedicado tramos radiales v3.2020.05.14.2108.xlsx” | Para el cálculo de la proporción de uso de consumo regulado en el Tramo de Transporte Dedicado Pirque 110->Maipo 110, el consultor usa una capacidad máxima de 19 MVA para el tramo, siendo que en la plataforma de información técnica del CEN (Infotécnica)dicha capacidad informada por el propietario es mayor (48,4 MVA a 25°C con sol). | Se solicita corregir la potencia máxima del Tramo de Transporte Pirque 110 -> Maipo 110 a la informada por el propietario de la instalación en la plataforma de datos técnicos del CEN (Infotécnica).