## Obs.
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación de Hoja y Número de Celda | Observación | Propuesta
1 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Alimentadores MT", libro "SSEE N" | No aparecen los paños de Alimentadores 23 kV de SE Melipulli. Aun cuando el Tramo Subestacion es Nacional, los paños cuya función es alimentar a la "Distribuidora" son Zonales según Art. 5.6 de la Resolución N° 244, por lo que deben ser valorizados en este estudio. | Incluir en la valorización del Sistema Zonal F los Paños de 23 kV E1 al E7 del Tramo de Subestación SE-N_44, de acuerdo a lo definido en la Resolución 244.
2 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea B1, IdPaño 453167, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_1005 del sistema F, Melipulli 066->Sangra 066, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización el paño de Línea B1, IdPaño 453167, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_1005 del sistema F, Melipulli 066->Sangra 066, calificado como Zonal en la Resolución N° 244.
3 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea B2, IdPaño 453168, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_1005 del sistema F, Melipulli 066->Sangra 066, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización el paño de Línea B2, IdPaño 453168, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_1005 del sistema F, Melipulli 066->Sangra 066, calificado como Zonal en la Resolución N° 244.
4 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea H1, IdPaño 453169, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_964 del sistema F, Alto Bonito 110->Melipulli 110, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización el paño de Línea H1, IdPaño 453169, en SE Melipulli, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_964 del sistema F, Alto Bonito 110->Melipulli 110, calificado como Zonal en la Resolución N° 244.
5 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea J8, IdPaño 452263, en SE Mulchén, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_743 del sistema E, Mulchén 220->Picoltué 220, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización del Sistema Zonal E el Paño J8, IdPaño 452263, de la Subestación Mulchén, perteneciente al Tramo Z_743, Mulchén 220->Picoltué 220, de acuerdo a lo definido en la Resolución 244.
6 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea J4, IdPaño 453078, en SE Ciruelos, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_979 del sistema F, Ciruelos 220->Mariquina 220, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización del Sistema Zonal F el Paño J4, IdPaño 453078, de la Subestación Ciruelos, perteneciente al Tramo Z_979, Ciruelos 220->Mariquina 220, de acuerdo a lo definido en la Resolución 244.
7 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Paños" no aparece el paño de Línea J5, IdPaño 2622764, en SE Rahue, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_1045 del sistema F, Rahue 220->Pilauco 220, calificado como Zonal en la Resolución N° 244. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Paños BD", sí aparece que debe valorizarse. | Incluir en la valorización del Sistema Zonal F el Paño J5, IdPaño 2622764, de la Subestación Rahue, perteneciente al Tramo Z_1045, Rahue 220->Pilauco 220, de acuerdo a lo definido en la Resolución 244.
8 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Líneas". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Líneas" aparece la Línea IDGrupo 200067763, Llanquihue 066->Frutillar 066, con una longitud de 10.747 mts, en circunstancias que la logitud debe ser de 17.543 mts, tal como que la línea IDGrupo 100067764, incluido en el mismo archivo. ambas líneas pertenecen al Tramo Z_994, Llanquihue 066->Frutillar 066. En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Líneas 244", aparece este tramo como Múltiple. | Rectificar longitud de 10.747 mts adjudicada a la línea IDGrupo 200067763 a 17.543 mts que es la longitud real, perteneciente al Tramo Multiple Z_994, Llanquihue 066->Frutillar 066.
9 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Líneas". | En Archivo "Ratio Líneas" aparece la Línea IDGrupo 200067764, Puerto Varas 066->Llanquihue 066, que tiene una longitud de 3.648 mts. Sin embargo, el Tramo Puerto Varas -Llanquihue (Z_1033) está constituido por dos líneas independientes. Por ello, debería incluirse adicionalmente otra línea de igual longitud para ese tramo. | Agregar una nueva Línea IDGrupo xx, Puerto Varas 066->Llanquihue 066, con una longitud de 3.648 mts, que represente mejor la condición de que este tramo está constituido por dos líneas independientes.
10 | Grupo SAESA | Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env", libro "Líneas 244", aparece el Tramo Z_1033, Puerto Varas 066->Llanquihue 066 como Simple en circunstancias que debe ser Múltiple, dado que el tramo está conformado por dos líneas independientes. | Rectificar tipo vínculo de "Simple" "Múltiple" para el Tramo Z_1033 Puerto Varas 066->Llanquihue 066.
11 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Líneas". Archivo "Resultado Homologación V15.0 Env" | En Archivo "Ratio Líneas" no aparece el Tramo de Transporte Línea Llollehue 066->Paillaco 066", Z_1013 en Resolución 244. Este tramo es el vigente luego de que se puso en servicio la SE Llollelhue, en lugar de Línea Paillaco 066->Pichirropulli 066, con IDGrupo 67741, que sí aparece en el archivo. | Incluir en Archivo "Ratio Líneas" el Tramo de Transporte Línea Llollehue 066->Paillaco 066", Z_1013, adjudicándolo IDGrupo 67741, en reemlazod e Tramo de Línea Paillaco 066->Pichirropulli 066, que ya no existe.
12 | Grupo SAESA | Archivo "Tablas y Datos para Informe v4" | Una parte del Tramo Z_1028 Pilauco 066->Remehue 066, aparece adjudicado a CGE lo que no es correcto. | Corregir adjudicando el Tramo Z_1028 Pilauco 066->Remehue 066, completo a STS.
13 | Grupo SAESA | Archivo "Ratio Paños". | En Archivo "Ratio Paños" aparece subvalorizado el paño JT3, IdPaño 2142372, en SE Paposo, perteneciente al Tramo de Transporte Línea Z_149 del sistema B, Paposo 220->Paranal 220. | Incluir en la valorización el Tramo de Transporte Línea Z_149, Sistema B, Paposo 220->Paranal 220 con todos sus elementos incluidos en la Base Dic-2017.
14 | Grupo SAESA | Anexo informe Final Definitivo, archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hojas "DB_CEN_DB_D14_12" y "BD_CEN" | Para el tramo Antillanca 110->Chirre 110 código D_468 según la RE 244 CNE No se observa que la servidumbre sea valorizada a pesar de que esta línea es utilizada para abastecer a clientes regulados en la SE Chirre. Se debe aclarar que la SE Chirre secciona la línea "Licán 110 -> Antillanca 110", cuya servidumbre esta disponible en la BD del Coordinador con IDTramo "67777", por lo que el tramo Antillanca 110->Chirre debe considerar parte de la servidumbre de la antigua línea "Licán 110 -> Antillanca 110" | Se solicita valorizar la servidumbre del tramo Antillanca 110->Chirre 110 código D_468 según la RE 244 CNE que abastecer a clientes regulados en la SE Chirre y corresponde a parte del tramo Licán 110 -> Antillanca 110 disponible en la BD del Coordinador con IDTramo 67777
15 | Grupo SAESA | Anexo informe Final Definitivo, archivo "Tablas y Datos para Informe v4.xlsx" y archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_Decreto_6_T" | En respuesta a la siguinte observacion planteada "Se observa que en el archivo "Líneas_DB_Coordinador.xlsx" Hoja "DB_Decreto_6_T" no se consideran todos los Antecedentes del Decreto N° 6T como es el caso de los Estudio de Declaración Ambiental de tramos de transporte que en la BD del decreto 6T presentan valorización, especificamente para los tramos Antillanca 110->Aihuapi 110, Quellon 110->Chonchi 110, El Empalme 110->Calbuco 110, Valdivia STS 066->Los Lagos 066, Mulchen 220->Picoltue 220, Cabrero 066->Charrua 066, Angol 066->Los Sauces 066 con id RE 244 D_467, Z_1043, Z_984, Z_1046, Z_743, Z_496 y Z_487 respectivamente. Sin embargo, en la carpeta "Referencias" archivo "AmbientalesDecreto6T" hoja "EstudioDeclaracionAmbiental" existen tramos equivalentes e identificables a los tramos antes mencionados con id 166066, 241319, 243875, 246335, 17696, 477481, 673039, pertenecientes a los tramos de nombre Antillanca 110->Aihuapi 110, Quellon 110->Chonchi 110, El Empalme 110->Calbuco 110, Valdivia 066->Los Lagos 066, Linea 1x220 KV Mulchen - Picoltue, Charrua-Cabrero, Linea 1x66 KV Angol - Los Sauces, respectivamente.", la respuesta del consultor es la siguiente "Los EDA referenciados se encuentran vinculados en la Base de Datos del CEN a los tramos de línea: 65975 65987 66000 66222 66230 66232 66228 El Consultor se limita a la información suministrada y la modificación de estas relaciones en la Base de Datos del CEN debe ser indicada por la Autoridad (CNE/CEN)", sin embargo no se identifican los tramos de los id planteados. | Se solicita indicar a que tramos corresponden los siguientes tramos. 65975 65987 66000 66222 66230 66232 66228
16 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En la hoja "Parámetros", celda C5, se utiliza como tasa de actualización un valor de 7%, el cuál se aplica para calcular el costo anual de los elementos en que se invierte. De acuerdo a lo establecido por Ley, la tasa del 7% es después de impuestos, y las bases técnicas luego incluyen un factor de ajuste por efecto de impuesto a la renta. Este factor de ajuste no se ha aplicado al modelo COMA. | Se solicita incluir en el modelo COMA el factor de ajuste por efecto de impuesto a la renta en la tasa de actualización utilizada.
17 | Grupo SAESA | OyM Mod CNE - Zonal F.xlsx | La hoja "Parámetros", cuadro "Tiempos Hábiles", celda C39 no considera tiempos inhábiles por licencias. De igual forma, en las remuneraciones, no se consideran costos por licencias médicas, ni por reemplazos ni por compensaciones sobre el pago del sistema de salud. Esto se traduce en un triple castigo ya que los trabajadores tienen licencias que reducen su jornada de trabajo, las empresas reemplazan dicho personal y es una práctica habitual completar la remuneración no pagada por el sistema de salud. | Se solicita incluir un tiempo promedio de licencias en el modelamiento del personal.
18 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En las hojas "Remunerac_Ppio" y "Remunerac_3ero" no se incluyen costos empresa por pago de licencias médicas. De igual forma, no se descuentan horas hábiles por licencias ni se considera un costo de reemplazo. Esto se traduce en un triple castigo ya que los trabajadores tienen licencias que reducen su jornada de trabajo, las empresas reemplazan dicho personal y es una práctica habitual completar la remuneración no pagada por el sistema de salud. | Se solicita incluir el beneficio de licencias médicas en las compensaciones del personal propio y tercerizado.
19 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En las hojas "Remunerac_Ppio" y "Remunerac_3ero" no se incluyen costos de beneficio de celular. | Se solicita incluir el beneficio de celular en las compensaciones del personal propio y tercerizado.
20 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En las hojas "Remunerac_Ppio" y "Remunerac_3ero" no se incluyen costos de vestuario personal administrativo. | Se solicita incluir el beneficio de vestuario personal administrativo en las compensaciones del personal propio y tercerizado.
21 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En las hojas "Remunerac_Ppio" y "Remunerac_3ero" no se incluyen costos de bono por término de conflicto, beneficio extendido en todas las industrias y cuyo monto es relvante. Para el caso de las empresas de Grupo SAESA, el bono por término de conflicto es de 61.000 al mes. | Se solicita incluir el beneficio de bono por término de conflicto en las compensaciones del personal propio y tercerizado.
22 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | En las hojas "Remunerac_Ppio" y "Remunerac_3ero" no se incluyen costos de becas de estudio. | Se solicita incluir el beneficio de becas de estudio en las compensaciones del personal propio y tercerizado.
23 | Grupo SAESA | COMA_F.xlsx | Los niveles de remuneraciones producto de las homologaciones de cargo realizadas están fuera del rago de mercado. Las homologaciones no están de acuerdo a las descripciones de las tareas. Al analizar por familia de cargo, las brechas son relevantes con los niveles de Grupo SAESA. En el cuadro siguiente, se muestra la diferencia porcentual por familia. | Se solicita modificar la homologación de cargos, subiendo en al menos un nivel todos los cargos.