## Obs. Informe Preliminar STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Nombre Archivo | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página, u otro | Numeral Ej.: 3.4.1.4 letra a) | Observación | Propuesta
1 | Enel Distribución | Informe_Avance_N°2 | 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 6.1.2.5 Intereses intercalarios |  | La inversión en estos conceptos se efectúa con anticipación a la instalación técnica y por lo tanto el periodo a considerar no es el mismo como tampoco los desembolsos. | Las bases son claras al señalar que si se requiere nuevas familias o subfamilias el consultor tiene la facultad para crearlas de modo de representar adecuadamente las características físicas y técnicas:3.4.1.4 b) "El consultor podrá, para cada recargo, incorporar familias o subfamilias adicionales, con el objeto de representar adecuadamente las características físicas y técnicas de cada conjunto de instalaciones de características similares considerando, entre otras, tipo de instalación, tecnología y las diferentes condiciones geográficas en las que se emplaza, debiendo detallar y justificar en el Estudio la segmentación aplicada.". Dado que el valor de los terrenos y servidumbres varía bastante en distintas instalaciones , se deben crear familias de terreno y servidumbre separada por tensión y ubicación geográfica diferenciada en urbano/rural o algún parámetro adecuado que refleje los distintos tiempos que se utilizan en la adquisición de terrenos y el establecimientos de las servidumbres para obtener el recargo interés intercalario.
2 | Enel Distribución | Base de datos CNE_TX: dlk_Datos_DUSMA_Tramos | CNE_Tx.bak |  | Servidumbre. Se aprecia una incorrecta valorización de las servidumbres. | Para las servidumbres se debe considerar los valores presentados en la base de datos de CNE. Hoja Obs 2.
3 | Enel Distribución | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | No se diferencian en precio los interruptores de aquellos que corresponde a celdas. En el ANEXO N°3 del Estudio de precios (Obs 5 CELDAS MT) se consideró estos elementos de barra simple en hoja CELDAS MT pero sus precios no han sido aplicado tal como se observa en hoja Obs 5. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial si el equipo corresponde a una CELDA la cual incluye no solo el interruptor sino los elementos de protección. Se solicita aplicar en la valorizacion de las instalaciones los precios de celdas simple y complementar con las celdas de Barra Doble.Hoja Obs 3 y Obs 3 Celdas MT
4 | Enel Distribución | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT" | ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje | Existen en esta tabla 35.339 registro con propietario P_111 sin valor de montaje, es decir los campos ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje tienen valor cero. | Se debe agregar los valores correspondientes de acuerdo a los costos de la instalación de esos elementos.
5 | Enel Distribución | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle | En la base de datos existen elementos de dos subestaciones diferentes: Polpaico calificada Nacional y Polpaico (Chilectra) Calificada Zonal que es necesario depurar. | Se adjunta en la hoja Obs 5 con el detalle de estas dos subestaciones de modo de incluir solo los elementos de subestación Polpaico (Chilectra) . Se entrega una columna con la observación del estado actual.
6 | Enel Distribución | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación BancoCondensadoresEnDerivacion de campo FamiliaObjeto | Todos los Bancos de condensadores en 12 Kv y 23 Kv tienen un mismo valor de CantidadHHMontaje. Se debe diferenciar de acuerdo a rangos de KVAR y si son en Celdas a Patio Abierto. Ejemplo:BANCO DE CONDENSADORES 3F 12 KV 2400 KVAR INTEMPERIE y BANCO DE CONDENSADORES 3F 12 KV 4800 KVAR INTEMPERIE tienen tienen ambos los siguientes valores para calcular el Montaje :CantidadHHMontaje=830.28 y valorHHMontaje=40, esto en circuntancias que el segundo debería tener aproximadamente el doble de valor. | Se solicita revisar y corregir esta información.
7 | Enel Distribución | Modelo VI | Estudio de precios | Respaldos precios | Para Estructuras con acero se entrega como respaldo los archivos Grupo 1-2-3-4, en este se entrega precios de Acero Reticulado y Acero Tubular. Sin embargo al valorizar se aplica el valor de Acero Reticulado a todos los aceros. | Se solicita diferenciar el valor del acero: ACERO ESTRUCTURAL TUBULAR A572 GR50. De acuerdo a cotización de Liangta corresponde Torre Tubular Poste grado 65 con un valor de 1,43 US$/kg. Ver Hoja Obs 7
8 | Enel Distribución | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Inventario | En el inventario de la tabla "prm_Detalle_Activos" falta incluir algunos elementos. En Hoja Obs 15 se entrega el detalle de los elementos principales que deben ser incluidos en la valorización | Se solicita revisar esta tabla y corregir esta información. Detalle en Hoja Obs 8
9 | Enel Distribución | Modelo COMA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del C.O.M.A. 5.2.8 Costos de actividades de O&M de Brigadas 5.2.8.3 Parámetros particulares de los STx bajo estudio Pág. 158 | Tiempo de traslado de Brigadas | Las velocidades de traslado asignadas para los tipos de terreno llano y urbano parecen excesivas para un sistema como el Zonal D, ya que las instalaciones de este Sistema se encuentran en el radio de la Región Metropolitana. El Panel de Expertos determinó en su dictamenN°6-2017 que en el radio urbano de la Region Metropolitana las velocidades que alcanzan los vehículos son menores a las estimadas en el Estudio. | Se solicita revisar la información de velocidades de traslado para las instalaciones del sistema zonal D, tomando en cuenta el dictamen N°6-2017 del Panel de Expertos.
10 | Enel Distribución | Modelo COMA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del C.O.M.A. 5.2.8 Costos de actividades de O&M de Brigadas 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Pág. 160 | Peaje | Un costo de peaje igual a cero para el Sistema Zonal D implica que los traslados se realizan por rutas distintas a las autopistas que cobran peaje. Si este fuera el caso, las velocidades de traslado deberían ser menores. Al respecto, el Panel de Expertos determinó en su dictamenN°6-2017 que en el radio urbano de la Region Metropolitana las velocidades que alcanzan los vehículos son menores a las estimadas en el Estudio. | Se solicita dar coherencia al costo de peaje y a la información de velocidades de traslado para las instalaciones del sistema zonal D, tomando en cuenta el dictamen N°6-2017 del Panel de Expertos.
11 | Enel Distribución | Modelo VI | Estudio de precios | Respaldos precios | El archivo Anexo N°3 le faltan enlace al respaldo Definitivo utilizado, se hace referencia a Facturas y no se entregan. Adicionalmente las relaciones no son univocas. | Se solicita mejorar la trazabilidad de los precios.
12 | Enel Distribución | Base de datos CNE_TX: dlk_Detalle_VATT prm_Detalle_Activos | dlk_Detalle_VATT prm_Detalle_Activos | Suma VATT - Dedicado | En la base de datos, el Valor VATT para los elementos Dedicados no coincide con la suma de sus componentes. | Se solicita corregir el valor VATT

## Obs 2
Servidumbres | [9 empty] | UF | 31.12.2017 | 26779.9897 |  |  |  |  | IPC | 2009-12-01 | 76.06 |  |  |  |  | UF | 2009-12-01 | 20989.8084
[10 empty] | US$ | 31.12.2017 | 636.9237 | [5 empty] | 2017-12-01 | 98.12 | [12 empty] | INFORME PRELIMINAR V2
IdDeclaracion | TablaOrigen | TablaOrigen2 | IdEmpresaPropietaria | IdLinea | NombreLinea | IdTramo | Nombre | IdServidumbre | IdTipoTerreno | Cantidad | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdTipoMoneda | NombreUnidadMoneda | LargoServidumbre | Superficie | AnoConstServidumbre | MontoAdquisicion | PorcAsigSistema | IdDocumento | IdTipoDocumento | NombreTipoDocumento | NombreDocumento |  | ValorTotal US$ | Nacional | Factor Zonal | Zonal | Dedicado | IdTramo | Nombre | ValorServidumbre | DIFERENCIA
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_513 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 806664 | 1 | 1 | 805201 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 4357 | 1 | 805611 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 185229.3718 | 185229.3718 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_513 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 806665 | 1 | 1 | 805201 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 4303 | 1 | 805611 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 182933.6669 | 182933.6669 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845096 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / TRONCAL | 845285 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO1 | 944201 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 153244 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 6514870.2895 | 6514870.2895 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845096 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / TRONCAL | 845286 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO2 | 944202 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 148635 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 6318927.6283 | 6318927.6283 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845287 | BUIN - ESPEJO 110 KV / BUIN - TAP SAN BERNARDO CTO1 | 944205 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 55508 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2359814.5443 |  | 0.65 | 1533879.4538 |  | 845287 | BUIN - ESPEJO 110 KV / BUIN - TAP SAN BERNARDO CTO1 | 1302949.9998 | 230929.454
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845288 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - TAP LAS ACACIAS CTO1 | 944251 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 37856 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1609374.1333 |  | 0.65 | 1046093.1866 |  | 845288 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - TAP LAS ACACIAS CTO1 | 888603.2294 | 157489.9572
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845289 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LO ESPEJO CTO1 | 944235 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 17474 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 742873.0876 |  | 0.65 | 482867.5069 |  | 845289 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LO ESPEJO CTO1 | 410175.2033 | 72692.3036
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845290 | BUIN - ESPEJO 110 KV / BUIN - TAP SAN BERNARDO CTO2 | 944206 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 52963 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2251618.8245 |  | 0.65 | 1463552.2359 |  | 845290 | BUIN - ESPEJO 110 KV / BUIN - TAP SAN BERNARDO CTO2 | 1243229.6821 | 220322.5538
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845291 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - TAP LAS ACACIAS CTO2 | 944252 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 36473 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1550578.581 |  | 0.65 | 1007876.0777 |  | 845291 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - TAP LAS ACACIAS CTO2 | 856137.3662 | 151738.7114
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845097 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TRONCAL | 845292 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LO ESPEJO CTO2 | 944236 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 16580 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 704866.4183 |  | 0.65 | 458163.1719 |  | 845292 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LO ESPEJO CTO2 | 389199.1605 | 68964.0114
[30 empty] | 845293 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845294 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845295 | BUIN - FLORIDA 110 KV / BUIN - TAP RESPALDO JAHUEL CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845296 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - TAP PINTANA CTO1 | 944271 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 4681 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 199003.601 |  | 0.65 | 129352.3406 |  | 845296 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - TAP PINTANA CTO1 | 196816.565 | -67464.2244
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845297 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - TAP MARISCAL CTO1 | 944295 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2012 | 169 | 1 | 845067 | OT | Otros | SER-ALTO_JAHUEL-FLORIDA.ZIP |  | 7184.706 |  | 1 | 7184.706 |  | 845297 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - TAP MARISCAL CTO1 | 7105.7465 | 78.9594
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845298 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA SUR CTO1 | 944316 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1687 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 71719.5204 |  | 0.65 | 46617.6882 |  | 845298 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA SUR CTO1 | 39600.7574 | 7016.9309
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845299 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL CTO1 | 944345 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 497 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 21128.9873 |  | 0.65 | 13733.8418 |  | 845299 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL CTO1 | 11668.4054 | 2065.4364
[30 empty] | 845300 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - TOR1216 CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845301 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1216 - TOR1217 CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845302 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1217 - FLORIDA CTO1 | 944343 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2289 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 97312.3783 |  | 0.65 | 63253.0459 |  | 845302 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1217 - FLORIDA CTO1 | 96242.9219 | -32989.876
[30 empty] | 845303 | BUIN - FLORIDA 110 KV / BUIN - TAP RESPALDO JAHUEL CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845304 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - TAP PINTANA CTO2 | 944272 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 4511 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 191776.382 |  | 0.65 | 124654.6483 |  | 845304 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - TAP PINTANA CTO2 | 189668.7726 | -65014.1243
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845305 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - TAP MARISCAL CTO2 | 944296 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2012 | 169 | 1 | 845067 | OT | Otros | SER-ALTO_JAHUEL-FLORIDA.ZIP |  | 7184.706 |  | 1 | 7184.706 |  | 845305 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - TAP MARISCAL CTO2 | 7105.7465 | 78.9594
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845306 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA SUR CTO2 | 944317 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1609 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 68403.5022 |  | 0.65 | 44462.2764 |  | 845306 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA SUR CTO2 | 37768.6894 | 6693.587
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845307 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL CTO2 | 944346 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 483 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 20533.8046 |  | 0.65 | 13346.973 |  | 845307 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - TAP SANTA RAQUEL CTO2 | 11345.4414 | 2001.5315
[30 empty] | 845308 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - TOR1216 CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845309 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1216 - TOR1217 CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845099 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845310 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1217 - FLORIDA CTO2 | 944344 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2174 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 92423.3772 |  | 0.65 | 60075.1952 |  | 845310 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TOR1217 - FLORIDA CTO2 | 91407.6506 | -31332.4554
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845100 | BUIN - FLORIDA 110 KV / ARRANQUE SANTA RAQUEL | 845311 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL CTO1 | 944351 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3773 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 160401.7489 |  | 0.65 | 104261.1368 |  | 845311 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL CTO1 | 53726.6634 | 50534.4734
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845100 | BUIN - FLORIDA 110 KV / ARRANQUE SANTA RAQUEL | 845312 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL CTO2 | 944352 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3630 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 154322.3823 |  | 0.65 | 100309.5485 |  | 845312 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL CTO2 | 51031.6011 | 49277.9473
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845101 | BUIN - FLORIDA 110 KV / RESPALDO - JAHUEL | 845313 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - JAHUEL CTO1 | 944203 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 218 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 9267.8455 |  | 0.65 | 6024.0996 |  | 845313 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - JAHUEL CTO1 | 5109.2778 | 914.8218
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845101 | BUIN - FLORIDA 110 KV / RESPALDO - JAHUEL | 845314 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - JAHUEL CTO2 | 944204 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 214 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 9097.7933 |  | 0.65 | 5913.5657 |  | 845314 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP RESPALDO JAHUEL - JAHUEL CTO2 | 5011.9307 | 901.635
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845102 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TRONCAL | 845315 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO CTO1 | 944209 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1010 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 42938.1835 |  | 0.65 | 27909.8193 |  | 845315 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO CTO1 | 23711.1848 | 4198.6345
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845102 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TRONCAL | 845316 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO CTO2 | 944210 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1010 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 42938.1835 |  | 0.65 | 27909.8193 |  | 845316 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO CTO2 | 23711.1848 | 4198.6345
[30 empty] | 845317 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP SAN PABLO - TOR2048 CTO2 | 292578.874 | -292578.874
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845102 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TRONCAL | 845318 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TOR2048 - TAP LO PRADO CTO2 | 944340 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12464 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 529882.6922 |  | 0.65 | 344423.7499 |  | 845318 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TOR2048 - TAP LO PRADO CTO2 | 524059.3176 | -179635.5677
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845102 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TRONCAL | 845319 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP LO PRADO - LO AGUIRRE CTO2 | 944305 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 730 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 31034.5287 |  | 0.65 | 20172.4436 |  | 845319 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP LO PRADO - LO AGUIRRE CTO2 | 30693.4613 | -10521.0177
[30 empty] | 845320 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP LO PRADO - LO PRADO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845321 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP SAN PABLO - SAN PABLO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845322 | CERRO NAVIA - LO AGUIRRE 110 KV / TAP SAN PABLO - SAN PABLO CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845105 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TRONCAL | 845323 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO CTO1 | 944207 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 19728 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 838697.509 |  | 0.65 | 545153.3809 |  | 845323 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO CTO1 | 463074.8407 | 82078.5402
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845105 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TRONCAL | 845324 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - RENCA CTO1 | 944267 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 369 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 15687.3165 |  | 0.65 | 10196.7558 |  | 845324 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - RENCA CTO1 | 8672.1522 | 1524.6036
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845105 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TRONCAL | 845325 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO CTO2 | 944208 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 19339 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 822159.9314 |  | 0.65 | 534403.9554 |  | 845325 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO CTO2 | 453950.2155 | 80453.7399
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845105 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TRONCAL | 845326 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - RENCA CTO2 | 944268 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 362 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 15389.7252 |  | 0.65 | 10003.3214 |  | 845326 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - RENCA CTO2 | 8496.2675 | 1507.0538
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845106 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / ALTAMIRANO | 845327 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO CTO1 | 944265 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2421 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 102924.1012 |  | 0.65 | 66900.6658 |  | 845327 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO CTO1 | 56818.0079 | 10082.6579
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845106 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / ALTAMIRANO | 845328 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO CTO2 | 944266 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2357 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 100203.2659 |  | 0.65 | 65132.1228 |  | 845328 | CERRO NAVIA - RENCA 110 KV / TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO CTO2 | 99102.0388 | -33969.916
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845329 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / CHENA - TAP SANTA MARTA CTO1 | 944211 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3105 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 132003.0295 |  | 0.65 | 85801.9692 |  | 845329 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / CHENA - TAP SANTA MARTA CTO1 | 72883.4323 | 12918.5369
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845330 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP MAIPU CTO1 | 944253 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1551 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 65937.7452 |  | 0.65 | 42859.5344 |  | 845330 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP MAIPU CTO1 | 36397.5765 | 6461.9578
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845331 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - TAP LO VALLEDOR CTO1 | 944314 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 10175 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 432570.314 |  | 0.65 | 281170.7041 |  | 845331 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - TAP LO VALLEDOR CTO1 | 238841.7965 | 42328.9076
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845332 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TAP PAJARITOS CTO1 | 944308 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1466 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 62324.1357 |  | 0.65 | 40510.6882 |  | 845332 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TAP PAJARITOS CTO1 | 34420.8921 | 6089.7961
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845333 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - TAP SAN JOSE CTO1 | 944320 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12673 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 538767.9203 |  | 0.65 | 350199.1482 |  | 845333 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - TAP SAN JOSE CTO1 | 297486.4018 | 52712.7464
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845334 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - TAP PUDAHUEL CTO1 | 944338 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12825 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 545229.9044 |  | 0.65 | 354399.4378 |  | 845334 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - TAP PUDAHUEL CTO1 | 301056.5311 | 53342.9068
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845335 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 944322 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 313 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 13306.5856 |  | 0.65 | 8649.2806 |  | 845335 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 7339.1023 | 1310.1783
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845336 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / CHENA - TAP SANTA MARTA CTO2 | 944212 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3007 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 127836.7503 |  | 0.65 | 83093.8877 |  | 845336 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / CHENA - TAP SANTA MARTA CTO2 | 70574.7842 | 12519.1035
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845337 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP MAIPU CTO2 | 944254 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1514 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 64364.7622 |  | 0.65 | 41837.0954 |  | 845337 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP MAIPU CTO2 | 35548.6464 | 6288.4491
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845338 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - TAP LO VALLEDOR CTO2 | 944315 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9642 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 409910.8567 |  | 0.65 | 266442.0569 |  | 845338 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - TAP LO VALLEDOR CTO2 | 226335.2109 | 40106.846
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845339 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TAP PAJARITOS CTO2 | 944309 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1408 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 59858.3786 |  | 0.65 | 38907.9461 |  | 845339 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TAP PAJARITOS CTO2 | 33047.0788 | 5860.8673
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845340 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - TAP SAN JOSE CTO2 | 944321 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12096 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 514237.8887 |  | 0.65 | 334254.6277 |  | 845340 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - TAP SAN JOSE CTO2 | 283929.1087 | 50325.519
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845341 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - TAP PUDAHUEL CTO2 | 944339 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12468 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 530052.7444 |  | 0.65 | 344534.2839 |  | 845341 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - TAP PUDAHUEL CTO2 | 292663.8363 | 51870.4476
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845107 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845342 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 944323 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 308 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 13094.0203 |  | 0.65 | 8511.1132 |  | 845342 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 7219.7757 | 1291.3375
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845108 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / LO VALLEDOR | 845343 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TOR1845 CTO1 | 944306 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 24834 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1055769.1575 |  | 0.65 | 686249.9524 |  | 845343 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TOR1845 CTO1 | 582947.285 | 103302.6674
[30 empty] | 845344 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1845 - TOR1845 CTO1 | 582947.285 | -582947.285
[30 empty] | 845345 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1845 - LO VALLEDOR CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845108 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / LO VALLEDOR | 845346 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TOR1845 CTO2 | 944307 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 24140 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1026265.0987 |  | 0.65 | 667072.3142 |  | 845346 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO VALLEDOR - TOR1845 CTO2 | 566643.9411 | 100428.373
[30 empty] | 845347 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1845 - TOR1845 CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845348 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1845 - LO VALLEDOR CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845109 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / PAJARITOS | 845349 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - PAJARITOS CTO1 | 944318 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 20968 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 891413.6947 |  | 0.65 | 579418.9016 |  | 845349 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - PAJARITOS CTO1 | 492189.1658 | 87229.7358
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845109 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / PAJARITOS | 845350 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - PAJARITOS CTO2 | 944319 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 19945 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 847922.8415 |  | 0.65 | 551149.847 |  | 845350 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PAJARITOS - PAJARITOS CTO2 | 468167.5723 | 82982.2747
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845110 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / SAN JOSE | 845351 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - SAN JOSE CTO1 | 944336 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 21143 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 898853.479 |  | 0.65 | 584254.7613 |  | 845351 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - SAN JOSE CTO1 | 496295.2101 | 87959.5512
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845110 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / SAN JOSE | 845352 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - SAN JOSE CTO2 | 944337 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 20067 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 853109.434 |  | 0.65 | 554521.1321 |  | 845352 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN JOSE - SAN JOSE CTO2 | 471043.7762 | 83477.3559
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845111 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / SANTA MARTA | 845353 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO CTO1 | 944349 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 5578 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 237137.8095 |  | 0.65 | 154139.5762 |  | 845353 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO CTO1 | 234531.6811 | -80392.105
[30 empty] | 845354 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845111 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / SANTA MARTA | 845355 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO CTO2 | 944350 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 5314 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 225914.3635 |  | 0.65 | 146844.3363 |  | 845355 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO CTO2 | 223431.5801 | -76587.2438
[30 empty] | 845356 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845357 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CHENA - TAP ESPEJO 1 CTO1 | 944213 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9893 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 420581.633 |  | 0.65 | 273378.0615 |  | 845357 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CHENA - TAP ESPEJO 1 CTO1 | 232226.044 | 41152.0174
[30 empty] | 845358 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 1 - TAP ESPEJO 2 CTO1 | 7093.5177 | -7093.5177
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845359 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO1 | 944229 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 302 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 12838.942 |  | 0.65 | 8345.3123 |  | 845359 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO1 | 174427.1374 | -166081.8251
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845359 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO1 | 944255 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2118 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 90042.6462 |  | 0.65 | 58527.72 |  |  |  | 0 | 58527.72
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845359 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO1 | 944259 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 7431 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 315914.4966 |  | 0.65 | 205344.4228 |  |  |  | 0 | 205344.4228
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845360 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - TAP FFCC ESPEJO CTO1 | 944283 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2165 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 92040.7597 |  | 0.65 | 59826.4938 |  | 845360 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - TAP FFCC ESPEJO CTO1 | 50830.2435 | 8996.2503
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845361 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - OCHAGAVIA CTO1 | 944289 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11595 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 492938.8492 |  | 0.65 | 320410.252 |  | 845361 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - OCHAGAVIA CTO1 | 272175.9754 | 48234.2766
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845362 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CHENA - TAP ESPEJO 1 CTO2 | 944214 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9716 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 413056.8227 |  | 0.65 | 268486.9347 |  | 845362 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CHENA - TAP ESPEJO 1 CTO2 | 228077.7636 | 40409.1711
[30 empty] | 845363 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 1 - TAP ESPEJO 2 CTO2 | 6958.9781 | -6958.9781
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845364 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO2 | 944230 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 296 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 12583.8637 |  | 0.65 | 8179.5114 |  | 845364 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO2 | 169859.014 | -161679.5026
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845364 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO2 | 944256 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2085 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 88639.7154 |  | 0.65 | 57615.815 |  |  |  | 0 | 57615.815
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845364 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP ESPEJO 2 - TAP CISTERNA CTO2 | 944260 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 7236 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 307624.4513 |  | 0.65 | 199955.8933 |  |  |  | 0 | 199955.8933
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845365 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - TAP FFCC ESPEJO CTO2 | 944284 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2111 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 89745.0548 |  | 0.65 | 58334.2856 |  | 845365 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - TAP FFCC ESPEJO CTO2 | 49544.7288 | 8789.5568
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845112 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TRONCAL | 845366 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - OCHAGAVIA CTO2 | 944290 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11246 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 478101.7937 |  | 0.65 | 310766.1659 |  | 845366 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - OCHAGAVIA CTO2 | 263969.7828 | 46796.3831
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845113 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CISTERNA | 845367 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - CISTERNA CTO1 | 944281 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 10035 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 426618.4866 |  | 0.65 | 277302.0163 |  | 845367 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - CISTERNA CTO1 | 235553.5709 | 41748.4454
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845113 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / CISTERNA | 845368 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - CISTERNA CTO2 | 944282 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9414 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 400217.8807 |  | 0.65 | 260141.6224 |  | 845368 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP CISTERNA - CISTERNA CTO2 | 220984.141 | 39157.4814
[30 empty] | 845369 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - FFCC ESPEJO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845370 | CHENA - OCHAGAVIA 110 KV / TAP FFCC ESPEJO - FFCC ESPEJO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845521 | ESPEJO - PANAMERICA 110 KV / TAP PANAMERICANA - PANAMERICA CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845522 | ESPEJO - PANAMERICA 110 KV / TAP PANAMERICANA - PANAMERICA CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845371 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - TAP SAN CRISTOBAL A CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845372 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO1 | 944221 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2399 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 101988.8141 |  | 0.65 | 66292.7292 |  | 845372 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO1 | 278007.077 | -211714.3479
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845372 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO1 | 944222 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2010 | 2242 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 95314.2648 |  | 1 | 95314.2648 |  |  |  | 0 | 95314.2648
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845372 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO1 | 944225 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1881 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 79967.0526 |  | 0.65 | 51978.5842 |  |  |  | 0 | 51978.5842
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845372 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO1 | 944226 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 90 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 3826.1748 |  | 1 | 3826.1748 |  |  |  | 0 | 3826.1748
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845373 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1943 - TOR0536 CTO1 | 944219 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1009 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 42895.6704 |  | 0.65 | 27882.1858 |  | 845373 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1943 - TOR0536 CTO1 | 42424.25 | -14542.0642
[30 empty] | 845374 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR0536 - TOR0545 CTO1 | 207843.7476 | -207843.7476
[30 empty] | 845375 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR0545 - TAP SAN CRISTOBAL B CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845376 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL A - TAP RECOLETA CTO1 | 944217 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 168 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 7142.1929 |  | 1 | 7142.1929 |  | 845376 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL A - TAP RECOLETA CTO1 | 632894.2111 | -625752.0182
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845377 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - TAP CHACABUCO CTO1 | 944326 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 27112 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1152613.8921 |  | 0.65 | 749199.0299 |  | 845377 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - TAP CHACABUCO CTO1 | 636408.3042 | 112790.7257
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845378 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - TAP QUILICURA CTO1 | 944275 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 18755 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 797332.3085 |  | 0.65 | 518266.0005 |  | 845378 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - TAP QUILICURA CTO1 | 440251.2531 | 78014.7474
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845379 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - TAP LO BOZA CTO1 | 944324 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 20115 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 855150.0605 |  | 0.65 | 555847.5393 |  | 845379 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - TAP LO BOZA CTO1 | 472170.4506 | 83677.0887
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845380 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - CERRO NAVIA CTO1 | 944301 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11915 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 506543.0261 |  | 0.65 | 329252.967 |  | 845380 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - CERRO NAVIA CTO1 | 279686.4638 | 49566.5032
[30 empty] | 845381 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - TAP SAN CRISTOBAL A CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845382 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO2 | 944223 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2328 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 98970.3873 |  | 0.65 | 64330.7518 |  | 845382 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO2 | 272288.8432 | -207958.0914
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845382 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO2 | 944224 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2010 | 2242 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 95314.2648 |  | 1 | 95314.2648 |  |  |  | 0 | 95314.2648
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845382 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO2 | 944227 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1816 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 77203.7042 |  | 0.65 | 50182.4077 |  |  |  | 0 | 50182.4077
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845382 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / EL SALTO - TOR1943 CTO2 | 944228 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 90 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 3826.1748 |  | 1 | 3826.1748 |  |  |  | 0 | 3826.1748
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845383 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1943 - TOR0536 CTO2 | 944220 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 972 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 41322.6875 |  | 0.65 | 26859.7469 |  | 845383 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR1943 - TOR0536 CTO2 | 40868.554 | -14008.8071
[30 empty] | 845384 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR0536 - TOR0545 CTO2 | 201767.7522 | -201767.7522
[30 empty] | 845385 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TOR0545 - TAP SAN CRISTOBAL B CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845386 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL A - TAP RECOLETA CTO2 | 944218 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 168 | 1 | 845065 | OT | Otros | SER_EL_SALTO-CERRONAVIA.ZIP |  | 7142.1929 |  | 1 | 7142.1929 |  | 845386 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL A - TAP RECOLETA CTO2 | 608817.2041 | -601675.0112
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845387 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - TAP CHACABUCO CTO2 | 944327 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 26293 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1117795.7018 |  | 0.65 | 726567.2061 |  | 845387 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - TAP CHACABUCO CTO2 | 617190.701 | 109376.5052
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845388 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - TAP QUILICURA CTO2 | 944276 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 18076 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 768465.9455 |  | 0.65 | 499502.8646 |  | 845388 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - TAP QUILICURA CTO2 | 424299.7974 | 75203.0672
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845389 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - TAP LO BOZA CTO2 | 944325 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 19478 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 828069.2458 |  | 0.65 | 538245.0097 |  | 845389 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - TAP LO BOZA CTO2 | 457221.9293 | 81023.0805
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845115 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TRONCAL | 845390 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - CERRO NAVIA CTO2 | 944302 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11611 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 493619.058 |  | 0.65 | 320852.3877 |  | 845390 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - CERRO NAVIA CTO2 | 272545.5122 | 48306.8756
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845116 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / ARRANQUE B | 845391 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - SAN CRISTOBAL CTO1 | 944332 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 8854 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 376410.571 |  | 0.65 | 244666.8712 |  | 845391 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - SAN CRISTOBAL CTO1 | 372273.8445 | -127606.9734
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845116 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / ARRANQUE B | 845392 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - SAN CRISTOBAL CTO2 | 944333 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 8596 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 365442.2033 |  | 0.65 | 237537.4322 |  | 845392 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP SAN CRISTOBAL B - SAN CRISTOBAL CTO2 | 361426.0185 | -123888.5863
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845393 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / FLORIDA - TOR0311 CTO1 | 944231 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12334 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 524355.9953 |  | 0.65 | 340831.397 |  | 845393 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / FLORIDA - TOR0311 CTO1 | 518593.3588 | -177761.9618
[30 empty] | 845394 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TOR0311 - TOR0312 CTO1 | 289515.0729 | -289515.0729
[30 empty] | 845395 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TOR0312 - TAP LA REINA CTO1 | 289515.0729 | -289515.0729
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845396 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - TAP ANDES CTO1 | 944299 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 6916 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 294020.2743 |  | 0.65 | 191113.1783 |  | 845396 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - TAP ANDES CTO1 | 162340.0244 | 28773.1539
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845397 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - LOS ALMENDROS CTO1 | 944233 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3466 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 147350.2416 |  | 0.65 | 95777.657 |  | 845397 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - LOS ALMENDROS CTO1 | 81358.7952 | 14418.8619
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845398 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / FLORIDA - TOR0311 CTO2 | 944232 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11869 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 504587.4257 |  | 0.65 | 327981.8267 |  | 845398 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / FLORIDA - TOR0311 CTO2 | 499042.0444 | -171060.2177
[30 empty] | 845399 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TOR0311 - TOR0312 CTO2 | 278608.6791 | -278608.6791
[30 empty] | 845400 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TOR0312 - TAP LA REINA CTO2 | 278608.6791 | -278608.6791
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845401 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - TAP ANDES CTO2 | 944300 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 6652 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 282796.8284 |  | 0.65 | 183817.9384 |  | 845401 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - TAP ANDES CTO2 | 156153.5843 | 27664.3541
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845117 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TRONCAL | 845402 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - LOS ALMENDROS CTO2 | 944234 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3357 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 142716.3188 |  | 0.65 | 92765.6072 |  | 845402 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - LOS ALMENDROS CTO2 | 78806.1891 | 13959.4181
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845118 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / LA REINA | 845403 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - LA REINA CTO1 | 944297 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 7410 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 315021.7225 |  | 0.65 | 204764.1196 |  | 845403 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - LA REINA CTO1 | 173947.6564 | 30816.4632
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845118 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / LA REINA | 845404 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - LA REINA CTO2 | 944298 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 6840 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 290789.2823 |  | 0.65 | 189013.0335 |  | 845404 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP LA REINA - LA REINA CTO2 | 160546.2327 | 28466.8008
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845405 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / LO PRADO - TAP BOCA ORIENTE CTO1 | 944243 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1062.8263 |  | 0.65 | 690.8371 |  | 845405 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / LO PRADO - TAP BOCA ORIENTE CTO1 | 1051.1459 | -360.3088
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845406 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP BOCA ORIENTE - TAP CERRO SAN FRANCISCO CTO1 | 944237 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1745 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 74185.2774 |  | 0.65 | 48220.4303 |  | 845406 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP BOCA ORIENTE - TAP CERRO SAN FRANCISCO CTO1 | 73369.9863 | -25149.556
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845407 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1727 CTO1 | 944239 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2687 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 114232.5733 |  | 0.65 | 74251.1727 |  | 845407 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1727 CTO1 | 155948.011 | -81696.8383
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845407 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1727 CTO1 | 944241 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1022 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 43448.3401 |  | 0.65 | 28241.4211 |  |  |  | 0 | 28241.4211
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845408 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TOR1727 - TAP BOCA PONIENTE CTO1 | 944199 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1077 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 45786.558 |  | 0.65 | 29761.2627 |  | 845408 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TOR1727 - TAP BOCA PONIENTE CTO1 | 45283.3669 | -15522.1042
[30 empty] | 845409 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP BOCA PONIENTE - TOR1913 CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845410 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TOR1913 - CURACAVI CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845411 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / LO PRADO - TAP BOCA ORIENTE CTO2 | 944244 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1062.8263 |  | 0.65 | 690.8371 |  | 845411 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / LO PRADO - TAP BOCA ORIENTE CTO2 | 1051.1459 | -360.3088
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845412 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP BOCA ORIENTE - TAP CERRO SAN FRANCISCO CTO2 | 944238 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1745 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 74185.2774 |  | 0.65 | 48220.4303 |  | 845412 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP BOCA ORIENTE - TAP CERRO SAN FRANCISCO CTO2 | 73369.9863 | -25149.556
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845413 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1913 CTO2 | 944240 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2365 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 100543.3703 |  | 0.65 | 65353.1907 |  | 845413 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1913 CTO2 | 142409.2514 | -77056.0607
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845413 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TAP CERRO SAN FRANCISCO - TOR1913 CTO2 | 944242 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1022 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 43448.3401 |  | 0.65 | 28241.4211 |  |  |  | 0 | 28241.4211
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845119 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TRONCAL | 845414 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TOR1913 - CURACAVI CTO2 | 944200 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 959 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 40770.0178 |  | 0.65 | 26500.5116 |  | 845414 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / TOR1913 - CURACAVI CTO2 | 40321.9581 | -13821.4465
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845418 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS CTO1 | 944245 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1121 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 47657.1324 |  | 0.65 | 30977.136 |  | 845418 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS CTO1 | 26310.3796 | 4666.7565
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845419 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO CTO1 | 944287 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3676 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 156277.9827 |  | 0.65 | 101580.6888 |  | 845419 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO CTO1 | 86299.0785 | 15281.6103
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845420 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA CTO1 | 944269 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 887 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 37709.078 |  | 0.65 | 24510.9007 |  | 845420 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA CTO1 | 20825.2191 | 3685.6816
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845421 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA CTO1 | 944263 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2145 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 91190.4986 |  | 0.65 | 59273.8241 |  | 845421 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA CTO1 | 50347.2619 | 8926.5622
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845422 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - TAP INTERCONEXION CTO1 | 944353 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3196 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 135871.7173 |  | 0.65 | 88316.6162 |  | 845422 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - TAP INTERCONEXION CTO1 | 75015.2903 | 13301.326
[30 empty] | 845423 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP INTERCONEXION - TOR1936 CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845424 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR1936 - TOR0471 CTO1 | 944257 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 818 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 34775.6773 |  | 0.65 | 22604.1903 |  | 845424 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR1936 - TOR0471 CTO1 | 63142.2036 | -40538.0133
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845425 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR0471 - TAP LA DEHESA CTO1 | 944261 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2760 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 117336.0262 |  | 0.65 | 76268.417 |  | 845425 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR0471 - TAP LA DEHESA CTO1 | 116046.5113 | -39778.0943
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845426 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - EL SALTO CTO1 | 944291 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1486 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 63174.3967 |  | 0.65 | 41063.3579 |  | 845426 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - EL SALTO CTO1 | 34871.9197 | 6191.4382
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845427 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS CTO2 | 944246 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1095 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 46551.793 |  | 0.65 | 30258.6655 |  | 845427 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LOS ALMENDROS - TAP LOS DOMINICOS CTO2 | 25710.5789 | 4548.0866
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845428 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO CTO2 | 944288 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3552 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 151006.3642 |  | 0.65 | 98154.1367 |  | 845428 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - TAP APOQUINDO CTO2 | 83367.7564 | 14786.3803
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845429 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA CTO2 | 944270 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 853 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 36263.6342 |  | 0.65 | 23571.3622 |  | 845429 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - TAP ALONSO DE CORDOVA CTO2 | 20021.1401 | 3550.2221
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845430 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA CTO2 | 944264 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2024 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 86046.4192 |  | 0.65 | 55930.1725 |  | 845430 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - TAP VITACURA CTO2 | 47517.4209 | 8412.7516
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845431 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - TAP INTERCONEXION CTO2 | 944354 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 3135 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 133278.4211 |  | 0.65 | 86630.9737 |  | 845431 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - TAP INTERCONEXION CTO2 | 73581.1638 | 13049.8099
[30 empty] | 845432 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP INTERCONEXION - TOR1936 CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845433 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR1936 - TOR0471 CTO2 | 944258 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 790 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 33585.3118 |  | 0.65 | 21830.4527 |  | 845433 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR1936 - TOR0471 CTO2 | 64789.9684 | -42959.5157
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845434 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR0471 - TAP LA DEHESA CTO2 | 944262 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2690 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 114360.1125 |  | 0.65 | 74334.0731 |  | 845434 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TOR0471 - TAP LA DEHESA CTO2 | 113103.3027 | -38769.2295
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845121 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TRONCAL | 845435 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - EL SALTO CTO2 | 944292 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 1430 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 60793.6657 |  | 0.65 | 39515.8827 |  | 845435 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - EL SALTO CTO2 | 33563.9363 | 5951.9464
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845122 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / DOMINICOS | 845436 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS CTO1 | 944310 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 22647 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 962793.1106 |  | 0.65 | 625815.5219 |  | 845436 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS CTO1 | 531602.1077 | 94213.4143
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845122 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / DOMINICOS | 845437 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS CTO2 | 944311 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 21748 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 924573.876 |  | 0.65 | 600973.0194 |  | 845437 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LOS DOMINICOS - LOS DOMINICOS CTO2 | 510507.0408 | 90465.9786
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845123 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LA DEHESA | 845438 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - LA DEHESA CTO1 | 944293 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 8658 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 368078.0126 |  | 0.65 | 239250.7082 |  | 845438 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - LA DEHESA CTO1 | 203229.2726 | 36021.4356
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845123 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / LA DEHESA | 845439 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - LA DEHESA CTO2 | 944294 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 8364 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 355579.175 |  | 0.65 | 231126.4638 |  | 845439 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP LA DEHESA - LA DEHESA CTO2 | 196323.7881 | 34802.6757
[30 empty] | 845440 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - VITACURA CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845441 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP VITACURA - VITACURA CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845128 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / SANTA ELENA | 845460 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA CTO1 | 944347 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 59993 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2550485.5869 |  | 0.65 | 1657815.6315 |  | 845460 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA CTO1 | 1408230.1059 | 249585.5255
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845128 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / SANTA ELENA | 845461 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA CTO2 | 944348 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 57068 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2426134.9069 |  | 0.65 | 1576987.6895 |  | 845461 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA CTO2 | 1339573.3659 | 237414.3236
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | 845462 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO1 | 944249 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9165 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 389632.1305 | 389632.1305 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | 845463 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO1 | 944215 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 47003 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1998241.0288 | 1998241.0288 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | 845465 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO2 | 944250 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 8887 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 377813.5018 | 377813.5018 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | 845466 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO2 | 944216 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 45282 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1925076.0646 | 1925076.0646 | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845130 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / CHICUREO | 845468 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - CHICUREO CTO1 | 944279 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 16101 | 1 | 845066 | OT | Otros | SER_TAP_CHICUREO.ZIP |  | 684502.6659 |  | 1 | 684502.6659 |  | 845468 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - CHICUREO CTO1 | 676980.0284 | 7522.6375
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845130 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / CHICUREO | 845469 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - CHICUREO CTO2 | 944280 | 1 | 1 | 808749 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2011 | 16101 | 1 | 845066 | OT | Otros | SER_TAP_CHICUREO.ZIP |  | 684502.6659 |  | 1 | 684502.6659 |  | 845469 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - CHICUREO CTO2 | 676980.0284 | 7522.6375
[30 empty] | 845507 | Tap El Manzano 220->El Manzano 220 | 0 | 0
[30 empty] | 845508 | TAP EL MANZANO->EL MANZANO¦220 | 414.5919 | -414.5919
[30 empty] | 935692 | El Manzano 220->El Manzano 023 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845132 | RENCA - BRASIL 110 KV / CARRASCAL | 845474 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CARRASCAL CTO1 | 944273 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2226 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 94634.0559 |  | 0.65 | 61512.1363 |  | 845474 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CARRASCAL CTO1 | 52249.9389 | 9262.1974
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845132 | RENCA - BRASIL 110 KV / CARRASCAL | 845475 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CARRASCAL CTO2 | 944274 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 2154 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 91573.1161 |  | 0.65 | 59522.5255 |  | 845475 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CARRASCAL CTO2 | 50559.0358 | 8963.4897
[30 empty] | 845471 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CABLE S/E BRASIL CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845473 | RENCA - BRASIL 110 KV / TAP CARRASCAL - CABLE S/E BRASIL CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 1921521 | RENCA - BRASIL 110 KV / RENCA - TAP CARRASCAL CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 1921522 | RENCA - BRASIL 110 KV / RENCA - TAP CARRASCAL CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845509 | OCHAGAVIA-METRO / OCHAGAVIA-METRO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845510 | RENCA-METRO / RENCA-METRO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845511 | METRO-L COCHRANE / METRO-L COCHRANE CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845512 | METRO-L COCHRANE / METRO-L COCHRANE CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845134 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / ARRANQUE A | 845477 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / SAN CRISTOBAL - TAP SAN CRISTOBAL A CTO1 | 944330 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 26962 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1146236.9342 |  | 0.65 | 745054.0072 |  | 845477 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / SAN CRISTOBAL - TAP SAN CRISTOBAL A CTO1 | 1133639.8686 | -388585.8614
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845134 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / ARRANQUE A | 845478 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / SAN CRISTOBAL - TAP SAN CRISTOBAL A CTO2 | 944331 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 25937 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 1102661.0549 |  | 0.65 | 716729.6857 |  | 845478 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / SAN CRISTOBAL - TAP SAN CRISTOBAL A CTO2 | 1090542.8853 | -373813.1996
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845135 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / CHACABUCO | 845479 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - CHACABUCO CTO1 | 944277 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 12206 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 518914.3246 |  | 0.65 | 337294.311 |  | 845479 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - CHACABUCO CTO1 | 286514.9759 | 50779.3351
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845135 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / CHACABUCO | 845480 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - CHACABUCO CTO2 | 944278 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 11688 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 496892.5631 |  | 0.65 | 322980.166 |  | 845480 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP CHACABUCO - CHACABUCO CTO2 | 286514.9759 | 36465.1902
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845136 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / LO BOZA | 845481 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - LO BOZA CTO1 | 944303 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 13952 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 593142.1151 |  | 0.65 | 385542.3748 |  | 845481 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - LO BOZA CTO1 | 327503.3172 | 58039.0576
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845136 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / LO BOZA | 845482 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - LO BOZA CTO2 | 944304 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 13521 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 574818.9892 |  | 0.65 | 373632.343 |  | 845482 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP LO BOZA - LO BOZA CTO2 | 317389.3269 | 56243.0161
[30 empty] | 845483 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - QUILICURA CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845484 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP QUILICURA - QUILICURA CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845485 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - RECOLETA CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845486 | EL SALTO - CERRO NAVIA 110 KV / TAP RECOLETA - RECOLETA CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845487 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845488 | BUIN - ESPEJO 110 KV / TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845489 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - LA PINTANA CTO1 | 109885.0028 | -109885.0028
[30 empty] | 845490 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP PINTANA - LA PINTANA CTO2 | 105889.8379 | -105889.8379
[30 empty] | 845491 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845492 | BUIN - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ROSA SUR - SANTA ROSA SUR CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845493 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - MAIPU CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845494 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP MAIPU - MAIPU CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845495 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845496 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845497 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845498 | CHENA - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845499 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - ANDES CTO1 | 81358.7952 | -81358.7952
[30 empty] | 845500 | FLORIDA - LOS ALMENDROS 110 KV / TAP ANDES - ANDES CTO2 | 78806.1891 | -78806.1891
[30 empty] | 845501 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - APOQUINDO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845502 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP APOQUINDO - APOQUINDO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845503 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845504 | LOS ALMENDROS - EL SALTO 110 KV / TAP ALONSO DE CORDOVA - ALONSO DE CORDOVA CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845148 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / SAN JOAQUIN | 845505 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN CTO1 | 944285 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 50657 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2153583.7243 |  | 0.65 | 1399829.4208 |  | 845505 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN CTO1 | 51449.472 | 1348379.9488
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845148 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / SAN JOAQUIN | 845506 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN CTO2 | 944286 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 49187 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 2091089.5365 |  | 0.65 | 1359208.1987 |  | 845506 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN CTO2 | 49956.4755 | 1309251.7232
[30 empty] | 845456 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845457 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845458 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - MACUL CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845459 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - MACUL CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 845524 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / TAP RUNGUE - RUNGUE CTO1 | 944328 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 382.6175 |  | 0.65 | 248.7014 |  |  |  | 0 | 248.7014
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 845525 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / TAP RUNGUE - RUNGUE CTO2 | 944329 | 1 | 1 | 808750 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 382.6175 |  | 0.65 | 248.7014 |  |  |  | 0 | 248.7014
[30 empty] | 845518 | LAS VEGAS - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BATUCO - BATUCO CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 845519 | LAS VEGAS - CERRO NAVIA 110 KV / TAP BATUCO - BATUCO CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 845523 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / TAP CALEU - CALEU CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845442 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO CTO1 | 944247 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 10211 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 434100.7839 |  | 0.65 | 282165.5095 |  | 845442 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO CTO1 | 239697.5703 | 42467.9392
[30 empty] | 845443 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP CLUB HIPICO - TAP SAN JOAQUIN CTO1 | 1189093.7663 | -1189093.7663
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845444 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA CTO1 | 944334 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 14816 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 629873.3928 |  | 0.65 | 409417.7053 |  | 845444 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA CTO1 | 347778.7576 | 61638.9478
[30 empty] | 1921516 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TOR0995 - TOR0997 CTO1 | 0 | 0
[30 empty] | 1921517 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TOR0997 - TAP MACUL CTO1 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845448 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - FLORIDA CTO1 | 944312 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 90014 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 3826769.9501 |  | 0.65 | 2487400.4676 |  | 845448 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - FLORIDA CTO1 | 2112920.6431 | 374479.8245
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845449 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO CTO2 | 944248 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 9991 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 424747.9122 |  | 0.65 | 276086.143 |  | 845449 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO CTO2 | 234521.8425 | 41564.3004
[30 empty] | 845450 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP CLUB HIPICO - TAP SAN JOAQUIN CTO2 | 1154594.1116 | -1154594.1116
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845451 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA CTO2 | 944335 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 14381 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 611380.2148 |  | 0.65 | 397397.1396 |  | 845451 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA CTO2 | 337581.6648 | 59815.4748
[30 empty] | 1921519 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TOR0995 - TOR0997 CTO2 | 0 | 0
[30 empty] | 1921520 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TOR0997 - TAP MACUL CTO2 | 0 | 0
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 845455 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - FLORIDA CTO2 | 944313 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 88038 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 3742764.1575 |  | 0.65 | 2432796.7023 |  | 845455 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP MACUL - FLORIDA CTO2 | 2066554.0566 | 366242.6457
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 1921515 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - TOR0995 CTO1 | 944341 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 81186 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 3451464.7185 |  | 0.65 | 2243452.067 |  | 1921515 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - TOR0995 CTO1 | 3413533.3571 | -1170081.29
009201700001 | dbo_Servidumbres | dbo_Servidumbres | P_111 | 1921509 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TRONCAL | 1921518 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - TOR0995 CTO2 | 944342 | 1 | 1 | 808748 | TYC | 4 | UF | 1 | 1 | 2009 | 78740 | 1 | 845062 | OT | Otros | DS14.ZIP |  | 3347477.7909 |  | 0.65 | 2175860.5641 |  | 1921518 | OCHAGAVIA - FLORIDA 110 KV / TAP SANTA ELENA - TOR0995 CTO2 | 3310689.2387 | -1134828.6746
[30 empty] | 845476 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110 KV / SAN BERNARDO - MALLOCO CTO1 | 0 | 0
[18 empty] | 2129756 | [6 empty] | 90542429.6432 | 17892723.6822 |  | 47780887.8776 | 0 |  |  | 0 | -3091331.767

## Obs 3
FamiliaObjeto | TipoObjeto | NombreObjeto | UnidadObjeto | CantidadObjeto | ValorUnitario | ValorHHMontaje | CantidadHHMontaje | SumaDeTT
InterruptoresPanos | 809272 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 10 | 17787.75 | 17.8402 | 74.0858 | 224249.28
InterruptoresPanos | 809289 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 17787.75 | 17.8402 | 74.0858 | 44526.28
InterruptoresPanos | 809290 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 17787.75 | 17.8402 | 74.0858 | 22748.58
InterruptoresPanos | 809306 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 17787.75 | 17.8402 | 74.0858 | 44526.28
InterruptoresPanos | 809435 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 17787.75 | 17.8402 | 74.0858 | 23395.58
InterruptoresPanos | 809435 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 17787.75 | 18.0011 | 87.4401 | 23962.15
InterruptoresPanos | 809249 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 12 | 16898.3625 | 17.8402 | 74.0858 | 254721.84
InterruptoresPanos | 809272 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 9 | 16898.3625 | 17.8402 | 74.0858 | 191504.16
InterruptoresPanos | 809289 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 8 | 16898.3625 | 17.8402 | 74.0858 | 169814.56
InterruptoresPanos | 809290 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 8 | 16898.3625 | 17.8402 | 74.0858 | 169814.56
InterruptoresPanos | 809435 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 7 | 16898.3625 | 17.8402 | 74.0858 | 148587.74
InterruptoresPanos | 809252 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809253 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19653.73
InterruptoresPanos | 809254 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809255 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 600A 9KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809259 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809260 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 35 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 674045.96
InterruptoresPanos | 809264 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 600A 9KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809274 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 4 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 82613.48
InterruptoresPanos | 809277 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809282 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 10 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 206982.72
InterruptoresPanos | 809283 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 41306.74
InterruptoresPanos | 809284 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809295 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809299 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809319 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 41306.74
InterruptoresPanos | 809321 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1600A 27KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38888.23
InterruptoresPanos | 809326 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809328 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 2000A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809331 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 2500A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809336 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 15KV 1200A 23KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809339 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809344 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA EQUIPO EN CELDA BB/CC | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 142.4727 | 20653.37
InterruptoresPanos | 809346 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809348 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809355 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 600A 9KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809360 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809367 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809371 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 40KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 4 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 76938
InterruptoresPanos | 809383 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809385 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 4 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 76938
InterruptoresPanos | 809394 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809406 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809407 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19653.73
InterruptoresPanos | 809408 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809409 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809410 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809412 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 600A 9KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 2 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 38469
InterruptoresPanos | 809429 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809430 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809432 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 1 | 15188.48 | 17.8402 | 74.0858 | 19234.5
InterruptoresPanos | 809248 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 13 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 238545.19
InterruptoresPanos | 809253 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 4 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 73798.4
InterruptoresPanos | 809254 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 15 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 275244.45
InterruptoresPanos | 809255 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 600A 9KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 6 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 110097.78
InterruptoresPanos | 809257 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 15 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 275244.45
InterruptoresPanos | 809259 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 28 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 513789.64
InterruptoresPanos | 809260 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 96 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 1762364.24
InterruptoresPanos | 809274 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 34 | 14429.056 | 17.8402 | 142.4727 | 672128.32
InterruptoresPanos | 809277 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 20 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 366992.6
InterruptoresPanos | 809285 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 4 | 14429.056 | 17.8402 | 142.4727 | 79073.92
InterruptoresPanos | 809316 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 5 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 91748.15
InterruptoresPanos | 809317 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 23KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 5 | 14429.056 | 17.8402 | 142.4727 | 98842.4
InterruptoresPanos | 809322 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 29KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 5 | 14429.056 | 17.8402 | 142.4727 | 98842.4
InterruptoresPanos | 809336 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 15KV 1200A 23KA CELDA BARRA SIMPLE | Unidad | 6 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 110097.78
InterruptoresPanos | 809338 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 32 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 587188.16
InterruptoresPanos | 809339 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 32 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 587188.16
InterruptoresPanos | 809340 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 19 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 348642.97
InterruptoresPanos | 809345 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 8 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 146797.04
InterruptoresPanos | 809347 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 800A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 7 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 128447.41
InterruptoresPanos | 809361 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 25KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 24 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 440391.12
InterruptoresPanos | 809370 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 1250A 31KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 16 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 293594.08
InterruptoresPanos | 809371 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 3150A 40KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 8 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 146797.04
InterruptoresPanos | 809409 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 12KV 630A 24KA CELDA BARRA DOBLE | Unidad | 14 | 14429.056 | 17.8402 | 74.0858 | 256894.82
|  |  |  | 583 |  |  |  | 11,097,475

## Obs 3 Celdas MT
homologado | grupo | Id | DescripcionTipoElementoComunPatioSSEE | CantidadElementoComunPatioSSEE | Unidad | Cantidad | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | proveedor 1 valor unitario US$ | proveedor 2 valor unitario US$ | proveedor 3 valor unitario US$ | proveedor 4 valor unitario US$ | Factura Empresas | Proveedor 1 dic 2017 (USD) | Proveedor 2 dic 2017 (USD) | Proveedor 3 dic 2017 (USD) | Proveedor 4 dic 2017 (USD) | Proveedor 5 dic 2017 (USD) | Precio Mínimo dic 2017 (USD) | FUENTE | PAIS ORIGEN | PRECIO FOB O PUESTO EN BODEGA(USD DIC 2017) | PRECIO CIF (DIC 2017) | PRECIO CIF (DIC 2017) | PRECIO CIF (DIC 2017) | PRECIO CIF (DIC 2017) | PRECIO PUERTO CHILENO O PUESTO EN BODEGA PROVEEDOR NACIONAL | PRECIO PUERTO CHILENO O PUESTO EN BODEGA PROVEEDOR NACIONAL DEFINITIVO | FUENTE DEFINITIVA | CONTINENTE DE ORIGEN | COMPROBACIÓN 1 | COMPROBACIÓN 2 | COMPROBACIÓN 3 | RESPALDO 1 | RESPALDO 2 | RESPALDO EMPRESA
1 | 1 | 688 | CELDA 15 KV - 3F - 1200 A - BARRA SIMPLE - 10.5 MVA - POSICION SSAA - 630 A | 1 | CU |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 8424.89 |  | 28367.6178 | 0 | 0 | 8019.6849 | 0 | 8019.6849 | DATASUR | FRANCIA | 8019.6849 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | DATASUR | EUROPA |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 1 Cotizacion 1.pdf | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 1 Cotizacion 2.pdf
2 | 2 | 698 | CELDA 15 KV - 3F - 2500 A - BARRA SIMPLE - 25 MVA - POSICION ACOPLADORA - 2500 A | 1 | CU |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 44329.62 |  | 37823.4904 | 0 | 0 | 42197.5341 | 0 | 37823.4904 | COTIZACION | CHILE | 37823.4904 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 37823.4904 | 37823.4904 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 2 Cotizacion 1.pdf | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 2 Cotizacion 2.pdf
3 | 3 | 851 | CELDA 15 KV - 3F - 2000 A - BARRA SIMPLE - 25 MVA - POSICION SSAA - 630 A | 1 | CU |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 51556.18 |  | 28367.6178 | 0 | 0 | 49076.524 | 0 | 28367.6178 | COTIZACION | CHILE | 28367.6178 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 28367.6178 | 28367.6178 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 3 Cotizacion 1.pdf | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 3 Cotizacion 2.pdf
4 | 4 | 972 | CELDA 15 KV - 3F - 2000 A - BARRA SIMPLE - 25 MVA - POSICION ALIMENTADOR - 630 A | 1 | CU |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 8424.89 |  | 28367.6178 | 0 | 0 | 8019.6849 | 0 | 8019.6849 | DATASUR | FRANCIA | 8019.6849 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | 8372.3529 | DATASUR | EUROPA |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 4 Cotizacion 1.pdf | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 4 Cotizacion 2.pdf
5 | 5 | 973 | CELDA 15 KV - 3F - 2500 A - BARRA SIMPLE - 25 MVA - POSICION ENTRADA - 2500 A | 1 | CU |  |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 33095.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33095.5541 | COTIZACION | CHILE | 33095.5541 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 33095.5541 | 33095.5541 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 5.pdf
6 | 6 | 2013 | CELDA 24 KV - 3F - 2500 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - ET1 | 1 | CU |  |  |  |  | 38000 | 0 | 0 | 44329.62 | 34926 | 35932.3159 | 0 | 0 | 42197.5341 | 35626.02 | 35626.02 | FACTURA EMPRESAS | CHILE | 35626.02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 35626.02 | 35626.02 | FACTURA EMPRESAS |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 6 Cotizacion 1.pdf | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 6 Cotizacion 2.pdf | Respaldos precios\Precios Empresas Utilizados\22 - Celdas MT\Grupo 6.pdf
7 | 7 | 2014 | CELDA 24 KV - 3F - 2000 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - POSICION TTPP | 1 | CU |  |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 25713 | 34041.1413 | 0 | 0 | 0 | 26228.3644 | 26228.3644 | FACTURA EMPRESAS | CHILE | 26228.3644 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 26228.3644 | 26228.3644 | FACTURA EMPRESAS |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 7.pdf |  | Respaldos precios\Precios Empresas Utilizados\22 - Celdas MT\Grupo 7.pdf
8 | 8 | 2016 | CELDA 24 KV - 3F - 1250 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - EBC1 | 1 | CU |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 30258.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258.7923 | COTIZACION | CHILE | 30258.7923 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30258.7923 | 30258.7923 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 8.pdf
9 | 9 | 2017 | CELDA 24 KV - 3F - 1250 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - E1 | 1 | CU |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 30258.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258.7923 | COTIZACION | CHILE | 30258.7923 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30258.7923 | 30258.7923 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 9.pdf
10 | 10 | 2025 | CELDA 24 KV - 3F - 1250 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - EBC2 | 1 | CU |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 30258.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258.7923 | COTIZACION | CHILE | 30258.7923 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30258.7923 | 30258.7923 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 10.pdf
11 | 11 | 2026 | CELDA 24 KV - 3F - 200 A - BARRA SIMPLE - 25 KA - 89ESA1 | 1 | CU |  |  |  |  | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 30258.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258.7923 | COTIZACION | CHILE | 30258.7923 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 30258.7923 | 30258.7923 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 11.pdf
12 | 12 | 874 | CELDA 25 KV - 3F - 2000 A - BARRA SIMPLE - 25 MVA - POSICION SSAA - 630 A | 1 | CU |  |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 33095.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33095.5541 | COTIZACION | CHILE | 33095.5541 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 33095.5541 | 33095.5541 | COTIZACION |  |  |  |  | Respaldos precios\Precios Cotizaciones\22 - Celdas MT\Grupo 12.pdf

## Obs 5
Versión anterior | Versión actual | Versión actual Informe Final | Elementos de subestación Polpaico (Chilectra) calificada como Zonal y subestación Polpaico calificada como Nacional.
OBSERVACION | OBSERVACION | OBSERVACION
Terrenos
|  |  | IdDeclaracion | IdTerreno | IdEmpresaPropietaria | IdColeccionGeoreferencia | IdComunaTerreno | IdTipoMoneda | IdTipoVidaUtil | IdClaseRecargoUnitario | RolTerreno | Superficie | AnoAdquisicion | MontoAdquisicion | SuperficieUtilizada | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | 937456 | P_111 | 937311 | 13303 | 4 | TYC | 808740 | DS14 | 908 | 2009 | 4527 | 908 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresDePoder
|  |  | IdDeclaracion | IdTransformadorPoder | IdEmpresaPropietaria | IdClaseTransformadordePoder | IdPatioSSEEPrimario | IdPatioSSEESecundario | IdPatioSSEETerciario | IdPatioSSEECuartoEnrollado | IdTipoGrupoConexion | EstadoOperacionTrafo | IdTrafoServicio | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | UbicacionTrafo | VolumenAceite | ResistenciaSC | ReactanciaSC | ResistenciaSP | ReactanciaSP | TasaFalla | PerdidasVacio | PerdidaCargaNom | PesoTransformador | Descripcion | TapPasos | PosTapMin | PosTapMax | RazonTapMin | RazonTapMax | IdNodo1 | IdNodo3 | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | 935733 | P_111 | 805407 | 856827 | 856827 |  |  | 13 | S | 0 | 1989 | 199008 | E691088D | POLPAICO | 4500 | 2.39 | 23.95 | 2.82 | 28.16 | 0 | 20 | 183 | 34855 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 20 MVA 110/23 KV | 1 | -10 | 10 | 10.44 | 10.65 | 836383 | 841700 | 808741 | EEE | P_111 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
BancoBaterias
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_BancoBaterias_CEN.IdSubestacion | IdBancoBaterias | IdTipoAplicacionBB | IdClaseBancoBaterias | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 935449 | 2 | 805203 | 808740 | EEE | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
Barras
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdTipoBarra | IdTipomaterialConductorBarra | IdNodo1 | IdNodo2 | IdPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CapacidadCorrienteNominal | NumeroConductores | LargoTotalConductor | NumeroSeparadores | NroBarraenlaConfiguracion | EnGIS | CapacidadTermica | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 857123 | 1 | 141 | 832649 | 832650 | 856827 | 808740 | CON | 320 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 320 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 857312 | 1 | 3 | 841435 | 841437 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 857309 | 1 | 3 | 841346 | 841349 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
DesconectadoresPanos
|  |  | IdDeclaracion | IdDesconectadorPanos | IdEmpresaPropietaria | IdPano | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseDesconectadoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | 917227 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836396 | 836395 | 809002 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | 915324 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836391 | 836392 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | 915323 | P_111 | 858304 |  | 199801 |  | 836393 | 836394 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917301 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841434 | 841436 | 809209 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917300 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841438 | 841439 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917299 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841431 | 841432 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917278 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841347 | 841348 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917277 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841351 | 841352 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 917276 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841345 | 841350 | 809202 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
ElementosComunesPatiosSSEE
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPatioSSEE | IdElementoComunPatioSSEE | IdTipoElementoComunPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 856827 | 928662 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 856827 | 928661 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosComunesSSEE
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosComunesSSEE_CEN.IdSubestacion | IdElementoComunSSEE | IdTipoElementoComunSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891917 | 3218 | 808740 | EEE | 495 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891909 | 788 | 808740 | EEE | 1 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891910 | 3360 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891911 | 3366 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE DIFUSOR 2X36W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891912 | 3375 | 808740 | EEE | 2 | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891913 | 3330 | 808740 | EEE | 1 | ANTENA GPS SINCRONIZADA | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891914 | 3422 | 808740 | EEE | 1 | RACK CCTV CON SWITCH Y FUENTE DE PODER | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891916 | 2554 | 808740 | EEE | 1 | CAJA ENCHUFE BCO BATERIA MOVIL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891930 | 515 | 808740 | EEE | 120 | CABLE CU AISLADO 15KV 35MM2 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891918 | 3199 | 808740 | EEE | 280 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891919 | 3209 | 808740 | EEE | 240 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891926 | 3215 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891929 | 510 | 808740 | EEE | 80 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891915 | 596 | 808740 | EEE | 1 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891927 | 511 | 808740 | EEE | 1065 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891920 | 3227 | 808740 | EEE | 465 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891925 | 508 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891924 | 507 | 808740 | EEE | 105 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891923 | 502 | 808740 | EEE | 30 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891922 | 3212 | 808740 | EEE | 210 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891921 | 3198 | 808740 | EEE | 195 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 891928 | 513 | 808740 | EEE | 60 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891903 | 3317 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO MARCA PANASONIC | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891908 | 1466 | 808740 | EEE | 2 | DETECTOR DE HUMO | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891907 | 3321 | 808740 | EEE | 1 | EXTRACTOR DE AIRE. MOTOR MONOFASICO 1/2HP | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891906 | 2548 | 808740 | EEE | 1 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891905 | 3368 | 808740 | EEE | 9 | EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891904 | 3357 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 2 X 35W | 1 | 1123834 | POLPAICO
ElementosdeProteccion
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924952 |  |  | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924953 |  |  | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924954 |  |  | 828 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924955 |  |  | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924956 |  |  | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 924957 |  |  | 814 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 8 CONTACTOS ELECTROMECANICO 125 VCC 10A | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924958 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924959 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924960 | 858370 |  | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924961 | 858370 |  | 818 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 25VCC / C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924962 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924963 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924964 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924965 | 858370 |  | 850 | 808740 | ECT | 6 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924966 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924967 | 858370 |  | 873 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION ARTECHE TDF4 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924968 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924969 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924970 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924971 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924972 | 858370 |  | 840 | 808740 | ECT | 31 | RELE AUXILIAR PARIS 4 CONTACTOS 49T2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924973 | 858370 |  | 875 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADO PARIS 4 CONTACTO | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924974 | 858370 |  | 830 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE 4 CONTACTOS MT1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924975 | 858370 |  | 828 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 924976 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 926700 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 926707 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 926714 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 926723 | 858370 |  | 650 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTRONICO GE 12SBC32A5D FALLO INTERRUPTOR | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 926725 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 926831 |  | 857123 | 526 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 926839 |  | 857123 | 635 | 808740 | ECT | 3 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 926840 |  | 857123 | 627 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 926852 |  | 857123 | 629 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 926858 |  | 857123 | 616 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosPanos
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdElementoPano | IdTipoElementoPano | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 874752 | 1043 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 877193 | 1981 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE CU 100-400MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 879173 | 2061 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR STUD 50MM CABLE AL 400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 880004 | 2099 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR T CAB CU 120-400 A 35-240MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 881367 | 2100 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR T CAB CU 120-400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 881486 | 1855 | 808740 | EEE | 40 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 882795 | 1836 | 808740 | EEE | 1 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 883885 | 2056 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR STUD 50MM A PL N4 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 884556 | 1658 | 808740 | EEE | 1 | BPC LISA CURVA VERTICAL EXT. 90+. 600X100MM R300 CON TAPA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 885926 | 2424 | 808740 | EEE | 1 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 874660 | 1864 | 808740 | EEE | 150 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 400MM2 37 H. | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 875842 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 875289 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 887451 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 877851 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 880175 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 881830 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 882578 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 873753 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 873957 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 876151 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 880071 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 880560 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 885080 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 875091 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
ElementosSCADA
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosSCADA_CEN.IdSubestacion | IdTipoElementoSCADA | Cantidad | IdElementoSCADA | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 121 | 2 | 934462 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 2 | 934456 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 76 | 1 | 934457 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 85 | 2 | 934458 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 134 | 2 | 934459 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 111 | 2 | 934460 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 1 | 935304 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 2 | 935286 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 100 | 1 | 934454 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 2 | 935287 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 128 | 1 | 934463 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 125 | 1 | 934464 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 118 | 8 | 934465 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 92 | 1 | 934466 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 102 | 1 | 934467 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 101 | 1 | 934468 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 108 | 1 | 934461 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 93 | 1 | 935294 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 1 | 935303 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 75 | 1 | 935302 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 1 | 935301 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 72 | 162 | 935300 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 77 | 7 | 935299 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 78 | 9 | 935298 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 80 | 18 | 935297 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 79 | 1 | 934455 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 95 | 1 | 935295 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 106 | 1 | 935293 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 103 | 1 | 935292 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 126 | 7 | 935291 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 130 | 3 | 935290 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 124 | 6 | 935289 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 110 | 2 | 935288 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | P_111 | 1123834 | 94 | 1 | 935296 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 133 | 1 | 935279 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 126 | 8 | 934925 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 144 | 935275 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935285 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935284 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 54 | 935283 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 78 | 9 | 935282 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 130 | 3 | 935281 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 110 | 1 | 935280 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935277 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935276 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 103 | 1 | 935268 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 77 | 8 | 935274 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 80 | 24 | 935273 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 94 | 1 | 935272 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 95 | 1 | 935271 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 93 | 1 | 935270 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 106 | 1 | 935269 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 856799 | 82 | 1 | 935278 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
EquiposComunicacion
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdEquipoComunicacion | IdTipoEquipoComunicacion | IdTipoSistemaTx | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | NumeroPlacaoSerie | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943986 | 17 | 1 | 808740 | ECT | 1 | ANTENA PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES DE MICRO ONDAS. ANTENA MARCA AVALAN MODELO AW900XTR |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943418 | 41 | 1 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943443 | 118 | 2 | 808740 | ECT | 1 | TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943773 | 147 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943260 | 91 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943296 | 120 | 4 | 808740 | ECT | 1 | UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA. PARA CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943297 | 199 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943639 | 106 | 4 | 808740 | ECT | 1 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943733 | 169 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943236 | 74 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE ALTERNA. FUENTE 220 VAC PIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943763 | 136 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 944041 | 102 | 4 | 808740 | ECT | 1 | MODLADOR DE SEÐALES. CONVIERTE SEÐALES DIGITALES EN ANALOGICAS Y ANALOGICAS A DIGITALES. ENLACE DE MODEMS ETHERNET/FO AISAI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943801 | 54 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2MEGA BITS. DOS ENTRADAS. MULTIPLEXOR DM2 75 OHM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943802 | 154 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943803 | 203 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONEXION EQUIPO CON TRANSMISION SERIAL. UNIDAD DE CANAL V 35 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943804 | 192 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION TERMINALES ETHERNET. UNIDAD DE TRIBUTARIO ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943881 | 191 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943956 | 204 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 944004 | 57 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO SWITCH DE ACCESO PARA CONECTAR 24 EQUIPOS ETHERNET. SWITCH CISCO MODELO WS-2960-24-TC-L |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
RETIRAR, ES NACIONAL | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 943739 | 85 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
EstructurasSubestacion
|  |  | IdDeclaracion | IdEstructuraSubEstacion | IdEmpresaPropietaria | IdTipoAcero | IdEquipoSoportado | PesoAcero | IdNodo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PesoPernos | IdTipoHormigon | VolumenHormigon | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 863485 | P_111 | 8 |  | 75 | 825403 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 863392 | P_111 | 7 |  | 1 | 836383 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 861843 | P_111 | 3 |  | 231.9 | 817768 | 808740 | EST | 9 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 861842 | P_111 | 3 |  | 61.7 | 817763 | 808740 | EST | 2 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 861841 | P_111 | 3 |  | 428.8 | 817762 | 808740 | EST | 17 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 861840 | P_111 | 3 |  | 43.6 | 817761 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | 009201700001 | 861839 | P_111 | 3 |  | 59.1 | 817764 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861802 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815794 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861803 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815800 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861804 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815801 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861805 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815811 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861806 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815791 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861807 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815792 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861808 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815793 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861801 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815829 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861810 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815803 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861797 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815818 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861811 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815806 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861809 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815802 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861800 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815828 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861812 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815795 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861798 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815819 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861817 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815816 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861796 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815817 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861795 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815799 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861794 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815798 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861793 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815814 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861792 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815813 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861791 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815812 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861790 | P_111 | 3 |  | 158 | 815797 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861789 | P_111 | 3 |  | 158 | 815796 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861799 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815820 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861826 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815826 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861838 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815697 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861837 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815696 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861836 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815695 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861835 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815694 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861834 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815688 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861833 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815687 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861832 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815834 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861831 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815754 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861830 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815753 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861829 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815752 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861815 | P_111 | 3 |  | 158 | 815809 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861827 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815827 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861813 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815804 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861825 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815825 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861824 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815822 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861823 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815821 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861822 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815824 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861821 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815823 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861820 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815815 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861819 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815751 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861818 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815833 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861816 | P_111 | 3 |  | 158 | 815810 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861788 | P_111 | 3 |  | 158 | 815805 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861814 | P_111 | 3 |  | 158 | 815808 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 861828 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815807 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
InterruptoresPanos
|  |  | IdDeclaracion | IdPano | IdInterruptorPano | IdEmpresaPropietaria | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | Descripcion | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseInterruptoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | 858302 | 931865 | P_111 |  | 199801 | 94/5297.31/03 | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 836407 | 836408 | 809422 | 808742 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 858371 | 931866 | P_111 |  | 201111 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841346 | 841349 | 809423 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 858370 | 931504 | P_111 |  | 199101 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 4000A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841435 | 841437 | 809334 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Medidoresfacturacion
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdMedidorFacturacion | IdPano | IdClaseMedidorFacturacion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 933485 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 933484 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 933618 | 858304 | 809457 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 933592 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 933591 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 933733 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 933732 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 933590 | 858370 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 933757 | 858370 | 809473 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SCIENTIFIC COLUMBUS JEM 10 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
OOCC
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdOOCC | IdNodo | IdTipoOOCC | IdTipoSuelo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Observaciones | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 939116 | 823741 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 929653 | 823747 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE SSAA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 930921 | 823744 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 930691 | 823745 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR MT | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 936960 | 823746 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE PODER | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 940136 | 823758 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 928894 | 823743 | 12 | 3 | 808740 | OCI | CASETA DE CONTROL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 939572 | 823759 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 937776 | 823740 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TP DE BARRA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 938163 | 823742 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929652 | 820517 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929799 | 819950 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929841 | 820811 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -14 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929401 | 820788 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -12 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930038 | 820039 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929059 | 820065 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930227 | 820766 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930249 | 820765 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930291 | 820696 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -7 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930360 | 820066 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930403 | 820528 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930413 | 819940 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929876 | 820064 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929306 | 820768 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929139 | 820763 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -17 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930438 | 820813 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -15 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929062 | 820680 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928998 | 819941 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928975 | 820516 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928965 | 820518 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928923 | 820006 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928922 | 820043 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928893 | 820038 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928873 | 820824 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -16 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928859 | 820533 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928827 | 820527 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928797 | 820769 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 929087 | 819995 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931141 | 819986 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941295 | 820530 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941294 | 820062 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941293 | 820047 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941292 | 820532 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941291 | 820529 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 939928 | 820513 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS LADRILLO | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 939563 | 819949 | 34 | 3 | 808740 | OCI | CAMARAS DE CONTROL | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 939515 | 820767 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 939339 | 819985 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS REFORZADA | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 938899 | 820724 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | RETIRAR, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 937639 | 820061 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931289 | 820005 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931230 | 820030 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930717 | 820526 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930848 | 819939 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930537 | 820031 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 928721 | 820063 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930737 | 820809 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -13 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 941296 | 819948 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930738 | 820515 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931196 | 820677 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930842 | 820512 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931159 | 820723 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -9 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930864 | 819994 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930908 | 820044 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930974 | 820786 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -11 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930975 | 820514 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 931101 | 819996 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930536 | 820697 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -8 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 930841 | 820648 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -10 | 1123834 | POLPAICO
PararrayosTransformadores
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdTransformadorPoder | IdPararrayosTransformadores | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdTipoPararrayo | AnoFabricacion | FechaPES | ClaseDescargaLinea | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936451 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936450 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936449 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936448 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936447 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 935733 | 936446 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresdeCorrientePanos
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
TransformadoresdePotencial
|  |  | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Aisladores
|  |  | IdDeclaracion | IdAislador | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdPano | IdTipoAisladorSoporte | IdTipoClaseAisladorSoporte | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CantidadAisladores | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | OK | OK | 009201700001 | 923800 | P_111 |  | 858302 | 207 | 2 | 808740 | ESA | 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | 923799 | P_111 |  | 858302 | 220 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | 923798 | P_111 |  | 858302 | 221 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 923797 | P_111 |  | 858370 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 923796 | P_111 |  | 858370 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 923795 | P_111 |  | 858371 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 923794 | P_111 |  | 858371 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 17 | 1123834 | POLPAICO
Panos
|  |  | IdDeclaracion | IdPano | IdTramo | IdPatioSSEE | IdFuncionPano | IdBarra | IdTipoProteccionPanos | IdTipoSistemadeProteccionPanos | IdTipoTension | IdNodo_Extremo_uno | IdNodo_Extremo_dos | FechaPES | NumeroSistemasProteccion | NrosNEMAProteccionesSistema1 | NrosNEMAProteccionesSistema2 | Descripcion | IdNodo | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | IdCalificacionCodigo | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
OK | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | 858304 |  | 856827 | 6 | 857123 | 18 | 3 | 1 | 836393 | 836393 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO ALIMENTADOR 23 KV / BP1 - TR1 ALIM 1 (POLPAICO) | 836394 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | FALTA, DE SSEE 856799 POLPAICO (CHILECTRA) | OK | 009201700001 | 858303 |  | 856827 | 11 | 857123 | 17 | 3 | 1 | 832649 | 832649 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SERVICIOS AUXILIARES 23 KV / BP1 - TS1 | 832650 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
OK | OK | OK | 009201700001 | 858302 | 845520 | 856827 | 9 | 857123 | 3 | 3 | 1 | 836407 | 836407 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SALIDA TRANSFRMADOR 23 KV / TR1 - BP1 | 836408 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 858371 | 845462 | 1124035 | 1 | 857309 | 17 | 3 | 8 | 841346 | 841346 | 201111 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO1 POLPAICO - EL SALTO - B1 | 841349 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | NO ESTA, ES NACIONAL | 009201700001 | 858370 | 845465 | 1124035 | 1 | 857312 | 17 | 3 | 8 | 841435 | 841435 | 199101 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO2 POLPAICO - EL SALTO - B2 | 841437 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO

## Obs 8
ANTERIOR BORRAR ANTES DE ENVIAR | [16 empty] | 287502.77
BancosDeBaterias | [8 empty] | BancosDeBaterias
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_BancoBaterias | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935447 | BANCO DE BATERIA DE PLOMO/GEL 125 VCC 210 AH 2625 W | 1 | DEDICADO | dbo_BancoBaterias | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935447 | BANCO DE BATERIA DE PLOMO/GEL 125 VCC 210 AH 2625 W | 1
DEDICADO | dbo_BancoBaterias | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935518 | BANCO DE BATERIA DE PLOMO/GEL 48 VCC 176 AH 844.8 W | 1 | DEDICADO | dbo_BancoBaterias | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935518 | BANCO DE BATERIA DE PLOMO/GEL 48 VCC 176 AH 844.8 W | 1
[8 empty] | 2.00 | [8 empty] | 2
DesconectadoresPanos | [8 empty] | DesconectadoresPanos
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 917197 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 20.4 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 917197 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 20.4 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 916726 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 20.4 KV 630 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 916726 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 20.4 KV 630 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 915560 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 915560 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 1
ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 915399 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 44 KV 600 A 40 KA | 1 | ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 915399 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 44 KV 600 A 40 KA | 1
ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 917462 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL FUSIBLE 44 KV 600 A 40 KA | 1 | ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 917462 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL FUSIBLE 44 KV 600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 917212 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 917212 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 917215 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 917215 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917217 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917217 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915309 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915309 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915306 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915306 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915311 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915311 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917216 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917216 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 1600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915307 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915307 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915380 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 630 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915383 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 630 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915383 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 630 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915380 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 630 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917237 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 2000 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 917237 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 220 KV 2000 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915308 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915308 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915407 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL FUSIBLE 12 KV 630 A 25 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 915407 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL FUSIBLE 12 KV 630 A 25 KA | 1
ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 915323 | DESCONECTADOR MONOPOLAR MANUAL CUCHILLO 23 KV 600 A 25 KA | 1 | ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915892 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 1
ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915892 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 1 | ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915904 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 1
ZONAL | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915904 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915527 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 31.5 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915499 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 31.5 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915499 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 31.5 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 915527 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 31.5 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 915569 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 915569 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 1 | DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 917458 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL FUSIBLE 20.4 KV 2000 A 25 KA | 1
DEDICADO | dbo_DesconectadoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 917458 | DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL FUSIBLE 20.4 KV 2000 A 25 KA | 1 | [8 empty] | 24
25.00
InterruptoresPanos | [8 empty] | InterruptoresPanos
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 931618 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 20.4KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 931618 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 20.4KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 932029 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856788 | MACUL | 932029 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931769 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931769 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931931 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931931 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931929 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931929 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931864 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 800A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931864 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 800A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931928 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856793 | LAMPA | 931928 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
ZONAL | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 1921721 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1 | ZONAL | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 1921721 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 1921720 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856789 | RENCA | 1921720 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 932003 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 932003 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 110KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 1
DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 931619 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 20.4KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1 | DEDICADO | dbo_InterruptoresPanos |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 931619 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 20.4KV 2000A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 1
[8 empty] | 11.00 | [8 empty] | 11.00
Medidoresfacturacion | [8 empty] | Medidoresfacturacion
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856788 | MACUL | 933517 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856788 | MACUL | 933517 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
ZONAL | dbo_Medidoresfacturacion | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 933606 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY 54-A CLASE 0.2 | 1 | ZONAL | dbo_Medidoresfacturacion | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 933606 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY 54-A CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933585 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933585 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933731 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933731 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933610 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933610 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933640 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SCHLUMBERGER 55FQ CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 933640 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SCHLUMBERGER 55FQ CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933582 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933582 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933583 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933583 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933584 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856793 | LAMPA | 933584 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
ZONAL | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 1123834 | POLPAICO | 933618 | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856789 | RENCA | 933525 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856789 | RENCA | 933525 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856789 | RENCA | 933522 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856789 | RENCA | 933522 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 933723 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1
DEDICADO | dbo_Medidoresfacturacion |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 933723 | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1 | [8 empty] | 12
13.00
TransformadoresdeCorrientePanos | [8 empty] | TransformadoresdeCorrientePanos
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932784 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932784 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932785 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932785 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932786 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856793 | LAMPA | 932786 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 600 / 1 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932813 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932849 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932814 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932850 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932817 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932851 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932818 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932840 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932819 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932841 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 1123834 | POLPAICO | 932815 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 KV / 1200 / 5 A | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932842 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932849 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1 | [8 empty] | 9
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932850 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
ZONAL | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932851 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932840 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932841 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdeCorrientePanos |  |  | 856789 | RENCA | 932842 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 5 A | 1
15.00
TransformadoresDePoder | [8 empty] | TransformadoresDePoder
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935585 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 80 MVA 220/23.5 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935585 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 80 MVA 220/23.5 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935593 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 40 MVA 220/23.5 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935593 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 40 MVA 220/23.5 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 935656 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/20.4 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 935656 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/20.4 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856788 | MACUL | 935703 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/20.4 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856788 | MACUL | 935703 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/20.4 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935732 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 40 MVA 220/23.5 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935732 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 40 MVA 220/23.5 KV | 1
[8 empty] | 5.00 | [8 empty] | 5
TransformadoresDePoderMovil | [8 empty] | TransformadoresDePoderMovil
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_TransformadoresDePoderMovil | 0 |  |  |  | 943109 |  | 1 | ok
1.00
TransformadoresdePotencial | [8 empty] | TransformadoresdePotencial
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 932919 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 932919 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933410 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933410 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 932914 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 932914 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 220 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933423 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933423 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933434 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933434 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933448 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933448 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933412 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933412 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933424 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933424 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933435 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933435 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 23 KV | 1
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 933084 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 20.4 KV | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 933084 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO 20.4 KV | 1
[8 empty] | 10.00 | [8 empty] | 10
Materiales_OOCC | [8 empty] | Materiales_OOCC
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | MOLDAJE | 2.88 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | MOLDAJE | 2.88
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | ENFIERRADURAS | 65 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | ENFIERRADURAS | 65
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | PERNOS DE ANCLAJE | 22.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | PERNOS DE ANCLAJE | 22.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | GROUTING | 10.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | GROUTING | 10.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | CONTAINER METALICO 6X3 | 1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940336 | CONTAINER METALICO 6X3 | 1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 407 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 407
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | MOLDAJE | 40.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | MOLDAJE | 40.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | ENFIERRADURAS | 9752 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | ENFIERRADURAS | 9752
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 121.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 121.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 519 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 519
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | RETIRO DE EXCEDENTES | 140 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | RETIRO DE EXCEDENTES | 140
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | PERNOS DE ANCLAJE | 100.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | PERNOS DE ANCLAJE | 100.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | GROUTING | 25.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940288 | GROUTING | 25.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | MOLDAJE | 476.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | MOLDAJE | 476.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | ENFIERRADURAS | 2389.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | ENFIERRADURAS | 2389.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 52.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 52.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 8.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 8.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | EXCAVACIÓN A MANO | 21.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | EXCAVACIÓN A MANO | 21.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 120 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 120
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | RETIRO DE EXCEDENTES | 176.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | RETIRO DE EXCEDENTES | 176.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 504.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 504.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 148.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940240 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 148.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.04 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.04
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | GROUTING | 5.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | GROUTING | 5.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | MOLDAJE | 2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | MOLDAJE | 2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | ENFIERRADURAS | 24.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | ENFIERRADURAS | 24.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940170 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | MOLDAJE | 1.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | MOLDAJE | 1.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | ENFIERRADURAS | 36.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | ENFIERRADURAS | 36.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 1.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 1.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | GROUTING | 5.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940088 | GROUTING | 5.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | ENFIERRADURAS | 578 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | ENFIERRADURAS | 578
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 43.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 43.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | EXCAVACIÓN A MANO | 11.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | EXCAVACIÓN A MANO | 11.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 62.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 62.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | RETIRO DE EXCEDENTES | 92.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | RETIRO DE EXCEDENTES | 92.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 17.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 17.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | DUCTOS PVC 140 MM | 612 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940108 | DUCTOS PVC 140 MM | 612
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | MOLDAJE | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | MOLDAJE | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | ENFIERRADURAS | 1035.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | ENFIERRADURAS | 1035.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | GROUTING | 36.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940036 | GROUTING | 36.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 25.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 25.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | MOLDAJE | 33.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | MOLDAJE | 33.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | ENFIERRADURAS | 1553.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | ENFIERRADURAS | 1553.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 43.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 43.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | EXCAVACIÓN A MANO | 14.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | EXCAVACIÓN A MANO | 14.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 84 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 84
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RETIRO DE EXCEDENTES | 123.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RETIRO DE EXCEDENTES | 123.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 33.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 33.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | PERNOS DE ANCLAJE | 363.45 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | PERNOS DE ANCLAJE | 363.45
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | GROUTING | 54.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 940037 | GROUTING | 54.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RELLENO CON GRAVILLA | 2068.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RELLENO CON GRAVILLA | 2068.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | GEOTEXTIL | 9042 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | GEOTEXTIL | 9042
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 26.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 26.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 33.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 33.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RETIRO DE EXCEDENTES | 46.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RETIRO DE EXCEDENTES | 46.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 511.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 511.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | SOLERAS | 487.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | SOLERAS | 487.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | DRENAFLEX 160 MM | 487 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939927 | DRENAFLEX 160 MM | 487
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | MOLDAJE | 22 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | MOLDAJE | 22
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | ENFIERRADURAS | 17.42 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | ENFIERRADURAS | 17.42
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 7.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 7.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | RETIRO DE EXCEDENTES | 11.04 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | RETIRO DE EXCEDENTES | 11.04
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 58.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 58.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | MALLA ACMA C-188 | 24.64 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | MALLA ACMA C-188 | 24.64
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 7.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939877 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 7.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | MOLDAJE | 18.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | MOLDAJE | 18.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | ENFIERRADURAS | 420.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | ENFIERRADURAS | 420.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 8.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 8.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 18.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 18.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | RETIRO DE EXCEDENTES | 27.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | RETIRO DE EXCEDENTES | 27.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | PERNOS DE ANCLAJE | 102.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | PERNOS DE ANCLAJE | 102.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | GROUTING | 52.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939847 | GROUTING | 52.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 6184.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 6184.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | RETIRO DE EXCEDENTES | 7730.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | RETIRO DE EXCEDENTES | 7730.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 6960.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 6960.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | AREA ARBORIZADA | 12576.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939827 | AREA ARBORIZADA | 12576.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | MOLDAJE | 16.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | MOLDAJE | 16.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | ENFIERRADURAS | 921.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | ENFIERRADURAS | 921.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939758 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939775 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | ENFIERRADURAS | 106.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | ENFIERRADURAS | 106.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 6.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 6.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | RETIRO DE EXCEDENTES | 16.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | RETIRO DE EXCEDENTES | 16.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | DUCTOS PVC 140 MM | 92 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939671 | DUCTOS PVC 140 MM | 92
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 19.65 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 19.65
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | MOLDAJE | 14.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | MOLDAJE | 14.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | ENFIERRADURAS | 526.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | ENFIERRADURAS | 526.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 17.25 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 17.25
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | EXCAVACIÓN A MANO | 7.05 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | EXCAVACIÓN A MANO | 7.05
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 40.05 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 40.05
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RETIRO DE EXCEDENTES | 58.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RETIRO DE EXCEDENTES | 58.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 11.85 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 11.85
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | PERNOS DE ANCLAJE | 195.05 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | PERNOS DE ANCLAJE | 195.05
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | GROUTING | 34.55 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939585 | GROUTING | 34.55
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | ENFIERRADURAS | 160.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | ENFIERRADURAS | 160.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 11.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 11.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | RETIRO DE EXCEDENTES | 17.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | RETIRO DE EXCEDENTES | 17.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 5.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939514 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 5.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ESTUCO | 1.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ESTUCO | 1.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | MOLDAJE | 9.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | MOLDAJE | 9.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ENFIERRADURAS | 132 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ENFIERRADURAS | 132
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.63 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.63
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939270 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | MOLDAJE | 31.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | MOLDAJE | 31.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | ENFIERRADURAS | 533.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | ENFIERRADURAS | 533.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.93 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.93
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.67 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.67
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 15.13 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 15.13
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | RETIRO DE EXCEDENTES | 22.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | RETIRO DE EXCEDENTES | 22.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | TAPA Y MARCO TIPO VEREDA | 1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 939055 | TAPA Y MARCO TIPO VEREDA | 1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ESTUCO | 1.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ESTUCO | 1.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | MOLDAJE | 10.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | MOLDAJE | 10.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ENFIERRADURAS | 150 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ENFIERRADURAS | 150
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 4.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 4.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | RETIRO DE EXCEDENTES | 6.56 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | RETIRO DE EXCEDENTES | 6.56
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938935 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | MOLDAJE | 12.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | MOLDAJE | 12.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | ENFIERRADURAS | 19.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | ENFIERRADURAS | 19.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | EXCAVACIÓN A MANO | 1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | EXCAVACIÓN A MANO | 1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 5.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 5.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | RETIRO DE EXCEDENTES | 8.65 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | RETIRO DE EXCEDENTES | 8.65
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 33 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 33
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | MALLA ACMA C-188 | 29.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | MALLA ACMA C-188 | 29.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 5.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938898 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 5.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | MOLDAJE | 18.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | MOLDAJE | 18.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | ENFIERRADURAS | 420.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | ENFIERRADURAS | 420.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 8.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 8.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 18.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 18.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | RETIRO DE EXCEDENTES | 27.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | RETIRO DE EXCEDENTES | 27.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | PERNOS DE ANCLAJE | 102.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | PERNOS DE ANCLAJE | 102.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | GROUTING | 52.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938840 | GROUTING | 52.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938758 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938558 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | MOLDAJE | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | MOLDAJE | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | ENFIERRADURAS | 1035.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | ENFIERRADURAS | 1035.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | GROUTING | 36.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938557 | GROUTING | 36.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | RELLENO CON GRAVILLA | 1356.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | RELLENO CON GRAVILLA | 1356.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | GEOTEXTIL | 9041.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | GEOTEXTIL | 9041.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | SOLERILLAS | 311.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | SOLERILLAS | 311.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | SOLERAS | 487.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938528 | SOLERAS | 487.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | MOLDAJE | 2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | MOLDAJE | 2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | ENFIERRADURAS | 24.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | ENFIERRADURAS | 24.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.04 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | PERNOS DE ANCLAJE | 7.04
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | GROUTING | 5.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938219 | GROUTING | 5.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | PERNOS HILTI 1/2" | 16 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | PERNOS HILTI 1/2" | 16
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | RELLENO CON RIPIO ARENOSO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | RELLENO CON RIPIO ARENOSO | 0.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | MOLDAJE | 96.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | MOLDAJE | 96.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | ENFIERRADURAS | 447.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | ENFIERRADURAS | 447.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 3.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 3.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 51.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 51.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | RETIRO DE EXCEDENTES | 76.15 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | RETIRO DE EXCEDENTES | 76.15
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 290.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 290.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | MALLA ACMA C-188 | 242.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | MALLA ACMA C-188 | 242.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 51.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938105 | PLANCHA DIAMANTADA 4 MM | 51.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 31.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 31.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | MOLDAJE | 20.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | MOLDAJE | 20.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | ENFIERRADURAS | 828.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | ENFIERRADURAS | 828.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 26.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 26.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | EXCAVACIÓN A MANO | 10.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | EXCAVACIÓN A MANO | 10.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 62 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 62
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RETIRO DE EXCEDENTES | 91.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RETIRO DE EXCEDENTES | 91.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 16.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 16.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | PERNOS DE ANCLAJE | 316.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | PERNOS DE ANCLAJE | 316.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | GROUTING | 50.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938095 | GROUTING | 50.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | MOLDAJE | 17.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | MOLDAJE | 17.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | ENFIERRADURAS | 447.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | ENFIERRADURAS | 447.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | GROUTING | 36.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 938055 | GROUTING | 36.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | MOLDAJE | 17.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | MOLDAJE | 17.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | ENFIERRADURAS | 447.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | ENFIERRADURAS | 447.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | GROUTING | 36.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937992 | GROUTING | 36.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ESTUCO | 1.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ESTUCO | 1.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | MOLDAJE | 13.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | MOLDAJE | 13.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ENFIERRADURAS | 186 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ENFIERRADURAS | 186
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 20.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | EXCAVACIÓN A MANO | 1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | EXCAVACIÓN A MANO | 1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 5.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 5.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | RETIRO DE EXCEDENTES | 8.13 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | RETIRO DE EXCEDENTES | 8.13
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937970 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 1.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 14.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | MOLDAJE | 17.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | MOLDAJE | 17.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | ENFIERRADURAS | 447.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | ENFIERRADURAS | 447.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 15.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RETIRO DE EXCEDENTES | 53.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 13.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | PERNOS DE ANCLAJE | 147.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | GROUTING | 36.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937979 | GROUTING | 36.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | MOLDAJE | 87 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | MOLDAJE | 87
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | ENFIERRADURAS | 486.36 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | ENFIERRADURAS | 486.36
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | EXCAVACIÓN A MANO | 4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | EXCAVACIÓN A MANO | 4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 22.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 22.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | RETIRO DE EXCEDENTES | 33.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | RETIRO DE EXCEDENTES | 33.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 99.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 99.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 32.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937884 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 32.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 20.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 20.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | MOLDAJE | 17 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | MOLDAJE | 17
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | ENFIERRADURAS | 820.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | ENFIERRADURAS | 820.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 24.05 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 24.05
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | EXCAVACIÓN A MANO | 8.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | EXCAVACIÓN A MANO | 8.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 49.95 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 49.95
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RETIRO DE EXCEDENTES | 73.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RETIRO DE EXCEDENTES | 73.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 16.25 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 16.25
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | GROUTING | 34.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937866 | GROUTING | 34.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 17
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | MOLDAJE | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | MOLDAJE | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | ENFIERRADURAS | 1035.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | ENFIERRADURAS | 1035.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 29
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.8
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 56
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.25 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RETIRO DE EXCEDENTES | 82.25
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 22.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | PERNOS DE ANCLAJE | 242.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | GROUTING | 36.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937734 | GROUTING | 36.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ARMADURA | 47.38 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ARMADURA | 47.38
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | MOLDAJE | 2.72 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | MOLDAJE | 2.72
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ALAMBRE DE PÚAS | 1748.31 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ALAMBRE DE PÚAS | 1748.31
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 89.83 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 89.83
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 25.87 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 25.87
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | EXCAVACIÓN A MANO | 20.39 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | EXCAVACIÓN A MANO | 20.39
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 115.58 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 115.58
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | RETIRO DE EXCEDENTES | 115.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | RETIRO DE EXCEDENTES | 115.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 1698.67 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 1698.67
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | MALLA ACMAFOR 3D | 1212.16 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | MALLA ACMAFOR 3D | 1212.16
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | QUINCALLERIA | 2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937705 | QUINCALLERIA | 2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ESTUCO | 2.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ESTUCO | 2.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | MOLDAJE | 14.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | MOLDAJE | 14.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ENFIERRADURAS | 204 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ENFIERRADURAS | 204
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 27.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 27.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 6.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 6.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | RETIRO DE EXCEDENTES | 9.17 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | RETIRO DE EXCEDENTES | 9.17
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 2.46 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937714 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 2.46
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PERNOS HILTI 5/8" | 51 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ARMADURA | 2108.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ESTUCO | 25
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | ESTUCO | 24.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | MOLDAJE | 88
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PARRILLAS DE PISO | 1705 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 69
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | MOLDAJE | 13.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 102.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 30.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | EXCAVACIÓN A MANO | 13.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 118.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | RETIRO DE EXCEDENTES | 165.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 37.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | MALLA ACMA C-188 | 78.8 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | TUBO C.C. 200 MM | 45.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 25.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ESCALINES DESCANSO | 14
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | MOLDAJE | 33.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | TAPAS DE HORMIGÓN SIMPLE | 2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | ENFIERRADURAS | 1553.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | BOMBEO DE HORMIGON | 30.54
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 43.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 25.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | EXCAVACIÓN A MANO | 14.7 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | MOLDAJE | 33.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 84 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | ENFIERRADURAS | 1553.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RETIRO DE EXCEDENTES | 123.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 43.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 33.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | EXCAVACIÓN A MANO | 14.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | PERNOS DE ANCLAJE | 363.45 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 84
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | GROUTING | 54.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RETIRO DE EXCEDENTES | 123.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | RELLENO CON BOLON | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 33.6
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | MOLDAJE | 22 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | PERNOS DE ANCLAJE | 363.45
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | ENFIERRADURAS | 23.9 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937538 | GROUTING | 54.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 54.5 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | RELLENO CON BOLON | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | MOLDAJE | 22
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | ENFIERRADURAS | 23.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.77 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 54.5
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | RETIRO DE EXCEDENTES | 14.75 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | MALLA ACMA C-188 | 50.84 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.77
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 3.82 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ARMADURA | 2108.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | RETIRO DE EXCEDENTES | 14.75
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ESTUCO | 25 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | MALLA ACMA C-188 | 50.84
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | MOLDAJE | 88 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937542 | PLANCHA DIAMANTADA 6 MM | 3.82
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 69 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PERNOS HILTI 5/8" | 51
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 102.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 30.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | ESTUCO | 24.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PARRILLAS DE PISO | 1705
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | EXCAVACIÓN A MANO | 13.2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | MOLDAJE | 13.1
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 118.6 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | RETIRO DE EXCEDENTES | 165.4 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 37.1 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | TUBO C.C. 200 MM | 45.3 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | ESCALINES DESCANSO | 14 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | TAPAS DE HORMIGÓN SIMPLE | 2 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9
DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937637 | BOMBEO DE HORMIGON | 30.54 | DEDICADO | dbo_Barras_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 937494 | MALLA ACMA C-188 | 78.8
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855057 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | EXCAVACION S1 | 3
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | RELLENO | 3 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | RETIRO DE ESCOMBROS | 1
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | EXCAVACION S1 | 3 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855352 | RELLENO | 3
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856333 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856625 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855342 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856712 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 856004 | RELLENO | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | RELLENO | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | RETIRO DE ESCOMBROS | 2 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | EXCAVACION S1 | 6
ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | EXCAVACION S1 | 6 | ZONAL | dbo_Estructuras_OOCC | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 855665 | RELLENO | 6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928720 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | GROUTING | 32.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | MOLDAJE | 12.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | PERNOS DE ANCLAJE | 30 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | ENFIERRADURAS | 254.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | ENFIERRADURAS | 254.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | PERNOS DE ANCLAJE | 30
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | MOLDAJE | 12.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | GROUTING | 32.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928739 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | GROUTING | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | GROUTING | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928760 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 23.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | MOLDAJE | 21
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | PERNOS DE ANCLAJE | 30 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | PERNOS DE ANCLAJE | 30
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | GROUTING | 42.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 17.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 17.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | RETIRO DE EXCEDENTES | 33.75 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 23.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 9.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | ENFIERRADURAS | 721.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | MOLDAJE | 21 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | GROUTING | 42.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | ENFIERRADURAS | 721.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 9.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928768 | RETIRO DE EXCEDENTES | 33.75
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928769 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 928779 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | ENFIERRADURAS | 274.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | PERNOS DE ANCLAJE | 45 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 8.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 8.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | MOLDAJE | 6.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | GROUTING | 24.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | ENFIERRADURAS | 274.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | PERNOS DE ANCLAJE | 45
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | MOLDAJE | 6.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 3.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928788 | GROUTING | 24.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | GROUTING | 43.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | GROUTING | 43.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | ENFIERRADURAS | 238.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | PERNOS DE ANCLAJE | 44.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | ENFIERRADURAS | 238.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | MOLDAJE | 12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | PERNOS DE ANCLAJE | 44.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928984 | MOLDAJE | 12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 928997 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | GROUTING | 13.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | ENFIERRADURAS | 127
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | MOLDAJE | 4.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | MOLDAJE | 4.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | ENFIERRADURAS | 127 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | GROUTING | 13.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929020 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 12.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | GROUTING | 17.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | GROUTING | 17.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | RETIRO DE EXCEDENTES | 17.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | RETIRO DE EXCEDENTES | 17.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | ENFIERRADURAS | 526.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | ENFIERRADURAS | 526.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | MOLDAJE | 21 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | MOLDAJE | 21
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 12.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929039 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929048 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929101 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929182 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | ENFIERRADURAS | 254.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | GROUTING | 32.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | GROUTING | 32.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | PERNOS DE ANCLAJE | 30
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | ENFIERRADURAS | 254.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | MOLDAJE | 12.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | MOLDAJE | 12.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | PERNOS DE ANCLAJE | 30 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929204 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929222 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.34 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | PERNOS DE ANCLAJE | 15
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | PERNOS DE ANCLAJE | 15 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 1.94
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 1.94 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | GROUTING | 1.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | GROUTING | 1.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | MOLDAJE | 2.52
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.92 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | ENFIERRADURAS | 41.46
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.13 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.13
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | ENFIERRADURAS | 41.46 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.16
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | MOLDAJE | 2.52 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.34
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.72 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.92
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.16 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929292 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.72
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929330 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | MOLDAJE | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | GROUTING | 24.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | ENFIERRADURAS | 44.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | ENFIERRADURAS | 44.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | MOLDAJE | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929340 | GROUTING | 24.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.21 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.55
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | GROUTING | 1.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | GROUTING | 1.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | PERNOS DE ANCLAJE | 6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | PERNOS DE ANCLAJE | 6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.44 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.44
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.68 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.21
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.55 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | ENFIERRADURAS | 170.39
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | ENFIERRADURAS | 170.39 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | MOLDAJE | 7.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | MOLDAJE | 7.14 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.18
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.18 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.68
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.85 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929359 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.85
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929375 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929382 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | GROUTING | 24.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | GROUTING | 24.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | MOLDAJE | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | ENFIERRADURAS | 44.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | ENFIERRADURAS | 44.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | MOLDAJE | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929400 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929415 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | PERNOS DE ANCLAJE | 44.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | MOLDAJE | 9.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | GROUTING | 6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | ENFIERRADURAS | 298.72
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | RETIRO DE EXCEDENTES | 10.71 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 7.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.42
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.33 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.33
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 7.58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | ENFIERRADURAS | 298.72 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | RETIRO DE EXCEDENTES | 10.71
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 3.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | PERNOS DE ANCLAJE | 44.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | MOLDAJE | 9.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | GROUTING | 6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.42 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856788 | MACUL | 929525 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 3.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | GROUTING | 7.35
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | GROUTING | 7.35 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | PERNOS DE ANCLAJE | 40 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | ENFIERRADURAS | 106
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | ENFIERRADURAS | 106 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | MOLDAJE | 5.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | MOLDAJE | 5.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929618 | PERNOS DE ANCLAJE | 40
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929625 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929626 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 0.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | GROUTING | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | MOLDAJE | 3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.38 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.29 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | ENFIERRADURAS | 45.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | GROUTING | 8.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | MOLDAJE | 2.88 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | RELLENO CON SUELO CEMENTO | 0.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | ENFIERRADURAS | 64.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.64 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 1123834 | POLPAICO | 929653 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.73 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 2.43
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929669 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 96.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | MOLDAJE | 2.52
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RELLENO ESTABILIZADO | 1.94
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.16
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | ENFIERRADURAS | 41.46
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.13
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.65
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.13
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929723 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 3.24
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | PERNOS DE ANCLAJE | 0.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | GROUTING | 2.25
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | DUCTOS PVC 75 MM | 6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | DUCTOS PVC 75 MM | 6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | GROUTING | 2.25 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | PERNOS DE ANCLAJE | 0.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 3.24 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.13 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 2.43 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.13 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | ENFIERRADURAS | 41.46 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.16 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | RELLENO ESTABILIZADO | 1.94 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | MOLDAJE | 2.52 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.65 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929728 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 96.14 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 929807 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929809 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 9.93
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929856 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | GROUTING | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.81
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.35
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 2.81
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | ENFIERRADURAS | 167.84
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | MOLDAJE | 12.71
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 8.47
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 929898 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | PERNOS DE ANCLAJE | 9.84
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | GROUTING | 32.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | PERNOS DE ANCLAJE | 9.84 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | ENFIERRADURAS | 254.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.81 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | GROUTING | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 9.93 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | ENFIERRADURAS | 167.84 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | MOLDAJE | 12.71 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | PERNOS DE ANCLAJE | 30
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 8.47 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | MOLDAJE | 12.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 2.81 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 929928 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.35 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | GROUTING | 32.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | PERNOS DE ANCLAJE | 30 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | MOLDAJE | 12.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | ENFIERRADURAS | 254.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | MOLDAJE | 1.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 929932 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | GROUTING | 1.87
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | ENFIERRADURAS | 42.26
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930081 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.64
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | GROUTING | 12.15
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | PERNOS DE ANCLAJE | 44
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | RETIRO DE EXCEDENTES | 16.15
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | GROUTING | 1.87 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 11.44
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | ENFIERRADURAS | 42.26 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.44
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | MOLDAJE | 1.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | ENFIERRADURAS | 248.81
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | MOLDAJE | 12.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 7.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930142 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.02
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.64 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | GROUTING | 12.15 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | PERNOS DE ANCLAJE | 44 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | RETIRO DE EXCEDENTES | 16.15 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 11.44 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.44 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | ENFIERRADURAS | 248.81 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | MOLDAJE | 12.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 7.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930191 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.02 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | ENFIERRADURAS | 64.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930192 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | MOLDAJE | 4.4 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | GROUTING | 8.2 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | ENFIERRADURAS | 99.7 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930221 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.32
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | GROUTING | 3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | PERNOS DE ANCLAJE | 42.96
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 9.72
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | ENFIERRADURAS | 292.53
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.48
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RELLENO ESTABILIZADO | 1.44
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | MOLDAJE | 13.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 4.9
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930237 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 6.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.32 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RETIRO DE EXCEDENTES | 6.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | PERNOS DE ANCLAJE | 42.96 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | GROUTING | 3 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RETIRO DE EXCEDENTES | 6.14 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 9.72 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | ENFIERRADURAS | 292.53 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.48 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RELLENO ESTABILIZADO | 1.44 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | HORMIGÓN GRADO H-20 | 6.14 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | MOLDAJE | 13.6 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930264 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 4.9 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | MOLDAJE | 4.4
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | ENFIERRADURAS | 99.7
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | GROUTING | 8.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | RETIRO DE EXCEDENTES | 3.06
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930267 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | PERNOS DE ANCLAJE | 36.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 2.16
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.38
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.15
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | ENFIERRADURAS | 126.79
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | MOLDAJE | 4.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 1.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930268 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | GROUTING | 5.62
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.15 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | PERNOS DE ANCLAJE | 36.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | RETIRO DE EXCEDENTES | 3.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.38 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | GROUTING | 5.62 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | ENFIERRADURAS | 126.79 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | MOLDAJE | 4.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 1.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930368 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 2.16 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | GROUTING | 1.87
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | ENFIERRADURAS | 42.26
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | MOLDAJE | 1.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930412 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | GROUTING | 1.87 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | ENFIERRADURAS | 42.26 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | MOLDAJE | 1.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930420 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | PERNOS DE ANCLAJE | 30
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930462 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | GROUTING | 32.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | ENFIERRADURAS | 254.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | MOLDAJE | 12.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930470 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | GROUTING | 32.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | PERNOS DE ANCLAJE | 30 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 10 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | ENFIERRADURAS | 254.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | MOLDAJE | 12.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930505 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930567 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930579 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | MOLDAJE | 4.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | ENFIERRADURAS | 127
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | GROUTING | 13.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930580 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | PERNOS HILTI 5/8" | 10
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | GROUTING | 13.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | ENFIERRADURAS | 75.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | ENFIERRADURAS | 127 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | GROUTING | 26.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | MOLDAJE | 4.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930617 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | ENFIERRADURAS | 75.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | PERNOS HILTI 5/8" | 10 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | GROUTING | 26.4 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930646 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.9 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | GROUTING | 8.2 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | ENFIERRADURAS | 64.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | MOLDAJE | 3 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930647 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | GROUTING | 8.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | MOLDAJE | 3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | ENFIERRADURAS | 64.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | ENFIERRADURAS | 292.85
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930655 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.82
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 15.15
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.05
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.51
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 17.92
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.82
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | PERNOS DE ANCLAJE | 53.57
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | MOLDAJE | 21.68
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930657 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | GROUTING | 64
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | ENFIERRADURAS | 292.85 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | GROUTING | 14.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | PERNOS DE ANCLAJE | 53.57 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 14.58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.82 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | MOLDAJE | 9.24
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 17.92 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | PERNOS DE ANCLAJE | 97.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | GROUTING | 64 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | RETIRO DE EXCEDENTES | 20.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.51 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.71
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | MOLDAJE | 21.68 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | ENFIERRADURAS | 431.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 15.15 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 9.62
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.05 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.57
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 930673 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 4.82 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.33
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.33 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | GROUTING | 13.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | GROUTING | 14.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | MOLDAJE | 4.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | PERNOS DE ANCLAJE | 97.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | ENFIERRADURAS | 127
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | RETIRO DE EXCEDENTES | 20.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 14.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.71 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | ENFIERRADURAS | 431.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | MOLDAJE | 9.24 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 9.62 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930716 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.57 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | GROUTING | 1.87
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | GROUTING | 13.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | PERNOS DE ANCLAJE | 23.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 2.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | MOLDAJE | 1.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | ENFIERRADURAS | 127 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | MOLDAJE | 4.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930736 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | ENFIERRADURAS | 42.26
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.05 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | GROUTING | 1.87 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | PERNOS DE ANCLAJE | 40
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | PERNOS DE ANCLAJE | 12.17 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.02 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.12 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.5 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | GROUTING | 7.35
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | ENFIERRADURAS | 42.26 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | MOLDAJE | 1.6 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | ENFIERRADURAS | 106
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 0.37 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | MOLDAJE | 5.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930752 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 0.72 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | GROUTING | 8.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | PERNOS DE ANCLAJE | 40 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | MOLDAJE | 3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | GROUTING | 7.35 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | ENFIERRADURAS | 64.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | ENFIERRADURAS | 106 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | MOLDAJE | 5.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.15
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930761 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | GROUTING | 5.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | PERNOS DE ANCLAJE | 4.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.35
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | ENFIERRADURAS | 58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | TAPAS METALICAS | 59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | MOLDAJE | 2.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930774 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.87
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.15 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | GROUTING | 5.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | ENFIERRADURAS | 99.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | PERNOS DE ANCLAJE | 4.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1.87 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.35 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | ENFIERRADURAS | 58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | MOLDAJE | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | MOLDAJE | 2.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930783 | TAPAS METALICAS | 59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | ENFIERRADURAS | 99.7 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930801 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | PERNOS DE ANCLAJE | 40
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | GROUTING | 8.2 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | GROUTING | 7.35
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | MOLDAJE | 3 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | ENFIERRADURAS | 106
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | MOLDAJE | 5.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | ENFIERRADURAS | 64.1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930876 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.53 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | GROUTING | 7.35 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | GROUTING | 8.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | PERNOS DE ANCLAJE | 40 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | MOLDAJE | 4.4
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.66 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | ENFIERRADURAS | 99.7
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.14 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | ENFIERRADURAS | 106 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | MOLDAJE | 5.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.38 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | GROUTING | 24.3
ZONAL | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 930884 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.58 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | MOLDAJE | 2.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | ENFIERRADURAS | 44.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | RETIRO DE EXCEDENTES | 2.08 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | ENFIERRADURAS | 99.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | MOLDAJE | 4.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930901 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.7 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.73 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | GROUTING | 24.3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | MOLDAJE | 2.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | ENFIERRADURAS | 44.4 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | PERNOS DE ANCLAJE | 6.9 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930902 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 930952 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930967 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 930968 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931000 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931008 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | GROUTING | 3.67
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931009 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | MOLDAJE | 3.96
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | ENFIERRADURAS | 104.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | PERNOS DE ANCLAJE | 20
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856793 | LAMPA | 931020 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.12 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | GROUTING | 3.67 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | PERNOS DE ANCLAJE | 20 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | RETIRO DE EXCEDENTES | 5.06 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.63 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.36 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | ENFIERRADURAS | 104.5 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | MOLDAJE | 3.96 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 2.86 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | ENFIERRADURAS | 64.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC |  |  | 856789 | RENCA | 931029 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.59 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | GROUTING | 8.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | MOLDAJE | 3
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931041 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | RETIRO DE EXCEDENTES | 1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | GROUTING | 8.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | PERNOS DE ANCLAJE | 3.6 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | MOLDAJE | 9.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | ENFIERRADURAS | 2047.2
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | MOLDAJE | 3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 422
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | ENFIERRADURAS | 64.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 42.4
DEDICADO | dbo_Panos_OOCC | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 931100 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 10.69 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | MOLDAJE | 315.64 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.9
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 1.44 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | RETIRO DE EXCEDENTES | 52.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | ENFIERRADURAS | 4856 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 48.56 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | PERNOS DE ANCLAJE | 96.9
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.28 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PERNOS HILTI 5/8" | 51
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 24.04 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | RETIRO DE EXCEDENTES | 13.35 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | ESTUCO | 24.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | HORMIGON BOMBEADO | 48.56 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PARRILLAS DE PISO | 1705
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RELLENO CON GRAVILLA | 2.74 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | MOLDAJE | 13.1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | ESTUCO | 18.77 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PARRILLAS DE PISO | 1422.48 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | MOLDAJE | 18.56 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 15.25 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 3.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | ENFIERRADURAS | 1645.89 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 35.11 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | MALLA ACMA C-188 | 78.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.73 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PERNOS HILTI 5/8" | 51
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 42.05 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RETIRO DE EXCEDENTES | 42.05 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | ESTUCO | 24.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 38.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PARRILLAS DE PISO | 1705
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PERNOS DE ANCLAJE | 73.24 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | MOLDAJE | 13.1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | TECNOMALLA | 27.43 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | MOLDAJE | 3.15 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | ENFIERRADURAS | 36.65 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.83 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.26 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.55 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.12 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | MALLA ACMA C-188 | 78.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.41 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PERNOS HILTI 5/8" | 59
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 3.15 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | RELLENO CON GRAVILLA | 6.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.88 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | ESTUCO | 1.5
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 14.65 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PARRILLAS DE PISO | 2005.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | MOLDAJE | 248.56 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | MOLDAJE | 14.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | ENFIERRADURAS | 2008.34 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 1.5
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 52.42 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.71 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.16 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 34.92 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RETIRO DE EXCEDENTES | 49.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | RETIRO DE EXCEDENTES | 13.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 10.27 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 210.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ARMADURA | 171.75 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | MALLA ACMA C-188 | 92.7
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PERNOS HILTI 1/2" | 134 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | MOLDAJE | 248.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.09 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | ENFIERRADURAS | 2008.34
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ESTUCO | 30.95 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 52.42
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PARRILLAS DE PISO | 890.42 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.71
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | MOLDAJE | 31.07 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.16
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 30.95 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 34.92
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.95 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RETIRO DE EXCEDENTES | 49.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.54 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 10.27
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.55 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | MOLDAJE | 16.1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 14.47 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | ENFIERRADURAS | 921.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | RETIRO DE EXCEDENTES | 20.43 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 313.29 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | TECNOMALLA | 30.95 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | MOLDAJE | 18.56 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | ENFIERRADURAS | 1091.48 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 26.91 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.68 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.77 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | MOLDAJE | 16.1
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 15.72 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | ENFIERRADURAS | 921.3
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | RETIRO DE EXCEDENTES | 22.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 20.18 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | PERNOS DE ANCLAJE | 83.29 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ARMADURA | 171.75
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | MOLDAJE | 16.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PERNOS HILTI 1/2" | 134
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | ENFIERRADURAS | 921.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.09
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ESTUCO | 30.95
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PARRILLAS DE PISO | 890.42
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | MOLDAJE | 31.07
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 30.95
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 6.95
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.54
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936950 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.55
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | MOLDAJE | 16.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 14.47
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | ENFIERRADURAS | 921.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | RETIRO DE EXCEDENTES | 20.43
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 22.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 313.29
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.6 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936921 | TECNOMALLA | 30.95
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | MOLDAJE | 18.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 39.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | ENFIERRADURAS | 1091.48
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | RETIRO DE EXCEDENTES | 55.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 26.91
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 28 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.68
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936951 | PERNOS DE ANCLAJE | 57.5 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | EXCAVACIÓN A MANO | 2.77
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | MOLDAJE | 9.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 15.72
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | ENFIERRADURAS | 2047.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | RETIRO DE EXCEDENTES | 22.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | ELEMENTOS MÉTALICOS | 422 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 20.18
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 42.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936925 | PERNOS DE ANCLAJE | 83.29
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 2.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | MOLDAJE | 3.15
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | EXCAVACIÓN A MANO | 4.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | ENFIERRADURAS | 36.65
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 36.9 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 1.83
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | RETIRO DE EXCEDENTES | 52.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 0.26
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 0.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.55
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936952 | PERNOS DE ANCLAJE | 96.9 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 3.12
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PERNOS HILTI 5/8" | 51 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | RETIRO DE EXCEDENTES | 4.41
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 3.15
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | ESTUCO | 24.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936910 | PERNOS DE ANCLAJE | 5.88
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PARRILLAS DE PISO | 1705 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856788 | MACUL | 936917 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 14.65
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | MOLDAJE | 13.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 10.69
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | MOLDAJE | 315.64
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 1.44
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | ENFIERRADURAS | 4856
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 48.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EXCAVACIÓN A MANO | 3.28
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 24.04
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936953 | MALLA ACMA C-188 | 78.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | RETIRO DE EXCEDENTES | 13.35
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PERNOS HILTI 5/8" | 51 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936834 | HORMIGON BOMBEADO | 48.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | RELLENO CON GRAVILLA | 3.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RELLENO CON GRAVILLA | 2.74
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | ESTUCO | 24.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | ESTUCO | 18.77
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PARRILLAS DE PISO | 1705 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PARRILLAS DE PISO | 1422.48
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | MOLDAJE | 13.1 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | MOLDAJE | 18.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 24.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 15.25
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 5.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 3.2
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | ENFIERRADURAS | 1645.89
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | EXCAVACIÓN A MANO | 9.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 35.11
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | RETIRO DE EXCEDENTES | 12.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EXCAVACIÓN A MANO | 6.73
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 178.9 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 42.05
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936954 | MALLA ACMA C-188 | 78.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RETIRO DE EXCEDENTES | 42.05
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PERNOS HILTI 5/8" | 59 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | RELLENO CON ESTABILIZADO COMPACTADO | 38.4
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | RELLENO CON GRAVILLA | 6.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | PERNOS DE ANCLAJE | 73.24
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | ESTUCO | 1.5 | DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936838 | TECNOMALLA | 27.43
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PARRILLAS DE PISO | 2005.8 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.63
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | MOLDAJE | 14.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.61
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | PINTURA ESMALTE EPOXICO | 1.5 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | MOLDAJE | 3.67
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 7.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | GROUTING | 2.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | HORMIGÓN GRADO H-10 | 1.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.24
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | EXCAVACIÓN A MANO | 1.2 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.61
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 10.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.06
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | RETIRO DE EXCEDENTES | 13.3 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | ENFIERRADURAS | 32.89
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | ESTRUCTURA MÉTALICA | 210.4 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 1.27
DEDICADO | dbo_TransformadoresDePoder_OOCC | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936955 | MALLA ACMA C-188 | 92.7 | DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | PERNOS DE ANCLAJE | 9.13
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | 1.27 | [8 empty] | 146058.11
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | MOLDAJE | 3.67
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | 0.06
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | GROUTING | 2.56
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EXCAVACIÓN A MANO | 0.24
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | EXCAVACIÓN A MAQUINA | 1.63
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | RETIRO DE EXCEDENTES | 0.61
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | PERNOS DE ANCLAJE | 9.13
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | ENFIERRADURAS | 32.89
DEDICADO | dbo_TransformadoresdePotencial_OOCC |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 941256 | HORMIGÓN GRADO H-25 | 0.61
146,118.17
ElementosComunesPatiosSSEE | [8 empty] | ElementosComunesPatiosSSEE
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927968 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400 MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928273 | DESCONECTADOR FUSIBLE 1F, 15 kV, 10A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927969 | CONECTOR T CAB AL 120-400 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928274 | DESCONECTADOR FUSIBLE 1F, 15 kV, 10A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927970 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928082 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927971 | CANALETA METALICA 50X20X3000MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928083 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927972 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928084 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927973 | DUCTO PVC 75MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928085 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927974 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928086 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927975 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928087 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927976 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928088 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927977 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928089 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927978 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928090 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927979 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928091 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927980 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928092 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 a PL 2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928059 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400 MM2 | 33 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928093 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928060 | CONECTOR RECTO CABLE AL 300-630MM2 a PL 4N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928094 | PERNOS PARA CONECTORES | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928061 | CONECTOR T CAB AL 120-400 MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928095 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 PULG | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928062 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928096 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928063 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928097 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928064 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928098 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928065 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928099 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928066 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928100 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928067 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 36 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928101 | RIEL UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928068 | CONECTOR CRUZ P/ TUBOS CU 2" A 2" | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928102 | ABRAZADERA PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928069 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928103 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928070 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928104 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928071 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 a PL 2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928105 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928072 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928106 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928073 | PERNOS PARA CONECTORES | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928107 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928074 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928108 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928075 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928109 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928076 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928110 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928077 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928111 | CABLE CU AISLADO 25KV 240MM2 | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928078 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928112 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928079 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928113 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928080 | RIEL UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928114 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 240MM2 A PL2N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928081 | ABRAZADERA PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928115 | DUCTO PVC 90MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928082 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928116 | DUCTO PVC 75MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928083 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928117 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928084 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928118 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928085 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928119 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928086 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928120 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928087 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928121 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928088 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928122 | CONECTOR COPLA TUBO CU 2" | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928089 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928123 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2" C.P. 3" | 24
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928090 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928124 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2" C.P.3" | 18
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928091 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928125 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 33
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928092 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 a PL 2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928126 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928093 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928127 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928094 | PERNOS PARA CONECTORES | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928128 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928095 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928129 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928096 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928130 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 36
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928097 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927968 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400 MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928098 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927969 | CONECTOR T CAB AL 120-400 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928099 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927970 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928100 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927971 | CANALETA METALICA 50X20X3000MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928101 | RIEL UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927972 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928102 | ABRAZADERA PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927973 | DUCTO PVC 75MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928103 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927974 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928104 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927975 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928105 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927976 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928106 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927977 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928107 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927978 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928108 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927979 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928109 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 927980 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928110 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928059 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400 MM2 | 33
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928111 | CABLE CU AISLADO 25KV 240MM2 | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928060 | CONECTOR RECTO CABLE AL 300-630MM2 a PL 4N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928112 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928061 | CONECTOR T CAB AL 120-400 MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928113 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928062 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928114 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 240MM2 A PL2N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928063 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928115 | DUCTO PVC 90MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928064 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928116 | DUCTO PVC 75MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928065 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928117 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928066 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928118 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928067 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 36
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928119 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928068 | CONECTOR CRUZ P/ TUBOS CU 2" A 2" | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928120 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928069 | CABLE COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928121 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928070 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928122 | CONECTOR COPLA TUBO CU 2" | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928071 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 a PL 2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928123 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2" C.P. 3" | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928072 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 100E A - UNIP | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928124 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2" C.P.3" | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928073 | PERNOS PARA CONECTORES | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928125 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 33 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928074 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 PULG | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928126 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928075 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928127 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928076 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928128 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928077 | CAÑERIA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928129 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928078 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928130 | CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTAÑADO | 36 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928079 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2" | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928273 | DESCONECTADOR FUSIBLE 1F, 15 kV, 10A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928080 | RIEL UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928274 | DESCONECTADOR FUSIBLE 1F, 15 kV, 10A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesPatiosSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 928081 | ABRAZADERA PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 2
[8 empty] | 736.00 | [8 empty] | 736
ElementosComunesSSEE | [8 empty] | ElementosComunesSSEE
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892217 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892217 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892218 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892218 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892219 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X16A | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892219 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X16A | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892220 | TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892220 | TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892221 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892221 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892222 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892222 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892223 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892223 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892224 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.6/0.8 M) | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892224 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.6/0.8 M) | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892225 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892225 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892226 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.7/0.5/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892226 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.7/0.5/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892227 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 16 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892227 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 16
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892228 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892228 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892229 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892229 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892230 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892230 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892231 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892231 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892232 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892232 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892233 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892233 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892234 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892234 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892235 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892235 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 25
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892236 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892236 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892237 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892237 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892238 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892238 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892239 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892239 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892240 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X16A | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892240 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X16A | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892241 | TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892241 | TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892242 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892242 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892243 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892245 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.6/0.8 M) | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892244 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892246 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892245 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.6/0.6/0.8 M) | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892247 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.7/0.5/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892246 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892248 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 16
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892247 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.7/0.5/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892249 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892248 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 16 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892250 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892249 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892251 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892250 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892252 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892251 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892253 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892252 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892254 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892253 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892255 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892254 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892256 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 25
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892255 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892257 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892256 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892258 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892257 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892259 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892258 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892260 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892259 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892261 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.18/0.63/0.5/- M) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892260 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.9/1/- M) | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892262 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.17/0.28/0.1 M) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892261 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.18/0.63/0.5/- M) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892263 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892262 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/0.17/0.28/0.1 M) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892263 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892265 | TRANSDUCTOR RIS VVH-20 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892264 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892266 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892265 | TRANSDUCTOR RIS VVH-20 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892267 | BPC LISA RECTA 250x100x3000 mm | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892266 | CONVERSOR FAST ETHERNET BRIDGE | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892268 | MURO INTERIOR MURO (-/2/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892267 | BPC LISA RECTA 250x100x3000 mm | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892269 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.8/0.75/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892268 | MURO INTERIOR MURO (-/2/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892270 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892269 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.8/0.75/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892271 | CAÑERIA CONDUIT GALV 1/2" | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892270 | RIEL TIPO UNISTRUT P1000 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 42X42X2.5 MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892272 | ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PARA CONDUIT 1/2 PULG | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892271 | CAÑERIA CONDUIT GALV 1/2" | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892273 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892272 | ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PARA CONDUIT 1/2 PULG | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892274 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 27
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892273 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892275 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892274 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 27 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892276 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892275 | MOLDE GRAFITO T 120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892277 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892276 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892278 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892277 | CAPSULA DE SOLDADURA # 150 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892279 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892278 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892280 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 33
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892279 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892281 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 30
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892280 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 33 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892282 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892281 | CABLE CU AISLADO 600V 120MM2 | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892283 | TRANSF SS/AA 45KVA 23/0.4 KV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892282 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892284 | TRANSF SS/AA 45KVA 23/0.4 KV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892283 | TRANSF SS/AA 45KVA 23/0.4 KV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892594 | EPC CURVA HORIZONTAL 90GRADOS . 300X100MM R300. | 15
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892284 | TRANSF SS/AA 45KVA 23/0.4 KV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892595 | CONJUNTO SOPORTE MURO PARA EPC/BPC (2 TUERCA RIEL P1000 C/RESORTE HILO 1/2 ELECTROGALVANIZADA. PERFORACION 1/2PULG. 2 PERNOS HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 | 395
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892544 | LUMINARIA PARA POSTE 400W NA. CON AMPOLLETA | 26 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892596 | DUCTO PVC 160MM | 82
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892545 | POSTES METALICOS DE 11 M. PARA UNA LUMINARIA. PARA ALUMBRADO PATIO | 13 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892597 | DUCTO PVC 32MM | 111
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892546 | LUMINARIA TIPO PAGODA | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892598 | DUCTO PVC 90MM | 44
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892547 | REFLECTOR 500W | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892599 | SENSOR PERIMETRAL | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892548 | POSTE METALICO 4.5 MT | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892600 | TECLADO ALARMA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892549 | POSTE METALICO 3 MT | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892601 | POSTE METALICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892550 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA ROJO | 670 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892602 | CAMARA DE SEGURIDAD (DOMO) | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892551 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA BLANCO | 670 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892603 | CAJA DE CONTROL (CAMARA) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892552 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA VERDE | 670 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892604 | CARGADOR DE BATERIAS 48 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892553 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892605 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892554 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892243 | EQUIPO CONTROL PROTECCION Y MEDIDA ZIV 7IVD-J2N-212B40KAA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892555 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892244 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892556 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 13 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892544 | LUMINARIA PARA POSTE 400W NA. CON AMPOLLETA | 26
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892557 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 13 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892545 | POSTES METALICOS DE 11 M. PARA UNA LUMINARIA. PARA ALUMBRADO PATIO | 13
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892558 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892546 | LUMINARIA TIPO PAGODA | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892559 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 13 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892547 | REFLECTOR 500W | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892560 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892548 | POSTE METALICO 4.5 MT | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892561 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X40W | 35 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892549 | POSTE METALICO 3 MT | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892562 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 67 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892550 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA ROJO | 670
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892563 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 17 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892551 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA BLANCO | 670
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892564 | MOLDURA TIPO DLP 16X40MM | 107 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892552 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA VERDE | 670
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892565 | LUMINARIA DE EMERGENCIA INCANDESCENTE 12VCC - 15W | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892553 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892566 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA | 21 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892554 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892567 | APLIQUE 100W | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892555 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892568 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892556 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 13
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892569 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892557 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 13
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892570 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892558 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892571 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 190 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892559 | CAPSULA DE SOLDADURA # 90 | 13
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892572 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 190 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892560 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892573 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 190 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892561 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X40W | 35
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892574 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 92 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892562 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 67
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892575 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 92 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892563 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 17
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892576 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 92 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892564 | MOLDURA TIPO DLP 16X40MM | 107
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892577 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA ROJO | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892565 | LUMINARIA DE EMERGENCIA INCANDESCENTE 12VCC - 15W | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892578 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA BLANCO | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892566 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA | 21
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892579 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA VERDE | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892567 | APLIQUE 100W | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892580 | ENCHUFE HEMBRA 380V 3P+T 32A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892568 | INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. 10A. 250V | 7
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892581 | FOTOCELDA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892569 | INTERRUPTOR DOBLE 9/15.10A.250V | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892582 | EQUIPO AIRE ACONDICONADO | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892570 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892583 | CAJA DE CONTROL (CAMARA) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892571 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA ROJO | 190
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892584 | RACK CCTV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892572 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA BLANCO | 190
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892585 | CAMARA DE SEGURIDAD (DOMO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892573 | ALAMBRE AISLADO 1.5 MM2 NYA VERDE | 190
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892586 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892574 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA ROJO | 92
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892587 | SENSOR PUERTA. VENTANA | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892575 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA BLANCO | 92
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892588 | EXTINTOR C02 5 KG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892576 | ALAMBRE AISLADO 2.5 MM2 NYA VERDE | 92
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892589 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892577 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA ROJO | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892590 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892578 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA BLANCO | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892591 | ETIQUETA DE SENALIZACION PULGSALIDA DE EMERGENCIA PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892579 | ALAMBRE AISLADO 6 MM2 NYA VERDE | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892592 | EPC RECTA 300x100x3000 mm | 185 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892580 | ENCHUFE HEMBRA 380V 3P+T 32A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892593 | EPC CURVA T, 300x100mm R300. | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892581 | FOTOCELDA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892594 | EPC CURVA HORIZONTAL 90GRADOS . 300X100MM R300. | 15 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892582 | EQUIPO AIRE ACONDICONADO | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892595 | CONJUNTO SOPORTE MURO PARA EPC/BPC (2 TUERCA RIEL P1000 C/RESORTE HILO 1/2 ELECTROGALVANIZADA. PERFORACION 1/2PULG. 2 PERNOS HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 | 395 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892583 | CAJA DE CONTROL (CAMARA) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892596 | DUCTO PVC 160MM | 82 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892584 | RACK CCTV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892597 | DUCTO PVC 32MM | 111 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892585 | CAMARA DE SEGURIDAD (DOMO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892598 | DUCTO PVC 90MM | 44 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892586 | SENSOR DE MOVIMIENTO | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892599 | SENSOR PERIMETRAL | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892587 | SENSOR PUERTA. VENTANA | 7
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892600 | TECLADO ALARMA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892588 | EXTINTOR C02 5 KG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892601 | POSTE METALICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892589 | SENSOR SISTEMA EMERGENCIA (PRESENCIA TEMPERATURA) | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892602 | CAMARA DE SEGURIDAD (DOMO) | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892590 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892603 | CAJA DE CONTROL (CAMARA) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892591 | ETIQUETA DE SENALIZACION PULGSALIDA DE EMERGENCIA PULG | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892604 | CARGADOR DE BATERIAS 48 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892592 | EPC RECTA 300x100x3000 mm | 185
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892605 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 892593 | EPC CURVA T, 300x100mm R300. | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894163 | CABLE TABLERO 2.5 MM2 - 19H | 170 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894174 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 70
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894164 | CABLE TABLERO 4.0 MM2 - 19H | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894175 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1,0MM2. 7H | 100
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894165 | CABLE TABLERO 1 MM2 - 7H | 950 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894176 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 240
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894166 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 1680 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894177 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 4 X # 8 AWG | 30
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894167 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 275 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894178 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10MM2 | 145
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894168 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 700 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894179 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 25MM2 | 27
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894169 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 1530 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894180 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 2 X # 10 AWG | 120
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894170 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1350 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894181 | CABLE CONTROL 1 CONDUCT 2 AWG | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894171 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 35 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894182 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2, 19H | 420
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894172 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 3590 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894183 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 2 CONDUCT 2,5 MM2, 19H | 54
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894173 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 55 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894184 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 25 MM2 | 80
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894174 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 70 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894163 | CABLE TABLERO 2.5 MM2 - 19H | 170
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894175 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1,0MM2. 7H | 100 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894164 | CABLE TABLERO 4.0 MM2 - 19H | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894176 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 240 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894165 | CABLE TABLERO 1 MM2 - 7H | 950
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894177 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 4 X # 8 AWG | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894166 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 1680
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894178 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10MM2 | 145 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894167 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 275
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894179 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 25MM2 | 27 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894168 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 700
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894180 | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 2 X # 10 AWG | 120 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894169 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4,0MM2, 19H | 1530
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894181 | CABLE CONTROL 1 CONDUCT 2 AWG | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894170 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1350
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894182 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2, 19H | 420 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894171 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 35
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894183 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 2 CONDUCT 2,5 MM2, 19H | 54 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894172 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 3590
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894184 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 25 MM2 | 80 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894173 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1,0MM2, 7H | 55
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894831 | CONTROL Y MEDIDA ELECTRONICO SILOGIC RT72DM CUADRO ANUNCIADOR ALARMAS | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 894831 | CONTROL Y MEDIDA ELECTRONICO SILOGIC RT72DM CUADRO ANUNCIADOR ALARMAS | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903615 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903615 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903616 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903616 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903617 | BLOCK DE PRUEBA ABB RTXP 24 (COMBIFLEX) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903617 | BLOCK DE PRUEBA ABB RTXP 24 (COMBIFLEX) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903618 | INDICADOR POSICION DE TAP AE AUTOMATIC ELECTRIC (ANALOGO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903618 | INDICADOR POSICION DE TAP AE AUTOMATIC ELECTRIC (ANALOGO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903619 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903619 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903620 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903620 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903621 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903621 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903622 | EQUIPO DE MEDIDA GEC ALSTOM KMPC130 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903801 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903623 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 529 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903802 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 16
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903624 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903803 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903625 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903804 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 18
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903626 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903805 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903627 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903806 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903628 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 03A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903807 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903629 | KBUS TO IEC 870 INTERFACE KITZ102 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903808 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903630 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903809 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903631 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 800 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903810 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903632 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903811 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903633 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903812 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903634 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903653 | GPS SINCRONIZADOR ARBITER SYSTEMS MOD 1093B | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903635 | BLOCK DE PRUEBA ABB RTXP 24 (COMBIFLEX) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903654 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 239
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903636 | INDICADOR POSICION DE TAP AE AUTOMATIC ELECTRIC (ANALOGO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903655 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903637 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903656 | EQUIPO DE MEDIDA ELSPEC G-4430 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903638 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903657 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903639 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903658 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903640 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903659 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 03A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903641 | EQUIPO DE MEDIDA ELECTRO INDUSTRIES SHARK 100 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903660 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903642 | EQUIPO DE MEDIDA GEC ALSTOM KMPC130 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903661 | KBUS TO IEC 870 INTERFACE KITZ102 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903643 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 337 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903662 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903644 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903663 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 700
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903645 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903664 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903646 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903665 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 14
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903647 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 800 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903666 | EQUIPO ALSTOM MICOM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903648 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903667 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903649 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903668 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903650 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903669 | SWITCH DE COMUNICACIONES. LEVEL ONE GES-2450 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903651 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903670 | MONITOR LCD 17 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903652 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903671 | TECLADO COMPUTACIONAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903653 | GPS SINCRONIZADOR ARBITER SYSTEMS MOD 1093B | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903672 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903654 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 239 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903673 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903655 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903674 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903656 | EQUIPO DE MEDIDA ELSPEC G-4430 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903675 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903657 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903676 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903658 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903677 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903659 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 03A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903678 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903660 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903679 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903661 | KBUS TO IEC 870 INTERFACE KITZ102 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903680 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903662 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903681 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 26
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903663 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 700 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903682 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 442
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903664 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903683 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903665 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 14 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903684 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903666 | EQUIPO ALSTOM MICOM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903685 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903667 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903686 | BANDEJA LINA 80 X 80 MM | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903668 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903687 | BANDEJA LINA 120X80MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903669 | SWITCH DE COMUNICACIONES. LEVEL ONE GES-2450 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903688 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903670 | MONITOR LCD 17 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903689 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903671 | TECLADO COMPUTACIONAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903690 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903672 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903691 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903673 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903692 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 400
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903674 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903739 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903675 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903740 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903676 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903741 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 90
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903677 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903742 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 40
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903678 | EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 8W ILUMINACION INTERIOR CELDA + SWICH PUERTA) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903743 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903679 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903744 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903680 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903745 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903681 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 26 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903746 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 20A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903682 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 442 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903747 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903683 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903748 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903684 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903749 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903685 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903750 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903686 | BANDEJA LINA 80 X 80 MM | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903751 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 32
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903687 | BANDEJA LINA 120X80MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903752 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903688 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903753 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903689 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903754 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903690 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903755 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903691 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903756 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903692 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 4MM2 (TIPO CUCHILLA) | 400 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903757 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903693 | BANDEJA LINA 120X80MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903758 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903694 | PLAFON ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 18W | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903759 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903695 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903760 | SELECTOR 7 POS 2 ETAPAS 400 V 10 A (VOLTIMETRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903696 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903761 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903697 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903762 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903698 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903763 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 220VAC. 10KA. CURVA C/ CON CONTACTO AUXILIAR | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903699 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903764 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903700 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903765 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903701 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903693 | BANDEJA LINA 120X80MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903702 | INTERRUPTOR T-M 3X32A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903694 | PLAFON ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 18W | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903703 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903695 | CALEFACTOR 220 60W INTERIOR TABLERO+TERMOESTATO 0 A 120 GRADOS C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903704 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA S / CON CONT. AUX. | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903696 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903705 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 69 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903697 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903706 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 36 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903698 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903707 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903699 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903708 | PLC ALLEN BRADLEY SLC 500 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903700 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903709 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903701 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903710 | CONVERSOR DC/DC 125VCC A 48VCC | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903702 | INTERRUPTOR T-M 3X32A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903711 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903703 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903712 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903704 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA S / CON CONT. AUX. | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903713 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903705 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 69
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903714 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 300 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903706 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 36
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903715 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903707 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903716 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903708 | PLC ALLEN BRADLEY SLC 500 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903717 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903709 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903718 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903710 | CONVERSOR DC/DC 125VCC A 48VCC | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903719 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903711 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903720 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903712 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903721 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903713 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903722 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 596 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903714 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 300
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903723 | BANDEJA LINA 80 X 80 MM | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903715 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903724 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903716 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903725 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903717 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903726 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 70 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903718 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903727 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903719 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903728 | CONENECT WAN 3G DIGI (GABINETE FACTURACION) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903720 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903729 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903721 | GABINETE METALICO PTA VIDRIO RITTAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903730 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903722 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 596
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903731 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903723 | BANDEJA LINA 80 X 80 MM | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903732 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903724 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903733 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903725 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903734 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903726 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 70
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903735 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903813 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903736 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903814 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903737 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903815 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903738 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903816 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903739 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903817 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903740 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903818 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903741 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 90 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903819 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903742 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 40 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903820 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903743 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903821 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903744 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903822 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903745 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903823 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903746 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 20A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903824 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 15
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903747 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903825 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 277
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903748 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903826 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903749 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903827 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903750 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903828 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903751 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 32 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903829 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 750
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903752 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903830 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 300
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903753 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903831 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903754 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903832 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903755 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903833 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903756 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903834 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903757 | INDICADOR DE CORRIENTE GE (AMPERMETRO)(ANALOGO) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903835 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 15
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903758 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903836 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 277
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903759 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903622 | EQUIPO DE MEDIDA GEC ALSTOM KMPC130 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903760 | SELECTOR 7 POS 2 ETAPAS 400 V 10 A (VOLTIMETRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903623 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 529
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903761 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903624 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903762 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903625 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903763 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 220VAC. 10KA. CURVA C/ CON CONTACTO AUXILIAR | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903626 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903764 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 1P . 06A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903627 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903765 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903628 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 03A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903766 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903629 | KBUS TO IEC 870 INTERFACE KITZ102 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903767 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903630 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903768 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903631 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 800
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903769 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903632 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903770 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903633 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 12
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903771 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903634 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 7
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903772 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903635 | BLOCK DE PRUEBA ABB RTXP 24 (COMBIFLEX) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903773 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903636 | INDICADOR POSICION DE TAP AE AUTOMATIC ELECTRIC (ANALOGO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903774 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903637 | SELECTOR 2 POS. 4 ETAPAS.400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903775 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903638 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903776 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903639 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903777 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903640 | SELECTOR 3 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (AMPERMETRO U OTRO) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903778 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903641 | EQUIPO DE MEDIDA ELECTRO INDUSTRIES SHARK 100 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903779 | BORNE DE POTENCIA. CONEXION PARA CABLE 25MM2. TERM. 8MM2 Y PASO 26MM. LEGRAND. VIKING 39031 | 11 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903642 | EQUIPO DE MEDIDA GEC ALSTOM KMPC130 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903780 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903643 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 337
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903781 | CONTACTOR 60A MITSUBISHI | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903644 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903782 | BLOCK DE PRUEBA MMLG 04 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903645 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903783 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903646 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903784 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903647 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 800
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903785 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903648 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 400
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903786 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903649 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903787 | CONENECT WAN 3G DIGI (GABINETE FACTURACION) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903650 | BLOCK MMLG-01 (13-14 ABIERTO. TAPA PUESTA) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903788 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 60 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903651 | SELECTOR 2 POS. 8 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS U OTRO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903789 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903652 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903790 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903840 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 750
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903791 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903841 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 300
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903792 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903842 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903793 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903843 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903794 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903844 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903795 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903845 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903796 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903846 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903797 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903847 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903798 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903848 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903799 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903849 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 9
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903800 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903850 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903801 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903851 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903802 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 16 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903852 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 7
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903803 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903853 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903804 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903854 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903805 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903855 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903806 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903856 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903807 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903857 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903808 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903858 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 23
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903809 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903859 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903810 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903860 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903811 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903861 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903812 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903862 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903813 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903863 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903814 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903864 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X 300A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903815 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903865 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903816 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903866 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903817 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903867 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 170
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903818 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903868 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 180
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903819 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903869 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 950
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903820 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903870 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 1680
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903821 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903871 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 275
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903822 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903872 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 700
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903823 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903873 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 1530
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903824 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 15 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903874 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 1350
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903825 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 277 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903875 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 35
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903826 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903876 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 3590
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903827 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903877 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 55
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903828 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903878 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 70
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903829 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 750 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903879 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 100
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903830 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 300 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903880 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 240
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903831 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903881 | CABLE CONTROL 4 CONDUCT 8 AWG 600V | 30
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903832 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903882 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10MM2. 19H | 145
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903833 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903883 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 25MM2 600V | 27
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903834 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903884 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 120
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903835 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 15 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903885 | CABLE CONTROL 1 CONDUCT 2 AWG 600V | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903836 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 277 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903886 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 420
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903837 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903887 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 2 CONDUCT 2.5 MM2. 19H 600V | 54
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903838 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903888 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 25 MM2 600V | 80
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903839 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903727 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903840 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 750 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903728 | CONENECT WAN 3G DIGI (GABINETE FACTURACION) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903841 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 300 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903729 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903842 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903730 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903843 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903731 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903844 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903732 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903845 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903733 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903846 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903734 | INDICADOR DE TENSION (VOLTIMETRO)(ANALOGO) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903847 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903735 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903848 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903736 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903849 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903737 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903850 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903738 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903851 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C / CON CONT. AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903783 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 8
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903852 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903784 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903853 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903785 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903854 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903786 | ENCHUFE HEMBRA 220VCA 10A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903855 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903787 | CONENECT WAN 3G DIGI (GABINETE FACTURACION) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903856 | SELECTOR 2 POS. 5 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903788 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 60
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903857 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903789 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903858 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 23 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903790 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903859 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903791 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903860 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903792 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P. 100A. CURVA C / CON CONTACTO AUX | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903861 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903793 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903862 | INTERRUPTOR T-M 3X50 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903794 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903863 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903795 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903864 | INTERRUPTOR T-M 500 V. CAJA MOLDEADA 3X 300A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903796 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903865 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903797 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903866 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903798 | INTERRUPTOR T-M 3X100A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903867 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 170 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903799 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903868 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 180 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903800 | ENCHUFE HEMBRA 220V 2P+T 16A | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903869 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 950 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903766 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903870 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 1680 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903767 | PORTA FUSIBLE 1X10A 400V | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903871 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 275 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903768 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903872 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 700 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903769 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903873 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4.0MM2. 19H | 1530 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903770 | BANDEJA LINA 100 X 40 MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903874 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 1350 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903771 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 4
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903875 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 35 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903772 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 200
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903876 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 3590 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903773 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 100
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903877 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 55 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903774 | CABLE DE TABLERO 4.0MM2. 19H | 50
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903878 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 70 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903775 | PORTA FUSIBLE TRIPOLAR 400V 160A | 6
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903879 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 1.0MM2. 7H | 100 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903776 | LUCES PILOTO TIPO LED 220VAC | 5
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903880 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 240 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903777 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 20
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903881 | CABLE CONTROL 4 CONDUCT 8 AWG 600V | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903778 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 10
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903882 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10MM2. 19H | 145 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903779 | BORNE DE POTENCIA. CONEXION PARA CABLE 25MM2. TERM. 8MM2 Y PASO 26MM. LEGRAND. VIKING 39031 | 11
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903883 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 25MM2 600V | 27 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903780 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903884 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6.0MM2. 19H | 120 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903781 | CONTACTOR 60A MITSUBISHI | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903885 | CABLE CONTROL 1 CONDUCT 2 AWG 600V | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903782 | BLOCK DE PRUEBA MMLG 04 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903886 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 35 MM2. 19H 600V | 420 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903837 | BORNERA CORTO CIRCUITO (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 37
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903887 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 2 CONDUCT 2.5 MM2. 19H 600V | 54 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903838 | ENCHUFE MULTIPIN 6 PUNTOS HEMBRA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903888 | CABLE FUERZA C/PANTALLA 1 CONDUCT 25 MM2 600V | 80 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 903839 | ENCHUFE MULTIPIN 48 PUNTOS HEMBRA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913237 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2.1/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913237 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2.1/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913238 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2/0.6/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913238 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/2/0.6/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913239 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2.3/0.6/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913239 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2.3/0.6/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913240 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913240 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA DE VIDRIO Y BASTIDOR METALICO (0.8/2/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913241 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913241 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913242 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.85/0.7/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913242 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/1.85/0.7/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913243 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913243 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913244 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913244 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913592 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913592 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913593 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913593 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913594 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913594 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913595 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 913595 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/2.5/0.85/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914372 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.6/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914398 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914373 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/1.8/0.6/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914399 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914374 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.8/0.6/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914400 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/0.25/0.5/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914375 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.25/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914401 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/1.4/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914376 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914402 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.65/0.5/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914377 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914372 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/2.1/0.6/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914378 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914373 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/1.8/0.6/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914379 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914374 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.8/0.6/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914380 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914375 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.25/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914381 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.6/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914376 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914382 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.7/0.9/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914377 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914383 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914378 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914384 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914379 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914385 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914380 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.2/0.25/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914386 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914381 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.25/0.6/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914387 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914382 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.7/0.9/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914388 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914383 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914389 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/2/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914384 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914390 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/2/0.8/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914385 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914391 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.5/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914386 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914392 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914387 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.6/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914393 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914388 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914394 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914389 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/2/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914395 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/0.2/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914390 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/2/0.8/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914396 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914391 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.4/0.5/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914397 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914392 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914398 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914393 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.15/0.3/0.2/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914399 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914394 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914400 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/0.25/0.5/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914395 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/0.2/0.4/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914401 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.65/1.4/0.4/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914396 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.5/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914402 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.65/0.5/- M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 914397 | TABLERO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.4/0.3/- M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915026 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915026 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915027 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915027 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915028 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosComunesSSEE | 0 |  | 856793 | LAMPA | 915028 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (-/1.3/0.7/0.4 M) | 1
[8 empty] | 41,829.00 | [8 empty] | 41829
ElementosdeProteccion | [8 empty] | ElementosdeProteccion
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925801 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926908 | RELE MAESTRO 125 VCC | 2
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925802 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926909 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 9
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925803 | PROTECCION DIGITAL GEC KCEG140 SOBRECORRIENTE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926910 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 12
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925808 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926911 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925812 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926912 | RELE MAESTRO 125 VCC | 2
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926075 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926913 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 10
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926076 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG110 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926914 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 14
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926078 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926915 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926082 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926916 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 2
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926087 | PROTECCION NUMERICO SEL 787 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926917 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 3
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926092 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926918 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 4
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926100 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG110 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926919 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 10
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926102 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926920 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926107 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926921 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 24VCC / C BASE FN-DE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926908 | RELE MAESTRO 125 VCC | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926922 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 21
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926909 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926923 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926910 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926924 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926911 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926925 | RELE DE MONITOREO SP-430 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926912 | RELE MAESTRO 125 VCC | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926926 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 2
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926913 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926927 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 2
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926914 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 14 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926075 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926915 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926076 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG110 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926916 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926078 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926917 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926082 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926918 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926087 | PROTECCION NUMERICO SEL 787 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926919 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926092 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926920 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926100 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG110 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926921 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 24VCC / C BASE FN-DE | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926102 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926922 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 21 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926107 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926923 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925812 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926924 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925801 | PROTECCION DIGITAL GEC KCGG140 SOBRECORRIENTE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926925 | RELE DE MONITOREO SP-430 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925802 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926926 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925803 | PROTECCION DIGITAL GEC KCEG140 SOBRECORRIENTE | 1
DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 926927 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosdeProteccion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 925808 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1
[8 empty] | 114.00 | [8 empty] | 114
ElementosPanos | [8 empty] | ElementosPanos
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882788 | CONECTOR T TUBO CU 2 PULG A PL4N | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882788 | CONECTOR T TUBO CU 2 PULG A PL4N | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882399 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 886605 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882240 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885777 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 400MM2 A PL2N | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883093 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885564 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879274 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE CU 2X800-1000MM2 A C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885381 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885381 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 884844 | CABLE CU AISLADO 25KV 400MM2 | 270
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879139 | CONECTOR RECTO CABLE CU 2X120-500MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 884037 | BOQUILLA GALVANIZADA 3" P/CONDUIT RIGIDO | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879312 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883774 | CAÑERIA GALV (ISO) 3" C/HILO S/COPLA | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883692 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883773 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883773 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 886696 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883774 | CAÑERIA GALV (ISO) 3" C/HILO S/COPLA | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 876637 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 886696 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872378 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 884844 | CABLE CU AISLADO 25KV 400MM2 | 270 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872505 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885777 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 400MM2 A PL2N | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872612 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 886605 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872768 | PERNOS PARA CONECTORES | 66
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879124 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873192 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 800-1000MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 884037 | BOQUILLA GALVANIZADA 3" P/CONDUIT RIGIDO | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873430 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 7
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873895 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE CU 2X120-500MM2 C.P.3 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873895 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE CU 2X120-500MM2 C.P.3 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879119 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A CABLE CU 2X500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874092 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872151 | CONTRATUERCA GALV 3", P/CONDUIT RIGIDO | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874507 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872378 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872151 | CONTRATUERCA GALV 3", P/CONDUIT RIGIDO | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872505 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 876035 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872612 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878473 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872768 | PERNOS PARA CONECTORES | 66 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878033 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885564 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878482 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 44
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873430 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882240 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874092 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879124 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 7
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874507 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879139 | CONECTOR RECTO CABLE CU 2X120-500MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874528 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 70 - 250MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879274 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE CU 2X800-1000MM2 A C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 876035 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879312 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 876637 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 882399 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878033 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883093 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878473 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 883692 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 7
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878482 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 44 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874528 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 70 - 250MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873192 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 800-1000MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 879119 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A CABLE CU 2X500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878371 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 2X630MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873686 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 887955 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 630MM2 | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 887955 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 630MM2 | 8
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 887194 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 887194 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885542 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 46 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 885542 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 46
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 881097 | CONECTOR RECTO CABLE AL 630MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 881097 | CONECTOR RECTO CABLE AL 630MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 880020 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 880020 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878779 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878779 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 25
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872414 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 878371 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 2X630MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 877928 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 630MM2 A C.P. 5 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874958 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 874958 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873319 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873686 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873048 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 25
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873319 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872653 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872094 | PLATAFORMA DE OPERACION INTERRUPTORES ABB 110 KV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872414 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872653 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 872094 | PLATAFORMA DE OPERACION INTERRUPTORES ABB 110 KV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 873048 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856788 | MACUL | 877928 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 630MM2 A C.P. 5 PULG | 6
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 883532 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 6 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 882384 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 882384 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 887739 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 878185 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A CABLE 35-120MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 883532 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 6
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 876057 | CONECTOR T CAB CU 30-400MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 878185 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A CABLE 35-120MM2 | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 872299 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 872299 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 887739 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 876057 | CONECTOR T CAB CU 30-400MM2 | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 872903 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A CABLE 35-120MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 872903 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A CABLE 35-120MM2 | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 880045 | CONECTOR T CAB CU 30-400MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 887498 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 6
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 887498 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 6 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 880045 | CONECTOR T CAB CU 30-400MM2 | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 877230 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 879252 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 876334 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 876334 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 3
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 879252 | CONECTOR T TUBO CU 1 PULG CABLE 70-120MM | 3 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856794 | RUNGUE | 877230 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882988 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873741 | DUCTO PVC 75MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887535 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 42 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873785 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 66
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887477 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875149 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886768 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886768 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886141 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 60 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873380 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886097 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 400MM2 A PL4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887535 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 42
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883168 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887477 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882681 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873866 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879219 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875042 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878212 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 19 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876000 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877832 | PERNOS PARA CONECTORES | 48 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877148 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873741 | DUCTO PVC 75MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877160 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 25
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885182 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885182 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873380 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877832 | PERNOS PARA CONECTORES | 48
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877643 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878212 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 19
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873785 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 66 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879219 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873866 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886141 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 60
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874751 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882681 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875149 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882988 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876000 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883168 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877148 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877643 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877160 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874751 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 25
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875042 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886097 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 400MM2 A PL4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886176 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877608 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881852 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877278 | PERNOS PARA CONECTORES | 48
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882139 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877080 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882447 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 42 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875946 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882448 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873831 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883177 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 63 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872105 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884124 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879748 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 26
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886194 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880104 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 66
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886249 | DUCTO PVC 75MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873065 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 400MM2 A PL4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873065 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 400MM2 A PL4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884124 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880578 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878743 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 26
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884843 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874818 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 20
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873831 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886249 | DUCTO PVC 75MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874818 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886194 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872105 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884843 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880139 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883177 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 63
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875946 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881852 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877080 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880139 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877278 | PERNOS PARA CONECTORES | 48 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886176 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877608 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880578 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878743 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 26 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882448 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879748 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 26 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882139 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880104 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 66 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882447 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 42
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888098 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878105 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887187 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871922 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886339 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884180 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 11
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884180 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 11 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883671 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883671 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881082 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882935 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880210 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 108
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880210 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 108 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880186 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881082 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879102 | DUCTO PVC 75MM | 8
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872141 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881922 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871922 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875807 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873516 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875800 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874077 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874077 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875800 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888098 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875807 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887187 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878105 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886339 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879102 | DUCTO PVC 75MM | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872141 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881922 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882935 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880186 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873516 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883279 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884531 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 14
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880811 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887192 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 60
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887192 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 60 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884131 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885962 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883279 | PLETINA FIERRO GALVANIZADO 40X5 MM | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885197 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880811 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884965 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 11 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879150 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884712 | CANALETA METALICA 50X20X3000MM | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878310 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884131 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875485 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878310 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875138 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875485 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874527 | CANERIA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875138 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874066 | DUCTO PVC 75MM | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874527 | CANERIA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873849 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 400MM2 A C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874066 | DUCTO PVC 75MM | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872342 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873849 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 400MM2 A C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884712 | CANALETA METALICA 50X20X3000MM | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872342 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884965 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 11
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879150 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885962 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 30
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884531 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 14 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885197 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887528 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873706 | CABLE AL AISLADO 25KV 630MM2 | 1200
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879942 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885637 | CONECTOR 90GRADOS CABLE CU 2X500MM2 A PL 4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880290 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 3 1/2 PULG A CABLE AL 806 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884547 | PLACA RECTA CU-ESTN 15 PERFORACIONES | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880528 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881946 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880692 | CONECTOR RECTO TUBO CU 2 PULG A CABLE 800-1000MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886213 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881422 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 3 1/2 PULG A CABLE CU 2X500 MM2 | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886531 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 16
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881946 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887528 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884547 | PLACA RECTA CU-ESTN 15 PERFORACIONES | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872423 | TUBO ALUMNIO 3 1/2 PULG EHPS | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885637 | CONECTOR 90GRADOS CABLE CU 2X500MM2 A PL 4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873585 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 630MM2 A PL4N | 30
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886531 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 16 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881422 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 3 1/2 PULG A CABLE CU 2X500 MM2 | 30
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879918 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876642 | ABRAZADERA METALICA CABLE 630 MM2 | 60
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876642 | ABRAZADERA METALICA CABLE 630 MM2 | 60 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877231 | TAPA CORONA TUBO AL 3 1/2 PULG | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886213 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877267 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 42
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877231 | TAPA CORONA TUBO AL 3 1/2 PULG | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879918 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877267 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 42 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880528 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878901 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872744 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 16
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873585 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 630MM2 A PL4N | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877445 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873706 | CABLE AL AISLADO 25KV 630MM2 | 1200 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880290 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 3 1/2 PULG A CABLE AL 806 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872744 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 16 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880692 | CONECTOR RECTO TUBO CU 2 PULG A CABLE 800-1000MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872423 | TUBO ALUMNIO 3 1/2 PULG EHPS | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879942 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877445 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878901 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 30
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877474 | CONECTOR RECTO CABLE CU 2X120-500MM2 A PL 4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878738 | PERNOS PARA CONECTORES | 144
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877751 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 1/2 PULG C.P.5 PULG | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878440 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878440 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877751 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 1/2 PULG C.P.5 PULG | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878738 | PERNOS PARA CONECTORES | 144 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877474 | CONECTOR RECTO CABLE CU 2X120-500MM2 A PL 4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883523 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885415 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 300-630MM2 A C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886746 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877138 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2 x 630 A PLACA 4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885415 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 300-630MM2 A C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874536 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 270
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888019 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877104 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880825 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880825 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877138 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2 x 630 A PLACA 4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886746 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874536 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 270 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883523 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877104 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888019 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873465 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877303 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 300-630MM2 A C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883620 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883620 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884084 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 330 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884242 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2 x 630 A PLACA 4N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884242 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2 x 630 A PLACA 4N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884084 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 330
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876388 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876388 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873478 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 21 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873465 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877303 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 300-630MM2 A C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873478 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 21
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875025 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875025 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881479 | DUCTO PVC 75MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875868 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887822 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 11 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887822 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 11
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887684 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887684 | CONECTOR T TUBO AL 3 PULG A CABLE AL 400MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886814 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871958 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884532 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 108 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873281 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884234 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874385 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881599 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875229 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879676 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886814 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873281 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875968 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882908 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876414 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871958 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876964 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876964 | TUBO ALUMNIO 3 PULG EHPS | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879676 | TAPA CORONA TUBO AL 3 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874385 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A PL4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881479 | DUCTO PVC 75MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874825 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881599 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875229 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882908 | CONECTOR COPLA TUBO AL 3 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875868 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 3 PULG C.P. 5 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884234 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875968 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 39 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884532 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 108
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876414 | CONECTOR RECTO CABLE AL 400MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874825 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878772 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877218 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885096 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882961 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884214 | DUCTO PVC 75MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888057 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883984 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887486 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2 PULG C.P.3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882962 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885096 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882961 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884214 | DUCTO PVC 75MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 888057 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882962 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887486 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2 PULG C.P.3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881042 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878289 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880727 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877218 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878772 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877016 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878289 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876807 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876807 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874391 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877016 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873594 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873594 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881042 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874391 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880727 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883984 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880903 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872698 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 15
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887815 | PERNOS PARA CONECTORES | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880903 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887179 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887815 | PERNOS PARA CONECTORES | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883628 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 35-240MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887179 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878808 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884252 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876545 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883628 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 35-240MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873628 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878888 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872698 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 15 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878808 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878888 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873628 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884252 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876545 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887267 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876616 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880443 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 400MM2 A C.P. 5 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885230 | TUBO ALUMNIO 2 1/2 PULG EHPS | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882682 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 2 1/2 PULG C.P.5 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886230 | CONTRATUERCA GALV 2", P/CONDUIT RIGIDO | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885230 | TUBO ALUMNIO 2 1/2 PULG EHPS | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886499 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885580 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 2 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885580 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 2 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885720 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887267 | CONECTOR 90GRADOS STUD 40MM A CABLE AL 400MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886499 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882682 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO AL 2 1/2 PULG C.P.5 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878889 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 30 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 880443 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 400MM2 A C.P. 5 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874354 | TAPA CORONA TUBO AL 2 1/2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878889 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 30
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886230 | CONTRATUERCA GALV 2", P/CONDUIT RIGIDO | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872795 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873191 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874354 | TAPA CORONA TUBO AL 2 1/2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873171 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 2 1/2 PULG A CABLE AL 400MM2 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874252 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873299 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 2 1/2 PULG C.P.5 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874209 | CONECTOR COPLA TUBO AL 2 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873644 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873644 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874209 | CONECTOR COPLA TUBO AL 2 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873299 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO AL 2 1/2 PULG C.P.5 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 874252 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873191 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872795 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 873171 | CONECTOR T TUBO EHPS AL 2 1/2 PULG A CABLE AL 400MM2 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875436 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 33 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885720 | CONECTOR T CAB AL 400 MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876616 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 400MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 875436 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 33
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877063 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882306 | DUCTO PVC 75MM | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883115 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883115 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887569 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883646 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886340 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885918 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885991 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881492 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885918 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887569 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883746 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883746 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 883646 | GRAMPA SOPORTE DESLIZ TUBO CU 2 PULG C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886340 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882306 | DUCTO PVC 75MM | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879454 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881492 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877063 | BPC LISA RECTA 300X100X3000 MM; C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879454 | TUBO COBRE 2 PULG EHPS | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876048 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876048 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872850 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2 PULG C.P.3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872850 | GRAMPA SOPORTE FIJA TUBO CU 2 PULG C.P.3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872779 | PERNOS PARA CONECTORES | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 872779 | PERNOS PARA CONECTORES | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871973 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 871973 | CONECTOR STUD 30MM CABLE CU 2X120-500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 885991 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 500MM2 61 H. | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881205 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 881205 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 500MM2 A PL2N | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884904 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 A PL 2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877416 | CANERIA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887193 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884675 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 8
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886451 | FUSIBLE 25KV 3E A | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882475 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884675 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879862 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 882475 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879220 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879862 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878796 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878796 | CONECTOR T TUBO EHPS CU 2 PULG A CABLE 2X800-1000MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878385 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 878385 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877424 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877564 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876666 | PERNOS PARA CONECTORES | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887005 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 884904 | CONECTOR RECTO CABLE CU 16-70MM2 A PL 2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877424 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887193 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877416 | CANERIA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 877564 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 35MM2 7 H. | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 876666 | PERNOS PARA CONECTORES | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 886451 | FUSIBLE 25KV 3E A | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 879220 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856793 | LAMPA | 887005 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 2
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879123 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887730 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 4
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887730 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 4 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879603 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 885592 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 44 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 871972 | CONECTOR 90GRADOS CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 4
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884031 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 885592 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 44
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 883380 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 98 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884031 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 882023 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 60 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 883380 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 98
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879603 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 12 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 881251 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-805MM2 A PL 4N | 14
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 877077 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879123 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876696 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 30 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 877077 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876115 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 28 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876696 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 30
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873600 | CONECTOR T CAB AL 600-806 MM2 | 12 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876115 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 28
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873361 | DUCTO PVC 90MM | 1 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873600 | CONECTOR T CAB AL 600-806 MM2 | 12
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 871972 | CONECTOR 90GRADOS CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 4 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873361 | DUCTO PVC 90MM | 1
ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 881251 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-805MM2 A PL 4N | 14 | ZONAL | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 882023 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 60
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 882382 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 630MM2 A PL2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879230 | CABLE CU AISLADO 110KV 1400MM2 | 510
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 1921703 | DUCTO PVC 90MM | 11 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876092 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887971 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-805MM2 A PL 4N | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 1921703 | DUCTO PVC 90MM | 11
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887422 | ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887971 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-805MM2 A PL 4N | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 886065 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 887422 | ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PARA CONDUIT 1 1/2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 885107 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 126 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 886065 | CONTRATUERCA PARA CONDUIT GALV. 1 1/2 PULG | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884805 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 885107 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 126
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884544 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884805 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 883158 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 49 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884544 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879404 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 31 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884213 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879230 | CABLE CU AISLADO 110KV 1400MM2 | 510 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 883158 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 49
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875034 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 882382 | TERMINAL COMPRESION CABLE AL 630MM2 A PL2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873015 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873522 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 884213 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 1 1/2 PULG | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 879404 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 31
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873522 | CONTADOR DESCARGA E INDIC. FUGA | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873470 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 48
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878786 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 1/2 PULG | 7 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873015 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875090 | BPC LISA RECTA 150X100X3000 MM. C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875034 | ESPACIADOR AL 8 PULG CABLE 630MM2 | 18
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875399 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875090 | BPC LISA RECTA 150X100X3000 MM. C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878690 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 35 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 875399 | CABLE CU AISLADO 600V 70MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876193 | CONECTOR 90GRADOS CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878786 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 1 1/2 PULG | 7
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 877473 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878690 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 35
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878369 | CONECTOR T CAB AL 630 MM2 A PL4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 878369 | CONECTOR T CAB AL 630 MM2 A PL4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876092 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 18 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 877473 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 873470 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 48 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856789 | RENCA | 876193 | CONECTOR 90GRADOS CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 881128 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 879981 | PLATAFORMA DE OPERACION INTERRUPTORES ABB 110 KV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883222 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 50 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887770 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 20
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883328 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 884192 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883358 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 2X630MM2 A C.P. 3 PULG | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883358 | GRAMPA SOPORTE FIJA CABLE AL 2X630MM2 A C.P. 3 PULG | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 884192 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883328 | PRENSA PARALELA PUESTA TIERRA CABLE 70-120MM2 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886957 | CONTRATUERCA GALV 2", P/CONDUIT RIGIDO | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883222 | CONDUCTOR ALUMINIO AASC DESNUDO 630MM2 37 H. | 50
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 888005 | CONECTOR RECTO CABLE AL 630MM2 A PL 4N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 881128 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 880855 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 871964 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 25
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878649 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 880286 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 2 PULG | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887770 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 20 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 888005 | CONECTOR RECTO CABLE AL 630MM2 A PL 4N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 872265 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 9 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878834 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 4
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878834 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 4 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878649 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 2
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878100 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 14 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 878100 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 14
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 877776 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 877776 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 875382 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 875382 | PRENSA PUESTA TIERRA CABLE CU 70-120MM2 | 5
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 873724 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 630MM2 | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 873724 | CONECTOR STUD 40MM CABLE AL 630MM2 | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 880286 | CONDUIT FLEXIBLE CON PVC 2 PULG | 5 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 872265 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 9
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 879981 | PLATAFORMA DE OPERACION INTERRUPTORES ABB 110 KV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 880855 | BOQUILLA LATON P/CONDUIT 2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 871964 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 25 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886957 | CONTRATUERCA GALV 2", P/CONDUIT RIGIDO | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883698 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 879796 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 8
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887788 | TAPA CORONA TUBO CU 1 1/2 PULG | 12 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886781 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886982 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 0 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 874943 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CTE 1000 PARA 23.5 KV | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886781 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 10 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887992 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 2X500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886617 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 873367 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887992 | CONECTOR STUD 40MM CABLE CU 2X500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886982 | BPC LISA RECTA 250X100X3000 MM. C/TAPA | 0
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883493 | PERNO INOX 1/2 PULG X 2 PULG. G.PLANA. G.PRESION | 24 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 887788 | TAPA CORONA TUBO CU 1 1/2 PULG | 12
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 879796 | PERNO GAL 1/2 PULG X 1.1/4 PULG. TUERCA. G.PLANA F-436. G.PRESION | 8 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 886617 | CAPSULA TERMOSOLDADURA NUMERO 90 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 875848 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 884444 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 874943 | RESISTENCIA LIMITADORA DE CTE 1000 PARA 23.5 KV | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883826 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A PLACA 2N | 6
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 873367 | MOLDE GRAFITO T 70-120MM2 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883698 | TERMINAL COMPRESION CABLE CU 70MM2 A PL1N | 8
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883826 | CONECTOR RECTO TUBO CU 1 1/2 PULG A PLACA 2N | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 883493 | PERNO INOX 1/2 PULG X 2 PULG. G.PLANA. G.PRESION | 24
DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 884444 | ESPACIADOR 4 PULG CABLE CU 500MM2 | 6 | DEDICADO | dbo_ElementosPanos | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 875848 | TRENZA CU FLEXIBLE DE 600 MM LARGO. 70 MM¿ | 1
[8 empty] | 6,534.00 | [8 empty] | 6534
ElementosSCADA | [8 empty] | ElementosSCADA
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933934 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933934 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933935 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933935 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933936 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933936 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933937 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933937 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933938 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933938 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933939 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933939 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933940 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933940 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933941 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933941 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933942 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933942 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933943 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933943 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933944 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933944 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933945 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933945 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933946 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933946 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933947 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933947 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933948 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933948 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933949 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933949 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933950 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933950 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933951 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 933951 | GABINETE 4F 78 X 60 X 183 (MM) | 1
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935179 | CABLE CORRIENTE TAG 12 AWG (M) | 384 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935179 | CABLE CORRIENTE TAG 12 AWG (M) | 384
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935180 | CABLE 18 HEBRAS MULTIFILAR (M) | 96 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935180 | CABLE 18 HEBRAS MULTIFILAR (M) | 96
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935181 | BORNE DE 6 MM WIELAND | 96 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935181 | BORNE DE 6 MM WIELAND | 96
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935182 | BORNE DE 4 MM MTK | 72 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935182 | BORNE DE 4 MM MTK | 72
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935183 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA WWH-20 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935183 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA WWH-20 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935184 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA REACTIVA VVH-20 | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935184 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA REACTIVA VVH-20 | 3
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935185 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA WV-20 | 15 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935185 | TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA WV-20 | 15
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935186 | TRANSDUCTOR DE VOLTAJE VCC-1B | 3 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935186 | TRANSDUCTOR DE VOLTAJE VCC-1B | 3
DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935187 | TRANSDUCTOR DE POSICION DE TAP XPR-2050 | 1 | DEDICADO | dbo_ElementosSCADA | 0 |  | 856793 | LAMPA | 935187 | TRANSDUCTOR DE POSICION DE TAP XPR-2050 | 1
[8 empty] | 691.00 | [8 empty] | 691
Aisladores | [8 empty] | Aisladores
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923208 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 24 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923208 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 24
DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923209 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923209 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923318 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923318 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923758 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 21 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923758 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 21
DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923759 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 21 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 923759 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 21
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856788 | MACUL | 924324 | AIS. SUSP. 66 KV S T OJO BOLA (FU 68 IN) | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856788 | MACUL | 924324 | AIS. SUSP. 66 KV S T OJO BOLA (FU 68 IN) | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856788 | MACUL | 924318 | ESPIGA PARA AISLADORES CON ROSCA 1 3/8" | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856788 | MACUL | 924318 | ESPIGA PARA AISLADORES CON ROSCA 1 3/8" | 3
ZONAL | dbo_Aisladores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 923819 | CADENA DE AISLADORES - 4 DISCOS DE PORCELANA 110 KV - GRAMPA TRACCION CONDUCTOR CU 70-120MM2 INCLUYE (ENLACES - GRILLETES - YUGOS - ESLABONES-ETC) | 3 | ZONAL | dbo_Aisladores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 923819 | CADENA DE AISLADORES - 4 DISCOS DE PORCELANA 110 KV - GRAMPA TRACCION CONDUCTOR CU 70-120MM2 INCLUYE (ENLACES - GRILLETES - YUGOS - ESLABONES-ETC) | 3
ZONAL | dbo_Aisladores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 923818 | CADENA DE AISLADORES - 4 DISCOS DE PORCELANA 110 KV - GRAMPA TRACCION CONDUCTOR CU 70-120MM2 INCLUYE (ENLACES - GRILLETES - YUGOS - ESLABONES-ETC) | 3 | ZONAL | dbo_Aisladores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 923818 | CADENA DE AISLADORES - 4 DISCOS DE PORCELANA 110 KV - GRAMPA TRACCION CONDUCTOR CU 70-120MM2 INCLUYE (ENLACES - GRILLETES - YUGOS - ESLABONES-ETC) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923202 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923202 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923203 | HERRAJE TRACCION 220 KV (20) (14 AISLADORES DISCO 220 KV - 1 TENSOR DE ROSCA- 1 ROTULA- 1 ANILLA BOLA - 1 HORQUILLA BOLA PARALELA ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923203 | HERRAJE TRACCION 220 KV (20) (14 AISLADORES DISCO 220 KV - 1 TENSOR DE ROSCA- 1 ROTULA- 1 ANILLA BOLA - 1 HORQUILLA BOLA PARALELA ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923206 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 9 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923206 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 9
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923204 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923204 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923205 | HERRAJE TRACCION 220 KV (20) (14 AISLADORES DISCO 220 KV - 1 TENSOR DE ROSCA- 1 ROTULA- 1 ANILLA BOLA - 1 HORQUILLA BOLA PARALELA ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923205 | HERRAJE TRACCION 220 KV (20) (14 AISLADORES DISCO 220 KV - 1 TENSOR DE ROSCA- 1 ROTULA- 1 ANILLA BOLA - 1 HORQUILLA BOLA PARALELA ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923207 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 9 | DEDICADO | dbo_Aisladores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 923207 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 9
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923754 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 7 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923754 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 7
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923753 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923753 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923752 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923752 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923746 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923746 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923747 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923747 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923755 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 12 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923755 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 12
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923765 | HERRAJE TRACCION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923765 | HERRAJE TRACCION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923766 | HERRAJE SUSPENSION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923766 | HERRAJE SUSPENSION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923767 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923767 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923764 | HERRAJE TRACCION 23 KV (1) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA - 1 TENSOR DE ROSCA - 2 HORQUILLA ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923764 | HERRAJE TRACCION 23 KV (1) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA - 1 TENSOR DE ROSCA - 2 HORQUILLA ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923762 | HERRAJE SUSPENSION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923762 | HERRAJE SUSPENSION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923761 | HERRAJE TRACCION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923761 | HERRAJE TRACCION 23 KV (2) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA- 1 GRILLETE ) | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923763 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923763 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923760 | HERRAJE TRACCION 23 KV (1) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA - 1 TENSOR DE ROSCA - 2 HORQUILLA ) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923760 | HERRAJE TRACCION 23 KV (1) (AISLADOR POLIEMRICO- 2 GRAPA DE AMARRE CONDUCTOR 630MM2 - 1 YUGO- 2 HORQUILLA BOLA PARALELA- 1 ANILLA BOLA- 1 ROTULA - 1 TENSOR DE ROSCA - 2 HORQUILLA ) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923751 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 7 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923751 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 7
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923750 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923750 | HERRAJE SUSPENSION 220 KV (10) (15 AISLADORES DISCO 220KV - 1 GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AL 400 MM2- 1-ROTULA-1 ANILLA BOLA - 1 GRILLETE | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923749 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923749 | HERRAJE TRACCION 220 KV (21) ( 15 AISLADORES DE DISCO 220 KV - 1 GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR AL 400 MM2 - 1 ANILLA BOLA- 1 GRILLETE | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923756 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923756 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923748 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923748 | AIS. DE DISCO PORCELANA (FUGA 11 1/2 IN) | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923757 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856793 | LAMPA | 923757 | AISLADOR DE DISCO PORCELANA (FUGA 17 IN) | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923028 | AISLADOR STAT/POS TR-288/138KV LAPP | 3 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923028 | AISLADOR STAT/POS TR-288/138KV LAPP | 3
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923049 | AISLADOR PEDESTAL MT CON GRAMPA FIJA 1 1/2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923049 | AISLADOR PEDESTAL MT CON GRAMPA FIJA 1 1/2 PULG | 6
DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923048 | AISLADOR PEDESTAL MT CON GRAMPA DESLIZANTE 1 1/2 PULG | 6 | DEDICADO | dbo_Aisladores |  |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 923048 | AISLADOR PEDESTAL MT CON GRAMPA DESLIZANTE 1 1/2 PULG | 6
[8 empty] | 230.00 | [8 empty] | 230
Barras | [8 empty] | Barras
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857113 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 51 | DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857298 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 48
DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857140 | TUBO COBRE 2 PULG | 8 | DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857113 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 51
DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857141 | TUBO COBRE 2 PULG | 8 | DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857140 | TUBO COBRE 2 PULG | 8
DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857298 | CABLE ALUMINIO AASC DESNUDO 400MM2 37 H. | 48 | DEDICADO | dbo_Barras | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857141 | TUBO COBRE 2 PULG | 8
[8 empty] | 115.00 | [8 empty] | 115
EquiposComunicacion | [8 empty] | EquiposComunicacion
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943122 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943122 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943126 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943126 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943146 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE 48 VCC PIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943146 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE 48 VCC PIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943150 | INTERFACE DE DATOS NX64 V_35/V_11/X_2. PARA COMUNICACION DE TERMINALES SINCRONOS A 64 KILOBITS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943150 | INTERFACE DE DATOS NX64 V_35/V_11/X_2. PARA COMUNICACION DE TERMINALES SINCRONOS A 64 KILOBITS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943158 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943158 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943178 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2 MEGA BITS. TRES ENTRADAS. NODO DB2 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943178 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2 MEGA BITS. TRES ENTRADAS. NODO DB2 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943179 | TARJETA DE DATOS SERIALES. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943179 | TARJETA DE DATOS SERIALES. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943201 | TARJETAS CON 8 PUERTAS DE CONEXION DIGITAL SIN PATRON DE SINCONISMO. MODULO 8 PUERTOS ASINCRONOS SM_V24E ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943201 | TARJETAS CON 8 PUERTAS DE CONEXION DIGITAL SIN PATRON DE SINCONISMO. MODULO 8 PUERTOS ASINCRONOS SM_V24E ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943202 | PANEL ASINCRONO 8 PUERTOS X36119 ECI DE CONEXION DIGITAL SIN PATRON DE SINCRONISMO | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943202 | PANEL ASINCRONO 8 PUERTOS X36119 ECI DE CONEXION DIGITAL SIN PATRON DE SINCRONISMO | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943211 | TARJETA CON CAPACIDAD PARA TRANSMITIR SEÑALES DE DATOS DE HASTA 32 MEGA BITS . TARJETA PCB 16XE1 ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943211 | TARJETA CON CAPACIDAD PARA TRANSMITIR SEÑALES DE DATOS DE HASTA 32 MEGA BITS . TARJETA PCB 16XE1 ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943225 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943225 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943236 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE ALTERNA. FUENTE 220 VAC PIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943242 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943242 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943250 | CABLE QUE CONECTA TARJETAS MODULARES EN MULTIPLEXOR DE COMUNICACIONES MARCA ECI. CABLES TARJETA SM10 Y PANELES CABLE UNIVERSAL ICP VF ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943250 | CABLE QUE CONECTA TARJETAS MODULARES EN MULTIPLEXOR DE COMUNICACIONES MARCA ECI. CABLES TARJETA SM10 Y PANELES CABLE UNIVERSAL ICP VF ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943265 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943260 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943266 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943265 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943279 | INTERFAZ DE CONEXION DE FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA DF 2-8 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943266 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943281 | CPU DEL MULTIPLEXOR ECI. UNIDAD PROCESADORA MCP30 ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943279 | INTERFAZ DE CONEXION DE FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA DF 2-8 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943290 | GABINETE MODULAR PARA AMPLIAR CAPACIDAD DEL MULTIPLEXOR ECI. AGREGANDO TARJETAS. UNIDAD DE EXPANSION BG20E -48VCC ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943281 | CPU DEL MULTIPLEXOR ECI. UNIDAD PROCESADORA MCP30 ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943302 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943290 | GABINETE MODULAR PARA AMPLIAR CAPACIDAD DEL MULTIPLEXOR ECI. AGREGANDO TARJETAS. UNIDAD DE EXPANSION BG20E -48VCC ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943315 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943296 | UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA. PARA CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943362 | CABLE QUE CONECTA TARJETAS MODULARES EN MULTIPLEXOR DE COMUNICACIONES MARCA ECI. CABLES TARJETA SM10 Y PANELES CABLE UNIVERSAL ICP-V24 ECI | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943297 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943371 | TARJETA DE DATOS SERIALES. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943302 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943372 | CONEXION DE 8 CANALES DE VOZ (TELEFONICOS). INTERFACE DE FONIA EYM 8 CH NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943315 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943384 | INTERFAZ DE CONEXION DE FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA DF 2-8 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943362 | CABLE QUE CONECTA TARJETAS MODULARES EN MULTIPLEXOR DE COMUNICACIONES MARCA ECI. CABLES TARJETA SM10 Y PANELES CABLE UNIVERSAL ICP-V24 ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943387 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR DC/DC | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943371 | TARJETA DE DATOS SERIALES. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943388 | FUENTE DE PODER CORRIENTE CONTINUA. UNIDAD DE ALIMENTACION EPSA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943372 | CONEXION DE 8 CANALES DE VOZ (TELEFONICOS). INTERFACE DE FONIA EYM 8 CH NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943390 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943384 | INTERFAZ DE CONEXION DE FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA DF 2-8 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943392 | GABINETE DE MONTAJE EQUIPOS MULTIPLEXORES NOKIA. SUBRACK DE MODEM EMC NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943387 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR DC/DC | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943393 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2 MEGA BITS. TRES ENTRADAS. NODO DB2 NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943388 | FUENTE DE PODER CORRIENTE CONTINUA. UNIDAD DE ALIMENTACION EPSA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943399 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943390 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943411 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943392 | GABINETE DE MONTAJE EQUIPOS MULTIPLEXORES NOKIA. SUBRACK DE MODEM EMC NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943462 | CABLE AUDIO PARA LIC | 4
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943393 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2 MEGA BITS. TRES ENTRADAS. NODO DB2 NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943464 | CABLE COAXIAL UNIR LOS EQUIPOS DE MICROONDAS CON SU ANTENA. CABLE RF 1/2 PULG 50 DIELECTRICO RELLENO | 300
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943399 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943466 | ALIMENTACION DE 48 VOLTS DE CORRIENTE CONTINUA. PARA COMUNICACIONES. BANCO DE BATERIAS 48V-208 AH. RECOMBINACION DE GASES OLDHAM RG 115 RACK METALICO | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943411 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943472 | UNIDAD DE FILTRO FU/TRX 2U D ASS PARA DIVERSIDAD | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943462 | CABLE AUDIO PARA LIC | 4 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943474 | UNIDAD DE MEDIDA RFM 800MHZ | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943464 | CABLE COAXIAL UNIR LOS EQUIPOS DE MICROONDAS CON SU ANTENA. CABLE RF 1/2 PULG 50 DIELECTRICO RELLENO | 300 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943479 | CONECTOR PARA CABLE COAXIAL DE 1/2 PULGADA. CONECTOR DE 1/2 PULG L44N | 6
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943466 | ALIMENTACION DE 48 VOLTS DE CORRIENTE CONTINUA. PARA COMUNICACIONES. BANCO DE BATERIAS 48V-208 AH. RECOMBINACION DE GASES OLDHAM RG 115 RACK METALICO | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943482 | FILTRO PARA PASAR SEÑALES DE FRECUENCIA ENTRE 851 Y 866 MEGA HERTZ. COMBINADOR DE CAVIDAD 5 CH 851-866 MHZ | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943472 | UNIDAD DE FILTRO FU/TRX 2U D ASS PARA DIVERSIDAD | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943490 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943474 | UNIDAD DE MEDIDA RFM 800MHZ | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943491 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943479 | CONECTOR PARA CABLE COAXIAL DE 1/2 PULGADA. CONECTOR DE 1/2 PULG L44N | 6 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943495 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943482 | FILTRO PARA PASAR SEÑALES DE FRECUENCIA ENTRE 851 Y 866 MEGA HERTZ. COMBINADOR DE CAVIDAD 5 CH 851-866 MHZ | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943496 | GABINETE METALICO PARA MONTAJE DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. ARMARIO RACK DE 19 PULG 1600 MM | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943490 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943500 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON PERNO EJE PARA AJUSTAR DIRECCION. ANTENA 180 CM CON UNIDAD ALINEAMIENTO | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943491 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943504 | CABLEA PARA UNIR ANTENA CON UNIDAD DE POTENCIA DE SALIDA. GUIAONDA FLEXIBLE 18 GHZ (1MTS) | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943495 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON GANANCIA DE 9 DECIBELES. ANTENA 9 DBB | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943515 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943496 | GABINETE METALICO PARA MONTAJE DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. ARMARIO RACK DE 19 PULG 1600 MM | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943516 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943500 | ANTENA PARABOLICA PARA EQUIPO DE MICROONDAS. CON PERNO EJE PARA AJUSTAR DIRECCION. ANTENA 180 CM CON UNIDAD ALINEAMIENTO | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943517 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943504 | CABLEA PARA UNIR ANTENA CON UNIDAD DE POTENCIA DE SALIDA. GUIAONDA FLEXIBLE 18 GHZ (1MTS) | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943518 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943515 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943519 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943516 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943520 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943517 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943521 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943518 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943523 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943519 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943527 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. RECTIFICADOR CARGADOR CC DE -48V 3 X 30 AMP BENNING BL 400 DE 3 MODULOS PDD 1800 CON INSTR Y ALARMAS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943520 | GOMAS PROTECTORAS DE CABLE. PARA QUE NO SE ROMPAN CON LAS REBABAS METALICAS. PASAMUROS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943529 | REGLETA DE CONEXION TELEFONICA. REPARTIDOR DE BF 19 PULG KRONE 15 X 8 | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943521 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943533 | CABLE COAXIAL ANTENA. RG 214 PE HF-CABLE 50 OHM 45 MTS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943523 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943534 | RACK PARA MONTAJE DE EQUIPOS. SUBBASTIDOR 19 PULG EMC DE 16 POSICIONES | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943527 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. RECTIFICADOR CARGADOR CC DE -48V 3 X 30 AMP BENNING BL 400 DE 3 MODULOS PDD 1800 CON INSTR Y ALARMAS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943536 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILLO 1/2 PULG PARA CONEXION DE ANTENA A LINEA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943529 | REGLETA DE CONEXION TELEFONICA. REPARTIDOR DE BF 19 PULG KRONE 15 X 8 | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943537 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943533 | CABLE COAXIAL ANTENA. RG 214 PE HF-CABLE 50 OHM 45 MTS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943538 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943534 | RACK PARA MONTAJE DE EQUIPOS. SUBBASTIDOR 19 PULG EMC DE 16 POSICIONES | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943539 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943536 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILLO 1/2 PULG PARA CONEXION DE ANTENA A LINEA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943540 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943537 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943541 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943538 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943542 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943539 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943547 | PARARRAYOS. LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943540 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943549 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILLO 1/2 PULG PARA CONEXION DE ANTENA A LINEA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943541 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943552 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILO DE ANTENA RX/TX | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943542 | CONEXION A TIERRA PARA CABLES COAXIALES DE ANTENA. KIT DE TIERRA PARA CABLE 1/2 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943553 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILO DE ANTENA RX/TX | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943547 | PARARRAYOS. LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943563 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943549 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILLO 1/2 PULG PARA CONEXION DE ANTENA A LINEA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943564 | CABLE DE ANTENA. RECEPTOR DE SEÑALES. DIVISOR DE RECEPCION EXT1 5 D | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943552 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILO DE ANTENA RX/TX | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943569 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943553 | CABLE COAXIAL 1 METRO ANTENA EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO . LATIGUILO DE ANTENA RX/TX | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943570 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943563 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943571 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943564 | CABLE DE ANTENA. RECEPTOR DE SEÑALES. DIVISOR DE RECEPCION EXT1 5 D | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943577 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943569 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943578 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943570 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943579 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943571 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE ANTENAS. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENA | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943580 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943577 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943584 | UNIDAD RMC 800 D | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943578 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943586 | ELEMENTO PARA FIJAR CABLE COAXIAL A ESTRUCTURA DE TORRE . ABRAZADERAS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 240
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943579 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACION -48V/30A | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943588 | ELEMENTOS PARA MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 48 VOLTS AL GABINETE DE 19 PULGADAS. ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE 48 VCC EN MECANICA 19 PULG | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943580 | CONECXION A TIERRA DE CABLES COAXIALES. PUESTA A TIERRA PARA ANTENAS PARABOLICAS LT ARRESTOR HI PWR AMPS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943592 | PERNOS DE EXPANCION PARA FIJAR GABINETES ABB. ABS KIT DE FIJACION AL SUELO | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943584 | UNIDAD RMC 800 D | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943595 | GABINETE DE COMUICACIONES PARA EQUIPOS CARRIER DE COMUNICACION Y PROTECCION DE LINEA AT. ABS BASTIDOR BASICO 160 CM CON PUERTAS | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943586 | ELEMENTO PARA FIJAR CABLE COAXIAL A ESTRUCTURA DE TORRE . ABRAZADERAS PARA CABLE DE 1/2 PULG | 240 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943597 | TELEFONO PUNTO A PUNTO PARA EQUIPOS CARRIER Y PROTECCIONES. ABS TELEFONO DE SERVICIO | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943588 | ELEMENTOS PARA MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 48 VOLTS AL GABINETE DE 19 PULGADAS. ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE 48 VCC EN MECANICA 19 PULG | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943826 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO MICROONDAS MMOO SDH ECLIPSE MODELO AVIAT | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943592 | PERNOS DE EXPANCION PARA FIJAR GABINETES ABB. ABS KIT DE FIJACION AL SUELO | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943827 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO MICROONDAS MMOO SDH ECLIPSE MODELO AVIAT | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943595 | GABINETE DE COMUICACIONES PARA EQUIPOS CARRIER DE COMUNICACION Y PROTECCION DE LINEA AT. ABS BASTIDOR BASICO 160 CM CON PUERTAS | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943957 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943597 | TELEFONO PUNTO A PUNTO PARA EQUIPOS CARRIER Y PROTECCIONES. ABS TELEFONO DE SERVICIO | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943958 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943639 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944085 | EQUIPO TELEFONICO. TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943733 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944087 | EQUIPO TELEFONICO. TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943739 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944095 | TABLERO ELECTRICO. TABLERO MARCA LEGRAND | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943763 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944114 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR MARCA NEWMAR MODELO KPS-10A DC/DC 110-12-18 ISP | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943773 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM | 1 | DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944121 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR DC-DC MARCA INTELSYS MODELO ITS 125/12-10M 100-150VCC-10-15VCC 10A | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943801 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2MEGA BITS. DOS ENTRADAS. MULTIPLEXOR DM2 75 OHM | 1 | [8 empty] | 637
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943802 | CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943803 | TARJETA PARA CONEXION EQUIPO CON TRANSMISION SERIAL. UNIDAD DE CANAL V 35 | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943804 | TARJETA DE CONEXION TERMINALES ETHERNET. UNIDAD DE TRIBUTARIO ETHERNET | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943826 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO MICROONDAS MMOO SDH ECLIPSE MODELO AVIAT | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943827 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO MICROONDAS MMOO SDH ECLIPSE MODELO AVIAT | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943881 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 943956 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943957 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 943958 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 944004 | EQUIPO SWITCH DE ACCESO PARA CONECTAR 24 EQUIPOS ETHERNET. SWITCH CISCO MODELO WS-2960-24-TC-L | 1
ZONAL | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA) | 944041 | MODLADOR DE SEÑALES. CONVIERTE SEÑALES DIGITALES EN ANALOGICAS Y ANALOGICAS A DIGITALES. ENLACE DE MODEMS ETHERNET/FO AISAI | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944085 | EQUIPO TELEFONICO. TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944087 | EQUIPO TELEFONICO. TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944095 | TABLERO ELECTRICO. TABLERO MARCA LEGRAND | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944114 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR MARCA NEWMAR MODELO KPS-10A DC/DC 110-12-18 ISP | 1
DEDICADO | dbo_EquiposComunicacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 944121 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. CONVERSOR DC-DC MARCA INTELSYS MODELO ITS 125/12-10M 100-150VCC-10-15VCC 10A | 1
654.00
HabilitacionAccesosEstructuras | [8 empty] | HabilitacionAccesosEstructuras
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_HabilitacionAccesosEstructuras | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | FRANJA DE ROCE 44 kV | 70 | ZONAL | dbo_HabilitacionAccesosEstructuras | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | FRANJA DE ROCE 44 kV | 70
ZONAL | dbo_HabilitacionAccesosEstructuras | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | FRANJA DE ROCE 44 kV | 80 | ZONAL | dbo_HabilitacionAccesosEstructuras | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | FRANJA DE ROCE 44 kV | 80
[8 empty] | 150.00 | [8 empty] | 150
MufasSubEstacion | [8 empty] | MufasSubEstacion
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917622 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917622 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917623 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917623 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917624 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917624 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917625 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917625 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917626 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917626 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917627 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917627 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917628 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917628 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917629 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917629 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917630 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917630 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917631 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917631 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917632 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917632 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917633 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917633 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917634 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917634 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917635 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917635 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917636 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917636 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917637 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917637 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917638 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917638 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917639 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917639 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917640 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917640 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917641 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917641 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917642 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917642 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917643 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917643 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917644 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917644 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917645 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917645 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917646 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917646 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917647 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917647 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917648 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917648 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917649 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917649 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917650 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917650 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917651 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 917651 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV AL 630MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922163 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922163 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922164 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922164 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3
DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922165 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3 | DEDICADO | dbo_MufasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 922165 | MUFA TERMINAL EXTERIOR MONOFASICA 25 KV CU 240MM2 | 3
[8 empty] | 99.00 | [8 empty] | 99
PararrayosTransformadores | [8 empty] | PararrayosTransformadores
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936011 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936011 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936012 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936012 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936013 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936013 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936014 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936014 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936015 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936015 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936016 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 936016 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936170 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936170 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936171 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936171 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936172 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936172 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936173 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936173 | PARARRAYO 12 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936342 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936342 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936343 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1 | ZONAL | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856788 | MACUL | 936343 | PARARRAYO 96 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936404 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936404 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936405 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936405 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936406 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936406 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936407 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936407 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936408 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936408 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936409 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936409 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936410 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936410 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936411 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936411 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936412 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936412 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936413 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936413 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936414 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936414 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936415 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936415 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936416 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936416 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936417 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936417 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936418 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936418 | PARARRAYO 192 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936419 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936419 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936420 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936420 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936421 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1 | DEDICADO | dbo_PararrayosTransformadores | 0 |  | 856793 | LAMPA | 936421 | PARARRAYO 21 KV CLASE ESTACION | 1
[8 empty] | 30.00 | [8 empty] | 30
SalaControlyProtecciones | [8 empty] | SalaControlyProtecciones
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_SalaControlyProtecciones | 0 |  | 856793 | LAMPA | 941223 | Concreto Armado | 100 | DEDICADO | dbo_SalaControlyProtecciones | 0 |  | 856793 | LAMPA | 941223 | Concreto Armado | 100
[8 empty] | 100.00 | [8 empty] | 100.00
Conductores | [8 empty] | Conductores
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868645 | CU 2 AWG | 72 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868645 | CU 2 AWG | 72
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868652 | CU 2 AWG | 24 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868649 | CU 2 AWG | 243
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868651 | CU 2 AWG | 69 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868648 | CU 2 AWG | 240
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868650 | CU 2 AWG | 216 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868647 | CU 2 AWG | 240
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868649 | CU 2 AWG | 243 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868646 | CU 2 AWG | 210
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868648 | CU 2 AWG | 240 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868652 | CU 2 AWG | 24
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868647 | CU 2 AWG | 240 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868650 | CU 2 AWG | 216
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868646 | CU 2 AWG | 210 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868651 | CU 2 AWG | 69
ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868653 | CU 2 AWG | 327 | ZONAL | dbo_Conductores | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE |  |  | 868653 | CU 2 AWG | 327
ZONAL | dbo_Conductores | 845154 | ALTO JAHUEL - BUIN 220 KV / BUIN | 856776 | BUIN (CHILECTRA) | 870017 | AAC COREOPSIS 1590 MCM | 324 | ZONAL | dbo_Conductores | 845154 | ALTO JAHUEL - BUIN 220 KV / BUIN | 856776 | BUIN (CHILECTRA) | 870017 | AAC COREOPSIS 1590 MCM | 324
ZONAL | dbo_Conductores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 870027 | CU 2 AWG | 45 | ZONAL | dbo_Conductores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 870027 | CU 2 AWG | 45
ZONAL | dbo_Conductores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 870026 | CU 2 AWG | 45 | ZONAL | dbo_Conductores | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 856794 | RUNGUE | 870026 | CU 2 AWG | 45
DEDICADO | dbo_Conductores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 870018 | AAAC (AASC) Aleación aluminio 400 mm2 | 66 | DEDICADO | dbo_Conductores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 870018 | AAAC (AASC) Aleación aluminio 400 mm2 | 66
DEDICADO | dbo_Conductores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 870019 | AAAC (AASC) Aleación aluminio 400 mm2 | 66 | DEDICADO | dbo_Conductores | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 856793 | LAMPA | 870019 | AAAC (AASC) Aleación aluminio 400 mm2 | 66
[8 empty] | 2,187.00 | [8 empty] | 2187
ConjuntosAislacion | [8 empty] | ConjuntosAislacion
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846552 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846553 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 53.5 MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846553 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 53.5 MM2 | 3
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846554 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846555 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 3 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846555 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 3
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846555 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846555 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846556 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846556 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846556 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846556 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846557 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846557 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846557 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846557 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846558 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846558 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 2
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846558 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846558 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846559 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846559 | CADENA DE TRACCION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 6
ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846559 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1 | ZONAL | dbo_ConjuntosAislacion | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 846559 | CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE POLIMERICO 44 KV COBRE 33.6 MM2 | 1
[8 empty] | 57.00 | [8 empty] | 57
EstructuraConAcero PERNOS | [8 empty] | EstructuraConAcero
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 847345 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 158 | ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 847345 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 158
DEDICADO | dbo_EstructuraConAcero | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 0 |  | 847582 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5 | DEDICADO | dbo_EstructuraConAcero | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 0 |  | 847582 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5
DEDICADO | dbo_EstructuraConAcero | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 0 |  | 847582 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5 | DEDICADO | dbo_EstructuraConAcero | 845155 | CERRO NAVIA - POLPAICO 220 KV / LAMPA | 0 |  | 847582 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5
ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845157 | LAS VEGAS - CERRO NAVIA 110 KV / POLPAICO | 0 |  | 847584 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 1 | ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845157 | LAS VEGAS - CERRO NAVIA 110 KV / POLPAICO | 0 |  | 847584 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 1
ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 0 |  | 847586 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5 | ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 0 |  | 847586 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5
ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 0 |  | 847586 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5 | ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845160 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44 KV / RUNGUE | 0 |  | 847586 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.5
[8 empty] | 161.00 | [8 empty] | 161
EstructuraConAcero | [8 empty] | EstructuraConAcero PERNOS
Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | Id | Descripcion_Id | Cantidad
ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 847345 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 3 | ZONAL | dbo_EstructuraConAcero | 845120 | LO PRADO - CURACAVI 44 KV / BOCA ORIENTE | 0 |  | 847345 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 3
[8 empty] | 3.00 | [8 empty] | 3
Barras_EstructurasSubEstacion | [8 empty] | Barras_EstructurasSubEstacion
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdBarra | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdBarra | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Barras_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857140 | Galvanizado A37 | 85714.4 | DEDICADO | dbo_Barras_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856793 | LAMPA | 857140 | Galvanizado A37 | 85714.4
[8 empty] | 85,714 | [8 empty] | 85714.4
Panos_EstructurasSubEstacion | [8 empty] | Panos_EstructurasSubEstacion
Calificacion | TablaOrigen_Relacion | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPano | Descripcion_Id | Cantidad | Calificacion | TablaOrigen | IdLinea | NombreLinea | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPano | Descripcion_Id | Cantidad
DEDICADO | dbo_Panos_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 857648 | Galvanizado A37 | 903.68 | DEDICADO | dbo_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 857648 | Galvanizado A37 | 903.68
DEDICADO | dbo_Panos_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 857650 | Galvanizado A37 | 1083.58 | DEDICADO | dbo_EstructurasSubEstacion | 0 |  | 856759 | SANTA RAQUEL | 857650 | Galvanizado A37 | 1083.58
[8 empty] | 1,987 | [8 empty] | 1987.26