## Observaciones
N° | Nombre de empresa o asociación | Identificación del archivo o del título, subtítulo y número de página del informe | Observación | Propuesta
1 | CHILQUINTA | 6. METODOLOGÍA APLICADA 6.1 Metodología Aplicada a la determinación del V.I. 6.1.4 Costos de Montaje 6.1.4.2 Modelo de Cálculo de Montaje. Pag.53 | El consultor no detalla el cálculo de rendimientos para cada tarea. La experiencia del consultor no es suficiente si no se entregan criterios en detalle para la estimación de los tiempos involucrados en la realización de las tareas. | Se solicita que el consultor entregue un modelo o respaldos de los valores asociados al rendimiento de cada tarea, tanto para subestaciones como líneas.
2 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_Planilla Base Tramo Transporte-IFD.xlsm | La metodología para el cálculo del montaje para Tramo Transporte considera 6 variables: cantidad de circuitos, conductores por fase, cantidad estructuras, cantidad paños, cantidad condensadores serie y cantidad de reactores. En el montaje del conductor, la variable crítica es el peso del conductor, que es obviado en la metodología. En su defecto, se consideran rendimientos Cantidad/Día de 600 para el montaje del Conductor de líneas en 220 kV , y 450 para líneas en 500 kV. | Se solicita incorporar en el modelo de montaje Líneas la variable "peso de conductor", modificando los factores de rendimiento correspondientes a esta variable, específicamente su peso en kg/km. Si bien es cierto, el tendido es realizado por una máquina, la máquina es distinta para los distintos calibres de conductores, y se requieren operarios, entre más pesado el conductor, más operarios son necesarios para su montaje y mas esfuerzo se requiere para el tensado.
3 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base Tramo Transporte_IFD.xlsm hoja "Cuadrillas y Rendimientos" | En los costos indirectos de las cuadrillas de línea se observa la falta de un profesional de medio ambiente. Por norma, se exige la participación de un profesional encargado del cumplimiento de todos los compromisos ambientales exigidos por la autoridad. | Se solicita incluir al Profesional en Medio Ambiente en los conceptos de valorización, ya que es exigido por la normativa vigente, específicamente en DS 40/2013 (Ver Hoja Medio ambiente).
4 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base Tramo Transporte_IFD.xlsm hoja "Cuadrillas y Rendimientos" | Se observa inconsistencia entre la cantidad de vehículos designados en las cuadrillas y la cantidad de choferes. Por ejemplo, la utilización del recurso camioneta 4x4 no tiene incorporado el chofer correspondiente. | Se solicita chequear y demostrar la consistencia entre la cantidad de vehículos y la cantidad de choferes
5 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base SSEE-TipoX_IFD.xlsx Hoja "Cuadrillas y Rendimientos". | En la Actividad 110.01 "Plataforma", se usan 2 retroexcavadoras grandes, pero no camiones volcadores que retiran el material extraído por las retroexcavadoras. Si no se utiliza camión volcador, se asume que el material que extraen las retroexcavadoras no se retira. | Se solicita agregar al menos 2 Camiones Volcadores para las actividades de plataforma. Con lo anterior también habría que ajustar la cantidad del Recurso "Chofer Grúa"
6 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base SSEE-TipoX_IFD.xlsx Hoja "Cuadrillas y Rendimientos". | Entre las actividades de excavación no se observa diferenciación por tipo de terreno y el tipo de excavación realizada. | El Consultor debe discriminar los tipos de excavaciones que se presentan en realidad al momento de efectuar las labores de montaje, por ejemplo una excavación en terreno común no debería tener el mismo rendimiento que la excavación en roca. Asimismo, necesariamente habrán lugares en que la excavación deba realizarse a mano, debido a la imposibilidad de llegar con máquinas a cada una de las estructuras.
7 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base Tramo Transporte_IFD.xlsm Hoja "Lineas". | Los datos de entrada para la Línea Laberinto 220->Kapatur 220, tienen errores respecto del detalle en la base de datos. Se realiza revisión de base de datos, tanto en la cantidad de estructuras y el peso del acero, los valores no coinciden con el total de la BBDD. Los datos de entrada para la Línea San Luis 220->Agua Santa 220, deben corregirse. Se realiza revisión respecto de la información en la base de datos, el peso del acero no coincide con el total de la BBDD. | Se solicita utilizar en el archivo: "Montaje_planilla Base Tramo Transporte-IFD.xlsm", hoja: "Lineas", celda: "N70" para la Línea Laberinto 220->Kapatur 220 la cantidad de estructuras total de 332 unidades. Se solicita utilizar en el archivo: "Montaje_planilla Base Tramo Transporte-IFD.xlsm", hoja: "Lineas", celda: "P139" para la Línea San Luis 220->Agua Santa 220 un peso total del acero de 613,758 kg. Se adjunta hoja "Cantidad y Peso de Estructuras" con la información correcta, proveniente directamente desde la base de datos.
8 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Base Flete.xlsx | Se recalcula el costo unitario del transporte granel con valor de cotización de 25 toneladas sin factor de uso, con el fin de compatibilizar criterios con el Comité, asumiendo que en un sólo viaje se transporta mayor cantidad de elementos. Sin embargo, en la práctica no es posible utilizar la capacidad completa de carga, ya sea por diferencia en el volumen, diferentes procedencias de los equipos o materiales u otros factores. Es contradictorio utilizar un factor de apilamiento en bodegaje y no utilizarlo en Flete. | Se solicita que se reincorpore y utilice el Factor de Uso desarrollado en la versión 2 del informe, este factor debe estar respaldado y reflejar de mejor manera la realidad del flete a una obra, considerando además del peso, el volumen y las restricciones de carga.
9 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Base Flete.xlsx | Al igual que en el caso del transporte granel, se asume un transporte especial sin factor de uso. Se considera, por ejemplo, que en un sólo viaje se transportan dos o más transformadores de poder para llegar a las 300 toneladas que permite el camión. Sin embargo, en la práctica no es posible utilizar la capacidad completa de carga, ya que los transformadores son delicados, grandes y tienen elementos accesorios. | Se solicita tener en cuenta el uso de un camión por transformador, independiente de los kilos que este pese, ya que debido a las características del equipo, no se puede transportar más de un transformador por camión. Además, se solicita agregar un camión adicional para accesorios asociados al movimiento del transformador en el modelo.
10 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Base Flete.xlsx | El modelo de flete no considera flete para el hormigón y de las obras civiles en general. En las cotizaciones de materiales no se especifica que los precios consideren que son puestos en obra. | Se solicita agregar el transporte del hormigón en el recargo, y el transporte para las obras civiles que corresponda.
11 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Base Flete.xlsx | Para el recargo porcentual de transporte de SSEE y Líneas no se incluyen los seguros asociados al transporte de Equipos y Materiales. La cotización "30 Cotización de Transporte LOS NARDOS.pdf" utilizada en el estudio no detalla los seguros. | Se solicita agregar el valor de los seguros asociados al transporte de carga, según tipo y complejidad de transporte. La complejidad del transporte y el alto costo de algunos elementos requiere la contratación de seguros para evitar pérdidas.
12 | CHILQUINTA | 6. METODOLOGÍA APLICADA 6.1 Metodología Aplicada a la determinación del V.I. 6.1.5 Determinación de Recargos Porcentuales 6.1.5.2 Recargo por Bodegaje Pag.98 | En el documento se señala: "Las actividades y elementos considerados para el bodegaje se observan en la hoja “Bodegaje por actividad SSEE” del archivo “Base bodegaje .xlsx”". Sin embargo, esta hoja no existe en el archivo mencionado. | Se solicita corregir la mención al respaldo o incluir el archivo que lo contenga.
13 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Bodegaje.xlsx | Si bien se consideran las longitudes de las líneas indicadas en la Tabla N°1, no se considera la cantidad de circuitos y cantidad de conductores por fase que éstas tienen. | Se deben considerar la cantidad de circuitos por Línea, cantidad de conductores por fase y el calibre del conductor, ya que estas características inciden directamente en el volumen. El tratamiento debiese ser similar al modelo de montaje de utiliza todas las características de la línea para modelar.
14 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Gastos Generales.xlsx | Falta el Gerente de proyectos en todas las etapas: Ingeniería, Licitación, Construcción y Puesta en Servicio. En el Anexo_VI_8 del informe, se encuentra el Gerente en la lista de profesionales, para incluir en la valorización. | Se solicita incorporar el Gerente de proyecto eliminado en la versión definitiva, ya que es el único que cuenta con la experiencia y capacidad de cumplir con las tareas que tiene a cargo, de una manera eficiente y en los plazos establecidos.
15 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Gastos Generales.xlsx | Se observan profesionales con participación igual a 0, por ejemplo en Subestación Tipo 1 JEFE de INGENIERÍA (INGENIERO II), ASISTENTE TÉCNICO SUPERVISOR GENERAL (AUDITOR II), ENCARGADO DE CALIDAD (JEFE ESEGURAMIENTO CALIDAD),ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTAL (ESPECIALISTA EN CONTROL AMBIENTAL I). Para Líneas entre 0 y 5 km, entre 5 y 25 km, entre 25 y 50 km también se observan diversos cargos con dedicación nula. | Se solicita al consultor corregir la asignación de aquellos profesionales que son indispensables en cualquier tipo de obra, debido a que se incluyen con dedicación 0 .
16 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Gastos Generales.xlsx | Se eliminaron las utilidades del contratista de este recargo y fue agregada en el Montaje, respaldando esta decisión en el estudio anterior(Decreto 23T). Sin embargo, en ese estudio también se consideraron utilidades en otros ítems, tales como Planos, Anteproyecto de Paños, Órdenes de compra, Supervisión e Inspección de Obra y Revisión de Planos. | Si se utiliza el criterio del estudio anterior, se solicita incluir las Utilidades en todos los ítems de dicho estudio, es decir, los mencionados en la observación, y no considerar solamente el 10% de Montaje.
17 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Gastos Generales.xlsx | Existen otros gastos asociados a la construcción de una obra y que no están siendo considerados en Gastos Generales. Estos son: pasajes aéreos, flete de los insumos de oficina, peajes de regreso, elementos de prevención como camillas, extintores, etc., consumo de gas para alimentación o calefacción, arriendo para el personal ejecutivo de la obra, seguro de responsabilidad y servicios de aseo o de atención en faena. | Se solicita agregar los gastos pasajes aéreos, flete de los insumos de oficina, peajes de regreso, elementos de prevención como camillas, extintores, etc., consumo de gas para alimentación o calefacción, arriendo para el personal ejecutivo de la obra, seguro de responsabilidad y servicios de aseo o de atención en faena en Gastos Generales.
18 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 5-Planillas Base Base Ingeniería.xlsx | El 10% de Utilidades considerado en el "Costo Mensual Empresa" no es representativo a la realidad de la Ingeniería de las obras del Sistema Nacional. | Se propone incluir el 10% de utilidades a las Ingenierías determinadas de cada una de las obras.
19 | CHILQUINTA | Anexos VI 09-Anexo VI_9-Calculo del VI 3-Base de Datos Base de Datos IFD.rar | Asignación en BD del "IdTipoVidaUtil" no es consistente. Existen elementos asociados a familias de vida útil que no corresponden. | En hoja IdTipoVidaUtil se entrega propuesta para elementos con errores de asignación que falta corregir.
20 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_ Modelo_rev2.1/EC/Datos/Equipamiento SCADA Estimación de Costos II.XLSX | Falta en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en un lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. El Consultor indica que se encuentra esto en la valorización, pero al revisar el Informe y las memorias de cálculo no se aprecia este ítem. Además, no queda claro en el informe el dimensionamiento de los elementos de campo del SCADA tales como UTR, EDAC, PRS etc. | Se solicita revisar la valorización del SCADA central ya que los valores presentados no están dentro de los promedios observados en otros proceso tarifarios. Se solicita indicar con detalle dónde se valoriza el sistema de Respaldo del SCADA, y de no se así, agregar ese Valor. Se solicita detallar el modelo de dimensionamiento de las RTU de cada subestación. Se solicita incorporar sistemas EDAC y PRS en la valorización para cumplir con la NTSyCS.
21 | CHILQUINTA | Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\Costo Cuadrillas Tercerizadas.xlsx D:\Estudio Tx 2020-2023\Nacional\Informe Final V3\Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\EC\Datos\2.- Estudio de Compensaciones_Resumen.xlsx | Se tiene que los cargos de la Empresa Modelo Jefe de Cuadrilla Líneas y Jefe de Cuadrilla Líneas Estaciones, están homologados al cargo Supervisor de Mantención Terreno de la encuesta de remuneraciones PWC. Dicho cargo de la encuesta PWC pertenece al área de Servicio al Cliente. Por su parte, el cargo Supervisor de Operaciones I de PWC pertenece al área de Operaciones lo que es más parecido a la estructura organizacional de la Empresa Modelo y a la realidad de una empresa de Transmisión. Así, se considera que el cargo Supervisor de Operaciones I de la encuesta PWC se ajusta de mejor manera a los requerimientos del cargo. | Se solicita modificar la homologación de los cargos de Jefe de Cuadrilla Líneas y Jefe de Cuadrilla Líneas Estaciones de Supervisor de Mantención Terreno a Supervisor de Operaciones I.
22 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 | Se observa que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tienen percentil 50, sin embargo, dada la alta especialización del mercado debería utilizar el percentil 75. | Se solicita que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones consideren la remuneración en el percentil 75, dada la alta especialización del mercado.
23 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 | Se observa que las composiciones de las cuadrillas de Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión (CMELA) posee 4 operarios, considerando que se incluye el operador de vehículos, el personal efectivo se reduce a 3 miembros. En el pasado estudio troncal se tiene que esta cuadrilla tiene 7 miembros, incluyendo el conductor. De la experiencia de la empresa, se tiene para tareas de este tipo se utilizan cuadrillas con 5 ó 6 operarios en total, por tanto se considera que el dimensionamiento realizado por el consultor no se ajusta a la realidad de las empresas. | Se solicita aumentar en al menos un miembro la cuadrilla CMELA. Este nuevo miembro debe tener a lo menos una calificación Liniero principal.
24 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 | La cuadrilla "Técnico de comunicaciones, control y protecciones" tiene 1 operario, lo que resulta insuficiente para estas labores que requieren pruebas y coordinaciones en terreno, transporte y utilización de equipos especializados dada la tecnología que involucra. Existe un alto grado de responsabilidad técnica que conllevan las protecciones, comunicaciones y sistemas SCADA. Además, por motivos de seguridad, para este tipo de tareas no se recomienda, ni tampoco es usual, que una persona trabaje de manera individual. Sólo para tareas menos complejas como lectura de equipos o descarga de datos en terreno se realizan de manera individual. El Consultor menciona que el Operario de esta cuadrilla recibe el apoyo del personal especialista asignado a las zonales, sin embargo los especialistas zonales realizan estudios, análisis, supervisan y revisan las actividades realizadas por la cuadrilla, pero no son los responsables de ejecutar en terreno las tareas de mantenimiento y operación de los elementos de control y protecciones, por tanto, no es posible que personal de los centros zonales acompañe a la cuadrilla. | Se solicita aumentar a al menos 2 operarios la dotación de la cuadrilla “Técnico de comunicaciones, control y protecciones”. Los operarios adicionales podrían tener el cargo de Instrumentista II, según la encuesta de remuneraciones PWC.
25 | CHILQUINTA | Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\Costo Cuadrillas Tercerizadas.xlsx D:\Estudio Tx 2020-2023\Nacional\Informe Final V3\Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\EC\Datos\2.- Estudio de Compensaciones_Resumen.xlsx | Se tiene que los cargos de la Empresa Modelo Operador de vehículos especiales Lineas y Operador de vehículos especiales Estaciones, están homologados al cargo Operador II de la encuesta de remuneraciones PWC. Al ser el responsable de la operación y conducción de los camiones para lavado, se requiere de un operador con experiencia dado lo específico de la tarea y las directrices de seguridad que debe cumplir. Así, se considera que el cargo de Operador I de la encuesta PWC se ajusta de mejor manera a los requerimientos del cargo. | Se solicita modificar la homologación de los cargos de Operador de vehículos especiales Lineas y Operador de vehículos especiales Estaciones de Operador II a Operador I.
26 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | Los tiempos de desplazamiento de las actividades de OyM del estudio presentan datos ingresados como valor lo cual no permite entender la trazabilidad del modelo, tanto para Líneas como Subestaciones. En la hoja de Geoposicionamiento del archivo de Líneas (ModeloV4.xlsm) se observan velocidades de desplazamiento, en promedio, de 71 km/hr, lo cual no cumple ni siquiera con los límites de velocidad en carreteras urbanas. Por otro lado, en el modelo de Subestaciones se observa para el 40% de las tareas de OyM realizadas un tiempo promedio de desplazamiento entre 0,17 a 1,57 HH, lo cual comparado con los tiempos de desplazamientos del estudio Troncal es casi la mitad del tiempo estimado, es decir 3,28 horas. | Se solicita corregir las velocidades de desplazamiento de las cuadrillas de Líneas y Subestaciones. Se solicita respaldo de todos los datos utilizados, sobre todo los datos de la hoja Geoposicionamiento que indica distancias y tiempos de desplazamiento (con l cual se calcula la velocidad), y una explicación detallada de la metodología utilizada para la estimación de los tiempos de desplazamiento de las cuadrillas de OyM. La explicación presentada en el Informe del estudio no es suficiente para entender el modelo. Se solicita estimar los tiempos de desplazamientos para atender las Subestaciones del sistema en a lo menos 3, 28 horas totales, lo cual incluye los tiempos de ida y regreso al centro de operación de las cuadrillas.
27 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 | En el Informe se aplica una tasa de descuento al valor del material de un 3% y, además, una baja considerable en los impulsores asociados a este ítem. | Se solicita justificar la tasa de 3% y la baja en los impulsores asociados al ítem.
28 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 ModeloV4.xlsm | En cuanto a las tareas de operación y mantenimiento de Líneas, para la línea San Luis 220->Agua Santa 220, acorde a la experiencia y realidad de la empresa, las tareas 1,2,6,18,26,30 y 32 se ejecutan con una frecuencia anual, la cual es superior a la que está considerando el consultor. | Se solicita modificar a "1" la frecuencia para las tareas 1,2,6,18,26,30 y 32, de línea San Luis 220->Agua Santa 220.
29 | CHILQUINTA | 6.2.10.1 Gastos en seguridad (vigilancia) de subestaciones Anexos COMA\Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1 Precios Insumos No Electricos.xlsx Hoja Vigilancia SE | En el Informe se señala que: "Se ha considerado el costo del servicio de vigilancia con guardia presencial en las 5 subestaciones de mayor importancia patrimonial...". De planilla "Precios Insumos No Electricos.xlsx", Hoja "Vigilancia SE", se tiene que las subestaciones corresponden a Pan de Azúcar, Cerro Navia, Alto Jahuel, Ancoa y Charrua. Este criterio de importancia patrimonial pareciera no ajustarse a la realidad, dado que existen otras subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional, como por ejemplo SE Laberinto, que actualmente poseen vigilancia pero no está siendo esto considerado por el Consultor. | Se solicita considerar vigilancia para otras subestaciones, entre ellas Laberinto.
30 | CHILQUINTA | 6.2.10.36 Vehículos Página 227 Tabla 54: Análisis compra versus renta vehículos Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\Precios Insumos no electricos.xlsx Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\EC\Datos\Maquinaria y Transporte VF RevJVB_21_09.xlsx | En el Informe, en apartado 6.2.10.36 Vehículos se muestran los resultados de la comparación entre compra y arriendo de vehículos. En planilla "Precios Insumos no electricos.xlsx" Hoja "Vehículos" se encuentra el análisis comparativo, mientras que en planilla "Maquinaria y Transporte VF RevJVB_21_09.xlsx", está el soporte de las cotizaciones de compra y arriendo de vehículos. En esta última planilla, en hoja “Res Cotizaciones” se consolidan las cotizaciones, en tabla rango B4:Q16 se aprecia que no hay cotizaciones de arriendo para Camión Canasta ni para Camión para Lavado de aisladores. Luego, en celdas AG31 y AG33 se señala que el costo anual de arriendo para estos camiones "Se estima como la relación Arriendo/compra de camión Grúa 80 tn por el precio de compra del equipo". De lo anterior, se observa que los costos de arriendo de Camión Canasta y de Camión para Lavado no fueron obtenidos desde cotizaciones o valores de mercado, si no que han sido estimados. | No se puede hacer un análisis comparativo entre arriendo y compra, con un precio de arriendo que en la realidad no se podrá conseguir. Dado que no se disponen de cotizaciones de arriendo para Camión Canasta y Camión para Lavado de aisladores, se solicita que considere directamente el costo de compra, dado que no hay mercado de arriendo para estos camiones. Las bases técnicas solicitan que se haga una evaluación de Compra vs Arriendo considerando las condiciones de mercado, y en este caso el mercado no ofrece la posibilidad de arriendo.
31 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1\EC\Datos Herramientas Cuadrillas.xls | Se observa en el archivo Herramientas Cuadrillas que las vidas útiles consideradas tienen una valor de 15 años. Estas herramientas deben ser consideradas como elementos fungibles ya que las cuadrillas les dan uso en terreno todo el año y en condiciones extremas de clima y geografía. Un alicate, una caja de herramientas, una escalera, una polea, etc, no pueden tener una vida útil de 15 años en estas condiciones. Suponer que los costos de herramientas se pueden considerar como una inversión a ser anualizada en 15 años es un error, tanto desde el punto de vista conceptual como práctico. Al revisar en detalle el listado de herramientas consideradas para el trabajo de las cuadrillas, se aprecia que hay algunas que pueden ser consideradas como equipos y a las que efectivamente se podrían estimar con una vida útil de equipamiento no fungible, la cual según Resolución Exenta CNE N°412 Informe Técnico Definitivo de Vidas Útiles corresponde a 15 años. | Se solicita considerar las herramientas como elementos fungibles ya que son un gasto para la EM y no una inversión. En archivo "Herramientas Cuadrillas" el factor de ajuste debe ser igual a 1 ya que es un gasto. Se solicita considerar los elementos indicados en hoja Anexa "Herramientas Cuadrillas" como Equipos los cuales pueden ser considerados como Equipos Operacionales No Fungibles con una vida útil de 15 años Resolución Exenta CNE N°412 Informe Técnico Definitivo de Vidas Útiles. También se indican las herramientas que deben tener factor de ajuste igual a 1 porque son gasto.
32 | CHILQUINTA | 7.2.4 Valor de Inversión por tramo de subestación y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al Tramo de Subestación SE-N_10 (Cerro Navia), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de subestación SE-N_10 (Cerro Navia) a Compañía Transmisora del Norte Grande
33 | CHILQUINTA | 7.2.4 Valor de Inversión por tramo de subestación y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al Tramo de Subestación SE-N_64 (Quillota), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de subestación SE-N_64 (Quillota) a Compañía Transmisora del Norte Grande
34 | CHILQUINTA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al tramo de transporte N_60 (Laberinto 220->Kapatur 220), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de transporte N_60 (Laberinto 220->Kapatur 220) a Compañía Transmisora del Norte Grande
35 | CHILQUINTA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Los elementos asociados al tramo de transporte N_61 (Laberinto 220->Kimal 220), aparecen como propiedad de la empresa AES GENER, tanto en el informe como en la BBDD, estos elementos son propiedad de la Compañía Transmisora del Norte Grande. | Se solicita modificar la propiedad de los elementos del tramo de transporte N_61 (Laberinto 220->Kimal 220) a Compañía Transmisora del Norte Grande
36 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1\EC\Datos Herramientas Cuadrillas.xlsx | En planilla "Herramientas Cuadrillas.xls", hoja "Equipamiento Personal", se observa que en la columna cantidad los KIT de emergencia, Careta, Mascarilla o trompas con filtro y Buzo de Trabajo Ignifugo tiene cantidad de 0.25. De ninguna manera la cantidad puede ser inferior a 1, ya que esto querría decir que los equipos de protección personal son ocupado por más de algún miembro de la cuadrilla y esto no e sposible dado que son de uso personal. | Se solicita que la cantidad para los equipamientos de protección personal KIT de emergencia, Careta, Mascarilla o trompas con filtro y Buzo de Trabajo Ignifugo sea 1.
37 | CHILQUINTA | 6.2.10.31 Equipamiento de operación y mantenimiento no fungible Pág. 202 Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev2.1\EC\Datos Herramientas Cuadrillas.xlsx D:\Estudio Tx 2020-2023\Nacional\Informe Final V3\Anexos COMA\Anexo COMA_3 Modelo_rev2.1\EC\Datos\Soporte_Herramientas\01_Herramientas cotizaciones_v2.xlsx | Del listado de herramientas por cuadrilla de planilla "Herramientas Cuadrillas.xlsx", se aprecia que hay herramientas con campo "Ajuste" 0.25 ó 0.5. Acorde al Informe, la cantidad de herramientas de cada cuadrila está señalado en la columna "Ajuste". Así, el campo "Ajuste" que representa la cantidad de herramientas por cuadrilla, no puede inferior a 1, dado que no se pueden tener fracciones de herramients por cuadrillas. Tampoco es posible considerar que las herramientas son ocupadas por más de una cuadrilla, dado que eso implicaría una lógística y coordinación de las actividades OYM que no están siendo abarcadas en la metodología. Por otra parte, de planilla "01_Herramientas cotizaciones_v2.xlsx", se comprueba que para los casos en que la cantidad es menor que 1, cada cotización es por unidad, por tanto, tampoco se aplica la cantidad menor que 1 para transformar el precio a valor unitario. | Se solicita el campo "Ajuste" de todas las herramientas de cuadrillas sea al menos 1.

## IdTipoVidaUtil
IdCalificacionCodigo | IdTipoVidaUtil | Elemento | DescripTipoElemento | Propuesta IdTipoVidaUtil
N_129 | ESA | ELEMENTOS PANOS | CONTADOR DE DESCARGA CON ELEMENTOS DE AISLACION PARARRAYO | EEE
N_129 | PEE | ELEMENTOS DE PROTECCION | EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL TRIFASICO NUMERICO | PDI
N_94 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 4, 10 Ka | EEE
N_38 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_125 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 4, 10 Ka | EEE
N_20 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_21 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_98 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_121 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
N_26 | ESA | PARARRAYOS | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
SE-N_69 | ESA | ELEMENTOS DE PROTECCION | RELE DIFERENCIAL TRIFASICO | ECT
SE-N_51 | ESA | ELEMENTOS COMUNES SSEE | EXTRACTOR DE AIRE | ONF

## Cantidad y Peso de Estructuras
IdDeclaracion | IdLinea | NombreLinea | TensionDiseno | TRAMO | CIRCUITOS | IdEstructura | ESTRUCTURA | NombreTramoTransporte | TIPO ELEMENTO | Unidad | Cantidad BBDD | Etiquetas de fila | Cuenta de ESTRUCTURA
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69462 | A36-Anclaje | Laberinto 220->Kapatur 220 | ACERO ESTRUCTURAL | KG | 1161479 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 664
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69462 | A36-Anclaje | Laberinto 220->Kapatur 220 | AISLADOR | c/u | 7221 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 332
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69463 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | EMPLANTILLADO | M3 | 27.1 | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 332
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69463 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | ENFIERRADURA Y ARMADURA | KG | 22459 | San Luis - Agua Santa | 200
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69464 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | EXCAVACIÓN | M3 | 22529.49 | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 100
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69464 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | HORMIGON | M3 | 4163.27 | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 100
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69465 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | MALLA DE TIERRA | ML | 7006.39 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 3
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69465 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | MOLDAJE | M2 | 403.6 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 3
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69466 | S1-Suspensión | Laberinto 220->Kapatur 220 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 18511.99 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | 3
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69466 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | ACERO ESTRUCTURAL | KG | 613758 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | 3
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69467 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | AISLADOR | c/u | 2772 | Total general | 870
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69467 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | ENFIERRADURA | KG | 116077
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69468 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | EXCAVACIÓN | M3 | 2546
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69468 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | HORMIGON | M3 | 1519
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69469 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | MALLA DE TIERRA | ML | 2000
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69469 | S1-Suspensión | San Luis 220->Agua Santa 220 | MOLDAJE | M2 | 3095
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69470 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69470 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69471 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69471 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69472 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69472 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69473 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69473 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69474 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69474 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69475 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69475 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69476 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69476 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69477 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69477 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69478 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69478 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69479 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69479 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69480 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69480 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69481 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69481 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69482 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69482 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69483 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69483 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69484 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69484 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69485 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69485 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69486 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69486 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69487 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69487 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69488 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69488 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69489 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69489 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69490 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69490 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69491 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69491 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69492 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69492 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69493 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69493 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69494 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69494 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69495 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69495 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69496 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69496 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69497 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69497 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69498 | A60-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69498 | A60-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69499 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69499 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69500 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69500 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69501 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69501 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69502 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69502 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69503 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69503 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69504 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69504 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69505 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69505 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69506 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69506 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69507 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69507 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69508 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69508 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69509 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69509 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69510 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69510 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69511 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69511 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69512 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69512 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69513 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69513 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69514 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69514 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69515 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69515 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69516 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69516 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69517 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69517 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69518 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69518 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69519 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69519 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69520 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69520 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69521 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69521 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69522 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69522 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69523 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69523 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69524 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69524 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69525 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69525 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69526 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69526 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69527 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69527 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69528 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69528 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69529 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69529 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69530 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69530 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69531 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69531 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69532 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69532 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69533 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69533 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69534 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69534 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69535 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69535 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69536 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69536 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69537 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69537 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69538 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69538 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69539 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69539 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69540 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69540 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69541 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69541 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69542 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69542 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69543 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69543 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69544 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69544 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69545 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69545 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69546 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69546 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69547 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69547 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69548 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69548 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69549 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69549 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69550 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69550 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69551 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69551 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69552 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69552 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69553 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69553 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69554 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69554 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69555 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69555 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69556 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69556 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69557 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69557 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69558 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69558 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69559 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69559 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69560 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69560 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69561 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69561 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69562 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69562 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69563 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69563 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69564 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69564 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69565 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69565 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69566 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69566 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69567 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69567 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69568 | TR30-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69568 | TR30-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69569 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69569 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69570 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69570 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69571 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69571 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69572 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69572 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69573 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69573 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69574 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69574 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69575 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69575 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69576 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69576 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69577 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69577 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69578 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69578 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69579 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69579 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69580 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69580 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69581 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69581 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69582 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69582 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69583 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69583 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69584 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69584 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69585 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69585 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69586 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69586 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69587 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69587 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69588 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69588 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69589 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69589 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69590 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69590 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69591 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69591 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69592 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69592 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69593 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69593 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69594 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69594 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69595 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69595 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69596 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69596 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69597 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69597 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69598 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69598 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69599 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69599 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69600 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69600 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69601 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69601 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69602 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69602 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69603 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69603 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69604 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69604 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69605 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69605 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69606 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69606 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69607 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69607 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69608 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69608 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69609 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69609 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69610 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69610 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69611 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69611 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69612 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69612 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69613 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69613 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69614 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69614 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69615 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69615 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69616 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69616 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69617 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69617 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69618 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69618 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69619 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69619 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69620 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69620 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69621 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69621 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69622 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69622 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69623 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69623 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69624 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69624 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69625 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69625 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69626 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69626 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69627 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69627 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69628 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69628 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69629 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69629 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69630 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69630 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69631 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69631 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69632 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69632 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69633 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69633 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69634 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69634 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69635 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69635 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69636 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69636 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69637 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69637 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69638 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69638 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69639 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69639 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69640 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69640 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69641 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69641 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69642 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69642 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69643 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69643 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69644 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69644 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69645 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69645 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69646 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69646 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69647 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69647 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69648 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69648 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69649 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69649 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69650 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69650 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69651 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69651 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69652 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69652 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69653 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69653 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69654 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69654 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69655 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69655 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69656 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69656 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69657 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69657 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69658 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69658 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69659 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69659 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69660 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69660 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69661 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69661 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69662 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69662 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69663 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69663 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69664 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69664 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69665 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69665 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69666 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69666 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69667 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69667 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69668 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69668 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69669 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69669 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69670 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69670 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69671 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69671 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69672 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69672 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69673 | TR30-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69673 | TR30-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69674 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69674 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69675 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69675 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69676 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69676 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69677 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69677 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69678 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69678 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69679 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69679 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69680 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69680 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69681 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69681 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69682 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69682 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69683 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69683 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69684 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69684 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69685 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69685 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69686 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69686 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69687 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69687 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69688 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69688 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69689 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69689 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69690 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69690 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69691 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69691 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69692 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69692 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69693 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69693 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69694 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69694 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69695 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69695 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69696 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69696 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69697 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69697 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69698 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69698 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69699 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69699 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69700 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69700 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69701 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69701 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69702 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69702 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69703 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69703 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69704 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69704 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69705 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69705 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69706 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69706 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69707 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69707 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69708 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69708 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69709 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69709 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69710 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69710 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69711 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69711 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69712 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69712 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69713 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69713 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69714 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69714 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69715 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69715 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69716 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69716 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69717 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69717 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69718 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69718 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69719 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69719 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69720 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69720 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69721 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69721 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69722 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69722 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69723 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69723 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69724 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69724 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69725 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69725 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69726 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69726 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69727 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69727 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69728 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69728 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69729 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69729 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69730 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69730 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69731 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69731 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69732 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69732 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69733 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69733 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69734 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69734 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69735 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69735 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69736 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69736 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69737 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69737 | A36-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69738 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69738 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69739 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69739 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69740 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69740 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69741 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69741 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69742 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69742 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69743 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69743 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69744 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69744 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69745 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69745 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69746 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69746 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69747 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69747 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69748 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69748 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69749 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69749 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69750 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69750 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69751 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69751 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69752 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69752 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69753 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69753 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69754 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69754 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69755 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69755 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69756 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69756 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69757 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69757 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69758 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69758 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69759 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69759 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69760 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69760 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69761 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69761 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69762 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69762 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69763 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69763 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69764 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69764 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69765 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69765 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69766 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69766 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69767 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69767 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69768 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69768 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69769 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69769 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69770 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69770 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69771 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69771 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69772 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69772 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69773 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69773 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69774 | A60-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69774 | A60-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69775 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69775 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69776 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69776 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69777 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69777 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69778 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69778 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69779 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69779 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69780 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69780 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69781 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69781 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69782 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69782 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69783 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69783 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69784 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69784 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69785 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69785 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69786 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69786 | S1-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69787 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69787 | S1-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69788 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69788 | A36-Suspensión
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69789 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69789 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69790 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69790 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69791 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69791 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69792 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69792 | A60-Anclaje
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | Kapatur-Laberinto 220 kV I | Angamos 220->Laberinto 220 Cto1 | 69793 | ML SSEE Laberinto
9201700001 | 65784 | 220 kV Kapatur - Laberinto | 220 | 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°2 | 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | 69793 | ML SSEE Laberinto
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88925 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88925 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88926 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88926 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88927 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88927 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88928 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88928 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88929 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88929 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88930 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88930 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88931 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88931 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88932 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88932 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88933 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88933 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88934 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88934 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88935 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88935 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88936 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88936 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88937 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88937 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88938 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88938 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88939 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88939 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88940 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88940 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88941 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88941 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88942 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88942 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88943 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88943 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88944 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88944 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88945 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88945 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88946 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88946 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88947 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88947 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88948 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88948 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88949 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88949 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88950 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88950 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88951 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88951 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88952 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88952 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88953 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88953 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88954 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88954 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88955 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88955 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88956 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88956 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88957 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88957 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88958 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88958 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88959 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88959 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88960 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88960 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88961 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88961 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88962 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88962 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88963 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88963 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88964 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88964 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88965 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88965 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88966 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88966 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88967 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88967 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88968 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88968 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88969 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88969 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88970 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88970 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88971 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88971 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88972 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88972 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88973 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88973 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88974 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88974 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88975 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88975 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88976 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88976 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88977 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88977 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88978 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88978 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88979 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88979 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88980 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88980 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88981 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88981 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88982 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88982 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88983 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88983 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88984 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88984 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88985 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88985 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88986 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88986 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88987 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88987 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88988 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88988 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88989 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88989 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88990 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88990 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88991 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88991 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88992 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88992 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88993 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88993 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88994 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88994 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88995 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88995 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88996 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88996 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88997 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88997 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88998 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88998 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 88999 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 88999 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89000 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89000 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89001 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89001 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89002 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89002 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89003 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89003 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89004 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89004 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89005 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89005 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89006 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89006 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89007 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89007 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89008 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89008 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89009 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89009 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89010 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89010 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89011 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89011 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89012 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89012 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89013 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89013 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89014 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89014 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89015 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89015 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89016 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89016 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89017 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89017 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89018 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89018 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89019 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89019 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89020 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89020 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89021 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89021 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89022 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89022 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89023 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89023 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 I | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | 89024 | Torre
9201700001 | 65907 | San Luis - Agua Santa | 220 | San Luis 220->Agua Santa 220 II | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | 89024 | Torre
9201700001 | 65993 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 95201 | Torre
9201700001 | 65993 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 95202 | Torre
9201700001 | 65993 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | 95203 | Torre
9201700001 | 65994 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | NULL | NULL
9201700001 | 65994 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | NULL | NULL
9201700001 | 65994 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | 220 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | NULL | NULL
Código para Estructuras
SELECT A.[IdDeclaracion]
,A.[IdLinea]
,A.[NombreLinea]
,A.[TensionDiseno]
,B.Nombre AS TRAMO
,C.Descripcion AS CIRCUITOS
,f.IdEstructura
,F.Descripcion AS ESTRUCTURA
FROM [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Lineas] A
LEFT JOIN [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Tramos] B ON A.IdLinea =B.IdLinea
LEFT JOIN [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Circuitos] C ON B.IdLinea =C.IdLinea AND B.IdCircuito = C.IdCircuito
--LEFT JOIN [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Vanos] D ON B.IdTramo = D.IdTramo/* AND C.IdCircuito = D.IdCircuito */AND A.IdLinea =D.IdLinea
LEFT JOIN [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Estructuras_Tramos] E ON B.IdTramo = E.IdTramo
LEFT JOIN [BDC_2017_ENTREGA_CNE].[dbo].[Estructuras] F ON E.IdEstructura = F.IdEstructura AND A.IdLinea = F.IdLinea AND B.IdTramo = E.IdTramo
WHERE /*A.IdLinea = 65784 AND */B.IdTramo IN (66911,66913,66912,66910,20000109,67089,
67090,
20000107,
20000108,
20000040,
20000039,
66911,
66913,
67337,
67338,
20000106)

## Herramientas Cuadrilla
Cod | Cuadrilla | Tipo | Herramientas | Factor anual | Comentario
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Medidor de conductividad del agua | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Mangueras de alta presión con acoples rápidos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Set de acoples rápidos. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Poleas o pastecas con cordel y dos mosquetones | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Llaves stilson | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Caja de herramientas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Set de boquillas de distintas medidas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Pistolas de alta presión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | chicotes de puesta a tierra (para pistolas) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLMA | Lavado manual de aisladores | Cuadrilla | Manómetro de 1500 PSI | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Medidor de conductividad del agua | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Mangueras de alta presión con acoples rápidos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Set de acoples rápidos. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Poleas o pastecas con cordel y dos mosquetones | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Llaves stilson | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Caja de herramientas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Set de boquillas de distintas medidas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Pistolas de alta presión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | chicotes de puesta a tierra (para pistolas) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | Manómetro de 1500 PSI | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | planchas equipotencial (para pitoneros) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | plancha equipotencial (para operador de camión) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLVA | Lavado de aisladores con tensión | Cuadrilla | chicote de puesta a tierra (para camión lavador y operador) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
COPER | Operación en terreno | Cuadrilla | Caja de herramientas de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
COPER | Operación en terreno | Cuadrilla | Juego de destornilladores aislados. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Tijerón. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Sierras de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Hacha | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | podón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Sierra corta arboles de mano | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Picota | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Pala | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Chuzo | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Betonera | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Cortadora de pasto tractor | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLIM | Limpieza de subestaciones | Cuadrilla | Cortadora de pasto comun | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Motosierras tipo MS310 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Motosierras tipo MS250. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Motosierra extensible. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Rozón con funda protectora. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Pértiga podadora confunda protectora. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Tijerón. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Escala fibra de vidrio telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Pastecas de 500 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Pastecas de 1000 kg. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Herramientas personales. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Rozones con funda protectora. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Sierras de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Mensajeros de perlón, con 2 mosquetones | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Cordeles de perlón 5/8” | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Escalas. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Tecle tipo Tirfor o tecle de palanca (1,6 o 3,2 T.) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Piolas de tecles tipo Tirfor. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Grilletes. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Piola de acero ½” de 15 o 20 m (2,1 T) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Piola de acero 16 mm de 15 o 29 m (2,93 T) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Barreno + Chicote de 15 m. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Eslingas y/o Estrobos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Lona anti derrame. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Extintor. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Silbato. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMPOR | Poda y Roce | Cuadrilla | Desbrozadora | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Prismáticos. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Cámara termofotográfica | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Bastón espanta perros. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | PDA (Capturador de datos). | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Linternas. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Coronografo | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMINP | Inspección pedestre de Líneas Aéreas | Cuadrilla | Termógrafo | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Trepaderas de poste de hormigón. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Trepaderas de poste tubular. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Eslinga tipo corbata. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Escalera telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Telurímetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Huincha de medir (50 m). | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Bastón espanta perros. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 220 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 110 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juegos Tierras individuales 220 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juegos Tierras individuales 110 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tierra puente supletorio | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Detector de Tensión ..sonoro | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Guantes aislantes | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 750 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 1500 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 3000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 5000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Comealong que cubra todas las secciones de conductores | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Medidor de altura de conductores por ondas | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Cámara fotográfica RA | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Prismáticos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Linternas . Buena calidad | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juego de dados de chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juego de llaves punta corona | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Alicate universal | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Napoleón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Arco Sierra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Martillo de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave inglesa | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave de Torque | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Caja de herramientas metálica | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 8" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 10" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 12" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 15" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave stillson 10" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Llave stillson 24" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Juego destornilladores | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Isolometro Equipo de medida corriente fuga en aisladores | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estirfor 1500 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estirfor 3000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tiracables de todas secciones | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Chicotes puesta a tierra de 30 m de largo | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 1/2 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 5/8 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 3/4 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 1/2 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 1/2 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 3 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 7/8 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 7/8 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Media de tendido para conductor | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 1/2 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 5/8 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 3/4 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 7/8 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Cordeles, vientos, perlón 5/8 por 30 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Cordeles, vientos, perlón 3/4 por 30 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Maza combo de 12 lb | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Maza combo de 6 lb | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 3000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 5000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 10000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Grupo electrógeno 25A 220V | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Taladro con juego de brocas todas medidas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Esmeril de mano | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Punzadora o perforadora hidráulica con dados de 1/2,5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 1/2 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Maquina Soldadora: careta y traje para soldar | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Equipo de oxicorte | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Winche y Freno ( Arriendo mes) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Plataforma de aluminio para trabajos en altura | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Escalera de colgar de fierro y aluminio | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Ductometro Instrumento para medir resistencia de contacto | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Detector de ausencia de tensión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Tester | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Suparule Instrumento para medir distancia de conductor a piso | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Distanciometros instrumento para medir distancia hasta 400 mts. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Equipo para trabajo con tensión en 500 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Equipo para trabajo con tensión en 220 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMTCT | Mantenimiento de Estructuras y líneas con Tensión | Cuadrilla | Equipo de trajes y auxiliares | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Medidor de resistencia de aislación | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Equipo de inyección de corriente | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Amperímetro de Tenaza | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Detector de tensión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Caja de herramientas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Guantes dieléctricos clase 3 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Pértiga telescópica | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Pértigas provisionales | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Juego de dados con chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Juego llaves punta corona | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Bloqueos para termo-magnéticos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Atornilladores aislados | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Soplador eléctrico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Extensiones eléctricas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Tablero de distribución | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Adaptadores industrial-domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Escala de tijeras | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Escalera telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Escobillón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Pulverizadores | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Cámara fotográfica RM | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de Resistencia de aislación. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de Resistencia de contacto. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Transductor | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de humedad de gas SF6 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Detector de Tensión por inducción. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Multitester | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Amperímetro de tenaza ( AC y DC ) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Caja de dados con chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Juego llaves punta corona (aisladas) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Juego de destornilladores aislados. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Caja de herramientas de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Soplador eléctrico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Cordel | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Extensiones eléctricas monofásica industrial | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Adaptador industrial domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Pértigas provisionales (dos juegos) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Escalera Tijera | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | cuadrilla | Tablero de distribución móvil | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Manómetro patrón | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Equipos especiales de mantenimiento | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | ALICATE CORTANTE (MO-67103) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | CAJA PORTA HERRAMIENTA | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | CANDADO PARA CAJA DE HERRAMIENTA | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | CUCHILLO ELECTRICISTA AISLADO ( CATU MO-61002 ) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | ESTUCHE HERRAMIENTAS | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | HUINCHA DE MEDIR 3 MTS STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMCAM | Mantenimiento de Caminos de Acceso | Cuadrilla | Elementos específicos (Pala, asada, etc) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Trepaderas de poste de hormigón. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Trepaderas de poste tubular. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Eslinga tipo corbata. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Escalera telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Telurímetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Huincha de medir (50 m). | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Bastón espanta perros. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 220 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 110 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juegos Tierras individuales 220 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juegos Tierras individuales 110 kV | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tierra puente supletorio | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Detector de Tensión ..sonoro | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Guantes aislantes | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 750 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 1500 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 3000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tecle cadena 5000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Comealong que cubra todas las secciones de conductores | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Medidor de altura de conductores por ondas | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Cámara fotográfica RA | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Prismáticos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Linternas . Buena calidad | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juego de dados de chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juego de llaves punta corona | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Alicate universal | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Napoleón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Arco Sierra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Martillo de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave inglesa | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave de Torque | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Caja de herramientas metálica | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 8" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 10" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 12" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave ajustable 15" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave stillson 10" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Llave stillson 24" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Juego destornilladores | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Isolometro Equipo de medida corriente fuga en aisladores | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estirfor 1500 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estirfor 3000 Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tiracables de todas secciones | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Chicotes puesta a tierra de 30 m de largo | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 1/2 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 5/8 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Piola de acero de 3/4 por 50 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 1/2 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 1/2 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 5/8 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 1 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 3/4 por 3 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 7/8 por 1,5 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Estrobos de acero de 7/8 por 2 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Media de tendido para conductor | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 1/2 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 5/8 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 3/4 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Grilletes de maniobra de 7/8 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Cordeles, vientos, perlón 5/8 por 30 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Cordeles, vientos, perlón 3/4 por 30 m | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Maza combo de 12 lb | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Maza combo de 6 lb | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 3000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 5000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Patecas para tensión de 10000 kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Grupo electrógeno 25A 220V | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Taladro con juego de brocas todas medidas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Esmeril de mano | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Punzadora o perforadora hidráulica con dados de 1/2,5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 1/2 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Maquina Soldadora: careta y traje para soldar | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Equipo de oxicorte | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Winche y Freno ( Arriendo mes) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Plataforma de aluminio para trabajos en altura | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Escalera de colgar de fierro y aluminio | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Ductometro Instrumento para medir resistencia de contacto | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Detector de ausencia de tensión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Tester | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Suparule Instrumento para medir distancia de conductor a piso | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMELA | Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión | Cuadrilla | Distanciometros instrumento para medir distancia hasta 400 mts. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Medidor de conductividad del agua | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Mangueras de alta presión con acoples rápidos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Set de acoples rápidos. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Poleas o pastecas con cordel y dos mosquetones | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Llaves stilson | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Caja de herramientas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Set de boquillas de distintas medidas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Pistolas de alta presión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | chicotes de puesta a tierra (para pistolas) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | Manómetro de 1500 PSI | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | planchas equipotencial (para pitoneros) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | plancha equipotencial (para operador de camión) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMLSE | Lavado de Subestaciones | Cuadrilla | chicote de puesta a tierra (para camión lavador y operador) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de resistencia de aislación | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Equipo de inyección de corriente | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Amperímetro de Tenaza | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Detector de tensión | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Caja de herramientas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Guantes dieléctricos clase 3 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Pértiga telescópica | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Pértigas provisionales | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Juego de dados con chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Juego llaves punta corona | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Bloqueos para termo-magnéticos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Atornilladores aislados | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Soplador eléctrico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Extensiones eléctricas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tablero de distribución | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Adaptadores industrial-domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escala de tijeras | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escalera telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escobillón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Pulverizadores | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Cámara fotográfica RM | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de Resistencia de aislación. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de Resistencia de contacto. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Manómetro patrón | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Transductor | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de humedad de gas SF6 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Detector de Tensión por inducción. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Multitester | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Amperímetro de tenaza ( AC y DC ) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Caja de dados con chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Juego de destornilladores aislados. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Caja de herramientas de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Soplador eléctrico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Cordel | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Extensiones eléctricas monofásica industrial | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Adaptador industrial domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escalera Tijera | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tablero de distribución móvil | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor Razón de transformación | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de resistencia de bobinado | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Medidor de rigidez dieléctrica | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Fuente de corriente | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Pie de metro | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Flanges ciegos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Flanges con acoples rápidos | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Caja de fitting para aceite | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Atornilladores aislados | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Extensiones eléctricas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tablero de distribución | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Adaptadores industrial-domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Bomba de aceite manual | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escala de tijeras | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Escobillón | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Bandejas plásticas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Carpeta antiderrame (Geomembrana) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Bandeja de contención de derrames | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Bandejas antiderrame para tambores de aceite | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Botella y jeringas | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | FILTRO LUBRICACION HERR. NEUM | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | EMPALME TERMOR./ESTANO ROJO 2,7mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE PICO-LORO UNIV. L:250mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | EXTRACTOR 2 BRAZOS 7-90mm L=125mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.PLANOS C/CAMBIO L=200mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MORDAZA PRESION (CAIMAN) 235MM RECTA | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MORDAZA PRESION (CAIMAN)165MM | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CON. LIMAS MANGO POLYPRO.200mm 5pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | HOJA DE SIERRA DOBLE 14-24 DIENTES | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ARCO SIERRA ACERO 30CM 500GR | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MARTILLO SIN REBOTE D:30MM | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CON. LIMAS MANGO POLYPRO.200mm 5pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MARTILLO IMPACTO PLAST. GOMA L=365mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CONJ. MACHOS MANUALES HSS M4 P0,8 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.SEGER INT. L:140mm recto | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG. SEGER INT.L:320mm recto | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.SEGER EXT. L:140mm recto | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.SEGER EXT. L:225mm recto | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.SEGER EXT. L:165mm curvo | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE SEG.SEGER EXT. L:305MM CURVO | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CONJUNTO LIMAS AGUJA 160mm 6pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE DE PUNTA UNIVERSAL L=160mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE PLANO REDONDO ROJO L=200mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE CORTE CABLE ROJO L=180mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE UNIV.TALLER ROJO L=180mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE INGLESA WURTH 8" DIN 3117 | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | JUEGO LLAVE ALLEN 14pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | SET LLAVE ALLEN PULG. 10pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | BOMBA PULVERIZADORA UNIVERSAL (1l) hidrolavadora | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LIMA HILOS METRICOS | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LIMA HILOS PULGADAS | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CONJUNTO LIMAS AGUJA 160mm 6pz. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE TORQUE 1/2" 40-200Nm L=455mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CAJA HERRAM 50X20X21CM 5 GAVET METAL | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CAJA HERRAMIENTAS 5 PZ.L=530 MM | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | JUEGO DE LLAVES TORX,CORTO T-10-T-50,ASI | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE AJUSTABLE NEGRA,8",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE AJUSTABLE NEGRA,10",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE AJUSTABLE NEGRA,12",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE AJUSTABLE CROMADA,15",STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE STILLSON,10",STANLEY-NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | LLAVE STILLSON,24" 87-626,STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MARTILLO MECANICO,1.1/2LB 54-192,STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | MACETA DE GOMA,80 MM,FAMASTIL | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE UNIVERSAL,8",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE PUNTA,6",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE CORTANTE DIAGONAL,6",NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ALICATE MULTIUSO ELECTRICISTA,9.1/2" 84-223,STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | TENAZA AJUSTABLE CAYMAN,10-CR CURVA,NICHOLSON | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | HUINCHA DE MEDIR,3M METAL 33-231,STANLEY | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | PUNTO CENTRO,4MMX185MM,FORCE | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | JUEGO BROCAS CILINDRICA,1-13MM ACERO RAPIDO HSS,ALPEN-DORMER | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | ENGRASADORA PALANCA,500 GRS,SAMOA | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | CAJA P/HERRAMIENTAS PLASTICA,19" - 21",ASI | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Taladro portátil 13mm | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Esmeril angular 7" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Capacitometro.Fluke (hasta10.000mF) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Chicotes punta banano-banano(25cm) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Chicotes punta banano-banano(50cm) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Chicotes punta banano-banano(100cm) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Chicotes punta banano-banano(200cm) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Regulador de presión botella de nitrógeno | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Regulador de presión botella de Gas SF6 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Cronometro | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Secuencimetro motorizado 380 volt | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Linternas. Buena calidad | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Densímetro, para baterías | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Compresor | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Grupo electrógeno 25A 220V | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Soplete gas con cilindro | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Taladro pedestal | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Esmeril de Banco | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Pistola para pintar | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tornillo mecánico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Maquina Soldadora: careta y traje para soldar | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Banco de trabajo | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 220 kv, 4.4 metros | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Juego puesta a tierra trifilar 154 kv, 2.5mertos | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Selladora de Terminales a Compresion Hasta 500 MCM | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tangente Delta 10KV Megger | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Set para medida de acidez del aceite | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Eslingas 4mt | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Eslingas 2.5mt | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Grillete 1/2" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Grillete 3/4" | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tecle cadena 1000Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tecle 1500Kg | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMEPSA | Mantenimiento y reparacion de equipos primarios y SSAA | Cuadrilla | Tecle señorita | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMREP | Reparación de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Equipos especiales de mantenimiento | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de Resistencia de aislación. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de Resistencia de contacto. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Maleta de Medición de Presión de Gas SF6. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Analizador de tiempos de operación de Interruptores. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Transductor | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Medidor de humedad de gas SF6 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Detector de Tensión por inducción. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Multitester | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Amperímetro de tenaza ( AC y DC ) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Higrómetro | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Termómetro. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Anemómetro. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Caja de dados con chicharra | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Juego llaves punta corona | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Juego llaves punta corona (aisladas) | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Juego de destornilladores aislados. | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Caja de herramientas de mano | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Soplador eléctrico | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Cordel | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Extensiones eléctricas monofásica industrial | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Adaptador industrial domiciliario | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Pértiga telescópica | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Pértigas provisionales (dos juegos) | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Escalera Tijera | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Escalera telescópica. | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | cuadrilla | Tablero de distribución móvil | 1 | Herramienta que corresponde a gasto
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Cámara de termografía | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Monitor de corriente de fuga | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Detector de fugas de SF6 | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412
CMIEP | Inspección y revisión de equipos primarios en SE | Cuadrilla | Coronógrafo | 0.10979 | Equipo que puede considerar no fungible, vida útil 15 años según RE 412