## Indice
Nombre hoja | Breve explicación | Fuente de información
Registro Index Semestral | Hoja con el objeto de dejar registro de los parametros de las indexaciones | N/A
Glosario | Definiciones de Terminos | N/A
Indexadores | Contiene los valores de los indexadores | Según se indica en instructivo
Parámetros | Contiene parámetros de la tasa de descuento y el MRT | LGSE
RESUMEN | Resumen General | N/A
R ACT 70 MW_220 kV SHSF+BESS | Resumen Indexado Caso 70 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
R ACT 120 MW_220 kV SHSF+BESS | Resumen Indexado Caso 120 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
R ACT 150 MW_220 kV SHSF+BESS | Resumen Indexado Caso 150 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
RESUMEN 70 MW_220kV SHSF+BESS | Resumen Caso 70 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
RESUMEN 120 MW_220kV SHSF+BESS | Resumen Caso 120 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
RESUMEN 150 MW_220kV SHSF+BESS | Resumen Caso 150 MW , Conexión en 220 kV, Tecnologia SHSF+BESS Ciclo Abierto | N/A
Recargos | Recargos considerados en Gastos Generales | N/A
BIENES DE CAPITAL | Defincion de Bienes de Capital para cada partida
ASIGNACION INDEX | Asignacion de indexadores a cada partida, para todos los casos | N/A
70MW-220kV SUBESTACION | Calulo Costo de Inversion , Caso 70 MW, Conexión 220 kV para cada Subestacion Considerada | N/A
120MW-220kV SUBESTACION | Calulo Costo de Inversion , Caso 120 MW, Conexión 220 kV para cada Subestacion Considerada | N/A
150MW-220kV SUBESTACION | Calulo Costo de Inversion , Caso 150 MW, Conexión 220 kV para cada Subestacion Considerada | N/A
70MW-220kV BASE | Caso Base 70 MW, estimacion de obras y precios unitarios | BD Consultor
120MW-220kV BASE | Caso Base 120 MW, estimacion de obras y precios unitarios | BD Consultor
150MW-220kV BASE | Caso Base 150 MW, estimacion de obras y precios unitarios | BD Consultor
Costo SHSF+BESS 70-120-150 | Datos de cotizaciones recibidads para SHSF+BESS | Cotizaciones
Resumen Costos Fijos | Resumen Costos Fijos | N/A
CF Op. SHSF+BESS 70-120-150 | Costos Fijos Personal | BD Consultor
CF Costos de Repuestos | Costo Repuestos | BD Consultor
CF. OP SSEE y L AT | Costos Fijos Subestacion y Linea | BD Consultor
CF - Consumos en Vacio Unidad | Costos Fijos Consumos en vacio | BD Consultor
Seguros | Estimacion Seguros Etapa de Operación | N/A
Data SSEE | Datos subesatciones basicas | N/A
Perdidas | Estimacion de Perdidas | N/A
LAT | Estimacion Costo Linea Alta Tension | N/A
Costos LAT 2020 | Costo Unitarios Liena Alta Tension | ESTUDIO SUBTRANSMISION
Costo Gasoducto | Estimacion Costo Gasoducto | BD Consultor
Pesos Mat LAT | Pesos Materiales Linea | N/A
Cond Anormal | Estimacion Factores correcion condcion anormal en relacion a altura geografica | N/A
Estructura Tipica | Datos estructura tipica | ESTUDIO SUBTRANSMISION
Paneles | Estimacion Costo Paneles de Proteccion | N/A
Costos SSEE 2024 | Costo Unitarios Subestacion | ESTUDIO SUBTRANSMISION
SSEE | Estimacion Costo Subestacion | N/A
Factor Mano Obra | Factor de correcion por mano de obra según region | SIL MINTRAB
Indices Base | Indicadores para calculo base | SII; BCENTRAL
Cotizaciones
Datos de cotizaciones
Parametros
70MW-220kV BASE SHSF+BESS
Estimacion de obras comunes y precios unitarios
70MW-220kV SUBESTACION
12 Hojas
Calculo Costo de Inversion
120 MW-220kV BASE SHSF+BESS
Estimacion de obras comunes y precios unitarios
120MW-220kV SUBESTACION
12 Hojas
Calculo Costo de Inversion
150 MW-220kV BASE SHSF+BESS
Estimacion de obras comunes y precios unitarios
150 MW-220kV SUBESTACION
12 Hojas
Calculo Costo de Inversion
Indices Base
Factor Mano de Obra
SSEE
Costos SSEE 2020
Paneles
LAT
Costos LAT 2024
Pesos Mat LAT
Estructura Tipica
Cond. Anormal
Recargos
Data SSEE
RESUMEN 70 MW_220kV TG
Resumen Caso 70 MW , Conexión en 220 kV
RESUMEN 120 MW_220kV TG
Resumen Caso 70 MW , Conexión en 220 kV
RESUMEN 150 MW_220kV TG
Resumen Caso 70 MW , Conexión en 220 kV
Asignacion Index
R ACT 70 MW_220 kV SHSF+BESS
Resumen Indexado Caso 70 MW
R ACT 120 MW_220 kV SHSF+BESS Resumen Indexado
Caso 120 MW
R ACT 150 MW_220 kV SHSF+BESS Resumen Indexado Caso 150 MW
Bienes de Capital
Perdidas
Indexadores
Resumen
Resumen General
Registro Index Semestral
REGISTRO MANUAL
CF Op. SHSF+BESS 70-120-150
CF Costos Contrato
CF. OP SSEE y L AT
CF Consumo en Vacio
Seguros
Costos Inversion
Resumen Costos Fijos
Indices Base
Recargos

## Glosario
Abreviación | Definición
CONV.IN-OUT.70 | Subestación Salida Convencional Caso 70 MW
CONV.IN-OUT.150 | Subestación Salida Convencional Caso 150 MW
CONV.IN-OUT.300 | Subestación Salida Convencional Caso 300 MW
CONV.BS | Paño Subestación - Configuración Barra Simple
CONV.BSyT | Paño Subestación - Configuración Barra Simple y Transferencia
CONV.DB | Paño Subestación - Configuración Doble Barra
CONV.DByT | Paño Subestación - Configuración Doble Barra y Transferencia
CONV.IyM | Paño Subestación - Configuración Interruptor u Medio
GIS | Paño Subestación - GIS (Gas Insulated Substation)
FRC | Factor de Recuperacion de Capital
BESS | Battery Energy Storage Sysyem
PSFV | Parque Solar Fotovoltaico
PE | Parque Eolico
TG | Turbina a Gas
SEN | Sistema Electrico Nacional
SSMM | Sistemas Medianos

## Parametros
Calculo Factor Recuperación Capital
Central Generadora |  |  | Subestación |  | Linea de Transmisión
Valor | 1 |  | Valor | 1 | Valor | 1
Tasa Anual | 10% |  | Tasa Anual | 10% | Tasa Anual | 10%
Tasa Mensual | 0.7974% |  | Tasa Mensual | 0.7974% | Tasa Mensual | 0.7974%
Vida Util - años | 22 |  | Vida Util - años | 41 | Vida Util - años | 48
Vida Util - meses | 264 |  | Vida Util - meses | 492 | Vida Util - meses | 576
FRC | 0.009091 |  | FRC | 0.008138 | FRC | 0.008057
Margen de Reserva Teorica |  | 10%
Costo Financiero |  | 104.9%
Horas Período de Control | 4 |  | Valido para valores enteros en torno a 4 horas [Mínimo 2 hr; Máximo 6 hr]

## Registro Index Semestral
|  | Indexación 1 | Indexación 2 | Indexación 3 | Indexación 4 | Indexación 5 | Indexación 6 | Indexación 7 | Indexación 8
Data Fijacion | Fecha Fijacion
Sitio
Potencia
Precios de Potencia | CCEN[US$/kW]
FRCCEN[-]
CSE[US$/kW]
FRCSE[-]
CLT[US$/kW]
FRCLT[-]
CF[-]
Cfijo[US$/kW]
1 + MRT [-]
1+FP [-]
Pbpot[US$/kW/mes]
Coef. Index. PP | COEF 1 (PVx)
COEF 2 (NREL BAT)
COEF 3 (PPI)
COEF 4 (IPC)

## Registro Index Entre Fijacion
|  | Indexación Extraordinaria 1 | Indexación Extraordinaria 2 | Indexación Extraordinaria 3 | Indexación Extraordinaria 4 | Indexación Extraordinaria 5 | Indexación Extraordinaria 6 | Indexación Extraordinaria 7 | Indexación Extraordinaria 8
Data Fijacion Semestral | Fecha Fijacion Semestral
Sitio
Potencia
Precio Potencia | Fecha Fijacion Extraordinaria (Entre Fijaciones)
Pbpot[US$/kW/mes]

## Indexadores
Mes | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Dolar | Retraso Indexadores Por Disponiblidad de Informacion (meses)
2023-05-01 | 0.38055 | 1 | 253.67 | N/A | N/A | N/A | 99.41 | 798.64 | PVx | Cu | PPI | PPI Sw | PPI Al | NREL BAT | IPC | Dólar
2023-06-01 | 0.37878 | 1 | 253.86 | N/A | N/A | N/A | 99.26 | 799.87 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2
2023-07-01 | 0.35365 | 1 | 253.835 | N/A | N/A | N/A | 99.61 | 813.4
2023-08-01 | 0.33834 | 1 | 257.68 | N/A | N/A | N/A | 99.72 | 855.66
2023-09-01 | 0.29926 | 1 | 258.934 | N/A | N/A | N/A | 100.39 | 884.4
2023-10-01 | 0.28518 | 1 | 255.192 | N/A | N/A | N/A | 100.84 | 926.35 | N/A: Indexador No conisderando en formula de indexacion
2023-11-01 | 0.27029 | 1 | 252.856 | N/A | N/A | N/A | 101.59 | 886.61
2023-12-01 | 0.26181 | 1 | 249.866 | N/A | N/A | N/A | 101.04 | 874.67
2024-01-01 | 0.25089 | 0.96 | 251.306 | N/A | N/A | N/A | 101.72 | 907.99
2024-02-01 | 0.23743 | 0.96 | 254.926 | N/A | N/A | N/A | 102.32 | 963.44
2024-03-01 | 0.22833 | 0.96 | 255.095 | N/A | N/A | N/A | 102.7 | 967.93
2024-04-01 | 0.22534 | 0.96 | 256.978 | N/A | N/A | N/A | 103.24 | 960.14
2024-05-01 | 0.20531 | 0.96 | 255.313 | N/A | N/A | N/A | 103.52 | 917.88
2024-06-01 | 0.20468 | 0.96 | 255.914 | N/A | N/A | N/A | 103.42 | 926.08
2024-07-01 | 0.17336 | 0.96 | 257.321 | N/A | N/A | N/A | 104.19 | 937.56
2024-08-01 | 0.1652 | 0.96 | 255.463 | N/A | N/A | N/A | 104.45 | 929.9
2024-09-01 | 0.15526 | 0.96 | 252.682 | N/A | N/A | N/A | 104.54 | 926.21
2024-10-01 | 0.14179 | 0.96 |  | N/A | N/A | N/A | 105.56 | 933.81
2024-11-01 | 0.13279 | 0.96 |  | N/A | N/A | N/A | 105.83 | 971.6
2024-12-01 | 0.13106 | 0.96 |  | N/A | N/A | N/A | 105.62 | 981.84
2025-01-01 | 0.12944 | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A | 106.74 | 1000.76
2025-02-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-03-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-04-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-05-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-06-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-07-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-08-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-09-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-10-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-11-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2025-12-01 |  | 0.92 |  | N/A | N/A | N/A
2026-01-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-02-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-03-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-04-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-05-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-06-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-07-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-08-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-09-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-10-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-11-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2026-12-01 |  | 0.81 |  | N/A | N/A | N/A
2027-01-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-02-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-03-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-04-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-05-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-06-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-07-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-08-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-09-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-10-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-11-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2027-12-01 |  | 0.78 |  | N/A | N/A | N/A
2028-01-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-02-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-03-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-04-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-05-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-06-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-07-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-08-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-09-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-10-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-11-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2028-12-01 |  | 0.75 |  | N/A | N/A | N/A
2029-01-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-02-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-03-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-04-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-05-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-06-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-07-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-08-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-09-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-10-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
2029-11-01 |  | 0.73 |  | N/A | N/A | N/A
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valores ya consideran desfase de 1 año

## RESUMEN PB POTENCIA
Fijacion Tarifaria en Curso
Fecha
2024-01-01
RESUMEN PRECIO BASICO DE POTENCIA
Sitio | CONDORES | KIMAL | CONDORES | NUEVA MAITENCILLO | CONDORES | KIMAL | CUMBRES | NUEVA MAITENCILLO | CONDORES | KIMAL | CUMBRES | NUEVA MAITENCILLO
Potencia | 70 MW | 70 MW | 70 MW | 70 MW | 120 MW | 120 MW | 120 MW | 120 MW | 150 MW | 150 MW | 150 MW | 150 MW
CCEN[US$/kW] | 1504.7544 | 1547.6466 | 1504.7544 | 1511.579 | 1408.9889 | 1439.76 | 1414.507 | 1414.7397 | 1391.7893 | 1428.2522 | 1398.4323 | 1398.6047
FRCCEN[-] | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091
CSE[US$/kW] | 69.8656 | 74.6281 | 69.8656 | 71.4592 | 44.287 | 45.8854 | 47.9313 | 47.0597 | 38.7757 | 40.2595 | 42.4553 | 41.3953
FRCSE[-] | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138 | 0.008138
CLT[US$/kW] | 19.4663 | 11.7276 | 19.4663 | 16.463 | 11.2247 | 6.3633 | 3.4461 | 9.7781 | 9.5449 | 5.2345 | 2.882 | 7.9461
FRCLT[-] | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057 | 0.008057
CF[-] | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488
Cfijo[US$/kW] | 2.2834 | 2.3695 | 2.2834 | 2.2261 | 1.8117 | 1.863 | 1.7772 | 1.7786 | 1.6833 | 1.7271 | 1.6563 | 1.6573
1 + MRT [-] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
1+FP [-] | 1.0041 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019
Pbpot[US$/kW/mes] | 19.2089 | 19.7299 | 19.2089 | 19.206 | 17.3319 | 17.6826 | 17.3137 | 17.3693 | 16.9339 | 17.3399 | 16.9465 | 16.9873
Pbpot-Check | 19.2089 | 19.7299 | 19.2089 | 19.206 | 17.3319 | 17.6826 | 17.3137 | 17.3693 | 16.9339 | 17.3399 | 16.9465 | 16.9873
Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Indexadores | Coeficientes de Formula de Indexacion del Precio Basico de Potencia
PVx | 7.803% | 7.596% | 7.803% | 8.58% | 8.588% | 8.413% | 8.611% | 8.58% | 8.787% | 8.577% | 8.793% | 8.769%
NREL BAT | 28.02% | 27.27% | 28.02% | 30.69% | 30.72% | 30.09% | 30.8% | 30.69% | 31.28% | 30.53% | 31.3% | 31.22%
PPI | 12.66% | 12.32% | 12.66% | 12.46% | 12.32% | 12.08% | 12.34% | 12.46% | 12.12% | 11.81% | 12.08% | 12.19%
IPC | 51.52% | 52.81% | 51.52% | 48.27% | 48.37% | 49.42% | 48.25% | 48.27% | 47.82% | 49.08% | 47.82% | 47.83%
Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
CCEN[US$/kW] | : | Costo unitario de inversión por kW de la central o unidad generadora + sistema BESS
CSE[US$/kW] | : | Costo unitario de inversión por kW de las subestación
CLT[US$/kW] | : | Costo unitario de inversión por kW de la línea de transmisión
Cfijo[US$/kW] | : | Costo fijo unitario mensual de operación y mantenimiento.
FRCCEN[-] | : | Factor de recuperación de capital de la central o unidad generadora + sistema BESS.
FRCSE[-] | : | Factor de recuperación de capital de la subestación.
FRCLT[-] | : | Factor de recuperación de capital de la línea de transmisión.
MRT [-] | : | Margen de reserva teórica definido por la Comisión Nacional de Energía.
CF[-] | : | Costo Financiero
FP [-] | : | Factor de Perdidas
Pbpot[US$/kW/mes] |  | precio basico de potencia

## R ACT 70 MW_220 kV SHSF+BESS
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria |  | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices |  | Check Asigancion Indexadores
|  | Fecha |  | PVx | 0.37878 | PVx | 0.37878 | PVx | 1 | OK
|  | 2024-01-01 |  | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 1 | OK
|  |  |  | PPI | 253.86 | PPI | 253.86 | PPI | 1 | OK
| Parametros |  |  | PPI Sw | N/A | PPI Sw | N/A | PPI Sw | 0 | OK
| FRC CT | 0.009091 |  | PPI Al | N/A | PPI Al | N/A | PPI Al | 0 | OK
| FRC SE | 0.008138 |  | CU | N/A | CU | N/A | CU | 0 | OK
| FRC LT | 0.008057 |  | IPC | 101.59 | IPC | 101.59 | IPC | 1 | OK
| 1 + MRT | 1.1 |  | Dólar | 886.61 | Dólar | 886.61 | Dólar | 1 | OK
| CF | 1.0488 |  |  |  | Nota: | N/A corresponde a Indexador No considerado, por lo que factor de variacion se deja nulo
INDEXACION SEMESTRAL
| CASO: 70 MW - Conexion en 220 kV | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
COSTO DESARROLLO ACTUALIZADO
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Sistema Hibrido BESS | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1475.54 | 1504.7544 | 1546.9609 | 1504.887 | 1547.6466 | 1547.6477 | 1548.3808 | 1546.9609 | 1512.3664 | 1512.5902 | 1511.3557 | 1511.579
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.0676 | 69.8656 | 76.6461 | 72.3444 | 74.6281 | 74.6524 | 72.4896 | 76.6461 | 73.1945 | 73.0432 | 71.5942 | 71.4592
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 10.0963 | 19.4663 | 11.4482 | 20.1242 | 11.7276 | 11.7285 | 11.2256 | 11.4482 | 5.7496 | 11.1111 | 11.107 | 16.463
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1556.7039 | 1594.0863 | 1635.0552 | 1597.3556 | 1634.0023 | 1634.0285 | 1632.0961 | 1635.0552 | 1591.3105 | 1596.7446 | 1594.0569 | 1599.5012
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
| CF SHSF+BESS US | 1743115.5311 | 1918095.0128 | 1851999.5589 | 1879551.7848 | 1990346.5105 | 1990352.0052 | 1985770.1084 | 1986429.7927 | 1868170.8424 | 1869309.3431 | 1868775.1687 | 1869915.8348
| CF Unitario US/kw-mes | 2.0751 | 2.2834 | 2.2048 | 2.2376 | 2.3695 | 2.3695 | 2.364 | 2.3648 | 2.224 | 2.2254 | 2.2247 | 2.2261
| Factor de Perdidas | 1.0041 | 1.0041 | 1.0056 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042
| PP-SHSF+BESS US/kw-mes | 18.5951 | 19.2089 | 19.5856 | 19.1907 | 19.7299 | 19.7285 | 19.7052 | 19.7323 | 19.1268 | 19.1793 | 19.1519 | 19.206
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
SHSF+BESS | PVx | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940
| NREL BAT | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17
| PPI | 15123857.4518 | 15171190.1001 | 15293758.1671 | 15206236.5531 | 15171117.7033 | 15172621.2803 | 15453259.2069 | 15293758.1671 | 15135241.7247 | 15123857.4518 | 15453259.2069 | 15453259.2069
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 44979693.828 | 47511992.3938 | 50202141.8995 | 47705274.6117 | 50244992.8929 | 50245320.8979 | 49822746.1055 | 50202141.8995 | 47343953.7153 | 47734838.2077 | 47227378.3157 | 47607600.3574
| Total | 103042002.4498 | 105621633.664 | 108434351.2366 | 105849962.3348 | 108354561.7663 | 108356393.3482 | 108214456.4824 | 108434351.2366 | 105417646.61 | 105797146.8296 | 105619088.6927 | 105999310.7344
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -SHSF+BESS | 0.8884 | 0.88113 | 0.88743 | 0.8834 | 0.8799 | 0.8799 | 0.88003 | 0.88016 | 0.88372 | 0.88397 | 0.88384 | 0.88409
SHSF+BESS | PVx | 8.065% | 7.803% | 7.655% | 7.807% | 7.596% | 7.596% | 7.607% | 7.593% | 7.841% | 7.816% | 7.828% | 7.802%
| NREL BAT | 28.96% | 28.02% | 27.49% | 28.03% | 27.27% | 27.27% | 27.31% | 27.26% | 28.15% | 28.06% | 28.1% | 28.01%
| PPI | 13.04% | 12.66% | 12.52% | 12.69% | 12.32% | 12.32% | 12.57% | 12.41% | 12.69% | 12.64% | 12.93% | 12.89%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 49.94% | 51.52% | 52.34% | 51.47% | 52.81% | 52.81% | 52.51% | 52.73% | 51.32% | 51.49% | 51.14% | 51.3%
| Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## R ACT 120 MW_220 kV SHSF+BESS
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria |  | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices |  | Check Asigancion Indexadores
|  | Fecha |  | PVx | 0.37878 | PVx | 0.37878 | PVx | 1 | OK
|  | 2024-01-01 |  | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 1 | OK
|  |  |  | PPI | 253.86 | PPI | 253.86 | PPI | 1 | OK
| Parametros |  |  | PPI Sw | N/A | PPI Sw | N/A | PPI Sw | 0 | OK
| FRC CT | 0.009091 |  | PPI Al | N/A | PPI Al | N/A | PPI Al | 0 | OK
| FRC SE | 0.008138 |  | CU | N/A | CU | N/A | CU | 0 | OK
| FRC LT | 0.008057 |  | IPC | 101.59 | IPC | 101.59 | IPC | 1 | OK
| 1 + MRT | 1.1 |  | Dólar | 886.61 | Dólar | 886.61 | Dólar | 1 | OK
| CF | 1.0488 |  |  |  | Nota: | N/A corresponde a Indexador No considerado, por lo que factor de variacion se deja nulo
INDEXACION SEMESTRAL
CASO: 120 MW - Conexion en 220 kV |  | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
COSTO DESARROLLO ACTUALIZADO
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Sistema Hibrido BESS | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) - SHSF+BESS | 1387.4977 | 1408.9889 | 1408.814 | 1409.06 | 1439.76 | 1439.7607 | 1439.7059 | 1439.8176 | 1414.507 | 1414.637 | 1414.6087 | 1414.7397
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) - SHSF+BESS | 45.5294 | 44.287 | 45.4606 | 45.5377 | 45.8854 | 45.9024 | 44.9636 | 47.3169 | 47.9313 | 47.8086 | 47.1461 | 47.0597
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) - SHSF+BESS | 6.0829 | 11.2247 | 6.0936 | 11.5904 | 6.3633 | 6.3638 | 6.0895 | 6.2084 | 3.4461 | 6.6152 | 6.6131 | 9.7781
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) - SHSF+BESS | 1439.1101 | 1464.5006 | 1460.3682 | 1466.188 | 1492.0087 | 1492.0269 | 1490.7591 | 1493.3428 | 1465.8844 | 1469.0608 | 1468.3679 | 1471.5775
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
| CF SHSF+BESS US | 2432401.2986 | 2608797.1303 | 2532779.5103 | 2570174.9389 | 2682781.194 | 2682787.7574 | 2678176.3461 | 2679104.238 | 2559192.4837 | 2560287.6631 | 2560048.7596 | 2561155.5135
| CF Unitarios US/kw-mes -SHSF+BESS | 1.6892 | 1.8117 | 1.7589 | 1.7848 | 1.863 | 1.863 | 1.8598 | 1.8605 | 1.7772 | 1.778 | 1.7778 | 1.7786
| Factor de Perdidas-SHSF+BESS | 1.0024 | 1.0024 | 1.0033 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024
| PP-SHSF+BESS US/kw-mes | 16.9347 | 17.3319 | 17.2505 | 17.319 | 17.6826 | 17.682 | 17.6665 | 17.6916 | 17.3137 | 17.3443 | 17.3376 | 17.3693
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
SHSF+BESS | PVx | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600
| NREL BAT | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637
| PPI | 22797513.6594 | 22844846.3077 | 22801136.2678 | 22879892.7607 | 22853388.8637 | 22855233.036 | 23126915.4145 | 23006025.9952 | 22811485.1211 | 22797513.6594 | 23126915.4145 | 23126915.4145
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 67290251.9978 | 70294667.1918 | 69843706.1524 | 70461628.3072 | 73596574.7533 | 73596918.4113 | 73173460.988 | 73603647.7067 | 70230549.2698 | 70609580.5395 | 70200544.2744 | 70569462.2445
| Total | 162955402.2942 | 166007150.1366 | 165512479.0572 | 166209157.7049 | 169317600.2541 | 169319788.0843 | 169168013.0395 | 169477310.3389 | 165909671.0279 | 166274730.8359 | 166195096.326 | 166564014.296
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -SHSF+BESS | 0.90025 | 0.89547 | 0.89804 | 0.89694 | 0.89464 | 0.89464 | 0.89472 | 0.89484 | 0.89735 | 0.89749 | 0.89746 | 0.8976
SHSF+BESS | PVx | 8.796% | 8.588% | 8.639% | 8.592% | 8.413% | 8.413% | 8.421% | 8.407% | 8.611% | 8.594% | 8.598% | 8.58%
| NREL BAT | 31.46% | 30.72% | 30.9% | 30.73% | 30.09% | 30.09% | 30.12% | 30.07% | 30.8% | 30.74% | 30.75% | 30.69%
| PPI | 12.59% | 12.32% | 12.37% | 12.35% | 12.08% | 12.08% | 12.23% | 12.15% | 12.34% | 12.31% | 12.49% | 12.46%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 47.15% | 48.37% | 48.09% | 48.33% | 49.42% | 49.42% | 49.23% | 49.38% | 48.25% | 48.36% | 48.16% | 48.27%
| Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## R ACT 150 MW_220 kV SHSF+BESS
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria |  | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices |  | Check Asigancion Indexadores
|  | Fecha |  | PVx | 0.37878 | PVx | 0.37878 | PVx | 1 | OK
|  | 2024-01-01 |  | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 0.96 | NREL BAT | 1 | OK
|  |  |  | PPI | 253.86 | PPI | 253.86 | PPI | 1 | OK
| Parametros |  |  | PPI Sw | N/A | PPI Sw | N/A | PPI Sw | 0 | OK
| FRC CT | 0.009091 |  | PPI Al | N/A | PPI Al | N/A | PPI Al | 0 | OK
| FRC SE | 0.008138 |  | CU | N/A | CU | N/A | CU | 0 | OK
| FRC LT | 0.008057 |  | IPC | 101.59 | IPC | 101.59 | IPC | 1 | OK
| 1 + MRT | 1.1 |  | Dólar | 886.61 | Dólar | 886.61 | Dólar | 1 | OK
| CF | 1.0488 |  |  |  | Nota: | N/A corresponde a Indexador No considerado, por lo que factor de variacion se deja nulo
INDEXACION SEMESTRAL
CASO: 150 MW - Conexion en 220 kV |  | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
COSTO DESARROLLO ACTUALIZADO
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Sistema Hibrido BESS | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) - SHSF+BESS | 1366.4044 | 1391.7893 | 1391.6313 | 1391.8461 | 1428.2522 | 1428.253 | 1428.2003 | 1428.3065 | 1398.4323 | 1398.5372 | 1398.5064 | 1398.6047
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) - SHSF+BESS | 39.9298 | 38.7757 | 39.7957 | 39.994 | 40.2595 | 40.2761 | 39.3642 | 41.6003 | 42.4553 | 42.3536 | 41.6417 | 41.3953
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) - SHSF+BESS | 4.9847 | 9.5449 | 4.9938 | 9.6017 | 5.2345 | 5.2349 | 4.9912 | 5.088 | 2.882 | 5.4164 | 5.4148 | 7.9461
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) - SHSF+BESS | 1411.3189 | 1440.1099 | 1436.4208 | 1441.4418 | 1473.7462 | 1473.764 | 1472.5557 | 1474.9948 | 1443.7695 | 1446.3072 | 1445.563 | 1447.9461
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
| CF SHSF+BESS US | 2849918.4127 | 3029905.442 | 2953715.8344 | 2991275.1234 | 3108798.8935 | 3108806.9219 | 3104108.4323 | 3105203.3092 | 2981306.6693 | 2982400.1476 | 2982079.4679 | 2983106.4582
| CF Unitarios US/kw-mes -SHSF+BESS | 1.5833 | 1.6833 | 1.641 | 1.6618 | 1.7271 | 1.7271 | 1.7245 | 1.7251 | 1.6563 | 1.6569 | 1.6567 | 1.6573
| Factor de Perdidas-SHSF+BESS | 1.0019 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019
| PP-SHSF+BESS US/kw-mes | 16.5254 | 16.9339 | 16.8649 | 16.9235 | 17.3399 | 17.3394 | 17.3251 | 17.3488 | 16.9465 | 16.971 | 16.9637 | 16.9873
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
SHSF+BESS | PVx | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000
| NREL BAT | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374
| PPI | 27337691.8918 | 27449605.5402 | 27341677.7464 | 27450661.9931 | 27401684.6314 | 27403715.3526 | 27667093.647 | 27567112.1764 | 27353064.3 | 27337691.8918 | 27667093.647 | 27667093.647
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 81651427.7773 | 85788327.8577 | 85344255.3475 | 85986569.8811 | 90783161.4729 | 90783806.8786 | 90339627.4803 | 90804567.8986 | 86122681.2622 | 86502546.4218 | 86066251.4546 | 86408581.5534
| Total | 199740493.6691 | 203989307.3979 | 203437307.0939 | 204188605.8742 | 208936220.1043 | 208938896.2312 | 208758095.1273 | 209123054.075 | 204227119.5621 | 204591612.3136 | 204484719.1016 | 204827049.2003
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -SHSF+BESS | 0.90419 | 0.9006 | 0.9027 | 0.9018 | 0.9004 | 0.90039 | 0.90046 | 0.90056 | 0.90226 | 0.90237 | 0.90234 | 0.90244
SHSF+BESS | PVx | 9.009% | 8.787% | 8.831% | 8.79% | 8.577% | 8.576% | 8.585% | 8.571% | 8.793% | 8.778% | 8.782% | 8.769%
| NREL BAT | 32.07% | 31.28% | 31.44% | 31.29% | 30.53% | 30.53% | 30.56% | 30.51% | 31.3% | 31.25% | 31.26% | 31.22%
| PPI | 12.38% | 12.12% | 12.13% | 12.12% | 11.81% | 11.81% | 11.93% | 11.87% | 12.08% | 12.06% | 12.21% | 12.19%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 46.54% | 47.82% | 47.6% | 47.8% | 49.08% | 49.08% | 48.92% | 49.05% | 47.82% | 47.92% | 47.74% | 47.83%
| Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## RESUMEN 70 MW_220kV SHSF+BESS
ITEM | DESCRIPCION | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
1 | SISTEMA BESS
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO BESS CIF | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622 | 1381006.4622
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE
1.2.1 | INFRAESTRUCTURA SISTEMA BESS | 86649.1832 | 77269.5028 | 86232.2522 | 77269.5028 | 129548.4531 | 129548.4531 | 177866.5254 | 86232.2522 | 86232.2522 | 86232.2522 | 19507.2961 | 19507.2961
1.2.2 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL TOTAL (CALCULO INTERNO) | 86649.1832 | 77269.5028 | 86232.2522 | 77269.5028 | 129548.4531 | 129548.4531 | 177866.5254 | 86232.2522 | 86232.2522 | 86232.2522 | 19507.2961 | 19507.2961
1.2.3
1.2.2 | TRANSPORTE A SITIO | 1223711.4358 | 1297362.2438 | 1404159.9757 | 1297362.2438 | 1404159.9757 | 1404159.9757 | 1404159.9757 | 1404159.9757 | 1317399.3141 | 1317399.3141 | 1317399.3141 | 1317399.3141
1.2.3 | CONSTRUCCION Y MONTAIE | 4102433.554 | 4307255.3496 | 4604258.2447 | 4307255.3496 | 4604258.2447 | 4604258.2447 | 4604258.2447 | 4604258.2447 | 4362978.1424 | 4362978.1424 | 4362978.1424 | 4362978.1424
1.3 | INGENIERIA | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000
| PRORRATA GASTOS GENERALES-SISTEMA BESS | 1676883.5019 | 1674449.2756 | 1657407.0423 | 1678223.3056 | 1657808.707 | 1657839.1518 | 1657399.1323 | 1657407.0423 | 1659253.2307 | 1665603.7844 | 1659939.6688 | 1666268.7941
| SUBTOTAL SISTEMA BESS | 42565195.3071 | 42831854.004 | 43227575.147 | 42835628.0341 | 43271293.0126 | 43271323.4574 | 43319201.5103 | 43227575.147 | 42901380.5717 | 42907731.1253 | 42835342.0536 | 42841671.1789
2 | CENTRAL GENERADORA
2.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
2.1.1 | EQUIPAMINETO PRINCIPAL | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000 | 18938000
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148 | 4451145.6148
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE | 28074430.7553 | 29764130.181 | 32214287.4977 | 29764130.181 | 32214287.4977 | 32214287.4977 | 32214287.4977 | 32214287.4977 | 30223821.3515 | 30223821.3515 | 30223821.3515 | 30223821.3515
2.3 | INGENIERIA | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | 1173059.7331
| PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 2158697.7496 | 2210214.5111 | 2263684.8338 | 2215196.0989 | 2261876.547 | 2261918.0852 | 2258695.1261 | 2263684.8338 | 2204151.3777 | 2212587.4508 | 2208636.5584 | 2217057.7907
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 54795333.8528 | 56536550.04 | 59040177.6794 | 56541531.6278 | 59038369.3926 | 59038410.9308 | 59035187.9717 | 59040177.6794 | 56990178.0771 | 56998614.1502 | 56994663.2577 | 57003084.49
3 | SUBESTACIONES
3.1 | EQUIPAMIENTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | 2355050.3471 | 2355050.3471 | 2496364.886 | 2355050.3471 | 2386580.1837 | 2387826.7272 | 2355050.3471 | 2496364.886 | 2364519.1906 | 2355050.3471 | 2355050.3471 | 2355050.3471
3.2 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION ENLACE | 860622.6921 | 734873.8788 | 888488.4126 | 860622.6921 | 866840.0397 | 867085.8448 | 1113015.6078 | 888488.4126 | 862489.8471 | 860622.6921 | 1113015.6078 | 1113015.6078
3.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE SSEE
3.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 550386.6478 | 582988.8462 | 630913.2477 | 582811.771 | 632992.8051 | 632992.8051 | 606960.3809 | 630913.2477 | 592185.9866 | 592185.9866 | 562382.3173 | 562382.3173
3.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAIE SSEE | 842439.498 | 856238.979 | 973501.5383 | 896974.5918 | 967166.9594 | 967303.677 | 634856.2694 | 973501.5383 | 936011.5615 | 936439.1281 | 616690.1 | 606896.9573
3.4 | INGENIERIA | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
| PRORRATA GASTOS GENERALES - SUBESTACIONES | 195982.7395 | 191190.5794 | 205710.4823 | 198402.8065 | 200140.5783 | 200209.1542 | 194142.4711 | 205710.4823 | 198160.9097 | 198478.7944 | 194207.4956 | 194551.6777
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 4974730.5488 | 4890591.255 | 5365227.1912 | 5064110.8329 | 5223969.1906 | 5225666.8325 | 5074273.7006 | 5365227.1912 | 5123616.1198 | 5113025.5726 | 5011594.4922 | 5002145.5316
4 | LINEA AEREA 220 kV
4.1 | SUMINISTRO | 109798.8585 | 284515.9622 | 111477.303 | 193135.9484 | 120269.9145 | 120281.1429 | 110756.8471 | 111477.303 | 110805.1216 | 110756.8471 | 110756.8471 | 110756.8471
4.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
4.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | 351898.4424 | 677697.9899 | 417658.1202 | 876248.3964 | 421141.8277 | 421141.8277 | 403789.4015 | 417658.1202 | 44808.2095 | 405517.4615 | 405517.4615 | 766226.7136
4.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 156399.771 | 286350.9602 | 180706.9972 | 223314.3879 | 187263.8918 | 187311.6912 | 180379.4019 | 180706.9972 | 170489.4347 | 170506.6765 | 170282.5324 | 169801.4845
4.3 | INGENIERIA | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
| PRORRATA GASTOS GENERALES - LINEA DE TRANSMISION | 27842.5891 | 53270.3726 | 30725.7184 | 55190.0272 | 31451.4564 | 31454.3856 | 30064.5692 | 30725.7184 | 15565.9956 | 30191.9161 | 30128.968 | 44821.4085
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 706742.7411 | 1362638.365 | 801371.219 | 1408691.8401 | 820930.1705 | 820992.1275 | 785793.2999 | 801371.219 | 402471.8415 | 777775.9814 | 777488.8891 | 1152409.5338
5 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO -PARA CALCULO INTERNO DE PRORRATAS
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 4059406.5802 | 4129124.7387 | 4157528.0767 | 4147012.2383 | 4151277.2887 | 4151420.7767 | 4140301.2987 | 4157528.0767 | 4077131.5137 | 4106861.9457 | 4092912.6907 | 4122699.6709
| TOTAL SISTEMA HIBRIDO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA + BESS [US$] | 103042002.4498 | 105621633.664 | 108434351.2366 | 105849962.3348 | 108354561.7663 | 108356393.3482 | 108214456.4824 | 108434351.2366 | 105417646.61 | 105797146.8296 | 105619088.6927 | 105999310.7344 |  | ¦
| ID | Roncacho 220 | Condores 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Nueva Lagunas 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Kapatur 220 | Parinas 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Sistema Hibrido BESS | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438 | 61.4438
| COSTO UNITARIO SISTEMA BESS (US$/KW) | 692.7496 | 697.0894 | 703.5298 | 697.1508 | 704.2413 | 704.2418 | 705.021 | 703.5298 | 698.221 | 698.3243 | 697.1462 | 697.2492
| COSTO UNITARIO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (US$/KW) | 782.7905 | 807.665 | 843.4311 | 807.7362 | 843.4053 | 843.4059 | 843.3598 | 843.4311 | 814.1454 | 814.2659 | 814.2095 | 814.3298
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.0676 | 69.8656 | 76.6461 | 72.3444 | 74.6281 | 74.6524 | 72.4896 | 76.6461 | 73.1945 | 73.0432 | 71.5942 | 71.4592
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 10.0963 | 19.4663 | 11.4482 | 20.1242 | 11.7276 | 11.7285 | 11.2256 | 11.4482 | 5.7496 | 11.1111 | 11.107 | 16.463
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1556.7039 | 1594.0863 | 1635.0552 | 1597.3556 | 1634.0023 | 1634.0285 | 1632.0961 | 1635.0552 | 1591.3105 | 1596.7446 | 1594.0569 | 1599.5012
CALCULO PRECIO POTENCIA BASE
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
Parametros
FRC CT | 0.009091
FRC SE | 0.008138
FRC LT | 0.008057
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
|  | 1743115.5311 | 1918095.0128 | 1851999.5589 | 1879551.7848 | 1990346.5105 | 1990352.0052 | 1985770.1084 | 1986429.7927 | 1868170.8424 | 1869309.3431 | 1868775.1687 | 1869915.8348
CF US
| CF Unitario US/kW-mes | 2.0751 | 2.2834 | 2.2048 | 2.2376 | 2.3695 | 2.3695 | 2.364 | 2.3648 | 2.224 | 2.2254 | 2.2247 | 2.2261
| Factor de Perdida | 1.0041 | 1.0041 | 1.0056 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042
| PP- Central Solar Fotovoltaica + BESS US/kW-mes | 18.5951 | 19.2089 | 19.5856 | 19.1907 | 19.7299 | 19.7285 | 19.7052 | 19.7323 | 19.1268 | 19.1793 | 19.1519 | 19.206
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940 | 9353940
| NREL BAT | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17 | 33584511.17
| PPI | 15123857.4518 | 15171190.1001 | 15293758.1671 | 15206236.5531 | 15171117.7033 | 15172621.2803 | 15453259.2069 | 15293758.1671 | 15135241.7247 | 15123857.4518 | 15453259.2069 | 15453259.2069
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 44979693.828 | 47511992.3938 | 50202141.8995 | 47705274.6117 | 50244992.8929 | 50245320.8979 | 49822746.1055 | 50202141.8995 | 47343953.7153 | 47734838.2077 | 47227378.3157 | 47607600.3574
| Total | 103042002.4498 | 105621633.664 | 108434351.2366 | 105849962.3348 | 108354561.7663 | 108356393.3482 | 108214456.4824 | 108434351.2366 | 105417646.61 | 105797146.8296 | 105619088.6927 | 105999310.7344
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PVx | 9.633% | 9.44% | 9.172% | 9.44% | 9.168% | 9.168% | 9.163% | 9.172% | 9.388% | 9.388% | 9.395% | 9.395%
| NREL BAT | 34.59% | 33.89% | 32.93% | 33.89% | 32.92% | 32.92% | 32.9% | 32.93% | 33.71% | 33.71% | 33.73% | 33.73%
| PPI | 12.58% | 12.33% | 11.98% | 12.33% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 11.98% | 12.26% | 12.26% | 12.27% | 12.27%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 43.2% | 44.34% | 45.92% | 44.34% | 45.94% | 45.94% | 45.97% | 45.92% | 44.65% | 44.65% | 44.61% | 44.61%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SS/EE | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 53.9% | 52.34% | 52.94% | 52.94% | 51.96% | 51.97% | 58.99% | 52.94% | 52.5% | 52.41% | 59.75% | 59.88%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 46.1% | 47.66% | 47.06% | 47.06% | 48.04% | 48.03% | 41.01% | 47.06% | 47.5% | 47.59% | 40.25% | 40.12%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
LAT | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 14.5% | 19.72% | 12.86% | 12.87% | 13.58% | 13.58% | 13.03% | 12.86% | 25.46% | 13.17% | 13.17% | 8.889%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 85.5% | 80.28% | 87.14% | 87.13% | 86.42% | 86.42% | 86.97% | 87.14% | 74.54% | 86.83% | 86.83% | 91.11%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 9.078% | 8.856% | 8.626% | 8.837% | 8.633% | 8.633% | 8.644% | 8.626% | 8.873% | 8.841% | 8.856% | 8.825%
| NREL BAT | 32.59% | 31.8% | 30.97% | 31.73% | 31% | 30.99% | 31.04% | 30.97% | 31.86% | 31.74% | 31.8% | 31.68%
| PPI | 14.68% | 14.36% | 14.1% | 14.37% | 14% | 14% | 14.28% | 14.1% | 14.36% | 14.3% | 14.63% | 14.58%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 43.65% | 44.98% | 46.3% | 45.07% | 46.37% | 46.37% | 46.04% | 46.3% | 44.91% | 45.12% | 44.71% | 44.91%
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SISTEMA HIBRIDO CENTRAL SF + BESS [ Miles US$] | 103.042 | 105.6216 | 108.4344 | 105.85 | 108.3546 | 108.3564 | 108.2145 | 108.4344 | 105.4176 | 105.7971 | 105.6191 | 105.9993
| Vida Util Ponderada | 22.186 | 22.1552 | 22.1135 | 22.1552 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1161 | 22.1135 | 22.1474 | 22.1474 | 22.1454 | 22.1454 | 22.1379
| Vida Util BESS | 20
| Vida Util FV | 25
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## RESUMEN 120 MW_220kV SHSF+BESS
ITEM | DESCRIPCION | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
1 | SISTEMA BESS
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO SISTEMA BESS CIF | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178 | 1646037.6178
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE
1.2.1 | INFRAESTRUCTURA SISTEMA BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL TOTAL (CALCULO INTERNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3
1.2.2 | TRANSPORTE A SITIO | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322 | 2195194.322
1.2.3 | CONSTRUCCION Y MONTAIE | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375 | 5912140.5375
1.3 | INGENIERIA | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000
| PRORRATA GASTOS GENERALES - SISTEMA BESS | 2720176.1617 | 2685038.4182 | 2676366.0764 | 2688565.6915 | 2616985.7653 | 2617024.069 | 2614364.5989 | 2619779.4206 | 2659435.8682 | 2665859.4907 | 2664460.5412 | 2670930.5835
| SUBTOTAL SISTEMA BESS | 69929585.2761 | 69894447.5326 | 69885775.1908 | 69897974.8059 | 69826394.8797 | 69826433.1834 | 69823773.7133 | 69829188.535 | 69868844.9825 | 69875268.605 | 69873869.6556 | 69880339.6978
2 | CENTRAL GENERADORA
2.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
2.1.1 | EQUIPAMINETO PRINCIPAL | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900 | 32318900
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218 | 6818582.2218
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE | 42539703.1431 | 45100015.4998 | 45100015.4998 | 45100015.4998 | 48812609.5614 | 48812609.5614 | 48812609.5614 | 48812609.5614 | 45796561.2677 | 45796561.2677 | 45796561.2677 | 45796561.2677
2.3 | INGENIERIA | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | 1777475.4989
| PRORRATA GASTOS GENERALES - PARQUE EÓLICO | 3377672.5917 | 3436327.0067 | 3425228.0956 | 3440841.2305 | 3493793.0481 | 3493844.1853 | 3490293.6738 | 3497522.7029 | 3431122.6184 | 3439410.1792 | 3437605.2975 | 3445952.7476
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 86832333.4554 | 89451300.2272 | 89440201.3161 | 89455814.451 | 93221360.3302 | 93221411.4674 | 93217860.9559 | 93225089.985 | 90142641.6068 | 90150929.1676 | 90149124.2859 | 90157471.736
3 | SUBESTACIONES
3.1 | EQUIPAMIENTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | 2911368.8991 | 2911368.8991 | 2914494.8629 | 2911368.8991 | 2951513.6884 | 2953100.8272 | 2911368.8991 | 3091295.0585 | 2923424.9314 | 2911368.8991 | 2911368.8991 | 2911368.8991
3.2 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION ENLACE | 860622.6921 | 734873.8788 | 861106.8198 | 860622.6921 | 866840.0397 | 867085.8448 | 1113015.6078 | 888488.4126 | 862489.8471 | 860622.6921 | 1113015.6078 | 1113015.6078
3.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE SSEE
3.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 574747.25 | 574471.4147 | 572210.6329 | 574296.9431 | 576806.7912 | 576806.7912 | 553315.9433 | 574727.2337 | 574727.2337 | 574727.2337 | 545713.3118 | 545713.3118
3.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAIE SSEE | 734021.0182 | 719315.7287 | 728295.779 | 737796.3572 | 734477.3779 | 734601.8396 | 445661.2562 | 740244.1044 | 762232.3422 | 762647.2146 | 466096.5033 | 456594.1134
3.4 | INGENIERIA | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
| PRORRATA GASTOS GENERALES - SUBESTACIONES | 212524.8279 | 204157.3405 | 208916.7474 | 210188.1419 | 206365.8611 | 206445.0997 | 202025.1505 | 213022.3092 | 458630.4344 | 457420.0415 | 451089.0859 | 450226.3449
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 5463533.3116 | 5314435.8861 | 5455273.4663 | 5464521.6577 | 5506252.3826 | 5508289.0268 | 5395635.4812 | 5678025.7427 | 5751753.413 | 5737034.7052 | 5657532.0321 | 5647166.9012
4 | LINEA AEREA 220 kV
4.1 | SUMINISTRO | 109798.8585 | 284515.9622 | 110769.364 | 193135.9484 | 120269.9145 | 120281.1429 | 110756.8471 | 111477.303 | 110805.1216 | 110756.8471 | 110756.8471 | 110756.8471
4.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
4.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | 367592.3979 | 667733.4582 | 367592.3979 | 863364.4791 | 383389.2958 | 383389.2958 | 367592.3979 | 380217.8793 | 43477.8793 | 393477.8793 | 393477.8793 | 743477.8793
4.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 163361.734 | 282169.4395 | 164060.8793 | 220045.5529 | 170512.0939 | 170559.8933 | 164229.8495 | 164557.4448 | 165471.2633 | 165488.5052 | 165264.361 | 164783.3132
4.3 | INGENIERIA | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
| PRORRATA GASTOS GENERALES - LINEA DE TRANSMISION | 28394.1806 | 51744.5506 | 28003.3628 | 53497.7297 | 28618.2772 | 28620.9945 | 27360.7145 | 27950.369 | 32973.9515 | 63292.0009 | 63273.7822 | 93548.1002
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 729950.2511 | 1346966.4906 | 731229.0841 | 1390846.7902 | 763592.6615 | 763654.4067 | 730742.8892 | 745006.0763 | 413531.2958 | 793818.3126 | 793575.9498 | 1173369.2199
5 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO -PARA CALCULO INTERNO DE PRORRATAS
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 6338767.7618 | 6377267.316 | 6338514.2821 | 6393092.7937 | 6345762.9517 | 6345934.3486 | 6334044.1377 | 6358274.8017 | 6315062.6022 | 6343661.7576 | 6337423.1094 | 6366324.5172
| TOTAL SISTEMA HIBRIDO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA + BESS [US$] | 162955402.2942 | 166007150.1366 | 165512479.0572 | 166209157.7049 | 169317600.2541 | 169319788.0843 | 169168013.0395 | 169477310.3389 | 166176771.2981 | 166557050.7904 | 166474101.9233 | 166858347.555
| ID | Roncacho 220 | Condores 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Nueva Lagunas 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Kapatur 220 | Parinas 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Sistema Hibrido BESS | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323 | 105.3323
| COSTO UNITARIO SISTEMA BESS (US$/KW) | 663.895 | 663.5614 | 663.479 | 663.5949 | 662.9153 | 662.9157 | 662.8904 | 662.9418 | 663.3183 | 663.3793 | 663.366 | 663.4274
| COSTO UNITARIO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (US$/KW) | 723.6028 | 745.4275 | 745.335 | 745.4651 | 776.8447 | 776.8451 | 776.8155 | 776.8757 | 751.1887 | 751.2577 | 751.2427 | 751.3123
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 45.5294 | 44.287 | 45.4606 | 45.5377 | 45.8854 | 45.9024 | 44.9636 | 47.3169 | 47.9313 | 47.8086 | 47.1461 | 47.0597
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 6.0829 | 11.2247 | 6.0936 | 11.5904 | 6.3633 | 6.3638 | 6.0895 | 6.2084 | 3.4461 | 6.6152 | 6.6131 | 9.7781
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1439.1101 | 1464.5006 | 1460.3682 | 1466.188 | 1492.0087 | 1492.0269 | 1490.7591 | 1493.3428 | 1465.8844 | 1469.0608 | 1468.3679 | 1471.5775
CALCULO PRECIO POTENCIA BASE
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
Parametros
FRC CT | 0.009091
FRC SE | 0.008138
FRC LT | 0.008057
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| CF US | 2432401.2986 | 2608797.1303 | 2532779.5103 | 2570174.9389 | 2682781.194 | 2682787.7574 | 2678176.3461 | 2679104.238 | 2559192.4837 | 2560287.6631 | 2560048.7596 | 2561155.5135
| CF Unitario US/kw-mes | 1.6892 | 1.8117 | 1.7589 | 1.7848 | 1.863 | 1.863 | 1.8598 | 1.8605 | 1.7772 | 1.778 | 1.7778 | 1.7786
| Factor de Perdidas | 1.0024 | 1.0024 | 1.0033 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024
| PP- Central Solar Fotovoltaica + BESS US/kW-mes | 9.3273 | 9.4951 | 9.4077 | 9.4815 | 9.5151 | 9.5149 | 9.4997 | 9.5242 | 9.4164 | 9.4462 | 9.4396 | 9.4703
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600 | 15921600
| NREL BAT | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637 | 56946036.637
| PPI | 22797513.6594 | 22844846.3077 | 22801136.2678 | 22879892.7607 | 22853388.8637 | 22855233.036 | 23126915.4145 | 23006025.9952 | 22811485.1211 | 22797513.6594 | 23126915.4145 | 23126915.4145
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 67290251.9978 | 70294667.1918 | 69843706.1524 | 70461628.3072 | 73596574.7533 | 73596918.4113 | 73173460.988 | 73603647.7067 | 70230549.2698 | 70609580.5395 | 70200544.2744 | 70569462.2445
| Total | 162955402.2942 | 166007150.1366 | 165512479.0572 | 166209157.7049 | 169317600.2541 | 169319788.0843 | 169168013.0395 | 169477310.3389 | 165909671.0279 | 166274730.8359 | 166195096.326 | 166564014.296
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267100.2703 | -282319.9545 | -279005.5973 | -294333.259
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PVx | 10.17% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 9.782% | 9.782% | 9.782% | 9.782% | 9.967% | 9.967% | 9.967% | 9.967%
| NREL BAT | 36.39% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 34.99% | 34.99% | 34.99% | 34.99% | 35.65% | 35.65% | 35.65% | 35.65%
| PPI | 12.36% | 12.16% | 12.16% | 12.16% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 12.11% | 12.11% | 12.11% | 12.11%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 41.07% | 42.02% | 42.02% | 42.02% | 43.35% | 43.35% | 43.35% | 43.35% | 42.28% | 42.28% | 42.28% | 42.28%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SS/EE | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 58.67% | 58.01% | 58.78% | 58.63% | 58.93% | 58.94% | 65.15% | 59.87% | 58.44% | 58.35% | 64.99% | 65.11%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 41.33% | 41.99% | 41.22% | 41.37% | 41.07% | 41.06% | 34.85% | 40.13% | 41.56% | 41.65% | 35.01% | 34.89%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
LAT | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 14.04% | 19.95% | 14.01% | 13.04% | 14.6% | 14.6% | 14.01% | 13.83% | 25.9% | 13.49% | 13.49% | 9.125%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 85.96% | 80.05% | 85.99% | 86.96% | 85.4% | 85.4% | 85.99% | 86.17% | 74.1% | 86.51% | 86.51% | 90.88%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 9.771% | 9.591% | 9.62% | 9.579% | 9.403% | 9.403% | 9.412% | 9.395% | 9.597% | 9.575% | 9.58% | 9.559%
| NREL BAT | 34.95% | 34.3% | 34.41% | 34.26% | 33.63% | 33.63% | 33.66% | 33.6% | 34.32% | 34.25% | 34.26% | 34.19%
| PPI | 13.99% | 13.76% | 13.78% | 13.77% | 13.5% | 13.5% | 13.67% | 13.57% | 13.75% | 13.71% | 13.92% | 13.88%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 41.29% | 42.34% | 42.2% | 42.39% | 43.47% | 43.47% | 43.25% | 43.43% | 42.33% | 42.47% | 42.24% | 42.37%
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SISTEMA HIBRIDO CENTRAL SF+ BESS [ Miles US$] | 162.9554 | 166.0072 | 165.5125 | 166.2092 | 169.3176 | 169.3198 | 169.168 | 169.4773 | 166.1768 | 166.5571 | 166.4741 | 166.8583
| Vida Util Ponderada | 22.2304 | 22.1932 | 22.1932 | 22.1932 | 22.1413 | 22.1413 | 22.1413 | 22.1413 | 22.1832 | 22.1832 | 22.1832 | 22.1832 | 22.1757
| Vida Util BESS | 20
| Vida Util FV | 25
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## RESUMEN 150 MW_220kV SHSF+BESS
ITEM | DESCRIPCION | RONCACHO | CONDORES | NUEVA POZO ALMONTE | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | KAPATUR | PARINAS | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO
1 | SISTEMA BESS
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO SISTEMA BESS CIF | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791 | 1843418.9791
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE
1.2.1 | INFRAESTRUCTURA SISTEMA BESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL TOTAL (CALCULO INTERNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3
1.2.2 | TRANSPORTE A SITIO | 2632031.1346 | 2790443.6608 | 2790443.6608 | 2790443.6608 | 3020150.5567 | 3020150.5567 | 3020150.5567 | 3020150.5567 | 2833540.58 | 2833540.58 | 2833540.58 | 2833540.58
1.2.3 | CONSTRUCCION Y MONTAIE | 6728470.936 | 7085182.1495 | 7085182.1495 | 7085182.1495 | 7602433.0737 | 7602433.0737 | 7602433.0737 | 7602433.0737 | 7182227.2172 | 7182227.2172 | 7182227.2172 | 7182227.2172
1.3 | INGENIERIA | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000
| PRORRATA GASTOS GENERALES-SISTEMA BESS | 3305290.455 | 3291666.0755 | 3281865.6233 | 3295192.0315 | 3252255.0366 | 3252302.5292 | 3249091.2763 | 3255567.9365 | 3271835.5826 | 3278323.9323 | 3276423.4183 | 3282503.1936
| SUBTOTAL SISTEMA BESS | 85868585.5047 | 86370084.8648 | 86360284.4126 | 86373610.8208 | 87077631.646 | 87077679.1386 | 87074467.8857 | 87080944.546 | 86490396.3588 | 86496884.7085 | 86494984.1945 | 86501063.9698
2 | CENTRAL GENERADORA
2.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
2.1.1 | EQUIPAMINETO PRINCIPAL | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950 | 40288950
1.1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675 | 8130209.1675
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE | 52402132.1025 | 55556028.7316 | 55556028.7316 | 55556028.7316 | 60129352.7109 | 60129352.7109 | 60129352.7109 | 60129352.7109 | 56414062.0662 | 56414062.0662 | 56414062.0662 | 56414062.0662
2.3 | INGENIERIA | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429 | 2189566.429
| PRORRATA GASTOS GENERALES - PARQUE EÓLICO | 4123876.1669 | 4206374.2345 | 4193850.373 | 4210880.0045 | 4296413.4191 | 4296476.1594 | 4292233.9121 | 4300789.9478 | 4207726.7566 | 4216071.0642 | 4213626.9183 | 4221445.781
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 107134733.866 | 110371128.5626 | 110358604.7011 | 110375634.3326 | 115034491.7265 | 115034554.4669 | 115030312.2196 | 115038868.2553 | 111230514.4194 | 111238858.727 | 111236414.5811 | 111244233.4438
3 | SUBESTACIONES
3.1 | EQUIPAMIENTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | 3205957.4562 | 3205957.4562 | 3209442.493 | 3205957.4562 | 3250713.5954 | 3252483.0455 | 3205957.4562 | 3406551.3658 | 3219398.3402 | 3205957.4562 | 3205957.4562 | 3205957.4562
3.2 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION ENLACE | 860622.6921 | 734873.8788 | 861106.8198 | 860622.6921 | 866840.0397 | 867085.8448 | 1113015.6078 | 888488.4126 | 862489.8471 | 860622.6921 | 1113015.6078 | 1113015.6078
3.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAIE SSEE
3.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 574747.25 | 574471.4147 | 572210.6329 | 574296.9431 | 576806.7912 | 576806.7912 | 553315.9433 | 574727.2337 | 574727.2337 | 574727.2337 | 545713.3118 | 545713.3118
3.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAIE SSEE | 947343.5206 | 909137.7441 | 929497.5531 | 959111.5136 | 948766.0252 | 949153.981 | 641765.3535 | 966741.3113 | 1035280.1718 | 1036573.3579 | 714899.4189 | 680892.0785
3.4 | INGENIERIA | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
| PRORRATA GASTOS GENERALES - SUBESTACIONES | 230549.2021 | 221668.258 | 226847.522 | 228868.58 | 225547.1927 | 225643.7274 | 220324.9182 | 233287.4138 | 506143.9923 | 504904.5991 | 496426.6343 | 493463.7314
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 5989468.7453 | 5816357.3762 | 5969353.6452 | 5999105.8093 | 6038922.2685 | 6041422.0143 | 5904627.9033 | 6240044.3615 | 6368288.2095 | 6353033.9633 | 6246261.0532 | 6209290.8099
4 | LINEA AEREA 220 kV
4.1 | SUMINISTRO | 121480.6727 | 360778.7764 | 122455.3513 | 235408.7626 | 135457.9139 | 135473.38 | 122438.6613 | 123399.3157 | 122503.0303 | 122438.6613 | 122438.6613 | 122438.6613
4.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
4.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | 367592.3979 | 667733.4582 | 367592.3979 | 863364.4791 | 383389.2958 | 383389.2958 | 367592.3979 | 380217.8793 | 43477.8793 | 393477.8793 | 393477.8793 | 743477.8793
4.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 169048.3993 | 287856.1048 | 169747.5446 | 225732.2182 | 176198.7593 | 176246.5587 | 169916.5149 | 170244.1102 | 171157.9287 | 171175.1705 | 170951.0264 | 170469.9785
4.3 | INGENIERIA | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
| PRORRATA GASTOS GENERALES - LINEA DE TRANSMISION | 28781.0031 | 54565.1748 | 28465.961 | 54946.3715 | 29325.4141 | 29328.2969 | 27936.4646 | 28532.5269 | 34358.7438 | 64570.3089 | 64552.0542 | 94723.5223
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 747705.5531 | 1431736.5943 | 749064.335 | 1440254.9115 | 785174.4632 | 785240.6115 | 748687.1187 | 763196.9123 | 432300.6623 | 812465.1002 | 812222.7012 | 1191913.1215
5 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO -PARA CALCULO INTERNO DE PRORRATAS
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES - | 7688496.8271 | 7774273.7428 | 7731029.4793 | 7789886.9875 | 7803541.0624 | 7803750.7129 | 7789586.5711 | 7818177.8251 | 7725684.9875 | 7754239.7192 | 7745865.5966 | 7772684.0836
¦
| TOTAL SISTEMA HIBRIDO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA + BESS [US$] | 199740493.6691 | 203989307.3979 | 203437307.0939 | 204188605.8742 | 208936220.1043 | 208938896.2312 | 208758095.1273 | 209123054.075 | 204521499.6499 | 204901242.4989 | 204789882.5301 | 205146501.345
| ID | Roncacho 220 | Condores 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Nueva Lagunas 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Kapatur 220 | Parinas 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220
Potencia Neta en Sitio
| Sistema Hibrido Central Solar Fotovoltaica | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Sistema Hibrido BESS | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654 | 131.6654
| COSTO UNITARIO SISTEMA BESS (US$/KW) | 652.1728 | 655.9817 | 655.9073 | 656.0085 | 661.3556 | 661.3559 | 661.3315 | 661.3807 | 656.8955 | 656.9448 | 656.9304 | 656.9765
| COSTO UNITARIO CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA (US$/KW) | 714.2316 | 735.8075 | 735.724 | 735.8376 | 766.8966 | 766.897 | 766.8687 | 766.9258 | 741.5368 | 741.5924 | 741.5761 | 741.6282
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 39.9298 | 38.7757 | 39.7957 | 39.994 | 40.2595 | 40.2761 | 39.3642 | 41.6003 | 42.4553 | 42.3536 | 41.6417 | 41.3953
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 4.9847 | 9.5449 | 4.9938 | 9.6017 | 5.2345 | 5.2349 | 4.9912 | 5.088 | 2.882 | 5.4164 | 5.4148 | 7.9461 |  | ¦
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1411.3189 | 1440.1099 | 1436.4208 | 1441.4418 | 1473.7462 | 1473.764 | 1472.5557 | 1474.9948 | 1443.7695 | 1446.3072 | 1445.563 | 1447.9461
CALCULO PRECIO POTENCIA BASE
| Perdidas kW | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35
Parametros
FRC CT | 0.009091
FRC SE | 0.008138
FRC LT | 0.008057
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| CF US | 2849918.4127 | 3029905.442 | 2953715.8344 | 2991275.1234 | 3108798.8935 | 3108806.9219 | 3104108.4323 | 3105203.3092 | 2981306.6693 | 2982400.1476 | 2982079.4679 | 2983106.4582
| CF Unitario US/kw-mes | 1.5833 | 1.6833 | 1.641 | 1.6618 | 1.7271 | 1.7271 | 1.7245 | 1.7251 | 1.6563 | 1.6569 | 1.6567 | 1.6573
| Factor de Perdidas | 1.0019 | 1.0019 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019
| PP- Central Solar Fotovoltaica + BESS US/kW-mes | 9.0201 | 9.2019 | 9.1283 | 9.1909 | 9.2809 | 9.2807 | 9.2667 | 9.2898 | 9.1543 | 9.1782 | 9.1711 | 9.1938
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000 | 19902000
| NREL BAT | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374 | 70849374
| PPI | 27337691.8918 | 27449605.5402 | 27341677.7464 | 27450661.9931 | 27401684.6314 | 27403715.3526 | 27667093.647 | 27567112.1764 | 27353064.3 | 27337691.8918 | 27667093.647 | 27667093.647
| PPI Sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPI Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPC | 81651427.7773 | 85788327.8577 | 85344255.3475 | 85986569.8811 | 90783161.4729 | 90783806.8786 | 90339627.4803 | 90804567.8986 | 86122681.2622 | 86502546.4218 | 86066251.4546 | 86408581.5534
| Total | 199740493.6691 | 203989307.3979 | 203437307.0939 | 204188605.8742 | 208936220.1043 | 208938896.2312 | 208758095.1273 | 209123054.075 | 204227119.5621 | 204591612.3136 | 204484719.1016 | 204827049.2003
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294380.0878 | -309630.1854 | -305163.4285 | -319452.1447
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PVx | 10.33% | 10.13% | 10.13% | 10.13% | 9.862% | 9.862% | 9.862% | 9.862% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 10.08%
| NREL BAT | 36.77% | 36.07% | 36.07% | 36.07% | 35.11% | 35.11% | 35.11% | 35.11% | 35.89% | 35.89% | 35.89% | 35.89%
| PPI | 12.24% | 12% | 12% | 12% | 11.68% | 11.68% | 11.68% | 11.68% | 11.94% | 11.94% | 11.94% | 11.94%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 40.67% | 41.79% | 41.79% | 41.79% | 43.34% | 43.34% | 43.34% | 43.34% | 42.09% | 42.09% | 42.09% | 42.09%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
SS/EE | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 58.18% | 57.81% | 58.41% | 58.07% | 58.45% | 58.45% | 64.28% | 59.28% | 57.4% | 57.3% | 63.55% | 63.93%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 41.82% | 42.19% | 41.59% | 41.93% | 41.55% | 41.55% | 35.72% | 40.72% | 42.6% | 42.7% | 36.45% | 36.07%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
LAT | PVx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| NREL BAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI | 15.21% | 23.87% | 15.17% | 15.4% | 16.05% | 16.05% | 15.17% | 15% | 27.48% | 14.62% | 14.62% | 9.963%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 84.79% | 76.13% | 84.83% | 84.6% | 83.95% | 83.95% | 84.83% | 85% | 72.52% | 85.38% | 85.38% | 90.04%
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PVx | 9.964% | 9.756% | 9.783% | 9.747% | 9.525% | 9.525% | 9.534% | 9.517% | 9.745% | 9.728% | 9.733% | 9.716%
| NREL BAT | 35.47% | 34.73% | 34.83% | 34.7% | 33.91% | 33.91% | 33.94% | 33.88% | 34.69% | 34.63% | 34.65% | 34.59%
| PPI | 13.69% | 13.46% | 13.44% | 13.44% | 13.11% | 13.12% | 13.25% | 13.18% | 13.39% | 13.36% | 13.53% | 13.51%
| PPI Sw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PPI Al | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IPC | 40.88% | 42.06% | 41.95% | 42.11% | 43.45% | 43.45% | 43.27% | 43.42% | 42.17% | 42.28% | 42.09% | 42.19%
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Check | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SISTEMA CENTRAL SF + BESS [ Miles US$] | 199.7405 | 203.9893 | 203.4373 | 204.1886 | 208.9362 | 208.9389 | 208.7581 | 209.1231 | 204.5215 | 204.9012 | 204.7899 | 205.1465
| Vida Util Ponderada | 22.2245 | 22.195 | 22.195 | 22.195 | 22.1542 | 22.1542 | 22.1542 | 22.1542 | 22.1872 | 22.1872 | 22.1872 | 22.1872 | 22.1813
| Vida Util BESS | 20
| Vida Util FV | 25
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Degradacion BESS
Periodo Control HP SEN
18:00 - 22:00 hr. Días hábiles Abril - Septiembre |  |  |  | Año | Ciclos | BESS Throughput | Years | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750
HP | Días Hab. Mes | Meses | Total Ciclos /año | 0 | 0 |  | 0 | 100%
4 | 22 | 6 | 132 | 1 | 132 | 97.73% | 1 | 99.1% | 96.5% | 95% | 93.7% | 92.6% | 91.6%
|  |  |  | 2 | 264 | 95.72% | 2 | 98.5% | 95.8% | 94.3% | 93% | 91.9% | 90.9% | 89.9% | 89% | 88.1%
|  |  |  | 3 | 396 | 94.37% | 3 | 98% | 95.3% | 93.7% | 92.5% | 91.3% | 90.3% | 89.4% | 88.4% | 87.6% | 86.8% | 86% | 85.2%
|  |  |  | 4 | 528 | 93.15% | 4 | 97.5% | 94.8% | 93.3% | 92% | 90.9% | 89.9% | 88.9% | 88% | 87.1% | 86.3% | 85.5% | 84.8%
|  |  |  | 5 | 660 | 92.07% | 5 | 97.1% | 94.4% | 92.9% | 91.6% | 90.5% | 89.5% | 88.5% | 87.6% | 86.8% | 86% | 85.2% | 84.4%
|  |  |  | 6 | 792 | 91.1% | 6 | 96.7% | 94.1% | 92.5% | 91.3% | 90.1% | 89.1% | 88.2% | 87.3% | 86.4% | 85.6% | 84.8% | 84.1%
|  |  |  | 7 | 924 | 90.13% | 7 | 96.4% | 93.7% | 92.2% | 90.9% | 89.8% | 88.8% | 87.8% | 86.9% | 86.1% | 85.3% | 84.5% | 83.7%
|  |  |  | 8 | 1056 | 89.25% | 8 | 96% | 93.4% | 91.8% | 90.6% | 89.5% | 88.4% | 87.5% | 86.6% | 85.7% | 84.9% | 84.2% | 83.4%
|  |  |  | 9 | 1188 | 88.35% | 9 | 95.7% | 93% | 91.5% | 90.3% | 89.1% | 88.1% | 87.2% | 86.3% | 85.4% | 84.6% | 83.9% | 83.1%
|  |  |  | 10 | 1320 | 87.55% | 10 | 95.4% | 92.7% | 91.2% | 89.9% | 88.8% | 87.8% | 86.9% | 86% | 85.1% | 84.3% | 83.6% | 82.8%
|  |  |  | 11 | 1452 | 86.77% | 11 | 95.1% | 92.4% | 90.9% | 89.7% | 88.5% | 87.5% | 86.6% | 85.7% | 84.9% | 84.1% | 83.3% | 82.5%
|  |  |  | 12 | 1584 | 86% | 12 | 94.8% | 92.2% | 90.6% | 89.4% | 88.3% | 87.3% | 86.3% | 85.4% | 84.6% | 83.8% | 83% | 82.3%
|  |  |  | 13 | 1716 | 85.31% | 13 | 94.5% | 91.9% | 90.3% | 89.1% | 88% | 87% | 86% | 85.2% | 84.3% | 83.5% | 82.7% | 82%
|  |  |  | 14 | 1848 | 84.59% | 14 | 94.2% | 91.6% | 90.1% | 88.8% | 87.7% | 86.7% | 85.8% | 84.9% | 84.1% | 83.3% | 82.5% | 81.7%
|  |  |  | 15 | 1980 | 83.87% | 15 | 93.9% | 91.3% | 89.8% | 88.6% | 87.5% | 86.5% | 85.5% | 84.7% | 83.8% | 83% | 82.2% | 81.5%
|  |  |  | 16 | 2112 | 83.24% | 16 | 93.7% | 91.1% | 89.6% | 88.3% | 87.2% | 86.2% | 85.3% | 84.4% | 83.6% | 82.8% | 82% | 81.3%
|  |  |  | 17 | 2244 | 82.52% | 17 | 93.4% | 90.8% | 89.3% | 88.1% | 87% | 86% | 85% | 84.2% | 83.3% | 82.5% | 81.8% | 81%
|  |  |  | 18 | 2376 | 81.9% | 18 | 93.2% | 90.6% | 89.1% | 87.8% | 86.7% | 85.7% | 84.8% | 83.9% | 83.1% | 82.3% | 81.5% | 80.8%
|  |  |  | 19 | 2508 | 81.28% | 19 | 92.9% | 90.3% | 88.8% | 87.6% | 86.5% | 85.5% | 84.6% | 83.7% | 82.9% | 82.1% | 81.3% | 80.6%
|  |  |  | 20 | 2640 | 80.65% | 20 | 92.7% | 90.1% | 88.6% | 87.4% | 86.3% | 85.3% | 84.3% | 83.5% | 82.6% | 81.8% | 81.1% | 80.3%
|  |  |  | PROMEDIO |  | 87.78%
Fuente: Cotizacion Informativa
Nota: Vida Util BESS Considerada en periodo de garantia informado

## Recargos
Concepto | Recargo
Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | 3.5%
Costos de terrenos, permisos y concesiones | 0.5%
Compensaciones a la comunidad | 2%
Gastos de puesta en marcha | 1%
Varios | 0.5%
Contingencias | 1%
Gestión EIA | 120000 | Fijo
E1 | 0%
E2 | 0%

## BIENES DE CAPITAL
CENTRAL DE PUNTA - BIENES DE CAPITAL
UNIDAD
|  |  |  | BIEN DE CAPITAL | TASA ARANCELARIA | ITEM ARANCELARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION
|  | Turbina a gas y Generador | gl | Si | 0% | 84118200
|  | Partidor "black start" | gl |  | 6%
|  | Equipos de monitoreo de emisiones de contaminantes SO2, Nox, MP (CEMS: Continuous emission monitoring system) | gl | Si | 0%
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (680 m3) | cu | NACIONAL | 0
|  | Instrumentación | gl | NACIONAL | 0
|  | Válvulas | gl | NACIONAL | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu | NACIONAL | 0
|  | Bombas de recepción | cu | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 6" de diámetro | km | Si | 0% | 73041100 y Otros
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | Si | 0% | 84812010 y Otros
|  | Instrumentación | gl | Si | 0% | 90314990
| 1.1.3.2 | Planta Satelital de Regasificación (PSR)
|  | Equipos principales | gl | Si | 0% | 73110090 y Otros
|  | Accesorios | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Planta de Agua desmineralizada | cu | NACIONAL | 0
|  | Estanque Agua Cruda | cu | NACIONAL | 0
|  | Bombas impulsión agua cruda | cu | NACIONAL | 0
|  | Estanque Agua Desmineralizada | cu | NACIONAL | 0
|  | Bombas impulsión agua desmineralizada | cu | NACIONAL | 0
|  | Sistema Contraincendio | cu | NACIONAL | 0
|  | Instrumentación | gl | NACIONAL | 0
|  | Válvulas | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | Si | 0% | 84148090
|  | Acumulador | cu | NACIONAL | 0
|  | Instrumentación | gl | NACIONAL | 0
|  | Válvulas | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | Si | 0% | 85359010
|  | Transformadores SS/AA | gl | NACIONAL | 0
|  | Interruptor de Generador | cu | Si | 0% | 85353029
|  | Celdas Distribucion MT | gl | NACIONAL | 0
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema Corriente Continua | gl | NACIONAL | 0
|  | Generador de Emergencia | gl | NACIONAL | 0
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema de Control | gl | Si | 0% | 90328900
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | NACIONAL | 0
|  | Servidumbre Gasoducto | m2 | NACIONAL | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | NACIONAL | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | NACIONAL | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | NACIONAL | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina | gl | NACIONAL | 0
|  | Planta Desmineralizadora | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema de combustible líquido | gl | NACIONAL | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios | gl | NACIONAL | 0
|  | Sala de compresores | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema contraincendio | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema de suministro de gas | gl | NACIONAL | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones | gl | NACIONAL | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | NACIONAL | 0
|  | Protección Catódica | gl | NACIONAL | 0
|  | Pinturas | gl | NACIONAL | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador | gl | NACIONAL | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | NACIONAL | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | NACIONAL | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA -
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA -
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA -
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV
|  | Desc. c/puesta tierra, | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Desc.trifásico s/puesta tierra, | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Interruptor de poder | c/u | Si | 0% | 85353029
|  | Transformador de corriente | c/u | Si | 0% | 85043100
|  | Transformador de potencial | c/u | Si | 0% | 85043100
|  | Pararrayo monofásico, c | c/u | Si | 0% | 85354000
|  | Transformador de poder | c/u | Si | 0% | 85043400
|  | Equipos de Control Protección y Medida | gl | Si | 0% | 85359090 y Otros
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | Si | 0% | 84714910 y Otros
|  | Accesorios | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE
|  | Desc. c/puesta tierra, | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Desc.trifásico s/puesta tierra, | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Interruptor de poder | c/u | Si | 0% | 85353029
|  | Transformador de corriente | c/u | Si | 0% | 85043100
|  | Transformador de potencial | c/u | Si | 0% | 85043100
|  | Aisladores de pedestal | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Equipos de Control Protección y Medida | gl | Si | 0% | 85359090 y Otros
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | Si | 0% | 84714910 y Otros
|  | Accesorios e Instalaciones Comunes Patio | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | NACIONAL | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | NACIONAL | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | NACIONAL | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | NACIONAL | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | NACIONAL | 0
|  | Conexionado Primario | gl | NACIONAL | 0
|  | Canalizaciones | gl | NACIONAL | 0
|  | Cables de Fuerza y Control | gl | NACIONAL | 0
|  | Servicios Auxiliares | gl | NACIONAL | 0
|  | Montaje Equipamiento Principal | gl | NACIONAL | 0
|  | Estructuras Bajas | Ton | NACIONAL | 0
|  | Estructuras Altas | Ton | NACIONAL | 0
|  | Fundaciones | m3 | NACIONAL | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | km
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable AAC Flint | Km | No | 6%
|  | Cond. Cable Aislado 220 kV | km | Si | 0% | 85359010
|  | Mufas para Cable Aislado 220 kV | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Conj. Suspensión Conductor (Cadena Aisladores) | Conj | Si | 0% | 85359010
|  | Conj. Anclaje Conductor (Cadena Aisladores) | Conj | Si | 0% | 85359010
|  | Amortiguadores Conductor | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Conj. Suspensión Cable de Guardia | Conj | Si | 0% | 85359010
|  | Conj. Anclaje Cable de Guardia | Conj | Si | 0% | 85359010
|  | Amortiguadores Cable de Guardia | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Empalmes y Uniones | c/u | Si | 0% | 85359010
|  | Balizas | c/u | NACIONAL | 0
|  | Accesorios | c/u | NACIONAL | 0
|  | Cable Acero Galvanizado 3/8'' E.H.R 7 Hebrass | Km | Si | 0% | 85359010
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 | NACIONAL | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | NACIONAL | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | NACIONAL | 0
|  | Servidumbre | m2 | NACIONAL | 0
|  | Roce y Despeje Franja / Reforestación | m2 | NACIONAL | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
|  | Estructuras Metálicas de Suspensión | Ton | No | 6%
|  | Estructuras Metálicas de Anclaje | Ton | No | 6%
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | c/u | NACIONAL | 0
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | c/u | NACIONAL | 0
|  | Excavaciones Fundación Estructura de Suspensión | m3 | NACIONAL | 0
|  | Excavaciones Fundación Estructura de Anclaje | m3 | NACIONAL | 0
|  | Hormigón Fundación Estructuras de Suspensión | m3 | NACIONAL | 0
|  | Hormigón Fundación Estructuras de Anclaje | m3 | NACIONAL | 0
|  | Puesta a Tierra Estructuras Suspensión | c/u | NACIONAL | 0
|  | Puesta a Tierra Estructuras Anclaje | c/u | NACIONAL | 0
|  | Torres Pintadas | c/u | NACIONAL | 0
|  | Tendido Conductor Energia y Cable de Guardia | km | NACIONAL | 0
|  | Replanteo | Km | NACIONAL | 0
|  | Banco de Ductos , Camaras y Montaje para Cable Aislado | m | NACIONAL | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | NACIONAL | 0
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION
SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | NACIONAL | 0
|  | Gestión EIA | gl | NACIONAL | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | NACIONAL | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | NACIONAL | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | NACIONAL | 0
|  | Varios | gl | NACIONAL | 0
|  |  | gl | NACIONAL | 0
|  | Contingencias | gl | NACIONAL | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar

## ASIGNACION INDEX
Asignacion Indexadores - 3 Indicadores
1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
| Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | NREL BAT
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO
1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS
| Sistema SSAA | PPI | PPI
| Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | PPI | PPI
| Cables | PPI | PPI
| Puesta a Tierra | PPI | PPI
| Iluminacion Exterior y Enchufes | PPI | PPI
| Telecomunicaciones | PPI | PPI
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS
1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS
| Terreno ( 82*160 m2) |  | IPC
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
| Instalacion de Faenas |  | IPC
Obras Civiles
| Moviminetos de Tierra |  | IPC
| Construcción de Caminos |  | IPC
| Construcción de Fundaciones |  | IPC
| Canalizaciones y cámaras |  | IPC
| Cerco Perimetral, Porton de Entrada |  | IPC
Montaje
| Motaje Equipos BESS |  | IPC
| Montaje Equipos Electricos Auxiliares |  | IPC
| Tendido y conexionado cables |  | IPC
| Edificaciones |  | IPC
Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga)
| Transporte a sitio equipamiento principal |  | IPC
| Transporte a sitio equipamiento secundario |  | IPC
| Pruebas y Puesta en Servicio |  | IPC
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
1.3 | INGENIERÍA
| Diseños de Ingeniería BESS |  | IPC
SUBTOTAL INGENIERÍA BESS
SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL GENERADORA
Equipos Generación Principal
| Modulos Fotovoltaicos | PVx | IPC
| Inversores | PPI | PPI
| Estaciones de Transformacion | PPI | PPI
| Modulos Control y Comunicación | PPI | PPI
| Seguidores | PPI | IPC
Subtoral Equipamineto Principal
Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP
| Equipso SSAA | PPI
| Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | PPI | IPC
| Control, SCADAy Telecomunicaciones | PPI | IPC
| Cables | PPI | IPC
| Conduits y accesorios de conexión | PPI | IPC
| Puesta a Tierra | PPI | IPC
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS
Obras civiles
| Instalación de faenas |  | IPC
| Centros de transformación |  | IPC
| Canalizaciones y cámaras |  | IPC
| Caminos internos y urbanización |  | IPC
| Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | IPC
Transporte y Montaje
| Transporte equipamiento principal |  | IPC
| Montaje Paneles |  | IPC
| Montaje Centros transformacion |  | IPC
| Montaje seguidores |  | IPC
| Montaje Inversores |  | IPC
| Tendido y Conexioando Cables |  | IPC
| Equipaminento Electrico |  | IPC
| Construcción malla puesta a tierra |  | IPC
| Pruebas y Puesta en Servicio |  | IPC
TOTAL COSTO DIRECTO C&M
COSTOS INDIRECTOS C&M
| Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | IPC
| Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | IPC
TOTAL COSTO C&M
INGENIERÍA
| Diseños de Ingeniería |  | IPC
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
2 | SUBESTACION DE SALIDA
2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV
| Equipamiento Principal | PPI
| Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | PPI
| Malla de Tierra |  | IPC
| Paneles | PPI | IPC
| Otros |  | IPC
| Alumbrado de patio |  | IPC
| Conductores de Fuerza y Alumbrado |  | IPC
| Sistema de Comunicaciones | PPI
| Estructuras | PPI
| Transformador de poder 13,8/220 kV | PPI
SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA
2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE
| Equipamiento Principal | PPI | IPC
| Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | PPI | IPC
| Malla de Tierra | PPI | IPC
| Paneles | PPI | IPC
| Otros | PPI | IPC
| Alumbrado de patio | PPI | IPC
| Conductores de Fuerza y Alumbrado | PPI | IPC
| Sistema de Comunicaciones | PPI | IPC
| Estructuras | PPI | IPC
SUBTOTAL SUBESTACION
2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
| Terreno SSEE ( 23*25 m2) |  | IPC
| Instalaciones de faena |  | IPC
| Caminos, urbanización y cierros |  | IPC
| Movimientos de Tierra masivos |  | IPC
| Alumbrado Exterior |  | IPC
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
| Montaje Equipos Principales |  | IPC
| Montaje Estructuras |  | IPC
| Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario |  | IPC
| Fundaciones |  | IPC
| Canalizaciones |  | IPC
| Montaje Cables de Fuerza y Control |  | IPC
| Montaje Paneles |  | IPC
| Montaje |  | IPC
| Montaje malla de puesta a Tierra |  | IPC
| Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  | IPC
| Servicios de carga, transporte y descarga |  | IPC
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
2.4 | INGENIERIA
| Diseños de Ingeniería Subestaciones |  | IPC
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
3 | LINEA AEREA 220 kV
3.1 | SUMINISTRO
| Estructuras de Suspension | PPI
| Estructuras de Anclaje | PPI
| Conductores de Fase | PPI
| Cable de Guardia OPGW | PPI
| Cadenas de Suspension | PPI
| Cadenas de Anclaje | PPI
| Aisladores | PPI
| Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | PPI
| Acccesorios Conductor de Fase | PPI
| Acccesorios Cable de Guardia | PPI
| Puesta a Tierra |  | IPC
| Accesorios Torre |  | IPC
SUBTOTAL SUMINISTRO
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
| Instalaciones de faena |  | IPC
| Caminos de Acceso |  | IPC
| Servidumbre |  | IPC
| Roce y Despeje Franja |  | IPC
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
| Montaje Estructuras |  | IPC
| Montaje Conductor de fase |  | IPC
| Montaje Cable de Guardia |  | IPC
| Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension |  | IPC
| Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje |  | IPC
| Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW |  | IPC
| Excavación |  | IPC
| Hormigon H25 |  | IPC
| Hormigon H10 |  | IPC
| Relleno Compactado |  | IPC
| Moldaje |  | IPC
| Armadura |  | IPC
| Puesta tierra |  | IPC
| Terminaciones |  | IPC
| Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  | IPC
| Servicios de carga, transporte y descarga |  | IPC
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
3.3 | INGENIERIA
| Diseños de Ingeniería Línea de Transmision |  | IPC
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION
SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION
4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
IPC
| Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto |  | IPC
| Gestión EIA |  | IPC
| E1 |  | IPC
| E2 |  | IPC
| Costos de terrenos, permisos y concesiones |  | IPC
| Compensaciones a la comunidad |  | IPC
| Gastos de puesta en marcha |  | IPC
| Varios |  | IPC
IPC
| Contingencias |  | IPC

## 70MW-220kV Roncacho
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Roncacho 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 86649.1832 | IPC | 86649.1832 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 86649.1832 | 0 | 86649.1832
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 764081.3007 | 764081.3007 | IPC | 764081.3007 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57629.0569 | 57629.0569 | IPC | 57629.0569 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158658.4361 | 158658.4361 | IPC | 158658.4361 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 591527.0064 | 591527.0064 | IPC | 591527.0064 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191884.0235 | 191884.0235 | IPC | 191884.0235 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110259.7104 | 110259.7104 | IPC | 110259.7104 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 785111.9392 | 785111.9392 | IPC | 785111.9392 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185041.1792 | 185041.1792 | IPC | 185041.1792 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97509.0121 | 97509.0121 | IPC | 97509.0121 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 461421.5369 | 461421.5369 | IPC | 461421.5369 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197270.5177 | 1197270.5177 | IPC | 1197270.5177 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26440.918 | 26440.918 | IPC | 26440.918 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5326144.9897 | 0 | 5326144.9897
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7303800.6351 | 0 | 40888311.8052
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1014450.5659 | 1014450.5659 | IPC | 1014450.5659 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 286897.935 | 286897.935 | IPC | 286897.935 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 954782.6344 | 954782.6344 | IPC | 954782.6344 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1026303.9299 | 1026303.9299 | IPC | 1026303.9299 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12691408.9468 | 12691408.9468 | IPC | 12691408.9468 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 348737.4073 | 348737.4073 | IPC | 348737.4073 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8548872.6491 | 8548872.6491 | IPC | 8548872.6491 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56241.733 | 56241.733 | IPC | 56241.733 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 85489.3487 | 85489.3487 | IPC | 85489.3487 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56769.2086 | 56769.2086 | IPC | 56769.2086 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2250255.4972 | 2250255.4972 | IPC | 2250255.4972 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63268.8666 | 63268.8666 | IPC | 63268.8666 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 109675.7729 | 109675.7729 | IPC | 109675.7729 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 581276.2598 | 581276.2598 | IPC | 581276.2598 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 51463576.3701
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 27320209.8559 |  | 0 | 28074430.7553
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 52636636.1032
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 4159.9206 | IPC | 4159.9206 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 289257.2405 | 289257.2405 | IPC | 289257.2405 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200426.8928 | 200426.8928 | IPC | 200426.8928 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52592.2256 | 52592.2256 | IPC | 52592.2256 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.3684 | 3950.3684 | IPC | 3950.3684 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 550386.6478 | 0 | 550386.6478
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139756.7046 | 139756.7046 | IPC | 139756.7046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100244.2415 | 100244.2415 | IPC | 100244.2415 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71532.8521 | 71532.8521 | IPC | 71532.8521 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286604.48 | 286604.48 | IPC | 286604.48 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16261.255 | 16261.255 | IPC | 16261.255 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19114.1251 | 19114.1251 | IPC | 19114.1251 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63755.755 | 63755.755 | IPC | 63755.755 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083.8244 | 5083.8244 | IPC | 5083.8244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72027.2362 | 72027.2362 | IPC | 72027.2362 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61267.59 | 61267.59 | IPC | 61267.59 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.4341 | 6791.4341 | IPC | 6791.4341 |  |  | 7094.3182
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 842439.498 | 0 | 842439.498
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2801199.4309 | 0 |  | 1977548.3784 | 0 | 4778747.8093
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 63.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 1229.286 | IPC | 1229.286
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 2729.286 | 0 | 109798.8585
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335057.1326 | 335057.1326 | IPC | 335057.1326 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8197 | 1718.8431 | IPC | 1718.8431 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33299 | 6659.8808 | IPC | 6659.8808 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 8462.5859 | IPC | 8462.5859 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 351898.4424 | 0 | 351898.4424
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.062 | 27845.0226 | IPC | 27845.0226 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.75 | 3801.4625 | IPC | 3801.4625 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.4938 | 2053.4216 | IPC | 2053.4216 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.5627 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.1255 | 4821.3764 | IPC | 4821.3764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.0571 | 1005.1714 | IPC | 1005.1714 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0788 | 9500.8907 | IPC | 9500.8907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0223 | 8402.7992 | IPC | 8402.7992 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5298 | 395.3585 | IPC | 395.3585 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.707 | 7427.144 | IPC | 7427.144 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1606 | 263.3073 | IPC | 263.3073 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 10105.1623 | IPC | 10105.1623 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.1223 | 1151.1223 | IPC | 1151.1223 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1202.46
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.3837 | 1723.151 | IPC | 1723.151 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77609.5454 | 77609.5454 | IPC | 77609.5454 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8358 | 294.8358 | IPC | 294.8358 |  |  | 294.8358
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 156399.771 | 0 | 156399.771
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 571830.5795 | 0 | 678900.152
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1622108.5918 | IPC | 1622108.5918 | Base Datos Consultor | 191017.6786 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 231729.7988 | IPC | 231729.7988 | Base Datos Consultor | 27288.2398 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 926919.1953 | IPC | 926919.1953 | Base Datos Consultor | 109152.9592 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 463459.5977 | IPC | 463459.5977 | Base Datos Consultor | 54576.4796 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 231729.7988 | IPC | 231729.7988 | Base Datos Consultor | 27288.2398 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 463459.5977 | IPC | 463459.5977 | Base Datos Consultor | 54576.4796 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4059406.5802 |  | 4059406.5802
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36492780.1735 |  |  | 13912586.1732 |  | 103042002.4498
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 41952283.7287 | 97106323.3471 | 9.633% | 34.59% | 12.58% | 0% | 0% | 0% | 43.2% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 2396115.1833 | 5197314.6143 | 0% | 0% | 53.9% | 0% | 0% | 0% | 46.1% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 631294.9159 | 738364.4884 | 0% | 0% | 14.5% | 0% | 0% | 0% | 85.5% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 1977548.3784 | 4778747.8093 | 0% | 0% | 58.62% | 0% | 0% | 0% | 41.38% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 571830.5795 | 678900.152 | 0% | 0% | 15.77% | 0% | 0% | 0% | 84.23% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15123857.4518 | 0 | 0 | 0 | 44979693.828 | 103042002.4498 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3581375.4388 | 418566.805 | 59464.3364 | 4059406.5802 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Condores
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Condores 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 77269.5028 | IPC | 77269.5028 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 77269.5028 | 0 | 77269.5028
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810068.6172 | 810068.6172 | IPC | 810068.6172 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61097.5434 | 61097.5434 | IPC | 61097.5434 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168207.5191 | 168207.5191 | IPC | 168207.5191 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627128.8981 | 627128.8981 | IPC | 627128.8981 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203432.8355 | 203432.8355 | IPC | 203432.8355 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116895.8474 | 116895.8474 | IPC | 116895.8474 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 832365.0145 | 832365.0145 | IPC | 832365.0145 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196178.145 | 196178.145 | IPC | 196178.145 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103377.7303 | 103377.7303 | IPC | 103377.7303 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489192.8465 | 489192.8465 | IPC | 489192.8465 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269329.9416 | 1269329.9416 | IPC | 1269329.9416 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28032.3022 | 28032.3022 | IPC | 28032.3022 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5604617.5934 | 0 | 5604617.5934
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7572893.5584 | 0 | 41157404.7284
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1075506.7117 | 1075506.7117 | IPC | 1075506.7117 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 304165.2941 | 304165.2941 | IPC | 304165.2941 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1012247.5812 | 1012247.5812 | IPC | 1012247.5812 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1088073.4873 | 1088073.4873 | IPC | 1088073.4873 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13455259.3912 | 13455259.3912 | IPC | 13455259.3912 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 369726.6627 | 369726.6627 | IPC | 369726.6627 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9063398.6721 | 9063398.6721 | IPC | 9063398.6721 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59626.7214 | 59626.7214 | IPC | 59626.7214 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90634.6464 | 90634.6464 | IPC | 90634.6464 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60185.944 | 60185.944 | IPC | 60185.944 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2385690.3153 | 2385690.3153 | IPC | 2385690.3153 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67076.7931 | 67076.7931 | IPC | 67076.7931 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116276.7648 | 116276.7648 | IPC | 116276.7648 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 616261.1958 | 616261.1958 | IPC | 616261.1958 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53153275.7958
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 28964515.4273 |  | 0 | 29764130.181
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54326335.5289
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.DByT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 222331.2508 | 6669.9375 | 0 | 229001.1884 | PPI | 0 | 0 | IPC | 229001.1884 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6156.9661 | 6156.9661 | IPC | 6156.9661 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 108499.8749 | 3254.9962 | 0 | 111754.8712 | PPI | 0 | 0 | IPC | 111754.8712 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 545094.0808 | 0 |  | 189779.798 | 0 | 734873.8788
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306666.5977 | 306666.5977 | IPC | 306666.5977 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212489.8695 | 212489.8695 | IPC | 212489.8695 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55757.5632 | 55757.5632 | IPC | 55757.5632 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.2021 | 4365.2021 | IPC | 4365.2021 | Base Datos Consultor |  | 4301.0183
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 582988.8462 | 0 | 582988.8462
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126188.9607 | 126188.9607 | IPC | 126188.9607 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 124333.5415
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104696.6582 | 104696.6582 | IPC | 104696.6582 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 103157.251
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71232.5819 | 71232.5819 | IPC | 71232.5819 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 70185.2137
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296734.5462 | 296734.5462 | IPC | 296734.5462 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 292371.5101
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792.2997 | 16792.2997 | IPC | 16792.2997 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16545.3941
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20264.5358 | 20264.5358 | IPC | 20264.5358 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67592.9855 | 67592.9855 | IPC | 67592.9855 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.8016 | 5389.8016 | IPC | 5389.8016 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76362.2976 | 76362.2976 | IPC | 76362.2976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64955.0668 | 64955.0668 | IPC | 64955.0668 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6029.2451 | 6029.2451 | IPC | 6029.2451 |  |  | 5940.5941
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 856238.979 | 0 | 856238.979
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2674772.9642 | 0 |  | 2024627.7114 | 0 | 4699400.6755
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 33 |  | 4600 | 138 | 0 | 156354 | PPI |  | 0 | 0 | 156354
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 11 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 25945.7 | PPI |  | 0 | 0 | 25945.7
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 88.3 | 2.649 | 0 | 90.949 | PPI |  | 0 | 0 | 90.949
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 804.17 | 24.1251 | 0 | 828.2951 | PPI |  | 0 | 0 | 828.2951
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 280828.6876 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 284515.9622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355223.0213 | 355223.0213 | IPC | 355223.0213 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 1822.2941 | IPC | 1822.2941 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35304 | 141214.3026 | IPC | 141214.3026 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 179438.3719 | IPC | 179438.3719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 677697.9899 | 0 | 677697.9899
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.7858 | 29520.9147 | IPC | 29520.9147 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7327.7435 | 80605.1781 | IPC | 80605.1781 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.1994 | 43540.1932 | IPC | 43540.1932 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.9263 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.8526 | 5111.5578 | IPC | 5111.5578 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.223 | 1065.6691 | IPC | 1065.6691 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6715 | 10072.7153 | IPC | 10072.7153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7507 | 8908.5336 | IPC | 8908.5336 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0618 | 419.1537 | IPC | 419.1537 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5181 | 7874.1571 | IPC | 7874.1571 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5916 | 279.1548 | IPC | 279.1548 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 10713.3559 | IPC | 10713.3559 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.4712 | 2171.4712 | IPC | 2171.4712 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.9538 | 1826.8613 | IPC | 1826.8613 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82280.586 | 82280.586 | IPC | 82280.586 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.4583 | 1961.4583 | IPC | 1961.4583 |  |  | 1961.4583
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 286350.9602 | 0 | 286350.9602
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 280828.6876 | 0 |  | 1028539.3048 | 0 | 1309367.9924
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1650816.0689 | IPC | 1650816.0689 | Base Datos Consultor | 210306.9034 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 235830.867 | IPC | 235830.867 | Base Datos Consultor | 30043.8433 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 943323.4679 | IPC | 943323.4679 | Base Datos Consultor | 120175.3734 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 471661.734 | IPC | 471661.734 | Base Datos Consultor | 60087.6867 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 235830.867 | IPC | 235830.867 | Base Datos Consultor | 30043.8433 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 471661.734 | IPC | 471661.734 | Base Datos Consultor | 60087.6867 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4129124.7387 |  | 4129124.7387
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36540112.8218 |  |  | 14755185.3132 |  | 105621633.664
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 43932792.5543 | 99086832.1727 | 9.44% | 33.89% | 12.33% | 0% | 0% | 0% | 44.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2674772.9642 | 0 | 0 | 0 | 2436032.9662 | 5110805.9304 | 0% | 0% | 52.34% | 0% | 0% | 0% | 47.66% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 280828.6876 | 0 | 0 | 0 | 1143166.8732 | 1423995.5608 | 0% | 0% | 19.72% | 0% | 0% | 0% | 80.28% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2674772.9642 | 0 | 0 | 0 | 2024627.7114 | 4699400.6755 | 0% | 0% | 56.92% | 0% | 0% | 0% | 43.08% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 280828.6876 | 0 | 0 | 0 | 1028539.3048 | 1309367.9924 | 0% | 0% | 21.45% | 0% | 0% | 0% | 78.55% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15171190.1001 | 0 | 0 | 0 | 47511992.3938 | 105621633.664 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3603091.9154 | 411405.2548 | 114627.5684 | 4129124.7387 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV N Pozo Almonte
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Parinas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 86232.2522 | IPC | 86232.2522 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 86232.2522 | 0 | 86232.2522
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876752.7615 | 876752.7615 | IPC | 876752.7615 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66127.04 | 66127.04 | IPC | 66127.04 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.2158 | 182054.2158 | IPC | 182054.2158 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678753.6037 | 678753.6037 | IPC | 678753.6037 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220179.2497 | 220179.2497 | IPC | 220179.2497 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126518.612 | 126518.612 | IPC | 126518.612 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900884.5788 | 900884.5788 | IPC | 900884.5788 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327.3593 | 212327.3593 | IPC | 212327.3593 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111887.6952 | 111887.6952 | IPC | 111887.6952 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373820.0787 | 1373820.0787 | IPC | 1373820.0787 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.8969 | 30339.8969 | IPC | 30339.8969 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 6008418.2203 | 0 | 6008418.2203
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7985656.9347 | 0 | 41570168.1048
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1164041.4891 | 1164041.4891 | IPC | 1164041.4891 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 329203.9166 | 329203.9166 | IPC | 329203.9166 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1095574.9219 | 1095574.9219 | IPC | 1095574.9219 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1177642.7507 | 1177642.7507 | IPC | 1177642.7507 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14562884.645 | 14562884.645 | IPC | 14562884.645 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400162.2401 | 400162.2401 | IPC | 400162.2401 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9809489.7702 | 9809489.7702 | IPC | 9809489.7702 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64535.1413 | 64535.1413 | IPC | 64535.1413 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98095.6117 | 98095.6117 | IPC | 98095.6117 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65140.3985 | 65140.3985 | IPC | 65140.3985 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2582078.2677 | 2582078.2677 | IPC | 2582078.2677 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72598.4963 | 72598.4963 | IPC | 72598.4963 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125848.567 | 125848.567 | IPC | 125848.567 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 666991.2816 | 666991.2816 | IPC | 666991.2816 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 55603433.1125
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 31348849.1527 |  | 0 | 32214287.4977
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 56776492.8456
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 177146.4149 | 5314.3924 | 0 | 182460.8074 | PPI | 0 | 0 | 0 | 182460.8074 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 17081.7257 | 512.4518 | 0 | 17594.1775 | PPI | 0 | 0 | 0 | 17594.1775 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1884439.1759 | 56533.1753 | 0 | 1940972.3511 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1940972.3511 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2270993.4223 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2496364.886
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 362903.2649 | 10887.0979 | 0 | 373790.3628 | PPI | 0 | 0 | IPC | 373790.3628 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 46987.769 | 1409.6331 | 0 | 48397.402 | PPI | 0 | 0 | IPC | 48397.402 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 699386.268 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 888488.4126
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331911.1254 | 331911.1254 | IPC | 331911.1254 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229981.8508 | 229981.8508 | IPC | 229981.8508 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60347.4773 | 60347.4773 | IPC | 60347.4773 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8898 | 4532.8898 | IPC | 4532.8898 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 630913.2477 | 0 | 630913.2477
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160365.2342 | 160365.2342 | IPC | 160365.2342 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115026.2615 | 115026.2615 | IPC | 115026.2615 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82081.0894 | 82081.0894 | IPC | 82081.0894 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328867.1887 | 328867.1887 | IPC | 328867.1887 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18659.1404 | 18659.1404 | IPC | 18659.1404 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932.6948 | 21932.6948 | IPC | 21932.6948 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73157.1813 | 73157.1813 | IPC | 73157.1813 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4854 | 5833.4854 | IPC | 5833.4854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82648.3755 | 82648.3755 | IPC | 82648.3755 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70302.1114 | 70302.1114 | IPC | 70302.1114 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14628.7757 | 14628.7757 | IPC | 14628.7757 |  |  | 13317.4044
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 973501.5383 | 0 | 973501.5383
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2970379.6903 | 0 |  | 2189137.0186 | 0 | 5159516.7089
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4925.0701 | 147.7521 | 0 | 8370.1567 | PPI |  | 0 | 0 | 8370.1567
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.9808 | 0.20942 | 0 | 2545.3216 | PPI |  | 0 | 0 | 2545.3216
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 111477.303
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384464.6715 | 384464.6715 | IPC | 384464.6715 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3829 | 1972.3038 | IPC | 1972.3038 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 21510.6658 | IPC | 21510.6658 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 9710.4791 | IPC | 9710.4791 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 417658.1202 | 0 | 417658.1202
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.7421 | 31951.0508 | IPC | 31951.0508 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.9569 | 4362.0263 | IPC | 4362.0263 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.0349 | 2356.2192 | IPC | 2356.2192 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.0561 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.1123 | 5532.3368 | IPC | 5532.3368 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4647 | 1153.394 | IPC | 1153.394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4312 | 10901.8925 | IPC | 10901.8925 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4073 | 9641.8764 | IPC | 9641.8764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5336 | 453.6581 | IPC | 453.6581 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5944 | 8522.3509 | IPC | 8522.3509 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 302.1346 | IPC | 302.1346 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 11595.27 | IPC | 11595.27 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2248 | 2350.2248 | IPC | 2350.2248 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0823 | 1977.2469 | IPC | 1977.2469 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89053.8523 | 89053.8523 | IPC | 89053.8523 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.4637 | 553.4637 | IPC | 553.4637 |  |  | 553.4637
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 180706.9972 | 0 | 180706.9972
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 662855.4722 | 0 | 770645.5006
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1662511.561 | IPC | 1662511.561 | Base Datos Consultor | 207555.6773 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237501.6516 | IPC | 237501.6516 | Base Datos Consultor | 29650.811 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 950006.6063 | IPC | 950006.6063 | Base Datos Consultor | 118603.2442 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 475003.3031 | IPC | 475003.3031 | Base Datos Consultor | 59301.6221 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237501.6516 | IPC | 237501.6516 | Base Datos Consultor | 29650.811 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 475003.3031 | IPC | 475003.3031 | Base Datos Consultor | 59301.6221 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4157528.0767 |  | 4157528.0767
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36662680.8888 |  |  | 14995177.5023 |  | 108434351.2366
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 46831104.2626 | 101985143.881 | 9.172% | 32.93% | 11.98% | 0% | 0% | 0% | 45.92% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2970379.6903 | 0 | 0 | 0 | 2640730.4168 | 5611110.1071 | 0% | 0% | 52.94% | 0% | 0% | 0% | 47.06% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 730307.2201 | 838097.2485 | 0% | 0% | 12.86% | 0% | 0% | 0% | 87.14% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2970379.6903 | 0 | 0 | 0 | 2189137.0186 | 5159516.7089 | 0% | 0% | 57.57% | 0% | 0% | 0% | 42.43% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 662855.4722 | 770645.5006 | 0% | 0% | 13.99% | 0% | 0% | 0% | 86.01% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15293758.1671 | 0 | 0 | 0 | 50202141.8995 | 108434351.2366 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3638482.9307 | 451593.3981 | 67451.7479 | 4157528.0767 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Nueva Lagunas
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Lagunas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 77269.5028 | IPC | 77269.5028 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 77269.5028 | 0 | 77269.5028
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810068.6172 | 810068.6172 | IPC | 810068.6172 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61097.5434 | 61097.5434 | IPC | 61097.5434 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168207.5191 | 168207.5191 | IPC | 168207.5191 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627128.8981 | 627128.8981 | IPC | 627128.8981 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203432.8355 | 203432.8355 | IPC | 203432.8355 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116895.8474 | 116895.8474 | IPC | 116895.8474 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 832365.0145 | 832365.0145 | IPC | 832365.0145 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196178.145 | 196178.145 | IPC | 196178.145 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103377.7303 | 103377.7303 | IPC | 103377.7303 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489192.8465 | 489192.8465 | IPC | 489192.8465 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269329.9416 | 1269329.9416 | IPC | 1269329.9416 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28032.3022 | 28032.3022 | IPC | 28032.3022 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5604617.5934 | 0 | 5604617.5934
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7572893.5584 | 0 | 41157404.7284
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1075506.7117 | 1075506.7117 | IPC | 1075506.7117 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 304165.2941 | 304165.2941 | IPC | 304165.2941 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1012247.5812 | 1012247.5812 | IPC | 1012247.5812 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1088073.4873 | 1088073.4873 | IPC | 1088073.4873 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13455259.3912 | 13455259.3912 | IPC | 13455259.3912 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 369726.6627 | 369726.6627 | IPC | 369726.6627 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9063398.6721 | 9063398.6721 | IPC | 9063398.6721 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59626.7214 | 59626.7214 | IPC | 59626.7214 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90634.6464 | 90634.6464 | IPC | 90634.6464 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60185.944 | 60185.944 | IPC | 60185.944 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2385690.3153 | 2385690.3153 | IPC | 2385690.3153 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67076.7931 | 67076.7931 | IPC | 67076.7931 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116276.7648 | 116276.7648 | IPC | 116276.7648 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 616261.1958 | 616261.1958 | IPC | 616261.1958 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53153275.7958
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 28964515.4273 |  | 0 | 29764130.181
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54326335.5289
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306666.5977 | 306666.5977 | IPC | 306666.5977 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212489.8695 | 212489.8695 | IPC | 212489.8695 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55757.5632 | 55757.5632 | IPC | 55757.5632 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.1269 | 4188.1269 | IPC | 4188.1269 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 582811.771 | 0 | 582811.771
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148168.1601 | 148168.1601 | IPC | 148168.1601 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106277.5833 | 106277.5833 | IPC | 106277.5833 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75838.1582 | 75838.1582 | IPC | 75838.1582 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303854.1771 | 303854.1771 | IPC | 303854.1771 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17239.9617 | 17239.9617 | IPC | 17239.9617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20264.5358 | 20264.5358 | IPC | 20264.5358 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67592.9855 | 67592.9855 | IPC | 67592.9855 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.8016 | 5389.8016 | IPC | 5389.8016 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76362.2976 | 76362.2976 | IPC | 76362.2976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64955.0668 | 64955.0668 | IPC | 64955.0668 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031.8642 | 11031.8642 | IPC | 11031.8642 |  |  | 10869.6572
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 896974.5918 | 0 | 896974.5918
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2801199.4309 | 0 |  | 2064508.5954 | 0 | 4865708.0264
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 16.5 |  | 4600 | 138 | 0 | 78177 | PPI |  | 0 | 0 | 78177
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 5.5 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 12972.85 | PPI |  | 0 | 0 | 12972.85
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 86.34 | 2.5902 | 0 | 88.9302 | PPI |  | 0 | 0 | 88.9302
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 582.67 | 17.4801 | 0 | 600.1501 | PPI |  | 0 | 0 | 600.1501
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 189448.6738 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 193135.9484
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355223.0213 | 355223.0213 | IPC | 355223.0213 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 1822.2941 | IPC | 1822.2941 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35304 | 70607.1513 | IPC | 70607.1513 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 448595.9297 | IPC | 448595.9297 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 876248.3964 | 0 | 876248.3964
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.7858 | 29520.9147 | IPC | 29520.9147 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7327.7435 | 40302.5891 | IPC | 40302.5891 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.1994 | 21770.0966 | IPC | 21770.0966 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.9263 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.8526 | 5111.5578 | IPC | 5111.5578 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.223 | 1065.6691 | IPC | 1065.6691 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6715 | 10072.7153 | IPC | 10072.7153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7507 | 8908.5336 | IPC | 8908.5336 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0618 | 419.1537 | IPC | 419.1537 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5181 | 7874.1571 | IPC | 7874.1571 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5916 | 279.1548 | IPC | 279.1548 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 10713.3559 | IPC | 10713.3559 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.4712 | 2171.4712 | IPC | 2171.4712 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.9538 | 1826.8613 | IPC | 1826.8613 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82280.586 | 82280.586 | IPC | 82280.586 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5717 | 997.5717 | IPC | 997.5717 |  |  | 997.5717
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 223314.3879 | 0 | 223314.3879
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 189448.6738 | 0 |  | 1164053.1391 | 0 | 1353501.8129
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1658181.5099 | IPC | 1658181.5099 | Base Datos Consultor | 217672.3444 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 236883.0728 | IPC | 236883.0728 | Base Datos Consultor | 31096.0492 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 947532.2914 | IPC | 947532.2914 | Base Datos Consultor | 124384.1968 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 473766.1457 | IPC | 473766.1457 | Base Datos Consultor | 62192.0984 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 236883.0728 | IPC | 236883.0728 | Base Datos Consultor | 31096.0492 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 473766.1457 | IPC | 473766.1457 | Base Datos Consultor | 62192.0984 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4147012.2383 |  | 4147012.2383
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36575159.2748 |  |  | 14948467.5312 |  | 105849962.3348
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 43932327.4341 | 99086367.0525 | 9.44% | 33.89% | 12.33% | 0% | 0% | 0% | 44.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 2490418.1062 | 5291617.5371 | 0% | 0% | 52.94% | 0% | 0% | 0% | 47.06% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 189448.6738 | 0 | 0 | 0 | 1282529.0714 | 1471977.7452 | 0% | 0% | 12.87% | 0% | 0% | 0% | 87.13% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 2064508.5954 | 4865708.0264 | 0% | 0% | 57.57% | 0% | 0% | 0% | 42.43% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 189448.6738 | 0 | 0 | 0 | 1164053.1391 | 1353501.8129 | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15206236.5531 | 0 | 0 | 0 | 47705274.6117 | 105849962.3348 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3602626.7951 | 425909.5108 | 118475.9324 | 4147012.2383 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Kimal
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Kimal 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 129548.4531 | IPC | 129548.4531 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 129548.4531 | 0 | 129548.4531
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876752.7615 | 876752.7615 | IPC | 876752.7615 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66127.04 | 66127.04 | IPC | 66127.04 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.2158 | 182054.2158 | IPC | 182054.2158 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678753.6037 | 678753.6037 | IPC | 678753.6037 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220179.2497 | 220179.2497 | IPC | 220179.2497 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126518.612 | 126518.612 | IPC | 126518.612 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900884.5788 | 900884.5788 | IPC | 900884.5788 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327.3593 | 212327.3593 | IPC | 212327.3593 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111887.6952 | 111887.6952 | IPC | 111887.6952 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373820.0787 | 1373820.0787 | IPC | 1373820.0787 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.8969 | 30339.8969 | IPC | 30339.8969 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 6008418.2203 | 0 | 6008418.2203
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 8028973.1356 | 0 | 41613484.3056
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1164041.4891 | 1164041.4891 | IPC | 1164041.4891 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 329203.9166 | 329203.9166 | IPC | 329203.9166 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1095574.9219 | 1095574.9219 | IPC | 1095574.9219 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1177642.7507 | 1177642.7507 | IPC | 1177642.7507 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14562884.645 | 14562884.645 | IPC | 14562884.645 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400162.2401 | 400162.2401 | IPC | 400162.2401 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9809489.7702 | 9809489.7702 | IPC | 9809489.7702 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64535.1413 | 64535.1413 | IPC | 64535.1413 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98095.6117 | 98095.6117 | IPC | 98095.6117 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65140.3985 | 65140.3985 | IPC | 65140.3985 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2582078.2677 | 2582078.2677 | IPC | 2582078.2677 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72598.4963 | 72598.4963 | IPC | 72598.4963 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125848.567 | 125848.567 | IPC | 125848.567 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 666991.2816 | 666991.2816 | IPC | 666991.2816 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 55603433.1125
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 31348849.1527 |  | 0 | 32214287.4977
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 56776492.8456
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168062.9408 | 5041.8882 | 0 | 173104.829 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173104.829 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16205.8321 | 486.175 | 0 | 16692.0071 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16692.0071 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1787811.4539 | 53634.3436 | 0 | 1841445.7976 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1841445.7976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2161208.7199 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2386580.1837
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344294.8024 | 10328.8441 | 0 | 354623.6464 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354623.6464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44578.3937 | 1337.3518 | 0 | 45915.7455 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45915.7455 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677737.8952 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 866840.0397
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331911.1254 | 331911.1254 | IPC | 331911.1254 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229981.8508 | 229981.8508 | IPC | 229981.8508 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60347.4773 | 60347.4773 | IPC | 60347.4773 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8898 | 4532.8898 | IPC | 4532.8898 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 632992.8051 | 0 | 632992.8051
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160365.2342 | 160365.2342 | IPC | 160365.2342 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115026.2615 | 115026.2615 | IPC | 115026.2615 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82081.0894 | 82081.0894 | IPC | 82081.0894 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328867.1887 | 328867.1887 | IPC | 328867.1887 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18659.1404 | 18659.1404 | IPC | 18659.1404 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932.6948 | 21932.6948 | IPC | 21932.6948 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73157.1813 | 73157.1813 | IPC | 73157.1813 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4854 | 5833.4854 | IPC | 5833.4854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82648.3755 | 82648.3755 | IPC | 82648.3755 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70302.1114 | 70302.1114 | IPC | 70302.1114 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294.1968 | 8294.1968 | IPC | 8294.1968 |  |  | 7550.6779
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 967166.9594 | 0 | 967166.9594
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2838946.6151 | 0 |  | 2184881.9972 | 0 | 5023828.6123
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 4672.529 | 140.1759 | 0 | 15881.9262 | PPI |  | 0 | 0 | 15881.9262
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6228 | 0.19868 | 0 | 2414.8061 | PPI |  | 0 | 0 | 2414.8061
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 116582.6399 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 120269.9145
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384464.6715 | 384464.6715 | IPC | 384464.6715 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3829 | 1972.3038 | IPC | 1972.3038 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 15283.8941 | IPC | 15283.8941 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 19420.9583 | IPC | 19420.9583 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 421141.8277 | 0 | 421141.8277
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.7421 | 31951.0508 | IPC | 31951.0508 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.9569 | 8724.0526 | IPC | 8724.0526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.0349 | 4712.4384 | IPC | 4712.4384 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.0561 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.1123 | 5532.3368 | IPC | 5532.3368 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4647 | 1153.394 | IPC | 1153.394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4312 | 10901.8925 | IPC | 10901.8925 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4073 | 9641.8764 | IPC | 9641.8764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5336 | 453.6581 | IPC | 453.6581 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5944 | 8522.3509 | IPC | 8522.3509 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 302.1346 | IPC | 302.1346 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 11595.27 | IPC | 11595.27 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2248 | 2350.2248 | IPC | 2350.2248 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0823 | 1977.2469 | IPC | 1977.2469 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89053.8523 | 89053.8523 | IPC | 89053.8523 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.1127 | 392.1127 | IPC | 392.1127 |  |  | 392.1127
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 187263.8918 | 0 | 187263.8918
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 116582.6399 | 0 |  | 672896.0742 | 0 | 789478.7141
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1659937.7071 | IPC | 1659937.7071 | Base Datos Consultor | 203465.7564 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237133.9582 | IPC | 237133.9582 | Base Datos Consultor | 29066.5366 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 948535.8326 | IPC | 948535.8326 | Base Datos Consultor | 116266.1465 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 474267.9163 | IPC | 474267.9163 | Base Datos Consultor | 58133.0733 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237133.9582 | IPC | 237133.9582 | Base Datos Consultor | 29066.5366 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 474267.9163 | IPC | 474267.9163 | Base Datos Consultor | 58133.0733 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4151277.2887 |  | 4151277.2887
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36540040.425 |  |  | 15038028.4957 |  | 108354561.7663
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 46878374.7789 | 102032414.3973 | 9.168% | 32.92% | 11.97% | 0% | 0% | 0% | 45.94% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2838946.6151 | 0 | 0 | 0 | 2624618.7979 | 5463565.413 | 0% | 0% | 51.96% | 0% | 0% | 0% | 48.04% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 116582.6399 | 0 | 0 | 0 | 741999.3161 | 858581.956 | 0% | 0% | 13.58% | 0% | 0% | 0% | 86.42% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2838946.6151 | 0 | 0 | 0 | 2184881.9972 | 5023828.6123 | 0% | 0% | 56.51% | 0% | 0% | 0% | 43.49% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 116582.6399 | 0 | 0 | 0 | 672896.0742 | 789478.7141 | 0% | 0% | 14.77% | 0% | 0% | 0% | 85.23% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15171117.7033 | 0 | 0 | 0 | 50244992.8929 | 108354561.7663 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3642437.2461 | 439736.8007 | 69103.2419 | 4151277.2887 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Miraje
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Miraje 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 129548.4531 | IPC | 129548.4531 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 129548.4531 | 0 | 129548.4531
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876752.7615 | 876752.7615 | IPC | 876752.7615 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66127.04 | 66127.04 | IPC | 66127.04 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.2158 | 182054.2158 | IPC | 182054.2158 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678753.6037 | 678753.6037 | IPC | 678753.6037 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220179.2497 | 220179.2497 | IPC | 220179.2497 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126518.612 | 126518.612 | IPC | 126518.612 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900884.5788 | 900884.5788 | IPC | 900884.5788 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327.3593 | 212327.3593 | IPC | 212327.3593 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111887.6952 | 111887.6952 | IPC | 111887.6952 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373820.0787 | 1373820.0787 | IPC | 1373820.0787 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.8969 | 30339.8969 | IPC | 30339.8969 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 6008418.2203 | 0 | 6008418.2203
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 8028973.1356 | 0 | 41613484.3056
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1164041.4891 | 1164041.4891 | IPC | 1164041.4891 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 329203.9166 | 329203.9166 | IPC | 329203.9166 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1095574.9219 | 1095574.9219 | IPC | 1095574.9219 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1177642.7507 | 1177642.7507 | IPC | 1177642.7507 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14562884.645 | 14562884.645 | IPC | 14562884.645 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400162.2401 | 400162.2401 | IPC | 400162.2401 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9809489.7702 | 9809489.7702 | IPC | 9809489.7702 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64535.1413 | 64535.1413 | IPC | 64535.1413 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98095.6117 | 98095.6117 | IPC | 98095.6117 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65140.3985 | 65140.3985 | IPC | 65140.3985 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2582078.2677 | 2582078.2677 | IPC | 2582078.2677 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72598.4963 | 72598.4963 | IPC | 72598.4963 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125848.567 | 125848.567 | IPC | 125848.567 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 666991.2816 | 666991.2816 | IPC | 666991.2816 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 55603433.1125
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 31348849.1527 |  | 0 | 32214287.4977
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 56776492.8456
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168166.0785 | 5044.9824 | 0 | 173211.0609 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173211.0609 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16215.7774 | 486.4733 | 0 | 16702.2507 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16702.2507 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1788908.6073 | 53667.2582 | 0 | 1842575.8655 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1842575.8655 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2162455.2634 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2387826.7272
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344506.091 | 10335.1827 | 0 | 354841.2737 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354841.2737 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44605.7508 | 1338.1725 | 0 | 45943.9234 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45943.9234 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677983.7003 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 867085.8448
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331911.1254 | 331911.1254 | IPC | 331911.1254 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229981.8508 | 229981.8508 | IPC | 229981.8508 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60347.4773 | 60347.4773 | IPC | 60347.4773 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8898 | 4532.8898 | IPC | 4532.8898 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 632992.8051 | 0 | 632992.8051
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160365.2342 | 160365.2342 | IPC | 160365.2342 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115026.2615 | 115026.2615 | IPC | 115026.2615 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82081.0894 | 82081.0894 | IPC | 82081.0894 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328867.1887 | 328867.1887 | IPC | 328867.1887 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18659.1404 | 18659.1404 | IPC | 18659.1404 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932.6948 | 21932.6948 | IPC | 21932.6948 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73157.1813 | 73157.1813 | IPC | 73157.1813 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4854 | 5833.4854 | IPC | 5833.4854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82648.3755 | 82648.3755 | IPC | 82648.3755 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70302.1114 | 70302.1114 | IPC | 70302.1114 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430.9144 | 8430.9144 | IPC | 8430.9144 |  |  | 7675.1396
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 967303.677 | 0 | 967303.677
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2840438.9636 | 0 |  | 2185018.7147 | 0 | 5025457.6784
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 4675.3965 | 140.2619 | 0 | 15891.6727 | PPI |  | 0 | 0 | 15891.6727
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6269 | 0.19881 | 0 | 2416.288 | PPI |  | 0 | 0 | 2416.288
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 116593.8683 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 120281.1429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384464.6715 | 384464.6715 | IPC | 384464.6715 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3829 | 1972.3038 | IPC | 1972.3038 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 15283.8941 | IPC | 15283.8941 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 19420.9583 | IPC | 19420.9583 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 421141.8277 | 0 | 421141.8277
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.7421 | 31951.0508 | IPC | 31951.0508 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.9569 | 8724.0526 | IPC | 8724.0526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.0349 | 4712.4384 | IPC | 4712.4384 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.0561 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.1123 | 5532.3368 | IPC | 5532.3368 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4647 | 1153.394 | IPC | 1153.394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4312 | 10901.8925 | IPC | 10901.8925 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4073 | 9641.8764 | IPC | 9641.8764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5336 | 453.6581 | IPC | 453.6581 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5944 | 8522.3509 | IPC | 8522.3509 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 302.1346 | IPC | 302.1346 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 11595.27 | IPC | 11595.27 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2248 | 2350.2248 | IPC | 2350.2248 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0823 | 1977.2469 | IPC | 1977.2469 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89053.8523 | 89053.8523 | IPC | 89053.8523 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.9122 | 439.9122 | IPC | 439.9122 |  |  | 439.9122
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 187311.6912 | 0 | 187311.6912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 116593.8683 | 0 |  | 672943.8736 | 0 | 789537.742
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1659996.7904 | IPC | 1659996.7904 | Base Datos Consultor | 203524.8397 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237142.3986 | IPC | 237142.3986 | Base Datos Consultor | 29074.9771 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 948569.5945 | IPC | 948569.5945 | Base Datos Consultor | 116299.9084 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 474284.7973 | IPC | 474284.7973 | Base Datos Consultor | 58149.9542 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237142.3986 | IPC | 237142.3986 | Base Datos Consultor | 29074.9771 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 474284.7973 | IPC | 474284.7973 | Base Datos Consultor | 58149.9542 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4151420.7767 |  | 4151420.7767
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36541544.002 |  |  | 15038356.5006 |  | 108356393.3482
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 46878371.0313 | 102032410.6497 | 9.168% | 32.92% | 11.97% | 0% | 0% | 0% | 45.94% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2840438.9636 | 0 | 0 | 0 | 2624897.6554 | 5465336.619 | 0% | 0% | 51.97% | 0% | 0% | 0% | 48.03% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 116593.8683 | 0 | 0 | 0 | 742052.2112 | 858646.0795 | 0% | 0% | 13.58% | 0% | 0% | 0% | 86.42% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2840438.9636 | 0 | 0 | 0 | 2185018.7147 | 5025457.6784 | 0% | 0% | 56.52% | 0% | 0% | 0% | 43.48% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 116593.8683 | 0 | 0 | 0 | 672943.8736 | 789537.742 | 0% | 0% | 14.77% | 0% | 0% | 0% | 85.23% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15172621.2803 | 0 | 0 | 0 | 50245320.8979 | 108356393.3482 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3642433.4985 | 439878.9406 | 69108.3375 | 4151420.7767 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Kapatur
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Kapatur 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 177866.5254 | IPC | 177866.5254 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 177866.5254 | 0 | 177866.5254
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876752.7615 | 876752.7615 | IPC | 876752.7615 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66127.04 | 66127.04 | IPC | 66127.04 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.2158 | 182054.2158 | IPC | 182054.2158 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678753.6037 | 678753.6037 | IPC | 678753.6037 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220179.2497 | 220179.2497 | IPC | 220179.2497 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126518.612 | 126518.612 | IPC | 126518.612 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900884.5788 | 900884.5788 | IPC | 900884.5788 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327.3593 | 212327.3593 | IPC | 212327.3593 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111887.6952 | 111887.6952 | IPC | 111887.6952 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373820.0787 | 1373820.0787 | IPC | 1373820.0787 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.8969 | 30339.8969 | IPC | 30339.8969 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 6008418.2203 | 0 | 6008418.2203
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 8077291.2079 | 0 | 41661802.378
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1164041.4891 | 1164041.4891 | IPC | 1164041.4891 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 329203.9166 | 329203.9166 | IPC | 329203.9166 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1095574.9219 | 1095574.9219 | IPC | 1095574.9219 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1177642.7507 | 1177642.7507 | IPC | 1177642.7507 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14562884.645 | 14562884.645 | IPC | 14562884.645 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400162.2401 | 400162.2401 | IPC | 400162.2401 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9809489.7702 | 9809489.7702 | IPC | 9809489.7702 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64535.1413 | 64535.1413 | IPC | 64535.1413 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98095.6117 | 98095.6117 | IPC | 98095.6117 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65140.3985 | 65140.3985 | IPC | 65140.3985 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2582078.2677 | 2582078.2677 | IPC | 2582078.2677 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72598.4963 | 72598.4963 | IPC | 72598.4963 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125848.567 | 125848.567 | IPC | 125848.567 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 666991.2816 | 666991.2816 | IPC | 666991.2816 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 55603433.1125
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 31348849.1527 |  | 0 | 32214287.4977
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 56776492.8456
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 8539.1529 | IPC | 8539.1529 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331911.1254 | 331911.1254 | IPC | 331911.1254 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202506.1659 | 202506.1659 | IPC | 202506.1659 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60347.4773 | 60347.4773 | IPC | 60347.4773 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.4594 | 3656.4594 | IPC | 3656.4594 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 606960.3809 | 0 | 606960.3809
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145310.5308 | 145310.5308 | IPC | 145310.5308 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44413.1837 | 44413.1837 | IPC | 44413.1837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43860.3573 | 43860.3573 | IPC | 43860.3573 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132193.1954 | 132193.1954 | IPC | 132193.1954 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16376.545 | 16376.545 | IPC | 16376.545 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12794.0719 | 12794.0719 | IPC | 12794.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73157.1813 | 73157.1813 | IPC | 73157.1813 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4854 | 5833.4854 | IPC | 5833.4854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85714.5663 | 85714.5663 | IPC | 85714.5663 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70302.1114 | 70302.1114 | IPC | 70302.1114 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901.041 | 4901.041 | IPC | 4901.041 |  |  | 4461.6956
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 634856.2694 | 0 | 634856.2694
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3130601.186 | 0 |  | 1749530.0435 | 0 | 4880131.2295
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384464.6715 | 384464.6715 | IPC | 384464.6715 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3829 | 1972.3038 | IPC | 1972.3038 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 7641.9471 | IPC | 7641.9471 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 9710.4791 | IPC | 9710.4791 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 403789.4015 | 0 | 403789.4015
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.7421 | 31951.0508 | IPC | 31951.0508 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.9569 | 4362.0263 | IPC | 4362.0263 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.0349 | 2356.2192 | IPC | 2356.2192 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.0561 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.1123 | 5532.3368 | IPC | 5532.3368 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4647 | 1153.394 | IPC | 1153.394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4312 | 10901.8925 | IPC | 10901.8925 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4073 | 9641.8764 | IPC | 9641.8764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5336 | 453.6581 | IPC | 453.6581 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5944 | 8522.3509 | IPC | 8522.3509 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 302.1346 | IPC | 302.1346 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 11595.27 | IPC | 11595.27 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2248 | 2350.2248 | IPC | 2350.2248 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0823 | 1977.2469 | IPC | 1977.2469 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89053.8523 | 89053.8523 | IPC | 89053.8523 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8684 | 225.8684 | IPC | 225.8684 |  |  | 225.8684
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 180379.4019 | 0 | 180379.4019
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 648659.1581 | 0 | 755728.7306
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1655418.1818 | IPC | 1655418.1818 | Base Datos Consultor | 197255.0986 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 236488.3117 | IPC | 236488.3117 | Base Datos Consultor | 28179.2998 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 945953.2468 | IPC | 945953.2468 | Base Datos Consultor | 112717.1992 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 472976.6234 | IPC | 472976.6234 | Base Datos Consultor | 56358.5996 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 236488.3117 | IPC | 236488.3117 | Base Datos Consultor | 28179.2998 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 472976.6234 | IPC | 472976.6234 | Base Datos Consultor | 56358.5996 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4140301.2987 |  | 4140301.2987
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36822181.9286 |  |  | 14615781.7083 |  | 108214456.4824
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 46931209.9358 | 102085249.5542 | 9.163% | 32.9% | 11.97% | 0% | 0% | 0% | 45.97% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 2176722.6925 | 5307323.8786 | 0% | 0% | 58.99% | 0% | 0% | 0% | 41.01% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 714813.4772 | 821883.0497 | 0% | 0% | 13.03% | 0% | 0% | 0% | 86.97% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 1749530.0435 | 4880131.2295 | 0% | 0% | 64.15% | 0% | 0% | 0% | 35.85% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 648659.1581 | 755728.7306 | 0% | 0% | 14.17% | 0% | 0% | 0% | 85.83% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15453259.2069 | 0 | 0 | 0 | 49822746.1055 | 108214456.4824 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3646954.3306 | 427192.649 | 66154.3191 | 4140301.2987 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Parinas
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Parinas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL BESS
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 86232.2522 | IPC | 86232.2522 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 86232.2522 | 0 | 86232.2522
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876752.7615 | 876752.7615 | IPC | 876752.7615 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66127.04 | 66127.04 | IPC | 66127.04 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.2158 | 182054.2158 | IPC | 182054.2158 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678753.6037 | 678753.6037 | IPC | 678753.6037 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220179.2497 | 220179.2497 | IPC | 220179.2497 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126518.612 | 126518.612 | IPC | 126518.612 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900884.5788 | 900884.5788 | IPC | 900884.5788 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212327.3593 | 212327.3593 | IPC | 212327.3593 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111887.6952 | 111887.6952 | IPC | 111887.6952 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373820.0787 | 1373820.0787 | IPC | 1373820.0787 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30339.8969 | 30339.8969 | IPC | 30339.8969 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 6008418.2203 | 0 | 6008418.2203
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7985656.9347 | 0 | 41570168.1048
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1164041.4891 | 1164041.4891 | IPC | 1164041.4891 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 329203.9166 | 329203.9166 | IPC | 329203.9166 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1095574.9219 | 1095574.9219 | IPC | 1095574.9219 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1177642.7507 | 1177642.7507 | IPC | 1177642.7507 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14562884.645 | 14562884.645 | IPC | 14562884.645 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400162.2401 | 400162.2401 | IPC | 400162.2401 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9809489.7702 | 9809489.7702 | IPC | 9809489.7702 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64535.1413 | 64535.1413 | IPC | 64535.1413 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98095.6117 | 98095.6117 | IPC | 98095.6117 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65140.3985 | 65140.3985 | IPC | 65140.3985 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2582078.2677 | 2582078.2677 | IPC | 2582078.2677 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72598.4963 | 72598.4963 | IPC | 72598.4963 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125848.567 | 125848.567 | IPC | 125848.567 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 666991.2816 | 666991.2816 | IPC | 666991.2816 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 55603433.1125
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 31348849.1527 |  | 0 | 32214287.4977
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería BESS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 56776492.8456
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 177146.4149 | 5314.3924 | 0 | 182460.8074 | PPI | 0 | 0 | 0 | 182460.8074 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 17081.7257 | 512.4518 | 0 | 17594.1775 | PPI | 0 | 0 | 0 | 17594.1775 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1884439.1759 | 56533.1753 | 0 | 1940972.3511 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1940972.3511 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2270993.4223 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2496364.886
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 362903.2649 | 10887.0979 | 0 | 373790.3628 | PPI | 0 | 0 | IPC | 373790.3628 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 46987.769 | 1409.6331 | 0 | 48397.402 | PPI | 0 | 0 | IPC | 48397.402 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 699386.268 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 888488.4126
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331911.1254 | 331911.1254 | IPC | 331911.1254 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229981.8508 | 229981.8508 | IPC | 229981.8508 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60347.4773 | 60347.4773 | IPC | 60347.4773 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8898 | 4532.8898 | IPC | 4532.8898 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 630913.2477 | 0 | 630913.2477
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160365.2342 | 160365.2342 | IPC | 160365.2342 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115026.2615 | 115026.2615 | IPC | 115026.2615 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82081.0894 | 82081.0894 | IPC | 82081.0894 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328867.1887 | 328867.1887 | IPC | 328867.1887 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18659.1404 | 18659.1404 | IPC | 18659.1404 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932.6948 | 21932.6948 | IPC | 21932.6948 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73157.1813 | 73157.1813 | IPC | 73157.1813 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4854 | 5833.4854 | IPC | 5833.4854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82648.3755 | 82648.3755 | IPC | 82648.3755 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70302.1114 | 70302.1114 | IPC | 70302.1114 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14628.7757 | 14628.7757 | IPC | 14628.7757 |  |  | 13317.4044
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 973501.5383 | 0 | 973501.5383
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2970379.6903 | 0 |  | 2189137.0186 | 0 | 5159516.7089
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4925.0701 | 147.7521 | 0 | 8370.1567 | PPI |  | 0 | 0 | 8370.1567
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.9808 | 0.20942 | 0 | 2545.3216 | PPI |  | 0 | 0 | 2545.3216
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 111477.303
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384464.6715 | 384464.6715 | IPC | 384464.6715 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3829 | 1972.3038 | IPC | 1972.3038 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 21510.6658 | IPC | 21510.6658 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 9710.4791 | IPC | 9710.4791 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 417658.1202 | 0 | 417658.1202
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.7421 | 31951.0508 | IPC | 31951.0508 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930.9569 | 4362.0263 | IPC | 4362.0263 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.0349 | 2356.2192 | IPC | 2356.2192 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.0561 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.1123 | 5532.3368 | IPC | 5532.3368 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4647 | 1153.394 | IPC | 1153.394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4312 | 10901.8925 | IPC | 10901.8925 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4073 | 9641.8764 | IPC | 9641.8764 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5336 | 453.6581 | IPC | 453.6581 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5944 | 8522.3509 | IPC | 8522.3509 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 302.1346 | IPC | 302.1346 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 11595.27 | IPC | 11595.27 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2248 | 2350.2248 | IPC | 2350.2248 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0823 | 1977.2469 | IPC | 1977.2469 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89053.8523 | 89053.8523 | IPC | 89053.8523 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.4637 | 553.4637 | IPC | 553.4637 |  |  | 553.4637
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 180706.9972 | 0 | 180706.9972
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 662855.4722 | 0 | 770645.5006
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1662511.561 | IPC | 1662511.561 | Base Datos Consultor | 207555.6773 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237501.6516 | IPC | 237501.6516 | Base Datos Consultor | 29650.811 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 950006.6063 | IPC | 950006.6063 | Base Datos Consultor | 118603.2442 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 475003.3031 | IPC | 475003.3031 | Base Datos Consultor | 59301.6221 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 237501.6516 | IPC | 237501.6516 | Base Datos Consultor | 29650.811 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 475003.3031 | IPC | 475003.3031 | Base Datos Consultor | 59301.6221 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4157528.0767 |  | 4157528.0767
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36662680.8888 |  |  | 14995177.5023 |  | 108434351.2366
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 46831104.2626 | 101985143.881 | 9.172% | 32.93% | 11.98% | 0% | 0% | 0% | 45.92% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2970379.6903 | 0 | 0 | 0 | 2640730.4168 | 5611110.1071 | 0% | 0% | 52.94% | 0% | 0% | 0% | 47.06% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 730307.2201 | 838097.2485 | 0% | 0% | 12.86% | 0% | 0% | 0% | 87.14% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2970379.6903 | 0 | 0 | 0 | 2189137.0186 | 5159516.7089 | 0% | 0% | 57.57% | 0% | 0% | 0% | 42.43% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 662855.4722 | 770645.5006 | 0% | 0% | 13.99% | 0% | 0% | 0% | 86.01% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15293758.1671 | 0 | 0 | 0 | 50202141.8995 | 108434351.2366 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3638482.9307 | 451593.3981 | 67451.7479 | 4157528.0767 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Cumbres
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Cumbres 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 86232.2522 | IPC | 86232.2522 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 86232.2522 | 0 | 86232.2522
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822579.6965 | 822579.6965 | IPC | 822579.6965 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62041.1625 | 62041.1625 | IPC | 62041.1625 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170805.3948 | 170805.3948 | IPC | 170805.3948 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 636814.5706 | 636814.5706 | IPC | 636814.5706 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206574.7475 | 206574.7475 | IPC | 206574.7475 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.2417 | 118701.2417 | IPC | 118701.2417 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 845220.4498 | 845220.4498 | IPC | 845220.4498 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199208.0121 | 199208.0121 | IPC | 199208.0121 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104974.3444 | 104974.3444 | IPC | 104974.3444 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288934.0679 | 1288934.0679 | IPC | 1288934.0679 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28465.2462 | 28465.2462 | IPC | 28465.2462 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5680377.4565 | 0 | 5680377.4565
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7657616.1709 | 0 | 41242127.341
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1092117.3412 | 1092117.3412 | IPC | 1092117.3412 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 308862.9654 | 308862.9654 | IPC | 308862.9654 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1027881.207 | 1027881.207 | IPC | 1027881.207 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1104878.204 | 1104878.204 | IPC | 1104878.204 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13663068.7208 | 13663068.7208 | IPC | 13663068.7208 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 375436.8945 | 375436.8945 | IPC | 375436.8945 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9203378.0472 | 9203378.0472 | IPC | 9203378.0472 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60547.6245 | 60547.6245 | IPC | 60547.6245 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92034.4504 | 92034.4504 | IPC | 92034.4504 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61115.4839 | 61115.4839 | IPC | 61115.4839 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2422536.0342 | 2422536.0342 | IPC | 2422536.0342 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68112.7585 | 68112.7585 | IPC | 68112.7585 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 118072.5977 | 118072.5977 | IPC | 118072.5977 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 625779.0224 | 625779.0224 | IPC | 625779.0224 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53612966.9663
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 29411856.9729 |  | 0 | 30223821.3515
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54786026.6993
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 166237.6368 | 4987.1291 | 0 | 171224.7659 | PPI | 0 | 0 | 0 | 171224.7659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16029.8232 | 480.8947 | 0 | 16510.7179 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16510.7179 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1768394.327 | 53051.8298 | 0 | 1821446.1568 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1821446.1568 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2139147.7269 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2364519.1906
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 340555.473 | 10216.6642 | 0 | 350772.1372 | PPI | 0 | 0 | IPC | 350772.1372 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44094.2351 | 1322.8271 | 0 | 45417.0622 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45417.0622 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 673387.7025 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 862489.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311402.9003 | 311402.9003 | IPC | 311402.9003 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215771.6626 | 215771.6626 | IPC | 215771.6626 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56618.7092 | 56618.7092 | IPC | 56618.7092 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252.8103 | 4252.8103 | IPC | 4252.8103 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 592185.9866 | 0 | 592185.9866
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150456.5385 | 150456.5385 | IPC | 150456.5385 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107918.9841 | 107918.9841 | IPC | 107918.9841 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77009.4382 | 77009.4382 | IPC | 77009.4382 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308547.0433 | 308547.0433 | IPC | 308547.0433 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17506.2238 | 17506.2238 | IPC | 17506.2238 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20577.5108 | 20577.5108 | IPC | 20577.5108 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68636.9233 | 68636.9233 | IPC | 68636.9233 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.0442 | 5473.0442 | IPC | 5473.0442 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77541.6727 | 77541.6727 | IPC | 77541.6727 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65958.2632 | 65958.2632 | IPC | 65958.2632 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36385.9193 | 36385.9193 | IPC | 36385.9193 |  |  | 35305.6421
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 936011.5615 | 0 | 936011.5615
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2812535.4294 | 0 |  | 2112919.7807 | 0 | 4925455.2101
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4621.7815 | 138.6534 | 0 | 7854.7176 | PPI |  | 0 | 0 | 7854.7176
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.5509 | 0.19653 | 0 | 2388.5793 | PPI |  | 0 | 0 | 2388.5793
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107117.847 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110805.1216
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360709.252 | 0 | IPC | 0 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 1850.4385 | IPC | 1850.4385 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 20181.5583 | IPC | 20181.5583 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 22776.2128 | IPC | 22776.2128 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 44808.2095 | 0 | 44808.2095
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.1734 | 29976.8496 | IPC | 29976.8496 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.9166 | 4092.5041 | IPC | 4092.5041 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.3317 | 2210.6324 | IPC | 2210.6324 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0838 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1677 | 5190.5031 | IPC | 5190.5031 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7093 | 1082.1278 | IPC | 1082.1278 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3769 | 10228.283 | IPC | 10228.283 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1253 | 9046.1212 | IPC | 9046.1212 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8389 | 425.6273 | IPC | 425.6273 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2829 | 7995.7693 | IPC | 7995.7693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 283.4662 | IPC | 283.4662 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 10878.818 | IPC | 10878.818 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.0084 | 2205.0084 | IPC | 2205.0084 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3587 | 1855.0762 | IPC | 1855.0762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83551.3659 | 83551.3659 | IPC | 83551.3659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2822 | 1467.2822 | IPC | 1467.2822 |  |  | 1467.2822
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170489.4347 | 0 | 170489.4347
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107117.847 | 0 |  | 279787.9989 | 0 | 386905.8459
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1629407.0939 | IPC | 1629407.0939 | Base Datos Consultor | 185932.637 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 232772.442 | IPC | 232772.442 | Base Datos Consultor | 26561.8053 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 931089.7679 | IPC | 931089.7679 | Base Datos Consultor | 106247.2211 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 465544.884 | IPC | 465544.884 | Base Datos Consultor | 53123.6106 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 232772.442 | IPC | 232772.442 | Base Datos Consultor | 26561.8053 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 465544.884 | IPC | 465544.884 | Base Datos Consultor | 53123.6106 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4077131.5137 |  | 4077131.5137
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36504164.4464 |  |  | 14127455.4643 |  | 105417646.61
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 44486001.9727 | 99640041.5911 | 9.388% | 33.71% | 12.26% | 0% | 0% | 0% | 44.65% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2812535.4294 | 0 | 0 | 0 | 2544279.4487 | 5356814.8781 | 0% | 0% | 52.5% | 0% | 0% | 0% | 47.5% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107117.847 | 0 | 0 | 0 | 313672.2939 | 420790.1408 | 0% | 0% | 25.46% | 0% | 0% | 0% | 74.54% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2812535.4294 | 0 | 0 | 0 | 2112919.7807 | 4925455.2101 | 0% | 0% | 57.1% | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107117.847 | 0 | 0 | 0 | 279787.9989 | 386905.8459 | 0% | 0% | 27.69% | 0% | 0% | 0% | 72.31% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15135241.7247 | 0 | 0 | 0 | 47343953.7153 | 105417646.61 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3611887.5508 | 431359.668 | 33884.295 | 4077131.5137 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Illapa
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Illapa 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 86232.2522 | IPC | 86232.2522 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 86232.2522 | 0 | 86232.2522
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822579.6965 | 822579.6965 | IPC | 822579.6965 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62041.1625 | 62041.1625 | IPC | 62041.1625 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170805.3948 | 170805.3948 | IPC | 170805.3948 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 636814.5706 | 636814.5706 | IPC | 636814.5706 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206574.7475 | 206574.7475 | IPC | 206574.7475 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.2417 | 118701.2417 | IPC | 118701.2417 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 845220.4498 | 845220.4498 | IPC | 845220.4498 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199208.0121 | 199208.0121 | IPC | 199208.0121 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104974.3444 | 104974.3444 | IPC | 104974.3444 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288934.0679 | 1288934.0679 | IPC | 1288934.0679 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28465.2462 | 28465.2462 | IPC | 28465.2462 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5680377.4565 | 0 | 5680377.4565
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7657616.1709 | 0 | 41242127.341
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1092117.3412 | 1092117.3412 | IPC | 1092117.3412 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 308862.9654 | 308862.9654 | IPC | 308862.9654 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1027881.207 | 1027881.207 | IPC | 1027881.207 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1104878.204 | 1104878.204 | IPC | 1104878.204 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13663068.7208 | 13663068.7208 | IPC | 13663068.7208 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 375436.8945 | 375436.8945 | IPC | 375436.8945 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9203378.0472 | 9203378.0472 | IPC | 9203378.0472 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60547.6245 | 60547.6245 | IPC | 60547.6245 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92034.4504 | 92034.4504 | IPC | 92034.4504 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61115.4839 | 61115.4839 | IPC | 61115.4839 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2422536.0342 | 2422536.0342 | IPC | 2422536.0342 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68112.7585 | 68112.7585 | IPC | 68112.7585 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 118072.5977 | 118072.5977 | IPC | 118072.5977 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 625779.0224 | 625779.0224 | IPC | 625779.0224 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53612966.9663
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 29411856.9729 |  | 0 | 30223821.3515
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54786026.6993
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311402.9003 | 311402.9003 | IPC | 311402.9003 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215771.6626 | 215771.6626 | IPC | 215771.6626 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56618.7092 | 56618.7092 | IPC | 56618.7092 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252.8103 | 4252.8103 | IPC | 4252.8103 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 592185.9866 | 0 | 592185.9866
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150456.5385 | 150456.5385 | IPC | 150456.5385 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107918.9841 | 107918.9841 | IPC | 107918.9841 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77009.4382 | 77009.4382 | IPC | 77009.4382 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308547.0433 | 308547.0433 | IPC | 308547.0433 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17506.2238 | 17506.2238 | IPC | 17506.2238 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20577.5108 | 20577.5108 | IPC | 20577.5108 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68636.9233 | 68636.9233 | IPC | 68636.9233 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.0442 | 5473.0442 | IPC | 5473.0442 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77541.6727 | 77541.6727 | IPC | 77541.6727 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65958.2632 | 65958.2632 | IPC | 65958.2632 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36813.486 | 36813.486 | IPC | 36813.486 |  |  | 35720.5145
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 936439.1281 | 0 | 936439.1281
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 2801199.4309 | 0 |  | 2113347.3473 | 0 | 4914546.7783
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360709.252 | 360709.252 | IPC | 360709.252 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 1850.4385 | IPC | 1850.4385 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 20181.5583 | IPC | 20181.5583 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 22776.2128 | IPC | 22776.2128 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 405517.4615 | 0 | 405517.4615
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.1734 | 29976.8496 | IPC | 29976.8496 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.9166 | 4092.5041 | IPC | 4092.5041 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.3317 | 2210.6324 | IPC | 2210.6324 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0838 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1677 | 5190.5031 | IPC | 5190.5031 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7093 | 1082.1278 | IPC | 1082.1278 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3769 | 10228.283 | IPC | 10228.283 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1253 | 9046.1212 | IPC | 9046.1212 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8389 | 425.6273 | IPC | 425.6273 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2829 | 7995.7693 | IPC | 7995.7693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 283.4662 | IPC | 283.4662 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 10878.818 | IPC | 10878.818 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.0084 | 2205.0084 | IPC | 2205.0084 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3587 | 1855.0762 | IPC | 1855.0762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83551.3659 | 83551.3659 | IPC | 83551.3659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.524 | 1484.524 | IPC | 1484.524 |  |  | 1484.524
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170506.6765 | 0 | 170506.6765
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 640514.4928 | 0 | 747584.0653
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1641649.0365 | IPC | 1641649.0365 | Base Datos Consultor | 198174.5795 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 234521.2909 | IPC | 234521.2909 | Base Datos Consultor | 28310.6542 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 938085.1637 | IPC | 938085.1637 | Base Datos Consultor | 113242.6169 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 469042.5818 | IPC | 469042.5818 | Base Datos Consultor | 56621.3084 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 234521.2909 | IPC | 234521.2909 | Base Datos Consultor | 28310.6542 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 469042.5818 | IPC | 469042.5818 | Base Datos Consultor | 56621.3084 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4106861.9457 |  | 4106861.9457
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36492780.1735 |  |  | 14518339.9567 |  | 105797146.8296
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 44485209.2327 | 99639248.8511 | 9.388% | 33.71% | 12.26% | 0% | 0% | 0% | 44.65% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 2543657.2153 | 5344856.6462 | 0% | 0% | 52.41% | 0% | 0% | 0% | 47.59% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 705971.7597 | 813041.3323 | 0% | 0% | 13.17% | 0% | 0% | 0% | 86.83% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 2801199.4309 | 0 | 0 | 0 | 2113347.3473 | 4914546.7783 | 0% | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 640514.4928 | 747584.0653 | 0% | 0% | 14.32% | 0% | 0% | 0% | 85.68% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15123857.4518 | 0 | 0 | 0 | 47734838.2077 | 105797146.8296 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3611094.8108 | 430309.8679 | 65457.2669 | 4106861.9457 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Nueva Cardones
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Cardones 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 19507.2961 | IPC | 19507.2961 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 19507.2961 | 0 | 19507.2961
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822579.6965 | 822579.6965 | IPC | 822579.6965 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62041.1625 | 62041.1625 | IPC | 62041.1625 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170805.3948 | 170805.3948 | IPC | 170805.3948 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 636814.5706 | 636814.5706 | IPC | 636814.5706 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206574.7475 | 206574.7475 | IPC | 206574.7475 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.2417 | 118701.2417 | IPC | 118701.2417 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 845220.4498 | 845220.4498 | IPC | 845220.4498 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199208.0121 | 199208.0121 | IPC | 199208.0121 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104974.3444 | 104974.3444 | IPC | 104974.3444 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288934.0679 | 1288934.0679 | IPC | 1288934.0679 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28465.2462 | 28465.2462 | IPC | 28465.2462 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5680377.4565 | 0 | 5680377.4565
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7590891.2148 | 0 | 41175402.3848
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1092117.3412 | 1092117.3412 | IPC | 1092117.3412 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 308862.9654 | 308862.9654 | IPC | 308862.9654 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1027881.207 | 1027881.207 | IPC | 1027881.207 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1104878.204 | 1104878.204 | IPC | 1104878.204 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13663068.7208 | 13663068.7208 | IPC | 13663068.7208 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 375436.8945 | 375436.8945 | IPC | 375436.8945 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9203378.0472 | 9203378.0472 | IPC | 9203378.0472 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60547.6245 | 60547.6245 | IPC | 60547.6245 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92034.4504 | 92034.4504 | IPC | 92034.4504 |  |  | 89302
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61115.4839 | 61115.4839 | IPC | 61115.4839 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2422536.0342 | 2422536.0342 | IPC | 2422536.0342 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68112.7585 | 68112.7585 | IPC | 68112.7585 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 118072.5977 | 118072.5977 | IPC | 118072.5977 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 625779.0224 | 625779.0224 | IPC | 625779.0224 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53612966.9663
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 29411856.9729 |  | 0 | 30223821.3515
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54786026.6993
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311402.9003 | 311402.9003 | IPC | 311402.9003 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189993.6537 | 189993.6537 | IPC | 189993.6537 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56618.7092 | 56618.7092 | IPC | 56618.7092 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.5329 | 3430.5329 | IPC | 3430.5329 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562382.3173 | 0 | 562382.3173
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136332.0398 | 136332.0398 | IPC | 136332.0398 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41668.9684 | 41668.9684 | IPC | 41668.9684 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41150.3002 | 41150.3002 | IPC | 41150.3002 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124025.2022 | 124025.2022 | IPC | 124025.2022 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15364.6661 | 15364.6661 | IPC | 15364.6661 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.548 | 12003.548 | IPC | 12003.548 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68636.9233 | 68636.9233 | IPC | 68636.9233 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.0442 | 5473.0442 | IPC | 5473.0442 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80418.4087 | 80418.4087 | IPC | 80418.4087 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65958.2632 | 65958.2632 | IPC | 65958.2632 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25658.7359 | 25658.7359 | IPC | 25658.7359 |  |  | 24896.9427
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 616690.1 | 0 | 616690.1
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3130601.186 | 0 |  | 1686785.8106 | 0 | 4817386.9966
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360709.252 | 360709.252 | IPC | 360709.252 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 1850.4385 | IPC | 1850.4385 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 20181.5583 | IPC | 20181.5583 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 22776.2128 | IPC | 22776.2128 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 405517.4615 | 0 | 405517.4615
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.1734 | 29976.8496 | IPC | 29976.8496 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.9166 | 4092.5041 | IPC | 4092.5041 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.3317 | 2210.6324 | IPC | 2210.6324 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0838 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1677 | 5190.5031 | IPC | 5190.5031 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7093 | 1082.1278 | IPC | 1082.1278 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3769 | 10228.283 | IPC | 10228.283 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1253 | 9046.1212 | IPC | 9046.1212 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8389 | 425.6273 | IPC | 425.6273 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2829 | 7995.7693 | IPC | 7995.7693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 283.4662 | IPC | 283.4662 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 10878.818 | IPC | 10878.818 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.0084 | 2205.0084 | IPC | 2205.0084 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3587 | 1855.0762 | IPC | 1855.0762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83551.3659 | 83551.3659 | IPC | 83551.3659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.3799 | 1260.3799 | IPC | 1260.3799 |  |  | 1260.3799
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170282.5324 | 0 | 170282.5324
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 640290.3486 | 0 | 747359.9212
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1635905.2256 | IPC | 1635905.2256 | Base Datos Consultor | 194766.1421 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 233700.7465 | IPC | 233700.7465 | Base Datos Consultor | 27823.7346 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 934802.9861 | IPC | 934802.9861 | Base Datos Consultor | 111294.9384 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 467401.493 | IPC | 467401.493 | Base Datos Consultor | 55647.4692 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 233700.7465 | IPC | 233700.7465 | Base Datos Consultor | 27823.7346 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 467401.493 | IPC | 467401.493 | Base Datos Consultor | 55647.4692 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4092912.6907 |  | 4092912.6907
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36822181.9286 |  |  | 14010880.0647 |  | 105619088.6927
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 44413011.8158 | 99567051.4342 | 9.395% | 33.73% | 12.27% | 0% | 0% | 0% | 44.61% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 2108631.7967 | 5239232.9827 | 0% | 0% | 59.75% | 0% | 0% | 0% | 40.25% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 705734.7033 | 812804.2758 | 0% | 0% | 13.17% | 0% | 0% | 0% | 86.83% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 1686785.8106 | 4817386.9966 | 0% | 0% | 64.99% | 0% | 0% | 0% | 35.01% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 640290.3486 | 747359.9212 | 0% | 0% | 14.33% | 0% | 0% | 0% | 85.67% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15453259.2069 | 0 | 0 | 0 | 47227378.3157 | 105619088.6927 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3605622.35 | 421845.9861 | 65444.3546 | 4092912.6907 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 70MW-220kV Nueva Maitencillo
CENTRAL DE PUNTA - 70 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Maitencillo 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 32606321.5243 | 978189.6457 | 0 | 33584511.17 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 33584511.17
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  |  | 0 | 33584511.17
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 237645.4036 | 237645.4036 | PPI | 237645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 292200 | 292200 | PPI | 292200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 204245.795 | 204245.795 | PPI | 204245.795
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 7557.3364 | 7557.3364 | PPI | 7557.3364
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 59357.9271 | 59357.9271 | PPI | 59357.9271
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381006.4622 | 0 | 1381006.4622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 11976.9787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 19507.2961 | IPC | 19507.2961 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 19507.2961 | 0 | 19507.2961
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822579.6965 | 822579.6965 | IPC | 822579.6965 | Base Datos Consultor |  | 1450315.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62041.1625 | 62041.1625 | IPC | 62041.1625 | Base Datos Consultor |  | 60199.1957
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170805.3948 | 170805.3948 | IPC | 170805.3948 | Base Datos Consultor |  | 165734.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 636814.5706 | 636814.5706 | IPC | 636814.5706 | Base Datos Consultor |  | 617907.909
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206574.7475 | 206574.7475 | IPC | 206574.7475 | Base Datos Consultor |  | 200441.6611
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.2417 | 118701.2417 | IPC | 118701.2417 | Base Datos Consultor |  | 115177.0695
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 845220.4498 | 845220.4498 | IPC | 845220.4498 | Base Datos Consultor |  | 820126.3365
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199208.0121 | 199208.0121 | IPC | 199208.0121 | Base Datos Consultor |  | 193293.6398
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104974.3444 | 104974.3444 | IPC | 104974.3444 | Base Datos Consultor |  | 101857.7159
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288934.0679 | 1288934.0679 | IPC | 1288934.0679 | Base Datos Consultor |  | 1250666.3503
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28465.2462 | 28465.2462 | IPC | 28465.2462 | Base Datos Consultor |  | 27620.1292
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699310.3526 | 699310.3526 | IPC | 699310.3526 | Base Datos Consultor |  | 699310.3526
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5680377.4565 | 0 | 5680377.4565
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 33584511.17 | 0 |  | 7590891.2148 | 0 | 41175402.3848
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 9353940 |  |  | 9353940 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 1709860 |  |  | 1709860 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 1703440 |  |  | 1703440 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 51360 |  |  | 51360 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 6119400 |  |  | 6119400 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 18938000 | 0 |  | 0 | 0 | 18938000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 292200 |  |  | 292200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 292200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 2410830.0786 | 2410830.0786 | IPC | 2410830.0786
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 686216.8927 | 686216.8927 | IPC | 686216.8927
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 103576.6573 | 103576.6573 | IPC | 103576.6573
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1250521.9862 | 0 | 3200623.6286 | 3200623.6286 | 0 | 4451145.6148
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1092117.3412 | 1092117.3412 | IPC | 1092117.3412 |  |  | 1059693
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 308862.9654 | 308862.9654 | IPC | 308862.9654 |  |  | 299693
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1027881.207 | 1027881.207 | IPC | 1027881.207 |  |  | 997364
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1104878.204 | 1104878.204 | IPC | 1104878.204 |  |  | 1072075
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13663068.7208 | 13663068.7208 | IPC | 13663068.7208 |  |  | 13257420
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 375436.8945 | 375436.8945 | IPC | 375436.8945 |  |  | 364290.3871
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9203378.0472 | 9203378.0472 | IPC | 9203378.0472 |  |  | 8930135
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60547.6245 | 60547.6245 | IPC | 60547.6245 |  |  | 58750
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92034.4504 | 92034.4504 | IPC | 92034.4504 |  |  | 89302 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61115.4839 | 61115.4839 | IPC | 61115.4839 |  |  | 59301
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2422536.0342 | 2422536.0342 | IPC | 2422536.0342 |  |  | 2350612.3205
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68112.7585 | 68112.7585 | IPC | 68112.7585 |  |  | 66090.5295
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 118072.5977 | 118072.5977 | IPC | 118072.5977 |  |  | 114567.0896
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 625779.0224 | 625779.0224 | IPC | 625779.0224 | 1 |  | 607200
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 53612966.9663
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 29411856.9729 |  | 0 | 30223821.3515
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1173059.7331 | 1173059.7331 | IPC | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1173059.7331
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 54786026.6993
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134530.5 | 134530.5 | IPC | 134530.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 1760060.2626 | 52801.8079 | 0 | 1812862.0705 | PPI | 0 | 0 | 0 | 1812862.0705 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2129678.8834 | 0 |  | 225371.4638 | 0 | 2355050.3471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311402.9003 | 311402.9003 | IPC | 311402.9003 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189993.6537 | 189993.6537 | IPC | 189993.6537 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56618.7092 | 56618.7092 | IPC | 56618.7092 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.5329 | 3430.5329 | IPC | 3430.5329 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562382.3173 | 0 | 562382.3173
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136332.0398 | 136332.0398 | IPC | 136332.0398 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41668.9684 | 41668.9684 | IPC | 41668.9684 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41150.3002 | 41150.3002 | IPC | 41150.3002 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124025.2022 | 124025.2022 | IPC | 124025.2022 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15364.6661 | 15364.6661 | IPC | 15364.6661 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.548 | 12003.548 | IPC | 12003.548 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68636.9233 | 68636.9233 | IPC | 68636.9233 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.0442 | 5473.0442 | IPC | 5473.0442 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80418.4087 | 80418.4087 | IPC | 80418.4087 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65958.2632 | 65958.2632 | IPC | 65958.2632 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15865.5932 | 15865.5932 | IPC | 15865.5932 |  |  | 15394.5528
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 606896.9573 | 0 | 606896.9573
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3130601.186 | 0 |  | 1676992.6678 | 0 | 4807593.8539
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360709.252 | 721418.5041 | IPC | 721418.5041 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 1850.4385 | IPC | 1850.4385 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 20181.5583 | IPC | 20181.5583 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 22776.2128 | IPC | 22776.2128 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 766226.7136 | 0 | 766226.7136
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.1734 | 29976.8496 | IPC | 29976.8496 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.9166 | 4092.5041 | IPC | 4092.5041 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019.3317 | 2210.6324 | IPC | 2210.6324 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.0838 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1677 | 5190.5031 | IPC | 5190.5031 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7093 | 1082.1278 | IPC | 1082.1278 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3769 | 10228.283 | IPC | 10228.283 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1253 | 9046.1212 | IPC | 9046.1212 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8389 | 425.6273 | IPC | 425.6273 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2829 | 7995.7693 | IPC | 7995.7693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 283.4662 | IPC | 283.4662 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 10878.818 | IPC | 10878.818 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.0084 | 2205.0084 | IPC | 2205.0084 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3587 | 1855.0762 | IPC | 1855.0762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83551.3659 | 83551.3659 | IPC | 83551.3659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.332 | 779.332 | IPC | 779.332 |  |  | 779.332
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 169801.4845 | 0 | 169801.4845
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 1000518.5528 | 0 | 1107588.1253
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0 |  |  | GG GN | G
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 1648170.4527 | IPC | 1648170.4527 | Base Datos Consultor | 207031.3693 | #REF!
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor | 120000 | 120000
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0 | #REF!
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 235452.9218 | IPC | 235452.9218 | Base Datos Consultor | 29575.9099 | #REF!
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 941811.6873 | IPC | 941811.6873 | Base Datos Consultor | 118303.6396 | #REF!
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 470905.8436 | IPC | 470905.8436 | Base Datos Consultor | 59151.8198 | #REF!
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 235452.9218 | IPC | 235452.9218 | Base Datos Consultor | 29575.9099 | #REF!
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 470905.8436 | IPC | 470905.8436 | Base Datos Consultor | 59151.8198 | #REF!
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 4122699.6709 |  | 4122699.6709
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 36822181.9286 |  |  | 14391102.1064 |  | 105999310.7344
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 12215588.4484 | 0 | 0 | 0 | 44412225.1278 | 99566264.7462 | 9.395% | 33.73% | 12.27% | 0% | 0% | 0% | 44.61% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 2097889.2413 | 5228490.4273 | 0% | 0% | 59.88% | 0% | 0% | 0% | 40.12% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 1097485.9883 | 1204555.5608 | 0% | 0% | 8.889% | 0% | 0% | 0% | 91.11% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3130601.186 | 0 | 0 | 0 | 1676992.6678 | 4807593.8539 | 0% | 0% | 65.12% | 0% | 0% | 0% | 34.88% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 1000518.5528 | 1107588.1253 | 0% | 0% | 9.667% | 0% | 0% | 0% | 90.33% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 9353940 | 33584511.17 | 15453259.2069 | 0 | 0 | 0 | 47607600.3574 | 105999310.7344 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 3604835.6621 | 420896.5734 | 96967.4355 | 4122699.6709 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Roncacho
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Roncacho 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1259156.1921 | 1259156.1921 | IPC | 1259156.1921 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 492140.5322 | 492140.5322 | IPC | 492140.5322 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1538055.8347 | 1538055.8347 | IPC | 1538055.8347 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1672475.0125 | 1672475.0125 | IPC | 1672475.0125 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17293021.3816 | 17293021.3816 | IPC | 17293021.3816 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 594173.0257 | 594173.0257 | IPC | 594173.0257 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14551271.8405 | 14551271.8405 | IPC | 14551271.8405 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98422.5541 | 98422.5541 | IPC | 98422.5541 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145513.3981 | 145513.3981 | IPC | 145513.3981 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96627.6051 | 96627.6051 | IPC | 96627.6051 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3863312.3222 | 3863312.3222 | IPC | 3863312.3222 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98277.7091 | 98277.7091 | IPC | 98277.7091 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180160.8327 | 180160.8327 | IPC | 180160.8327 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 657094.9024 | 657094.9024 | IPC | 657094.9024 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 81677185.3648
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 41604169.6989 |  | 0 | 42539703.1431
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 83454660.8638
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 4159.9206 | IPC | 4159.9206 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574747.25 | 0 | 574747.25
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094.3182 | 7094.3182 | IPC | 7094.3182 |  |  | 7094.3182
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 734021.0182 | 0 | 734021.0182
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3347584.4828 | 0 |  | 1903424.0009 | 0 | 5251008.4838
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 63.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 1229.286 | IPC | 1229.286 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 2729.286 | 0 | 109798.8585
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.46 | 1202.46 | IPC | 1202.46 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1202.46
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8358 | 294.8358 | IPC | 294.8358 |  |  | 294.8358
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 163361.734 | 0 | 163361.734
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 594486.498 | 0 | 701556.0705
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2560669.0784 | IPC | 2560669.0784 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365809.8683 | IPC | 365809.8683 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1463239.4734 | IPC | 1463239.4734 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731619.7367 | IPC | 731619.7367 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365809.8683 | IPC | 365809.8683 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731619.7367 | IPC | 731619.7367 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6338767.7618 |  | 6338767.7618
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60400690.6924 |  |  | 19100050.7381 |  | 162955402.2942
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 64276610.1374 | 156487106.3784 | 10.17% | 36.39% | 12.36% | 0% | 0% | 0% | 41.07% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 2358372.4068 | 5705956.8897 | 0% | 0% | 58.67% | 0% | 0% | 0% | 41.33% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 655269.4537 | 762339.0262 | 0% | 0% | 14.04% | 0% | 0% | 0% | 85.96% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 1903424.0009 | 5251008.4838 | 0% | 0% | 63.75% | 0% | 0% | 0% | 36.25% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 594486.498 | 701556.0705 | 0% | 0% | 15.26% | 0% | 0% | 0% | 84.74% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22797513.6594 | 0 | 0 | 0 | 67290251.9978 | 162955402.2942 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5823036.4002 | 454948.4059 | 60782.9557 | 6338767.7618 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV N Pozo Almonte
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Pozo Almonte 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1334940.2931 | 1334940.2931 | IPC | 1334940.2931 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 521760.708 | 521760.708 | IPC | 521760.708 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1630625.9062 | 1630625.9062 | IPC | 1630625.9062 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1773135.2928 | 1773135.2928 | IPC | 1773135.2928 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18333826.3956 | 18333826.3956 | IPC | 18333826.3956 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 629934.1719 | 629934.1719 | IPC | 629934.1719 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15427060.7706 | 15427060.7706 | IPC | 15427060.7706 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104346.255 | 104346.255 | IPC | 104346.255 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154271.3283 | 154271.3283 | IPC | 154271.3283 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102443.2746 | 102443.2746 | IPC | 102443.2746 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4095831.2527 | 4095831.2527 | IPC | 4095831.2527 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104192.6924 | 104192.6924 | IPC | 104192.6924 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 191004.0678 | 191004.0678 | IPC | 191004.0678 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 696643.0909 | 696643.0909 | IPC | 696643.0909 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84237497.7216
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44108175.6487 |  | 0 | 45100015.4998
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86014973.2205
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165657.3302 | 4969.7199 | 0 | 170627.0501 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170627.0501 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15973.8659 | 479.216 | 0 | 16453.0819 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16453.0819 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2293343.3795 | 68800.3014 | 0 | 2362143.6809 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2362143.6809 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2679189.8991 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2914494.8629
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 339366.6533 | 10180.9996 | 0 | 349547.6529 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349547.6529 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43940.3098 | 1318.2093 | 0 | 45258.5191 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45258.5191 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 672004.6752 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 861106.8198
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 1623.3035 | IPC | 1623.3035 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 572210.6329 | 0 | 572210.6329
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.079 | 1369.079 | IPC | 1369.079 |  |  | 1369.079
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 728295.779 | 0 | 728295.779
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3351194.5743 | 0 |  | 1895162.1445 | 0 | 5246356.7189
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4605.6476 | 138.1694 | 0 | 7827.2982 | PPI |  | 0 | 0 | 7827.2982 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.528 | 0.19584 | 0 | 2380.2412 | PPI |  | 0 | 0 | 2380.2412 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107082.0894 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110769.364
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8981 | 56.8981 | IPC | 56.8981 |  |  | 56.8981
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 164060.8793 | 0 | 164060.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107082.0894 | 0 |  | 596143.6319 | 0 | 703225.7213
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2560564.7044 | IPC | 2560564.7044 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365794.9578 | IPC | 365794.9578 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1463179.8311 | IPC | 1463179.8311 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731589.9155 | IPC | 731589.9155 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365794.9578 | IPC | 365794.9578 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731589.9155 | IPC | 731589.9155 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6338514.2821 |  | 6338514.2821
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60404313.3008 |  |  | 19093192.5359 |  | 165512479.0572
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 66836926.9876 | 159047423.2286 | 10.01% | 35.8% | 12.16% | 0% | 0% | 0% | 42.02% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3351194.5743 | 0 | 0 | 0 | 2349707.8714 | 5700902.4457 | 0% | 0% | 58.78% | 0% | 0% | 0% | 41.22% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107082.0894 | 0 | 0 | 0 | 657071.2935 | 764153.3829 | 0% | 0% | 14.01% | 0% | 0% | 0% | 85.99% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3351194.5743 | 0 | 0 | 0 | 1895162.1445 | 5246356.7189 | 0% | 0% | 63.88% | 0% | 0% | 0% | 36.12% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107082.0894 | 0 | 0 | 0 | 596143.6319 | 703225.7213 | 0% | 0% | 15.23% | 0% | 0% | 0% | 84.77% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22801136.2678 | 0 | 0 | 0 | 69843706.1524 | 165512479.0572 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5823040.8937 | 454545.7269 | 60927.6616 | 6338514.2821 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Condores
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Condores 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1334940.2931 | 1334940.2931 | IPC | 1334940.2931 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 521760.708 | 521760.708 | IPC | 521760.708 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1630625.9062 | 1630625.9062 | IPC | 1630625.9062 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1773135.2928 | 1773135.2928 | IPC | 1773135.2928 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18333826.3956 | 18333826.3956 | IPC | 18333826.3956 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 629934.1719 | 629934.1719 | IPC | 629934.1719 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15427060.7706 | 15427060.7706 | IPC | 15427060.7706 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104346.255 | 104346.255 | IPC | 104346.255 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154271.3283 | 154271.3283 | IPC | 154271.3283 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102443.2746 | 102443.2746 | IPC | 102443.2746 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4095831.2527 | 4095831.2527 | IPC | 4095831.2527 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104192.6924 | 104192.6924 | IPC | 104192.6924 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 191004.0678 | 191004.0678 | IPC | 191004.0678 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 696643.0909 | 696643.0909 | IPC | 696643.0909 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84237497.7216
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44108175.6487 |  | 0 | 45100015.4998
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86014973.2205
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.DByT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 222331.2508 | 6669.9375 | 0 | 229001.1884 | PPI | 0 | 0 | IPC | 229001.1884 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6156.9661 | 6156.9661 | IPC | 6156.9661 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 108499.8749 | 3254.9962 | 0 | 111754.8712 | PPI | 0 | 0 | IPC | 111754.8712 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 545094.0808 | 0 |  | 189779.798 | 0 | 734873.8788
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301.0183 | 4301.0183 | IPC | 4301.0183 | Base Datos Consultor |  | 4301.0183
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574471.4147 | 0 | 574471.4147
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 124333.5415
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103157.251 | 103157.251 | IPC | 103157.251 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 103157.251
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70185.2137 | 70185.2137 | IPC | 70185.2137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 70185.2137
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 292371.5101 | 292371.5101 | IPC | 292371.5101 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 292371.5101
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16545.3941 | 16545.3941 | IPC | 16545.3941 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16545.3941
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940.5941 | 5940.5941 | IPC | 5940.5941 |  |  | 5940.5941
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 719315.7287 | 0 | 719315.7287
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3221158.0161 | 0 |  | 1889120.5295 | 0 | 5110278.5456
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 33 |  | 4600 | 138 | 0 | 156354 | PPI |  | 0 | 0 | 156354 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 11 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 25945.7 | PPI |  | 0 | 0 | 25945.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 88.3 | 2.649 | 0 | 90.949 | PPI |  | 0 | 0 | 90.949 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 804.17 | 24.1251 | 0 | 828.2951 | PPI |  | 0 | 0 | 828.2951 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 280828.6876 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 284515.9622
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 139137.9582 | IPC | 139137.9582 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 176800 | IPC | 176800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 667733.4582 | 0 | 667733.4582
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 79420 | IPC | 79420 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 42900 | IPC | 42900 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.4583 | 1961.4583 | IPC | 1961.4583 |  |  | 1961.4583
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 282169.4395 | 0 | 282169.4395
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 280828.6876 | 0 |  | 1014393.2524 | 0 | 1295221.94
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2576521.836 | IPC | 2576521.836 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 368074.548 | IPC | 368074.548 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1472298.192 | IPC | 1472298.192 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 736149.096 | IPC | 736149.096 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 368074.548 | IPC | 368074.548 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 736149.096 | IPC | 736149.096 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6377267.316 |  | 6377267.316
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60448023.3407 |  |  | 19544153.5753 |  | 166007150.1366
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 66836244.233 | 159046740.474 | 10.01% | 35.8% | 12.16% | 0% | 0% | 0% | 42.02% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3221158.0161 | 0 | 0 | 0 | 2331824.4943 | 5552982.5104 | 0% | 0% | 58.01% | 0% | 0% | 0% | 41.99% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 280828.6876 | 0 | 0 | 0 | 1126598.4645 | 1407427.1521 | 0% | 0% | 19.95% | 0% | 0% | 0% | 80.05% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3221158.0161 | 0 | 0 | 0 | 1889120.5295 | 5110278.5456 | 0% | 0% | 63.03% | 0% | 0% | 0% | 36.97% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 280828.6876 | 0 | 0 | 0 | 1014393.2524 | 1295221.94 | 0% | 0% | 21.68% | 0% | 0% | 0% | 78.32% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22844846.3077 | 0 | 0 | 0 | 70294667.1918 | 166007150.1366 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822358.1392 | 442703.9648 | 112205.2121 | 6377267.316 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Nueva Lagunas
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Lagunas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1334940.2931 | 1334940.2931 | IPC | 1334940.2931 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 521760.708 | 521760.708 | IPC | 521760.708 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1630625.9062 | 1630625.9062 | IPC | 1630625.9062 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1773135.2928 | 1773135.2928 | IPC | 1773135.2928 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18333826.3956 | 18333826.3956 | IPC | 18333826.3956 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 629934.1719 | 629934.1719 | IPC | 629934.1719 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15427060.7706 | 15427060.7706 | IPC | 15427060.7706 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104346.255 | 104346.255 | IPC | 104346.255 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154271.3283 | 154271.3283 | IPC | 154271.3283 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102443.2746 | 102443.2746 | IPC | 102443.2746 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4095831.2527 | 4095831.2527 | IPC | 4095831.2527 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104192.6924 | 104192.6924 | IPC | 104192.6924 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 191004.0678 | 191004.0678 | IPC | 191004.0678 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 696643.0909 | 696643.0909 | IPC | 696643.0909 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84237497.7216
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44108175.6487 |  | 0 | 45100015.4998
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86014973.2205
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574296.9431 | 0 | 574296.9431
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10869.6572 | 10869.6572 | IPC | 10869.6572 |  |  | 10869.6572
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 737796.3572 | 0 | 737796.3572
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3347584.4828 | 0 |  | 1906749.0329 | 0 | 5254333.5158
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 16.5 |  | 4600 | 138 | 0 | 78177 | PPI |  | 0 | 0 | 78177 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 5.5 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 12972.85 | PPI |  | 0 | 0 | 12972.85 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 86.34 | 2.5902 | 0 | 88.9302 | PPI |  | 0 | 0 | 88.9302 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 582.67 | 17.4801 | 0 | 600.1501 | PPI |  | 0 | 0 | 600.1501 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 189448.6738 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 193135.9484
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 69568.9791 | IPC | 69568.9791 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 442000 | IPC | 442000 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 863364.4791 | 0 | 863364.4791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 39710 | IPC | 39710 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 21450 | IPC | 21450 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5717 | 997.5717 | IPC | 997.5717 |  |  | 997.5717
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 220045.5529 | 0 | 220045.5529
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 189448.6738 | 0 |  | 1147900.3867 | 0 | 1337349.0605
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2583038.2092 | IPC | 2583038.2092 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 369005.4585 | IPC | 369005.4585 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1476021.8338 | IPC | 1476021.8338 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 738010.9169 | IPC | 738010.9169 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 369005.4585 | IPC | 369005.4585 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 738010.9169 | IPC | 738010.9169 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6393092.7937 |  | 6393092.7937
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60483069.7937 |  |  | 19711114.6907 |  | 166209157.7049
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 66835967.8441 | 159046464.0851 | 10.01% | 35.8% | 12.16% | 0% | 0% | 0% | 42.02% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 2361910.8871 | 5709495.37 | 0% | 0% | 58.63% | 0% | 0% | 0% | 41.37% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 189448.6738 | 0 | 0 | 0 | 1263749.576 | 1453198.2498 | 0% | 0% | 13.04% | 0% | 0% | 0% | 86.96% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 1906749.0329 | 5254333.5158 | 0% | 0% | 63.71% | 0% | 0% | 0% | 36.29% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 189448.6738 | 0 | 0 | 0 | 1147900.3867 | 1337349.0605 | 0% | 0% | 14.17% | 0% | 0% | 0% | 85.83% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22879892.7607 | 0 | 0 | 0 | 70461628.3072 | 166209157.7049 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822081.7502 | 455161.8542 | 115849.1893 | 6393092.7937 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Kimal
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
KImal 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1444831.4173 | 1444831.4173 | IPC | 1444831.4173 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 564711.5958 | 564711.5958 | IPC | 564711.5958 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1764857.6129 | 1764857.6129 | IPC | 1764857.6129 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1919098.2483 | 1919098.2483 | IPC | 1919098.2483 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19843051.0433 | 19843051.0433 | IPC | 19843051.0433 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 681789.8052 | 681789.8052 | IPC | 681789.8052 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16697002.9994 | 16697002.9994 | IPC | 16697002.9994 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112935.948 | 112935.948 | IPC | 112935.948 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166970.8099 | 166970.8099 | IPC | 166970.8099 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110876.3159 | 110876.3159 | IPC | 110876.3159 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4432996.5201 | 4432996.5201 | IPC | 4432996.5201 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112769.7443 | 112769.7443 | IPC | 112769.7443 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 206727.3566 | 206727.3566 | IPC | 206727.3566 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 753990.1444 | 753990.1444 | IPC | 753990.1444 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 87950091.7832
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 47739122.3161 |  | 0 | 48812609.5614
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 89727567.2821
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168062.9408 | 5041.8882 | 0 | 173104.829 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173104.829 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16205.8321 | 486.175 | 0 | 16692.0071 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16692.0071 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2326646.41 | 69799.3923 | 0 | 2396445.8023 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2396445.8023 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2716208.7247 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2951513.6884
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344294.8024 | 10328.8441 | 0 | 354623.6464 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354623.6464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44578.3937 | 1337.3518 | 0 | 45915.7455 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45915.7455 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677737.8952 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 866840.0397
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 576806.7912 | 0 | 576806.7912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.6779 | 7550.6779 | IPC | 7550.6779 |  |  | 7550.6779
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 734477.3779 | 0 | 734477.3779
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3393946.6198 | 0 |  | 1905939.9017 | 0 | 5299886.5215
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 4672.529 | 140.1759 | 0 | 15881.9262 | PPI |  | 0 | 0 | 15881.9262 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6228 | 0.19868 | 0 | 2414.8061 | PPI |  | 0 | 0 | 2414.8061 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 116582.6399 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 120269.9145
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 13913.7958 | IPC | 13913.7958 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 17680 | IPC | 17680 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 383389.2958 | 0 | 383389.2958
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 7942 | IPC | 7942 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4290 | IPC | 4290 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.1127 | 392.1127 | IPC | 392.1127 |  |  | 392.1127
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170512.0939 | 0 | 170512.0939
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 116582.6399 | 0 |  | 618391.7444 | 0 | 734974.3843
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2563549.4507 | IPC | 2563549.4507 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366221.3501 | IPC | 366221.3501 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1464885.4004 | IPC | 1464885.4004 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732442.7002 | IPC | 732442.7002 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366221.3501 | IPC | 366221.3501 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732442.7002 | IPC | 732442.7002 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6345762.9517 |  | 6345762.9517
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60456565.8967 |  |  | 19133467.0752 |  | 169317600.2541
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 70549392.6952 | 162759888.9362 | 9.782% | 34.99% | 11.88% | 0% | 0% | 0% | 43.35% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3393946.6198 | 0 | 0 | 0 | 2365113.3432 | 5759059.963 | 0% | 0% | 58.93% | 0% | 0% | 0% | 41.07% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 116582.6399 | 0 | 0 | 0 | 682068.7149 | 798651.3548 | 0% | 0% | 14.6% | 0% | 0% | 0% | 85.4% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3393946.6198 | 0 | 0 | 0 | 1905939.9017 | 5299886.5215 | 0% | 0% | 64.04% | 0% | 0% | 0% | 35.96% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 116582.6399 | 0 | 0 | 0 | 618391.7444 | 734974.3843 | 0% | 0% | 15.86% | 0% | 0% | 0% | 84.14% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22853388.8637 | 0 | 0 | 0 | 73596574.7533 | 169317600.2541 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822912.5397 | 459173.4415 | 63676.9705 | 6345762.9517 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Miraje
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Miraje 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1444831.4173 | 1444831.4173 | IPC | 1444831.4173 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 564711.5958 | 564711.5958 | IPC | 564711.5958 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1764857.6129 | 1764857.6129 | IPC | 1764857.6129 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1919098.2483 | 1919098.2483 | IPC | 1919098.2483 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19843051.0433 | 19843051.0433 | IPC | 19843051.0433 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 681789.8052 | 681789.8052 | IPC | 681789.8052 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16697002.9994 | 16697002.9994 | IPC | 16697002.9994 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112935.948 | 112935.948 | IPC | 112935.948 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166970.8099 | 166970.8099 | IPC | 166970.8099 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110876.3159 | 110876.3159 | IPC | 110876.3159 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4432996.5201 | 4432996.5201 | IPC | 4432996.5201 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112769.7443 | 112769.7443 | IPC | 112769.7443 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 206727.3566 | 206727.3566 | IPC | 206727.3566 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 753990.1444 | 753990.1444 | IPC | 753990.1444 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 87950091.7832
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 47739122.3161 |  | 0 | 48812609.5614
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 89727567.2821
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168166.0785 | 5044.9824 | 0 | 173211.0609 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173211.0609 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16215.7774 | 486.4733 | 0 | 16702.2507 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16702.2507 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2328074.2384 | 69842.2272 | 0 | 2397916.4655 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2397916.4655 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2717795.8634 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2953100.8272
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344506.091 | 10335.1827 | 0 | 354841.2737 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354841.2737 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44605.7508 | 1338.1725 | 0 | 45943.9234 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45943.9234 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677983.7003 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 867085.8448
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 576806.7912 | 0 | 576806.7912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675.1396 | 7675.1396 | IPC | 7675.1396 |  |  | 7675.1396
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 734601.8396 | 0 | 734601.8396
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3395779.5636 | 0 |  | 1906064.3634 | 0 | 5301843.927
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 4675.3965 | 140.2619 | 0 | 15891.6727 | PPI |  | 0 | 0 | 15891.6727 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6269 | 0.19881 | 0 | 2416.288 | PPI |  | 0 | 0 | 2416.288 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 116593.8683 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 120281.1429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 13913.7958 | IPC | 13913.7958 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 17680 | IPC | 17680 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 383389.2958 | 0 | 383389.2958
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 7942 | IPC | 7942 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4290 | IPC | 4290 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.9122 | 439.9122 | IPC | 439.9122 |  |  | 439.9122
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170559.8933 | 0 | 170559.8933
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 116593.8683 | 0 |  | 618439.5439 | 0 | 735033.4122
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2563620.0259 | IPC | 2563620.0259 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366231.4323 | IPC | 366231.4323 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1464925.7291 | IPC | 1464925.7291 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732462.8645 | IPC | 732462.8645 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366231.4323 | IPC | 366231.4323 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732462.8645 | IPC | 732462.8645 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6345934.3486 |  | 6345934.3486
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60458410.069 |  |  | 19133810.7332 |  | 169319788.0843
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 70549389.6639 | 162759885.9049 | 9.782% | 34.99% | 11.88% | 0% | 0% | 0% | 43.35% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3395779.5636 | 0 | 0 | 0 | 2365407.1522 | 5761186.7158 | 0% | 0% | 58.94% | 0% | 0% | 0% | 41.06% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 116593.8683 | 0 | 0 | 0 | 682121.5952 | 798715.4636 | 0% | 0% | 14.6% | 0% | 0% | 0% | 85.4% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3395779.5636 | 0 | 0 | 0 | 1906064.3634 | 5301843.927 | 0% | 0% | 64.05% | 0% | 0% | 0% | 35.95% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 116593.8683 | 0 | 0 | 0 | 618439.5439 | 735033.4122 | 0% | 0% | 15.86% | 0% | 0% | 0% | 84.14% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22855233.036 | 0 | 0 | 0 | 73596918.4113 | 169319788.0843 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822909.5084 | 459342.7888 | 63682.0514 | 6345934.3486 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Kapatur
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Kapatur 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1444831.4173 | 1444831.4173 | IPC | 1444831.4173 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 564711.5958 | 564711.5958 | IPC | 564711.5958 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1764857.6129 | 1764857.6129 | IPC | 1764857.6129 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1919098.2483 | 1919098.2483 | IPC | 1919098.2483 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19843051.0433 | 19843051.0433 | IPC | 19843051.0433 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 681789.8052 | 681789.8052 | IPC | 681789.8052 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16697002.9994 | 16697002.9994 | IPC | 16697002.9994 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112935.948 | 112935.948 | IPC | 112935.948 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166970.8099 | 166970.8099 | IPC | 166970.8099 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110876.3159 | 110876.3159 | IPC | 110876.3159 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4432996.5201 | 4432996.5201 | IPC | 4432996.5201 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112769.7443 | 112769.7443 | IPC | 112769.7443 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 206727.3566 | 206727.3566 | IPC | 206727.3566 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 753990.1444 | 753990.1444 | IPC | 753990.1444 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 87950091.7832
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 47739122.3161 |  | 0 | 48812609.5614
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 89727567.2821
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 8539.1529 | IPC | 8539.1529 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 553315.9433 | 0 | 553315.9433
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40431.8405 | 40431.8405 | IPC | 40431.8405 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120342.9647 | 120342.9647 | IPC | 120342.9647 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030.832 | 78030.832 | IPC | 78030.832 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6956 | 4461.6956 | IPC | 4461.6956 |  |  | 4461.6956
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 445661.2562 | 0 | 445661.2562
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3676986.238 | 0 |  | 1516624.0927 | 0 | 5193610.3307
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8684 | 225.8684 | IPC | 225.8684 |  |  | 225.8684
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 164229.8495 | 0 | 164229.8495
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 596312.6021 | 0 | 703382.1746
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2558724.0567 | IPC | 2558724.0567 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365532.0081 | IPC | 365532.0081 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1462128.0324 | IPC | 1462128.0324 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731064.0162 | IPC | 731064.0162 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365532.0081 | IPC | 365532.0081 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731064.0162 | IPC | 731064.0162 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6334044.1377 |  | 6334044.1377
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60730092.4475 |  |  | 18710353.3099 |  | 169168013.0395
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 70549600.3524 | 162760096.5934 | 9.782% | 34.99% | 11.88% | 0% | 0% | 0% | 43.35% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1966605.9868 | 5643592.2248 | 0% | 0% | 65.15% | 0% | 0% | 0% | 34.85% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 657254.6488 | 764324.2213 | 0% | 0% | 14.01% | 0% | 0% | 0% | 85.99% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1516624.0927 | 5193610.3307 | 0% | 0% | 70.8% | 0% | 0% | 0% | 29.2% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 596312.6021 | 703382.1746 | 0% | 0% | 15.22% | 0% | 0% | 0% | 84.78% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 23126915.4145 | 0 | 0 | 0 | 73173460.988 | 169168013.0395 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5823120.1969 | 449981.8941 | 60942.0467 | 6334044.1377 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Parinas
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Parinas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1444831.4173 | 1444831.4173 | IPC | 1444831.4173 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 564711.5958 | 564711.5958 | IPC | 564711.5958 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1764857.6129 | 1764857.6129 | IPC | 1764857.6129 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1919098.2483 | 1919098.2483 | IPC | 1919098.2483 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19843051.0433 | 19843051.0433 | IPC | 19843051.0433 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 681789.8052 | 681789.8052 | IPC | 681789.8052 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16697002.9994 | 16697002.9994 | IPC | 16697002.9994 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112935.948 | 112935.948 | IPC | 112935.948 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166970.8099 | 166970.8099 | IPC | 166970.8099 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110876.3159 | 110876.3159 | IPC | 110876.3159 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4432996.5201 | 4432996.5201 | IPC | 4432996.5201 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112769.7443 | 112769.7443 | IPC | 112769.7443 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 206727.3566 | 206727.3566 | IPC | 206727.3566 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 753990.1444 | 753990.1444 | IPC | 753990.1444 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 87950091.7832
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 47739122.3161 |  | 0 | 48812609.5614
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 89727567.2821
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 177146.4149 | 5314.3924 | 0 | 182460.8074 | PPI | 0 | 0 | 0 | 182460.8074 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 17081.7257 | 512.4518 | 0 | 17594.1775 | PPI | 0 | 0 | 0 | 17594.1775 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2452397.1103 | 73571.9133 | 0 | 2525969.0236 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2525969.0236 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2855990.0947 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 3091295.0585
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 362903.2649 | 10887.0979 | 0 | 373790.3628 | PPI | 0 | 0 | IPC | 373790.3628 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 46987.769 | 1409.6331 | 0 | 48397.402 | PPI | 0 | 0 | IPC | 48397.402 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 699386.268 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 888488.4126
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13317.4044 | 13317.4044 | IPC | 13317.4044 |  |  | 13317.4044
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 740244.1044 | 0 | 740244.1044
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3555376.3628 | 0 |  | 1909627.0707 | 0 | 5465003.4335
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4925.0701 | 147.7521 | 0 | 8370.1567 | PPI |  | 0 | 0 | 8370.1567 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.9808 | 0.20942 | 0 | 2545.3216 | PPI |  | 0 | 0 | 2545.3216 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 111477.303
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 380217.8793 | 0 | 380217.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.4637 | 553.4637 | IPC | 553.4637 |  |  | 553.4637
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 164557.4448 | 0 | 164557.4448
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107790.0284 | 0 |  | 609265.6788 | 0 | 717055.7073
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2568701.3889 | IPC | 2568701.3889 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366957.3413 | IPC | 366957.3413 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1467829.3651 | IPC | 1467829.3651 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 733914.6826 | IPC | 733914.6826 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366957.3413 | IPC | 366957.3413 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 733914.6826 | IPC | 733914.6826 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6358274.8017 |  | 6358274.8017
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60609203.0282 |  |  | 19140540.0286 |  | 169477310.3389
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 70549171.8466 | 162759668.0876 | 9.782% | 34.99% | 11.88% | 0% | 0% | 0% | 43.35% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3555376.3628 | 0 | 0 | 0 | 2383088.0117 | 5938464.3745 | 0% | 0% | 59.87% | 0% | 0% | 0% | 40.13% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 671387.8484 | 779177.8768 | 0% | 0% | 13.83% | 0% | 0% | 0% | 86.17% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3555376.3628 | 0 | 0 | 0 | 1909627.0707 | 5465003.4335 | 0% | 0% | 65.06% | 0% | 0% | 0% | 34.94% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107790.0284 | 0 | 0 | 0 | 609265.6788 | 717055.7073 | 0% | 0% | 15.03% | 0% | 0% | 0% | 84.97% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 23006025.9952 | 0 | 0 | 0 | 73603647.7067 | 169477310.3389 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822691.6911 | 473460.941 | 62122.1696 | 6358274.8017 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Cumbres
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Cumbres 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1355557.7364 | 1355557.7364 | IPC | 1355557.7364 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 529819.0248 | 529819.0248 | IPC | 529819.0248 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1655810.0566 | 1655810.0566 | IPC | 1655810.0566 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800520.4249 | 1800520.4249 | IPC | 1800520.4249 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18616982.5995 | 18616982.5995 | IPC | 18616982.5995 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 639663.1703 | 639663.1703 | IPC | 639663.1703 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15665323.5244 | 15665323.5244 | IPC | 15665323.5244 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105957.8275 | 105957.8275 | IPC | 105957.8275 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156653.967 | 156653.967 | IPC | 156653.967 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104025.4565 | 104025.4565 | IPC | 104025.4565 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4159089.1894 | 4159089.1894 | IPC | 4159089.1894 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105801.8932 | 105801.8932 | IPC | 105801.8932 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193954.0241 | 193954.0241 | IPC | 193954.0241 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 707402.3732 | 707402.3732 | IPC | 707402.3732 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84934043.4895
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44789402.9772 |  | 0 | 45796561.2677
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86711518.9884
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 166237.6368 | 4987.1291 | 0 | 171224.7659 | PPI | 0 | 0 | 0 | 171224.7659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16029.8232 | 480.8947 | 0 | 16510.7179 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16510.7179 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2301377.085 | 69041.3125 | 0 | 2370418.3975 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2370418.3975 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2688119.9676 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2923424.9314
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 340555.473 | 10216.6642 | 0 | 350772.1372 | PPI | 0 | 0 | IPC | 350772.1372 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44094.2351 | 1322.8271 | 0 | 45417.0622 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45417.0622 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 673387.7025 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 862489.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35305.6421 | 35305.6421 | IPC | 35305.6421 |  |  | 35305.6421
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 762232.3422 | 0 | 762232.3422
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3361507.6701 | 0 |  | 1931615.3085 | 0 | 5293122.9786
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4621.7815 | 138.6534 | 0 | 7854.7176 | PPI |  | 0 | 0 | 7854.7176 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.5509 | 0.19653 | 0 | 2388.5793 | PPI |  | 0 | 0 | 2388.5793 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107117.847 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110805.1216
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | IPC | 0 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 43477.8793 | 0 | 43477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2822 | 1467.2822 | IPC | 1467.2822 |  |  | 1467.2822
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 165471.2633 | 0 | 165471.2633
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107117.847 | 0 |  | 273439.4974 | 0 | 380557.3443
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2550908.1303 | IPC | 2550908.1303 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 364415.4472 | IPC | 364415.4472 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1457661.7887 | IPC | 1457661.7887 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 728830.8944 | IPC | 728830.8944 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 364415.4472 | IPC | 364415.4472 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 728830.8944 | IPC | 728830.8944 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6315062.6022 |  | 6315062.6022
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60414662.1541 |  |  | 18783489.8854 |  | 165909671.0279
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 67533890.078 | 159744386.3191 | 9.967% | 35.65% | 12.11% | 0% | 0% | 0% | 42.28% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3361507.6701 | 0 | 0 | 0 | 2390245.7429 | 5751753.413 | 0% | 0% | 58.44% | 0% | 0% | 0% | 41.56% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107117.847 | 0 | 0 | 0 | 306413.4488 | 413531.2958 | 0% | 0% | 25.9% | 0% | 0% | 0% | 74.1% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3361507.6701 | 0 | 0 | 0 | 1931615.3085 | 5293122.9786 | 0% | 0% | 63.51% | 0% | 0% | 0% | 36.49% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107117.847 | 0 | 0 | 0 | 273439.4974 | 380557.3443 | 0% | 0% | 28.15% | 0% | 0% | 0% | 71.85% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22811485.1211 | 0 | 0 | 0 | 70230549.2698 | 165909671.0279 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5823458.2163 | 458630.4344 | 32973.9515 | 6315062.6022 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Illapa
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Illapa 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1355557.7364 | 1355557.7364 | IPC | 1355557.7364 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 529819.0248 | 529819.0248 | IPC | 529819.0248 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1655810.0566 | 1655810.0566 | IPC | 1655810.0566 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800520.4249 | 1800520.4249 | IPC | 1800520.4249 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18616982.5995 | 18616982.5995 | IPC | 18616982.5995 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 639663.1703 | 639663.1703 | IPC | 639663.1703 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15665323.5244 | 15665323.5244 | IPC | 15665323.5244 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105957.8275 | 105957.8275 | IPC | 105957.8275 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156653.967 | 156653.967 | IPC | 156653.967 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104025.4565 | 104025.4565 | IPC | 104025.4565 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4159089.1894 | 4159089.1894 | IPC | 4159089.1894 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105801.8932 | 105801.8932 | IPC | 105801.8932 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193954.0241 | 193954.0241 | IPC | 193954.0241 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 707402.3732 | 707402.3732 | IPC | 707402.3732 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84934043.4895
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44789402.9772 |  | 0 | 45796561.2677
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86711518.9884
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 145989.5697
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104714.931 | 104714.931 | IPC | 104714.931 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104714.931
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299386.4575 | 299386.4575 | IPC | 299386.4575 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 299386.4575
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75239.5046 | 75239.5046 | IPC | 75239.5046 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 75239.5046
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35720.5145 | 35720.5145 | IPC | 35720.5145 |  |  | 35720.5145
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 762647.2146 | 0 | 762647.2146
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3347584.4828 | 0 |  | 1932030.1809 | 0 | 5279614.6637
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 393477.8793 | 0 | 393477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.524 | 1484.524 | IPC | 1484.524 |  |  | 1484.524
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 165488.5052 | 0 | 165488.5052
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 623456.7392 | 0 | 730526.3117
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2562684.2531 | IPC | 2562684.2531 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366097.7504 | IPC | 366097.7504 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1464391.0018 | IPC | 1464391.0018 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732195.5009 | IPC | 732195.5009 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 366097.7504 | IPC | 366097.7504 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 732195.5009 | IPC | 732195.5009 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6343661.7576 |  | 6343661.7576
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60400690.6924 |  |  | 19162521.1551 |  | 166274730.8359
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 67533381.5771 | 159743877.8181 | 9.967% | 35.65% | 12.11% | 0% | 0% | 0% | 42.28% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 2389450.2224 | 5737034.7052 | 0% | 0% | 58.35% | 0% | 0% | 0% | 41.65% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 686748.7401 | 793818.3126 | 0% | 0% | 13.49% | 0% | 0% | 0% | 86.51% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3347584.4828 | 0 | 0 | 0 | 1932030.1809 | 5279614.6637 | 0% | 0% | 63.41% | 0% | 0% | 0% | 36.59% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 623456.7392 | 730526.3117 | 0% | 0% | 14.66% | 0% | 0% | 0% | 85.34% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 22797513.6594 | 0 | 0 | 0 | 70609580.5395 | 166274730.8359 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822949.7153 | 457420.0415 | 63292.0009 | 6343661.7576 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Nueva Cardones
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Cardones 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1355557.7364 | 1355557.7364 | IPC | 1355557.7364 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 529819.0248 | 529819.0248 | IPC | 529819.0248 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1655810.0566 | 1655810.0566 | IPC | 1655810.0566 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800520.4249 | 1800520.4249 | IPC | 1800520.4249 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18616982.5995 | 18616982.5995 | IPC | 18616982.5995 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 639663.1703 | 639663.1703 | IPC | 639663.1703 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15665323.5244 | 15665323.5244 | IPC | 15665323.5244 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105957.8275 | 105957.8275 | IPC | 105957.8275 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156653.967 | 156653.967 | IPC | 156653.967 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104025.4565 | 104025.4565 | IPC | 104025.4565 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4159089.1894 | 4159089.1894 | IPC | 4159089.1894 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105801.8932 | 105801.8932 | IPC | 105801.8932 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193954.0241 | 193954.0241 | IPC | 193954.0241 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 707402.3732 | 707402.3732 | IPC | 707402.3732 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84934043.4895
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44789402.9772 |  | 0 | 45796561.2677
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86711518.9884
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 545713.3118 | 0 | 545713.3118
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40431.8405 | 40431.8405 | IPC | 40431.8405 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120342.9647 | 120342.9647 | IPC | 120342.9647 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030.832 | 78030.832 | IPC | 78030.832 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24896.9427 | 24896.9427 | IPC | 24896.9427 |  |  | 24896.9427
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 466096.5033 | 0 | 466096.5033
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3676986.238 | 0 |  | 1529456.7082 | 0 | 5206442.9462
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 393477.8793 | 0 | 393477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.3799 | 1260.3799 | IPC | 1260.3799 |  |  | 1260.3799
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 165264.361 | 0 | 165264.361
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 623232.595 | 0 | 730302.1676
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2560115.398 | IPC | 2560115.398 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365730.7711 | IPC | 365730.7711 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1462923.0846 | IPC | 1462923.0846 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731461.5423 | IPC | 731461.5423 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 365730.7711 | IPC | 365730.7711 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 731461.5423 | IPC | 731461.5423 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6337423.1094 |  | 6337423.1094
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60730092.4475 |  |  | 18753484.89 |  | 166195096.326
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 67533492.1031 | 159743988.3441 | 9.967% | 35.65% | 12.11% | 0% | 0% | 0% | 42.28% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1980545.7941 | 5657532.0321 | 0% | 0% | 64.99% | 0% | 0% | 0% | 35.01% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 686506.3773 | 793575.9498 | 0% | 0% | 13.49% | 0% | 0% | 0% | 86.51% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1529456.7082 | 5206442.9462 | 0% | 0% | 70.62% | 0% | 0% | 0% | 29.38% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 623232.595 | 730302.1676 | 0% | 0% | 14.66% | 0% | 0% | 0% | 85.34% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 23126915.4145 | 0 | 0 | 0 | 70200544.2744 | 166195096.326 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5823060.2413 | 451089.0859 | 63273.7822 | 6337423.1094 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 120MW-220kV Nueva Maitencillo
CENTRAL DE PUNTA - 120 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Maitencillo 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 55287414.2107 | 1658622.4263 | 0 | 56946036.637 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 56946036.637
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  |  | 0 | 56946036.637
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 272645.4036 | 272645.4036 | PPI | 272645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 341200 | 341200 | PPI | 341200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 355304.9559 | 355304.9559 | PPI | 355304.9559
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 13780.0655 | 13780.0655 | PPI | 13780.0655
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 83107.1928 | 83107.1928 | PPI | 83107.1928
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1646037.6178 | 0 | 1646037.6178
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808867.7742 | 808867.7742 | IPC | 808867.7742 | Base Datos Consultor |  | 1461025.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83680.1 | 83680.1 | IPC | 83680.1 | Base Datos Consultor |  | 83680.1
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206021.28 | 206021.28 | IPC | 206021.28 | Base Datos Consultor |  | 206021.28
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826534.5123 | 826534.5123 | IPC | 826534.5123 | Base Datos Consultor |  | 826534.5123
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381102.5653 | 381102.5653 | IPC | 381102.5653 | Base Datos Consultor |  | 381102.5653
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121702.3419 | 121702.3419 | IPC | 121702.3419 | Base Datos Consultor |  | 121702.3419
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403860.0995 | 1403860.0995 | IPC | 1403860.0995 | Base Datos Consultor |  | 1403860.0995
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248246.1415 | 248246.1415 | IPC | 248246.1415 | Base Datos Consultor |  | 248246.1415
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178284.2377 | 178284.2377 | IPC | 178284.2377 | Base Datos Consultor |  | 178284.2377
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 482000 | IPC | 482000 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162273.5697 | 2162273.5697 | IPC | 2162273.5697 | Base Datos Consultor |  | 2162273.5697
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32920.7524 | 32920.7524 | IPC | 32920.7524 | Base Datos Consultor |  | 32920.7524
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171841.4851 | 1171841.4851 | IPC | 1171841.4851 |  |  | 1171841.4851
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8107334.8595 | 0 | 8107334.8595
| 1.3 | ¦ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 56946036.637 | 0 |  | 10263372.4774 | 0 | 67209409.1144
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 15921600 |  |  | 15921600 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 2910400 |  |  | 2910400 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 2981020 |  |  | 2981020 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 89880 |  |  | 89880 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 10416000 |  |  | 10416000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 32318900 | 0 |  | 0 | 0 | 32318900
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 341200 |  |  | 341200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 341200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 4235394.5436 | 4235394.5436 | IPC | 4235394.5436
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1117030.8811 | 1117030.8811 | IPC | 1117030.8811
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 166634.8109 | 166634.8109 | IPC | 166634.8109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1299521.9862 | 0 | 5519060.2356 | 5519060.2356 | 0 | 6818582.2218
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1355557.7364 | 1355557.7364 | IPC | 1355557.7364 |  |  | 1315312
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 529819.0248 | 529819.0248 | IPC | 529819.0248 |  |  | 514089
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1655810.0566 | 1655810.0566 | IPC | 1655810.0566 |  |  | 1606650
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800520.4249 | 1800520.4249 | IPC | 1800520.4249 |  |  | 1747064
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18616982.5995 | 18616982.5995 | IPC | 18616982.5995 |  |  | 18064255
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 639663.1703 | 639663.1703 | IPC | 639663.1703 |  |  | 620671.9355
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15665323.5244 | 15665323.5244 | IPC | 15665323.5244 |  |  | 15200229
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105957.8275 | 105957.8275 | IPC | 105957.8275 |  |  | 102812
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156653.967 | 156653.967 | IPC | 156653.967 |  |  | 152003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104025.4565 | 104025.4565 | IPC | 104025.4565 |  |  | 100937
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4159089.1894 | 4159089.1894 | IPC | 4159089.1894 |  |  | 4035608.2025
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105801.8932 | 105801.8932 | IPC | 105801.8932 |  |  | 102660.6953
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193954.0241 | 193954.0241 | IPC | 193954.0241 |  |  | 188195.6397
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 707402.3732 | 707402.3732 | IPC | 707402.3732 | 1 |  | 686400
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 84934043.4895
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 44789402.9772 |  | 0 | 45796561.2677
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1777475.4989 | 1777475.4989 | IPC | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1777475.4989
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 86711518.9884
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144464 | 144464 | IPC | 144464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2290531.1868 | 68715.9356 | 0 | 2359247.1224 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2359247.1224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2676063.9353 | 0 |  | 235304.9638 | 0 | 2911368.8991
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 545713.3118 | 0 | 545713.3118
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 132284.4192
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40431.8405 | 40431.8405 | IPC | 40431.8405 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 40431.8405
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120342.9647 | 120342.9647 | IPC | 120342.9647 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 120342.9647
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030.832 | 78030.832 | IPC | 78030.832 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 78030.832
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15394.5528 | 15394.5528 | IPC | 15394.5528 |  |  | 15394.5528
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 456594.1134 | 0 | 456594.1134
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3676986.238 | 0 |  | 1519954.3183 | 0 | 5196940.5563
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 13.6558 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 82828.1414 | PPI |  | 0 | 0 | 82828.1414 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 4600 | 138 | 0 | 7817.7 | PPI |  | 0 | 0 | 7817.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 110756.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 700000 | IPC | 700000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 743477.8793 | 0 | 743477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 13.6558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29086.854 | IPC | 29086.854 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 57.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 8777.547 | IPC | 8777.547 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 3.6429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 412.9907 | IPC | 412.9907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 159.0158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 7758.3795 | IPC | 7758.3795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 36.7714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 275.0503 | IPC | 275.0503 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 3743.2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 10555.8321 | IPC | 10555.8321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.332 | 779.332 | IPC | 779.332 |  |  | 779.332
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 164783.3132 | 0 | 164783.3132
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 107069.5725 | 0 |  | 972751.5472 | 0 | 1079821.1197
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 2572015.9777 | IPC | 2572015.9777 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 367430.854 | IPC | 367430.854 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1469723.4158 | IPC | 1469723.4158 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 734861.7079 | IPC | 734861.7079 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 367430.854 | IPC | 367430.854 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 734861.7079 | IPC | 734861.7079 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 6366324.5172 |  | 6366324.5172
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 60730092.4475 |  |  | 19122402.8601 |  | 166564014.296
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 19342859.604 | 0 | 0 | 0 | 67532981.9338 | 159743478.1748 | 9.967% | 35.65% | 12.11% | 0% | 0% | 0% | 42.28% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1970180.6633 | 5647166.9012 | 0% | 0% | 65.11% | 0% | 0% | 0% | 34.89% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 1066299.6474 | 1173369.2199 | 0% | 0% | 9.125% | 0% | 0% | 0% | 90.88% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3676986.238 | 0 | 0 | 0 | 1519954.3183 | 5196940.5563 | 0% | 0% | 70.75% | 0% | 0% | 0% | 29.25% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 107069.5725 | 0 | 0 | 0 | 972751.5472 | 1079821.1197 | 0% | 0% | 9.915% | 0% | 0% | 0% | 90.08% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 15921600 | 56946036.637 | 23126915.4145 | 0 | 0 | 0 | 70569462.2445 | 166564014.296 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 5822550.0721 | 450226.3449 | 93548.1002 | 6366324.5172 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Roncacho
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Roncacho 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 758552.9531 | 758552.9531 | IPC | 758552.9531 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92575.6156 | 92575.6156 | IPC | 92575.6156 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218129.4689 | 218129.4689 | IPC | 218129.4689 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990097.9516 | 990097.9516 | IPC | 990097.9516 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 454336.6456 | 454336.6456 | IPC | 454336.6456 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127768.0718 | 127768.0718 | IPC | 127768.0718 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684915.2344 | 1684915.2344 | IPC | 1684915.2344 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272186.6446 | 272186.6446 | IPC | 272186.6446 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214630.9539 | 214630.9539 | IPC | 214630.9539 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 461421.5369 | 461421.5369 | IPC | 461421.5369 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596736.8102 | 2596736.8102 | IPC | 2596736.8102 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35294.3244 | 35294.3244 | IPC | 35294.3244 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9360502.0706 | 0 | 9360502.0706
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 11713921.0497 | 0 | 82563295.0497
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1406269.2487 | 1406269.2487 | IPC | 1406269.2487 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 610220.4096 | 610220.4096 | IPC | 610220.4096 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1930267.9704 | 1930267.9704 | IPC | 1930267.9704 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2067767.7591 | 2067767.7591 | IPC | 2067767.7591 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21219321.379 | 21219321.379 | IPC | 21219321.379 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 741962.4036 | 741962.4036 | IPC | 741962.4036 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18189089.5613 | 18189089.5613 | IPC | 18189089.5613 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 119512.9646 | 119512.9646 | IPC | 119512.9646 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 181891.0296 | 181891.0296 | IPC | 181891.0296 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120784.2671 | 120784.2671 | IPC | 120784.2671 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4789569.8321 | 4789569.8321 | IPC | 4789569.8321 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117243.9234 | 117243.9234 | IPC | 117243.9234 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 225863.5708 | 225863.5708 | IPC | 225863.5708 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 682367.7833 | 682367.7833 | IPC | 682367.7833 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 100821291.2701
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 51376656.8251 |  | 0 | 52402132.1025
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 103010857.6991
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 4159.9206 | IPC | 4159.9206 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574747.25 | 0 | 574747.25
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22113.4814 | 22113.4814 | IPC | 22113.4814 |  |  | 22113.4814
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 947343.5206 | 0 | 947343.5206
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3640049.5399 | 0 |  | 2118870.0032 | 0 | 5758919.5432
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6600 | 198 | 0 | 11216.7 | PPI |  | 0 | 0 | 11216.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 63.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 1229.286 | IPC | 1229.286 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 2729.286 | 0 | 121480.6727
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.46 | 1202.46 | IPC | 1202.46 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1202.46
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8358 | 294.8358 | IPC | 294.8358 |  |  | 294.8358
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 169048.3993 | 0 | 169048.3993
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 600173.1633 | 0 | 718924.55
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3116439.87 | IPC | 3116439.87 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 445205.6957 | IPC | 445205.6957 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1780822.7829 | IPC | 1780822.7829 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 890411.3914 | IPC | 890411.3914 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 445205.6957 | IPC | 445205.6957 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 890411.3914 | IPC | 890411.3914 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7688496.8271 |  | 7688496.8271
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74608174.9266 |  |  | 22121461.0434 |  | 199740493.6691
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 78373037.7263 | 192703302.6916 | 10.33% | 36.77% | 12.24% | 0% | 0% | 0% | 40.67% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2616139.4122 | 6256188.9521 | 0% | 0% | 58.18% | 0% | 0% | 0% | 41.82% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 662250.6387 | 781002.0254 | 0% | 0% | 15.21% | 0% | 0% | 0% | 84.79% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2118870.0032 | 5758919.5432 | 0% | 0% | 63.21% | 0% | 0% | 0% | 36.79% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 600173.1633 | 718924.55 | 0% | 0% | 16.52% | 0% | 0% | 0% | 83.48% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27337691.8918 | 0 | 0 | 0 | 81651427.7773 | 199740493.6691 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7129149.9428 | 497269.409 | 62077.4754 | 7688496.8271 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Condores
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Condores 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 843458.5637 | 843458.5637 | IPC | 843458.5637 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98147.4103 | 98147.4103 | IPC | 98147.4103 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231257.9003 | 231257.9003 | IPC | 231257.9003 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049688.4008 | 1049688.4008 | IPC | 1049688.4008 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 481681.5408 | 481681.5408 | IPC | 481681.5408 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135457.9744 | 135457.9744 | IPC | 135457.9744 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786324.247 | 1786324.247 | IPC | 1786324.247 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288568.5838 | 288568.5838 | IPC | 288568.5838 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227548.8223 | 227548.8223 | IPC | 227548.8223 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489192.8465 | 489192.8465 | IPC | 489192.8465 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753025.0974 | 2753025.0974 | IPC | 2753025.0974 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37418.5634 | 37418.5634 | IPC | 37418.5634 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9875625.8103 | 0 | 9875625.8103
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12229044.7893 | 0 | 83078418.7893
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1490907.5576 | 1490907.5576 | IPC | 1490907.5576 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 646947.3902 | 646947.3902 | IPC | 646947.3902 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2046443.8853 | 2046443.8853 | IPC | 2046443.8853 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2192219.2939 | 2192219.2939 | IPC | 2192219.2939 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22496436.326 | 22496436.326 | IPC | 22496436.326 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 786618.463 | 786618.463 | IPC | 786618.463 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19283825.7095 | 19283825.7095 | IPC | 19283825.7095 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126706.0218 | 126706.0218 | IPC | 126706.0218 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 192838.3992 | 192838.3992 | IPC | 192838.3992 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128053.8395 | 128053.8395 | IPC | 128053.8395 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5077836.8843 | 5077836.8843 | IPC | 5077836.8843 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124300.4152 | 124300.4152 | IPC | 124300.4152 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 239457.4901 | 239457.4901 | IPC | 239457.4901 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 723437.0559 | 723437.0559 | IPC | 723437.0559 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 103975187.8991
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 54468833.7704 |  | 0 | 55556028.7316
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 106164754.3281
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.DByT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 222331.2508 | 6669.9375 | 0 | 229001.1884 | PPI | 0 | 0 | IPC | 229001.1884 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6156.9661 | 6156.9661 | IPC | 6156.9661 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 108499.8749 | 3254.9962 | 0 | 111754.8712 | PPI | 0 | 0 | IPC | 111754.8712 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 545094.0808 | 0 |  | 189779.798 | 0 | 734873.8788
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301.0183 | 4301.0183 | IPC | 4301.0183 | Base Datos Consultor |  | 4301.0183
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574471.4147 | 0 | 574471.4147
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150954.2189 | 150954.2189 | IPC | 150954.2189 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 150954.2189
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104606.3081 | 104606.3081 | IPC | 104606.3081 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 104606.3081
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70185.2137 | 70185.2137 | IPC | 70185.2137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 70185.2137
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311837.5434 | 311837.5434 | IPC | 311837.5434 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 311837.5434
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16545.3941 | 16545.3941 | IPC | 16545.3941 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16545.3941
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19115.2986 | 19115.2986 | IPC | 19115.2986 |  |  | 19115.2986
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 909137.7441 | 0 | 909137.7441
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3513623.0732 | 0 |  | 2081066.045 | 0 | 5594689.1182
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 33 |  | 6600 | 198 | 0 | 224334 | PPI |  | 0 | 0 | 224334 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 11 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 25945.7 | PPI |  | 0 | 0 | 25945.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 88.3 | 2.649 | 0 | 90.949 | PPI |  | 0 | 0 | 90.949 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 804.17 | 24.1251 | 0 | 828.2951 | PPI |  | 0 | 0 | 828.2951 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 357091.5018 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 360778.7764
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 139137.9582 | IPC | 139137.9582 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 176800 | IPC | 176800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 667733.4582 | 0 | 667733.4582
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 79420 | IPC | 79420 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 42900 | IPC | 42900 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.4583 | 1961.4583 | IPC | 1961.4583 |  |  | 1961.4583
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 287856.1048 | 0 | 287856.1048
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 357091.5018 | 0 |  | 1020079.9178 | 0 | 1377171.4195
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3151759.7764 | IPC | 3151759.7764 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 450251.3966 | IPC | 450251.3966 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1801005.5865 | IPC | 1801005.5865 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 900502.7933 | IPC | 900502.7933 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 450251.3966 | IPC | 450251.3966 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 900502.7933 | IPC | 900502.7933 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7774273.7428 |  | 7774273.7428
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74720088.5749 |  |  | 23104464.4949 |  | 203989307.3979
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 82085283.1255 | 196415548.0908 | 10.13% | 36.07% | 12% | 0% | 0% | 0% | 41.79% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3513623.0732 | 0 | 0 | 0 | 2564070.0405 | 6077693.1136 | 0% | 0% | 57.81% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 357091.5018 | 0 | 0 | 0 | 1138974.6917 | 1496066.1935 | 0% | 0% | 23.87% | 0% | 0% | 0% | 76.13% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3513623.0732 | 0 | 0 | 0 | 2081066.045 | 5594689.1182 | 0% | 0% | 62.8% | 0% | 0% | 0% | 37.2% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 357091.5018 | 0 | 0 | 0 | 1020079.9178 | 1377171.4195 | 0% | 0% | 25.93% | 0% | 0% | 0% | 74.07% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27449605.5402 | 0 | 0 | 0 | 85788327.8577 | 203989307.3979 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7172374.9733 | 483003.9955 | 118894.774 | 7774273.7428 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV N Pozo Almonte
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Pozo Almonte 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 843458.5637 | 843458.5637 | IPC | 843458.5637 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98147.4103 | 98147.4103 | IPC | 98147.4103 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231257.9003 | 231257.9003 | IPC | 231257.9003 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049688.4008 | 1049688.4008 | IPC | 1049688.4008 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 481681.5408 | 481681.5408 | IPC | 481681.5408 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135457.9744 | 135457.9744 | IPC | 135457.9744 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786324.247 | 1786324.247 | IPC | 1786324.247 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288568.5838 | 288568.5838 | IPC | 288568.5838 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227548.8223 | 227548.8223 | IPC | 227548.8223 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489192.8465 | 489192.8465 | IPC | 489192.8465 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753025.0974 | 2753025.0974 | IPC | 2753025.0974 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37418.5634 | 37418.5634 | IPC | 37418.5634 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9875625.8103 | 0 | 9875625.8103
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12229044.7893 | 0 | 83078418.7893
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1490907.5576 | 1490907.5576 | IPC | 1490907.5576 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 646947.3902 | 646947.3902 | IPC | 646947.3902 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2046443.8853 | 2046443.8853 | IPC | 2046443.8853 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2192219.2939 | 2192219.2939 | IPC | 2192219.2939 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22496436.326 | 22496436.326 | IPC | 22496436.326 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 786618.463 | 786618.463 | IPC | 786618.463 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19283825.7095 | 19283825.7095 | IPC | 19283825.7095 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126706.0218 | 126706.0218 | IPC | 126706.0218 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 192838.3992 | 192838.3992 | IPC | 192838.3992 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128053.8395 | 128053.8395 | IPC | 128053.8395 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5077836.8843 | 5077836.8843 | IPC | 5077836.8843 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124300.4152 | 124300.4152 | IPC | 124300.4152 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 239457.4901 | 239457.4901 | IPC | 239457.4901 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 723437.0559 | 723437.0559 | IPC | 723437.0559 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 103975187.8991
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 54468833.7704 |  | 0 | 55556028.7316
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 106164754.3281
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165657.3302 | 4969.7199 | 0 | 170627.0501 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170627.0501 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15973.8659 | 479.216 | 0 | 16453.0819 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16453.0819 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2577638.6515 | 77329.1595 | 0 | 2654967.811 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2654967.811 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2972014.0293 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3209442.493
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 339366.6533 | 10180.9996 | 0 | 349547.6529 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349547.6529 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43940.3098 | 1318.2093 | 0 | 45258.5191 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45258.5191 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 672004.6752 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 861106.8198
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 1623.3035 | IPC | 1623.3035 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 572210.6329 | 0 | 572210.6329
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267.514 | 4267.514 | IPC | 4267.514 |  |  | 4267.514
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 929497.5531 | 0 | 929497.5531
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3644018.7045 | 0 |  | 2098487.4187 | 0 | 5742506.1232
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6608.1031 | 198.2431 | 0 | 11230.4713 | PPI |  | 0 | 0 | 11230.4713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.528 | 0.19584 | 0 | 2380.2412 | PPI |  | 0 | 0 | 2380.2412 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118768.0767 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122455.3513
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8981 | 56.8981 | IPC | 56.8981 |  |  | 56.8981
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 169747.5446 | 0 | 169747.5446
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118768.0767 | 0 |  | 601830.2973 | 0 | 720598.3739
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3133953.315 | IPC | 3133953.315 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 447707.6164 | IPC | 447707.6164 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1790830.4657 | IPC | 1790830.4657 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 895415.2329 | IPC | 895415.2329 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 447707.6164 | IPC | 447707.6164 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 895415.2329 | IPC | 895415.2329 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7731029.4793 |  | 7731029.4793
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74612160.7812 |  |  | 22660391.9846 |  | 203437307.0939
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 82085912.1528 | 196416177.1181 | 10.13% | 36.07% | 12% | 0% | 0% | 0% | 41.79% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3644018.7045 | 0 | 0 | 0 | 2594296.3182 | 6238315.0227 | 0% | 0% | 58.41% | 0% | 0% | 0% | 41.59% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118768.0767 | 0 | 0 | 0 | 664046.8764 | 782814.9531 | 0% | 0% | 15.17% | 0% | 0% | 0% | 84.83% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3644018.7045 | 0 | 0 | 0 | 2098487.4187 | 5742506.1232 | 0% | 0% | 63.46% | 0% | 0% | 0% | 36.54% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118768.0767 | 0 | 0 | 0 | 601830.2973 | 720598.3739 | 0% | 0% | 16.48% | 0% | 0% | 0% | 83.52% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27341677.7464 | 0 | 0 | 0 | 85344255.3475 | 203437307.0939 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7173004.0006 | 495808.8995 | 62216.5792 | 7731029.4793 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Nueva Lagunas
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Lagunas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 843458.5637 | 843458.5637 | IPC | 843458.5637 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98147.4103 | 98147.4103 | IPC | 98147.4103 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231257.9003 | 231257.9003 | IPC | 231257.9003 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049688.4008 | 1049688.4008 | IPC | 1049688.4008 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 481681.5408 | 481681.5408 | IPC | 481681.5408 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135457.9744 | 135457.9744 | IPC | 135457.9744 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786324.247 | 1786324.247 | IPC | 1786324.247 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288568.5838 | 288568.5838 | IPC | 288568.5838 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227548.8223 | 227548.8223 | IPC | 227548.8223 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489192.8465 | 489192.8465 | IPC | 489192.8465 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753025.0974 | 2753025.0974 | IPC | 2753025.0974 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37418.5634 | 37418.5634 | IPC | 37418.5634 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9875625.8103 | 0 | 9875625.8103
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12229044.7893 | 0 | 83078418.7893
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1490907.5576 | 1490907.5576 | IPC | 1490907.5576 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 646947.3902 | 646947.3902 | IPC | 646947.3902 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2046443.8853 | 2046443.8853 | IPC | 2046443.8853 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2192219.2939 | 2192219.2939 | IPC | 2192219.2939 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22496436.326 | 22496436.326 | IPC | 22496436.326 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 786618.463 | 786618.463 | IPC | 786618.463 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19283825.7095 | 19283825.7095 | IPC | 19283825.7095 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126706.0218 | 126706.0218 | IPC | 126706.0218 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 192838.3992 | 192838.3992 | IPC | 192838.3992 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128053.8395 | 128053.8395 | IPC | 128053.8395 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5077836.8843 | 5077836.8843 | IPC | 5077836.8843 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124300.4152 | 124300.4152 | IPC | 124300.4152 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 239457.4901 | 239457.4901 | IPC | 239457.4901 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 723437.0559 | 723437.0559 | IPC | 723437.0559 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 103975187.8991
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 54468833.7704 |  | 0 | 55556028.7316
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 106164754.3281
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4515 | 3709.6137 | IPC | 3709.6137 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574296.9431 | 0 | 574296.9431
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33881.4745 | 33881.4745 | IPC | 33881.4745 |  |  | 33881.4745
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 959111.5136 | 0 | 959111.5136
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3640049.5399 | 0 |  | 2130187.6894 | 0 | 5770237.2293
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 16.5 |  | 6600 | 198 | 0 | 112167 | PPI |  | 0 | 0 | 112167 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 5.5 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 12972.85 | PPI |  | 0 | 0 | 12972.85 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 86.34 | 2.5902 | 0 | 88.9302 | PPI |  | 0 | 0 | 88.9302 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 582.67 | 17.4801 | 0 | 600.1501 | PPI |  | 0 | 0 | 600.1501 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 231721.488 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 235408.7626
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 69568.9791 | IPC | 69568.9791 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 442000 | IPC | 442000 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 863364.4791 | 0 | 863364.4791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 39710 | IPC | 39710 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 21450 | IPC | 21450 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5717 | 997.5717 | IPC | 997.5717 |  |  | 997.5717
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 225732.2182 | 0 | 225732.2182
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 231721.488 | 0 |  | 1153587.0521 | 0 | 1385308.54
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3158188.7596 | IPC | 3158188.7596 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451169.8228 | IPC | 451169.8228 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1804679.2912 | IPC | 1804679.2912 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 902339.6456 | IPC | 902339.6456 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451169.8228 | IPC | 451169.8228 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 902339.6456 | IPC | 902339.6456 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7789886.9875 |  | 7789886.9875
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74721145.0279 |  |  | 23302706.5182 |  | 204188605.8742
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 82085057.7594 | 196415322.7246 | 10.13% | 36.07% | 12% | 0% | 0% | 0% | 41.79% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2628331.5549 | 6268381.0948 | 0% | 0% | 58.07% | 0% | 0% | 0% | 41.93% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 231721.488 | 0 | 0 | 0 | 1273180.5668 | 1504902.0548 | 0% | 0% | 15.4% | 0% | 0% | 0% | 84.6% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2130187.6894 | 5770237.2293 | 0% | 0% | 63.08% | 0% | 0% | 0% | 36.92% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 231721.488 | 0 | 0 | 0 | 1153587.0521 | 1385308.54 | 0% | 0% | 16.73% | 0% | 0% | 0% | 83.27% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27450661.9931 | 0 | 0 | 0 | 85986569.8811 | 204188605.8742 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7172149.6072 | 498143.8655 | 119593.5147 | 7789886.9875 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Kimal
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Kimal 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 966576.3798 | 966576.3798 | IPC | 966576.3798 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106226.8198 | 106226.8198 | IPC | 106226.8198 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250294.8495 | 250294.8495 | IPC | 250294.8495 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136097.8373 | 1136097.8373 | IPC | 1136097.8373 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 521333.1465 | 521333.1465 | IPC | 521333.1465 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146608.7571 | 146608.7571 | IPC | 146608.7571 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933372.9059 | 1933372.9059 | IPC | 1933372.9059 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312323.2987 | 312323.2987 | IPC | 312323.2987 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246280.4434 | 246280.4434 | IPC | 246280.4434 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979651.7297 | 2979651.7297 | IPC | 2979651.7297 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40498.827 | 40498.827 | IPC | 40498.827 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10622583.6304 | 0 | 10622583.6304
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12976002.6094 | 0 | 83825376.6094
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1613637.7714 | 1613637.7714 | IPC | 1613637.7714 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700203.5369 | 700203.5369 | IPC | 700203.5369 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2214905.3666 | 2214905.3666 | IPC | 2214905.3666 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2372680.88 | 2372680.88 | IPC | 2372680.88 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24348323.4038 | 24348323.4038 | IPC | 24348323.4038 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 851372.2109 | 851372.2109 | IPC | 851372.2109 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20871253.4746 | 20871253.4746 | IPC | 20871253.4746 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137136.3514 | 137136.3514 | IPC | 137136.3514 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 208712.6885 | 208712.6885 | IPC | 208712.6885 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138595.1202 | 138595.1202 | IPC | 138595.1202 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5495840.0014 | 5495840.0014 | IPC | 5495840.0014 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134532.7172 | 134532.7172 | IPC | 134532.7172 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 259169.4225 | 259169.4225 | IPC | 259169.4225 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 782989.7654 | 782989.7654 | IPC | 782989.7654 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 108548511.8784
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 58952660.8058 |  | 0 | 60129352.7109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 110738078.3075
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168062.9408 | 5041.8882 | 0 | 173104.829 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173104.829 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16205.8321 | 486.175 | 0 | 16692.0071 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16692.0071 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2615070.1061 | 78452.1032 | 0 | 2693522.2093 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2693522.2093 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 3013285.1317 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3250713.5954
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344294.8024 | 10328.8441 | 0 | 354623.6464 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354623.6464 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44578.3937 | 1337.3518 | 0 | 45915.7455 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45915.7455 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677737.8952 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 866840.0397
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 576806.7912 | 0 | 576806.7912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23535.9861 | 23535.9861 | IPC | 23535.9861 |  |  | 23535.9861
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 948766.0252 | 0 | 948766.0252
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3691023.0268 | 0 |  | 2122352.049 | 0 | 5813375.0758
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 6704.0634 | 201.1219 | 0 | 22787.1115 | PPI |  | 0 | 0 | 22787.1115 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6228 | 0.19868 | 0 | 2414.8061 | PPI |  | 0 | 0 | 2414.8061 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 131770.6393 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 135457.9139
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 13913.7958 | IPC | 13913.7958 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 17680 | IPC | 17680 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 383389.2958 | 0 | 383389.2958
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 7942 | IPC | 7942 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4290 | IPC | 4290 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.1127 | 392.1127 | IPC | 392.1127 |  |  | 392.1127
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 176198.7593 | 0 | 176198.7593
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 131770.6393 | 0 |  | 624078.4098 | 0 | 755849.0491
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3163811.0257 | IPC | 3163811.0257 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451973.0037 | IPC | 451973.0037 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1807892.0147 | IPC | 1807892.0147 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 903946.0073 | IPC | 903946.0073 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451973.0037 | IPC | 451973.0037 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 903946.0073 | IPC | 903946.0073 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7803541.0624 |  | 7803541.0624
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74672167.6662 |  |  | 23525974.1306 |  | 208936220.1043
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 87469626.2336 | 201799891.1988 | 9.862% | 35.11% | 11.68% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3691023.0268 | 0 | 0 | 0 | 2624206.2609 | 6315229.2878 | 0% | 0% | 58.45% | 0% | 0% | 0% | 41.55% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 131770.6393 | 0 | 0 | 0 | 689328.9783 | 821099.6177 | 0% | 0% | 16.05% | 0% | 0% | 0% | 83.95% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3691023.0268 | 0 | 0 | 0 | 2122352.049 | 5813375.0758 | 0% | 0% | 63.49% | 0% | 0% | 0% | 36.51% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 131770.6393 | 0 | 0 | 0 | 624078.4098 | 755849.0491 | 0% | 0% | 17.43% | 0% | 0% | 0% | 82.57% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27401684.6314 | 0 | 0 | 0 | 90783161.4729 | 208936220.1043 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7236436.2819 | 501854.2119 | 65250.5686 | 7803541.0624 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Miraje
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Miraje 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 966576.3798 | 966576.3798 | IPC | 966576.3798 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106226.8198 | 106226.8198 | IPC | 106226.8198 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250294.8495 | 250294.8495 | IPC | 250294.8495 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136097.8373 | 1136097.8373 | IPC | 1136097.8373 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 521333.1465 | 521333.1465 | IPC | 521333.1465 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146608.7571 | 146608.7571 | IPC | 146608.7571 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933372.9059 | 1933372.9059 | IPC | 1933372.9059 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312323.2987 | 312323.2987 | IPC | 312323.2987 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246280.4434 | 246280.4434 | IPC | 246280.4434 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979651.7297 | 2979651.7297 | IPC | 2979651.7297 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40498.827 | 40498.827 | IPC | 40498.827 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10622583.6304 | 0 | 10622583.6304
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12976002.6094 | 0 | 83825376.6094
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1613637.7714 | 1613637.7714 | IPC | 1613637.7714 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700203.5369 | 700203.5369 | IPC | 700203.5369 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2214905.3666 | 2214905.3666 | IPC | 2214905.3666 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2372680.88 | 2372680.88 | IPC | 2372680.88 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24348323.4038 | 24348323.4038 | IPC | 24348323.4038 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 851372.2109 | 851372.2109 | IPC | 851372.2109 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20871253.4746 | 20871253.4746 | IPC | 20871253.4746 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137136.3514 | 137136.3514 | IPC | 137136.3514 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 208712.6885 | 208712.6885 | IPC | 208712.6885 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138595.1202 | 138595.1202 | IPC | 138595.1202 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5495840.0014 | 5495840.0014 | IPC | 5495840.0014 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134532.7172 | 134532.7172 | IPC | 134532.7172 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 259169.4225 | 259169.4225 | IPC | 259169.4225 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 782989.7654 | 782989.7654 | IPC | 782989.7654 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 108548511.8784
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 58952660.8058 |  | 0 | 60129352.7109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 110738078.3075
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 168166.0785 | 5044.9824 | 0 | 173211.0609 | PPI | 0 | 0 | 0 | 173211.0609 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16215.7774 | 486.4733 | 0 | 16702.2507 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16702.2507 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2616674.9358 | 78500.2481 | 0 | 2695175.1839 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2695175.1839 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 3015054.5818 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3252483.0455
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 344506.091 | 10335.1827 | 0 | 354841.2737 | PPI | 0 | 0 | IPC | 354841.2737 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44605.7508 | 1338.1725 | 0 | 45943.9234 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45943.9234 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 677983.7003 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 867085.8448
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 6219.4617 | IPC | 6219.4617 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 576806.7912 | 0 | 576806.7912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23923.9419 | 23923.9419 | IPC | 23923.9419 |  |  | 23923.9419
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 949153.981 | 0 | 949153.981
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3693038.282 | 0 |  | 2122740.0048 | 0 | 5815778.2868
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 3.3 |  | 6708.1776 | 201.2453 | 0 | 22801.0956 | PPI |  | 0 | 0 | 22801.0956 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 1.1 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 2594.57 | PPI |  | 0 | 0 | 2594.57 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.6269 | 0.19881 | 0 | 2416.288 | PPI |  | 0 | 0 | 2416.288 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 361.17 | 10.8351 | 0 | 372.0051 | PPI |  | 0 | 0 | 372.0051 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 131786.1054 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 135473.38
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 13913.7958 | IPC | 13913.7958 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 17680 | IPC | 17680 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 383389.2958 | 0 | 383389.2958
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 7942 | IPC | 7942 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 4290 | IPC | 4290 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.9122 | 439.9122 | IPC | 439.9122 |  |  | 439.9122
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 176246.5587 | 0 | 176246.5587
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 131786.1054 | 0 |  | 624126.2092 | 0 | 755912.3146
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3163897.3524 | IPC | 3163897.3524 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451985.3361 | IPC | 451985.3361 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1807941.3442 | IPC | 1807941.3442 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 903970.6721 | IPC | 903970.6721 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451985.3361 | IPC | 451985.3361 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 903970.6721 | IPC | 903970.6721 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7803750.7129 |  | 7803750.7129
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74674198.3874 |  |  | 23526619.5364 |  | 208938896.2312
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 87469623.1973 | 201799888.1626 | 9.862% | 35.11% | 11.68% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3693038.282 | 0 | 0 | 0 | 2624801.4693 | 6317839.7514 | 0% | 0% | 58.45% | 0% | 0% | 0% | 41.55% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 131786.1054 | 0 | 0 | 0 | 689382.2119 | 821168.3173 | 0% | 0% | 16.05% | 0% | 0% | 0% | 83.95% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3693038.282 | 0 | 0 | 0 | 2122740.0048 | 5815778.2868 | 0% | 0% | 63.5% | 0% | 0% | 0% | 36.5% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 131786.1054 | 0 | 0 | 0 | 624126.2092 | 755912.3146 | 0% | 0% | 17.43% | 0% | 0% | 0% | 82.57% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27403715.3526 | 0 | 0 | 0 | 90783806.8786 | 208938896.2312 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7236433.2457 | 502061.4645 | 65256.0027 | 7803750.7129 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Kapatur
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Kapatur 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 966576.3798 | 966576.3798 | IPC | 966576.3798 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106226.8198 | 106226.8198 | IPC | 106226.8198 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250294.8495 | 250294.8495 | IPC | 250294.8495 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136097.8373 | 1136097.8373 | IPC | 1136097.8373 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 521333.1465 | 521333.1465 | IPC | 521333.1465 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146608.7571 | 146608.7571 | IPC | 146608.7571 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933372.9059 | 1933372.9059 | IPC | 1933372.9059 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312323.2987 | 312323.2987 | IPC | 312323.2987 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246280.4434 | 246280.4434 | IPC | 246280.4434 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979651.7297 | 2979651.7297 | IPC | 2979651.7297 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40498.827 | 40498.827 | IPC | 40498.827 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10622583.6304 | 0 | 10622583.6304
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12976002.6094 | 0 | 83825376.6094
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1613637.7714 | 1613637.7714 | IPC | 1613637.7714 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700203.5369 | 700203.5369 | IPC | 700203.5369 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2214905.3666 | 2214905.3666 | IPC | 2214905.3666 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2372680.88 | 2372680.88 | IPC | 2372680.88 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24348323.4038 | 24348323.4038 | IPC | 24348323.4038 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 851372.2109 | 851372.2109 | IPC | 851372.2109 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20871253.4746 | 20871253.4746 | IPC | 20871253.4746 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137136.3514 | 137136.3514 | IPC | 137136.3514 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 208712.6885 | 208712.6885 | IPC | 208712.6885 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138595.1202 | 138595.1202 | IPC | 138595.1202 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5495840.0014 | 5495840.0014 | IPC | 5495840.0014 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134532.7172 | 134532.7172 | IPC | 134532.7172 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 259169.4225 | 259169.4225 | IPC | 259169.4225 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 782989.7654 | 782989.7654 | IPC | 782989.7654 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 108548511.8784
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 58952660.8058 |  | 0 | 60129352.7109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 110738078.3075
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8507 | 8539.1529 | IPC | 8539.1529 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 553315.9433 | 0 | 553315.9433
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158905.0967 | 158905.0967 | IPC | 158905.0967 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 158905.0967
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.8976 | 41880.8976 | IPC | 41880.8976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 41880.8976
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139808.9979 | 139808.9979 | IPC | 139808.9979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 139808.9979
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82808.8337 | 82808.8337 | IPC | 82808.8337 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 82808.8337
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15967.6043 | 15967.6043 | IPC | 15967.6043 |  |  | 15967.6043
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 641765.3535 | 0 | 641765.3535
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3969451.2951 | 0 |  | 1714851.6901 | 0 | 5684302.9851
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6600 | 198 | 0 | 11216.7 | PPI |  | 0 | 0 | 11216.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122438.6613
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 6956.8979 | IPC | 6956.8979 | Base Datos Consultor |  | 0.34784
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 367592.3979 | 0 | 367592.3979
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8684 | 225.8684 | IPC | 225.8684 |  |  | 225.8684
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 169916.5149 | 0 | 169916.5149
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 601999.2675 | 0 | 720750.6541
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3158065.0587 | IPC | 3158065.0587 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451152.1512 | IPC | 451152.1512 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1804608.605 | IPC | 1804608.605 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 902304.3025 | IPC | 902304.3025 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 451152.1512 | IPC | 451152.1512 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 902304.3025 | IPC | 902304.3025 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7789586.5711 |  | 7789586.5711
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74937576.6817 |  |  | 23082440.1381 |  | 208758095.1273
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 87469828.7016 | 201800093.6668 | 9.862% | 35.11% | 11.68% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 2205577.159 | 6175028.4541 | 0% | 0% | 64.28% | 0% | 0% | 0% | 35.72% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 664221.6198 | 782973.0064 | 0% | 0% | 15.17% | 0% | 0% | 0% | 84.83% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 1714851.6901 | 5684302.9851 | 0% | 0% | 69.83% | 0% | 0% | 0% | 30.17% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 601999.2675 | 720750.6541 | 0% | 0% | 16.48% | 0% | 0% | 0% | 83.52% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27667093.647 | 0 | 0 | 0 | 90339627.4803 | 208758095.1273 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7236638.7499 | 490725.469 | 62222.3523 | 7789586.5711 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Parinas
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Parinas 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 966576.3798 | 966576.3798 | IPC | 966576.3798 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106226.8198 | 106226.8198 | IPC | 106226.8198 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250294.8495 | 250294.8495 | IPC | 250294.8495 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136097.8373 | 1136097.8373 | IPC | 1136097.8373 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 521333.1465 | 521333.1465 | IPC | 521333.1465 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146608.7571 | 146608.7571 | IPC | 146608.7571 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933372.9059 | 1933372.9059 | IPC | 1933372.9059 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312323.2987 | 312323.2987 | IPC | 312323.2987 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246280.4434 | 246280.4434 | IPC | 246280.4434 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529462.7762 | 529462.7762 | IPC | 529462.7762 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979651.7297 | 2979651.7297 | IPC | 2979651.7297 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40498.827 | 40498.827 | IPC | 40498.827 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10622583.6304 | 0 | 10622583.6304
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12976002.6094 | 0 | 83825376.6094
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1613637.7714 | 1613637.7714 | IPC | 1613637.7714 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700203.5369 | 700203.5369 | IPC | 700203.5369 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2214905.3666 | 2214905.3666 | IPC | 2214905.3666 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2372680.88 | 2372680.88 | IPC | 2372680.88 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24348323.4038 | 24348323.4038 | IPC | 24348323.4038 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 851372.2109 | 851372.2109 | IPC | 851372.2109 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20871253.4746 | 20871253.4746 | IPC | 20871253.4746 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137136.3514 | 137136.3514 | IPC | 137136.3514 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 208712.6885 | 208712.6885 | IPC | 208712.6885 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138595.1202 | 138595.1202 | IPC | 138595.1202 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5495840.0014 | 5495840.0014 | IPC | 5495840.0014 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134532.7172 | 134532.7172 | IPC | 134532.7172 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 259169.4225 | 259169.4225 | IPC | 259169.4225 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 782989.7654 | 782989.7654 | IPC | 782989.7654 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 108548511.8784
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 58952660.8058 |  | 0 | 60129352.7109
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 110738078.3075
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 177146.4149 | 5314.3924 | 0 | 182460.8074 | PPI | 0 | 0 | 0 | 182460.8074 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 17081.7257 | 512.4518 | 0 | 17594.1775 | PPI | 0 | 0 | 0 | 17594.1775 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2756409.5446 | 82692.2863 | 0 | 2839101.8309 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2839101.8309 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 3169122.9021 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3406551.3658
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 362903.2649 | 10887.0979 | 0 | 373790.3628 | PPI | 0 | 0 | IPC | 373790.3628 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 46987.769 | 1409.6331 | 0 | 48397.402 | PPI | 0 | 0 | IPC | 48397.402 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 699386.268 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 888488.4126
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41511.2722 | 41511.2722 | IPC | 41511.2722 |  |  | 41511.2722
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 966741.3113 | 0 | 966741.3113
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3868509.1701 | 0 |  | 2138247.7776 | 0 | 6006756.9477
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 7066.405 | 211.9921 | 0 | 12009.3552 | PPI |  | 0 | 0 | 12009.3552 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.9808 | 0.20942 | 0 | 2545.3216 | PPI |  | 0 | 0 | 2545.3216 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 119712.0411 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 123399.3157
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 8840 | IPC | 8840 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 380217.8793 | 0 | 380217.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.4637 | 553.4637 | IPC | 553.4637 |  |  | 553.4637
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170244.1102 | 0 | 170244.1102
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 119712.0411 | 0 |  | 614952.3442 | 0 | 734664.3853
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3169837.928 | IPC | 3169837.928 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 452833.9897 | IPC | 452833.9897 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1811335.9588 | IPC | 1811335.9588 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 905667.9794 | IPC | 905667.9794 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 452833.9897 | IPC | 452833.9897 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 905667.9794 | IPC | 905667.9794 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7818177.8251 |  | 7818177.8251
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74837595.2112 |  |  | 23547380.5563 |  | 209123054.075
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 87469414.6552 | 201799679.6204 | 9.862% | 35.11% | 11.68% | 0% | 0% | 0% | 43.34% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3868509.1701 | 0 | 0 | 0 | 2656781.0043 | 6525290.1744 | 0% | 0% | 59.28% | 0% | 0% | 0% | 40.72% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 119712.0411 | 0 | 0 | 0 | 678372.2391 | 798084.2802 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3868509.1701 | 0 | 0 | 0 | 2138247.7776 | 6006756.9477 | 0% | 0% | 64.4% | 0% | 0% | 0% | 35.6% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 119712.0411 | 0 | 0 | 0 | 614952.3442 | 734664.3853 | 0% | 0% | 16.29% | 0% | 0% | 0% | 83.71% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27567112.1764 | 0 | 0 | 0 | 90804567.8986 | 209123054.075 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7236224.7035 | 518533.2267 | 63419.8949 | 7818177.8251 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Cumbres
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Cumbres 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 866557.5593 | 866557.5593 | IPC | 866557.5593 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663.2449 | 99663.2449 | IPC | 99663.2449 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234829.5556 | 234829.5556 | IPC | 234829.5556 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065900.2802 | 1065900.2802 | IPC | 1065900.2802 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489120.8562 | 489120.8562 | IPC | 489120.8562 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137550.0508 | 137550.0508 | IPC | 137550.0508 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813913.0756 | 1813913.0756 | IPC | 1813913.0756 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293025.3722 | 293025.3722 | IPC | 293025.3722 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231063.1929 | 231063.1929 | IPC | 231063.1929 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795544.1067 | 2795544.1067 | IPC | 2795544.1067 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37996.4732 | 37996.4732 | IPC | 37996.4732 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10015767.7972 | 0 | 10015767.7972
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12369186.7762 | 0 | 83218560.7762
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1513933.8324 | 1513933.8324 | IPC | 1513933.8324 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 656939.1488 | 656939.1488 | IPC | 656939.1488 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2078050.1234 | 2078050.1234 | IPC | 2078050.1234 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2226076.9557 | 2226076.9557 | IPC | 2226076.9557 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22843881.8278 | 22843881.8278 | IPC | 22843881.8278 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 798767.3671 | 798767.3671 | IPC | 798767.3671 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19581654.1478 | 19581654.1478 | IPC | 19581654.1478 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128662.929 | 128662.929 | IPC | 128662.929 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195816.6858 | 195816.6858 | IPC | 195816.6858 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130031.563 | 130031.563 | IPC | 130031.563 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5156261.376 | 5156261.376 | IPC | 5156261.376 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126220.169 | 126220.169 | IPC | 126220.169 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243155.7838 | 243155.7838 | IPC | 243155.7838 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 734610.1567 | 734610.1567 | IPC | 734610.1567 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 104833221.2338
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 55310075.9568 |  | 0 | 56414062.0662
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 107022787.6628
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 166237.6368 | 4987.1291 | 0 | 171224.7659 | PPI | 0 | 0 | 0 | 171224.7659 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 16029.8232 | 480.8947 | 0 | 16510.7179 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16510.7179 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2586668.2587 | 77600.0478 | 0 | 2664268.3064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2664268.3064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2981969.8765 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3219398.3402
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 340555.473 | 10216.6642 | 0 | 350772.1372 | PPI | 0 | 0 | IPC | 350772.1372 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 44094.2351 | 1322.8271 | 0 | 45417.0622 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45417.0622 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 673387.7025 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 862489.8471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110050.1327 | 110050.1327 | IPC | 110050.1327 |  |  | 110050.1327
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1035280.1718 | 0 | 1035280.1718
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3655357.579 | 0 |  | 2206786.6382 | 0 | 5862144.2172
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6631.2517 | 198.9376 | 0 | 11269.8122 | PPI |  | 0 | 0 | 11269.8122 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.5509 | 0.19653 | 0 | 2388.5793 | PPI |  | 0 | 0 | 2388.5793 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118815.7557 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122503.0303
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | IPC | 0 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 43477.8793 | 0 | 43477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2822 | 1467.2822 | IPC | 1467.2822 |  |  | 1467.2822
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 171157.9287 | 0 | 171157.9287
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118815.7557 | 0 |  | 279126.1627 | 0 | 397941.9184
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3131752.6419 | IPC | 3131752.6419 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 447393.2346 | IPC | 447393.2346 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1789572.9382 | IPC | 1789572.9382 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 894786.4691 | IPC | 894786.4691 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 447393.2346 | IPC | 447393.2346 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 894786.4691 | IPC | 894786.4691 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7725684.9875 |  | 7725684.9875
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74623547.3347 |  |  | 22580784.5646 |  | 204227119.5621
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 83096265.7252 | 197426530.6904 | 10.08% | 35.89% | 11.94% | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3655357.579 | 0 | 0 | 0 | 2712930.6305 | 6368288.2095 | 0% | 0% | 57.4% | 0% | 0% | 0% | 42.6% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118815.7557 | 0 | 0 | 0 | 313484.9065 | 432300.6623 | 0% | 0% | 27.48% | 0% | 0% | 0% | 72.52% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3655357.579 | 0 | 0 | 0 | 2206786.6382 | 5862144.2172 | 0% | 0% | 62.36% | 0% | 0% | 0% | 37.64% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118815.7557 | 0 | 0 | 0 | 279126.1627 | 397941.9184 | 0% | 0% | 29.86% | 0% | 0% | 0% | 70.14% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27353064.3 | 0 | 0 | 0 | 86122681.2622 | 204227119.5621 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7185182.2514 | 506143.9923 | 34358.7438 | 7725684.9875 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Illapa
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Illapa 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 866557.5593 | 866557.5593 | IPC | 866557.5593 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663.2449 | 99663.2449 | IPC | 99663.2449 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234829.5556 | 234829.5556 | IPC | 234829.5556 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065900.2802 | 1065900.2802 | IPC | 1065900.2802 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489120.8562 | 489120.8562 | IPC | 489120.8562 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137550.0508 | 137550.0508 | IPC | 137550.0508 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813913.0756 | 1813913.0756 | IPC | 1813913.0756 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293025.3722 | 293025.3722 | IPC | 293025.3722 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231063.1929 | 231063.1929 | IPC | 231063.1929 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795544.1067 | 2795544.1067 | IPC | 2795544.1067 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37996.4732 | 37996.4732 | IPC | 37996.4732 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10015767.7972 | 0 | 10015767.7972
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12369186.7762 | 0 | 83218560.7762
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1513933.8324 | 1513933.8324 | IPC | 1513933.8324 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 656939.1488 | 656939.1488 | IPC | 656939.1488 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2078050.1234 | 2078050.1234 | IPC | 2078050.1234 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2226076.9557 | 2226076.9557 | IPC | 2226076.9557 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22843881.8278 | 22843881.8278 | IPC | 22843881.8278 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 798767.3671 | 798767.3671 | IPC | 798767.3671 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19581654.1478 | 19581654.1478 | IPC | 19581654.1478 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128662.929 | 128662.929 | IPC | 128662.929 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195816.6858 | 195816.6858 | IPC | 195816.6858 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130031.563 | 130031.563 | IPC | 130031.563 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5156261.376 | 5156261.376 | IPC | 5156261.376 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126220.169 | 126220.169 | IPC | 126220.169 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243155.7838 | 243155.7838 | IPC | 243155.7838 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 734610.1567 | 734610.1567 | IPC | 734610.1567 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 104833221.2338
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 55310075.9568 |  | 0 | 56414062.0662
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 107022787.6628
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | CONV.IyM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 338950.5079 | 10168.5152 | 0 | 349119.0231 | PPI | 0 | 0 | IPC | 349119.0231 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 43886.4284 | 1316.5929 | 0 | 45203.0213 | PPI | 0 | 0 | IPC | 45203.0213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 30576 | 30576 | IPC | 30576 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 5479.3126 | 5479.3126 | IPC | 5479.3126 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 130085.2693 | 130085.2693 | IPC | 130085.2693 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 114624.7604 | 3438.7428 | 0 | 118063.5032 | PPI | 0 | 0 | IPC | 118063.5032 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 671520.5475 | 0 |  | 189102.1446 | 0 | 860622.6921
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 4139.9042 | IPC | 4139.9042 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209365.525 | 209365.525 | IPC | 209365.525 | Base Datos Consultor |  | 209365.525
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.5468 | 4126.5468 | IPC | 4126.5468 | Base Datos Consultor |  | 4126.5468
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 574727.2337 | 0 | 574727.2337
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172610.2471 | 172610.2471 | IPC | 172610.2471 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 172610.2471
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106163.9881 | 106163.9881 | IPC | 106163.9881 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 106163.9881
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74723.0719 | 74723.0719 | IPC | 74723.0719 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 74723.0719
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318852.4907 | 318852.4907 | IPC | 318852.4907 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 318852.4907
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.474 | 16986.474 | IPC | 16986.474 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 16986.474
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966.5762 | 19966.5762 | IPC | 19966.5762 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 19966.5762
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80017.5063 | 80017.5063 | IPC | 80017.5063 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 80017.5063
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111343.3188 | 111343.3188 | IPC | 111343.3188 |  |  | 111343.3188
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1036573.3579 | 0 | 1036573.3579
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3640049.5399 | 0 |  | 2208079.8242 | 0 | 5848129.3642
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6600 | 198 | 0 | 11216.7 | PPI |  | 0 | 0 | 11216.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122438.6613
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 393477.8793 | 0 | 393477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.524 | 1484.524 | IPC | 1484.524 |  |  | 1484.524
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 171175.1705 | 0 | 171175.1705
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 629143.4046 | 0 | 747894.7912
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3143510.4726 | IPC | 3143510.4726 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 449072.9247 | IPC | 449072.9247 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1796291.6986 | IPC | 1796291.6986 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 898145.8493 | IPC | 898145.8493 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 449072.9247 | IPC | 449072.9247 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 898145.8493 | IPC | 898145.8493 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7754239.7192 |  | 7754239.7192
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74608174.9266 |  |  | 22960649.7242 |  | 204591612.3136
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 83095848.2849 | 197426113.2502 | 10.08% | 35.89% | 11.94% | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2712984.4233 | 6353033.9633 | 0% | 0% | 57.3% | 0% | 0% | 0% | 42.7% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 693713.7135 | 812465.1002 | 0% | 0% | 14.62% | 0% | 0% | 0% | 85.38% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3640049.5399 | 0 | 0 | 0 | 2208079.8242 | 5848129.3642 | 0% | 0% | 62.24% | 0% | 0% | 0% | 37.76% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 629143.4046 | 747894.7912 | 0% | 0% | 15.88% | 0% | 0% | 0% | 84.12% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27337691.8918 | 0 | 0 | 0 | 86502546.4218 | 204591612.3136 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7184764.8111 | 504904.5991 | 64570.3089 | 7754239.7192 | 0

## 150MW-220kV Nueva Cardones
CENTRAL DE PUNTA -150 MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Cardones 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 866557.5593 | 866557.5593 | IPC | 866557.5593 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663.2449 | 99663.2449 | IPC | 99663.2449 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234829.5556 | 234829.5556 | IPC | 234829.5556 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065900.2802 | 1065900.2802 | IPC | 1065900.2802 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489120.8562 | 489120.8562 | IPC | 489120.8562 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137550.0508 | 137550.0508 | IPC | 137550.0508 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813913.0756 | 1813913.0756 | IPC | 1813913.0756 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293025.3722 | 293025.3722 | IPC | 293025.3722 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231063.1929 | 231063.1929 | IPC | 231063.1929 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795544.1067 | 2795544.1067 | IPC | 2795544.1067 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37996.4732 | 37996.4732 | IPC | 37996.4732 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10015767.7972 | 0 | 10015767.7972
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12369186.7762 | 0 | 83218560.7762
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 | 6781687.1813 | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1513933.8324 | 1513933.8324 | IPC | 1513933.8324 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 656939.1488 | 656939.1488 | IPC | 656939.1488 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2078050.1234 | 2078050.1234 | IPC | 2078050.1234 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2226076.9557 | 2226076.9557 | IPC | 2226076.9557 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22843881.8278 | 22843881.8278 | IPC | 22843881.8278 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 798767.3671 | 798767.3671 | IPC | 798767.3671 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19581654.1478 | 19581654.1478 | IPC | 19581654.1478 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128662.929 | 128662.929 | IPC | 128662.929 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195816.6858 | 195816.6858 | IPC | 195816.6858 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130031.563 | 130031.563 | IPC | 130031.563 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5156261.376 | 5156261.376 | IPC | 5156261.376 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126220.169 | 126220.169 | IPC | 126220.169 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243155.7838 | 243155.7838 | IPC | 243155.7838 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 734610.1567 | 734610.1567 | IPC | 734610.1567 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 104833221.2338
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 55310075.9568 |  | 0 | 56414062.0662
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 107022787.6628
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 545713.3118 | 0 | 545713.3118
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158905.0967 | 158905.0967 | IPC | 158905.0967 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 158905.0967
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.8976 | 41880.8976 | IPC | 41880.8976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 41880.8976
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139808.9979 | 139808.9979 | IPC | 139808.9979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 139808.9979
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82808.8337 | 82808.8337 | IPC | 82808.8337 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 82808.8337
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89101.6696 | 89101.6696 | IPC | 89101.6696 |  |  | 89101.6696
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 714899.4189 | 0 | 714899.4189
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3969451.2951 | 0 |  | 1780383.1238 | 0 | 5749834.4189
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6600 | 198 | 0 | 11216.7 | PPI |  | 0 | 0 | 11216.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122438.6613
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | IPC | 350000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 393477.8793 | 0 | 393477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.3799 | 1260.3799 | IPC | 1260.3799 |  |  | 1260.3799
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170951.0264 | 0 | 170951.0264
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 628919.2604 | 0 | 747670.6471
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3140062.3045 | IPC | 3140062.3045 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 448580.3292 | IPC | 448580.3292 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1794321.3168 | IPC | 1794321.3168 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 897160.6584 | IPC | 897160.6584 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 448580.3292 | IPC | 448580.3292 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 897160.6584 | IPC | 897160.6584 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7745865.5966 |  | 7745865.5966
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74937576.6817 |  |  | 22524354.757 |  | 204484719.1016
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 83095970.3819 | 197426235.3471 | 10.08% | 35.89% | 11.94% | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 2276809.7582 | 6246261.0532 | 0% | 0% | 63.55% | 0% | 0% | 0% | 36.45% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 693471.3146 | 812222.7012 | 0% | 0% | 14.62% | 0% | 0% | 0% | 85.38% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 1780383.1238 | 5749834.4189 | 0% | 0% | 69.04% | 0% | 0% | 0% | 30.96% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 628919.2604 | 747670.6471 | 0% | 0% | 15.88% | 0% | 0% | 0% | 84.12% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PPI Turb | PPI Ac | PPI |  |  |  | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27667093.647 | 0 | 0 | 0 | 86066251.4546 | 204484719.1016 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7184886.9081 | 496426.6343 | 64552.0542 | 7745865.5966 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## 150MW-220kV Nueva Maitencillo
CENTRAL DE PUNTA -150MW
Subestacion de Conexión:
Nueva Maitencillo 220
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL ALMACENAMIENTO
| 1.1. | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
|  | Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 |  | 68785800 | 2063574 | 0 | 70849374 | NREL BAT |  | 0 | 0 | 70849374
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  |  | 0 | 70849374
| 1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Sistema SSAA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 307645.4036 | 307645.4036 | PPI | 307645.4036
|  | Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 390200 | 390200 | PPI | 390200
|  | Cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 451850.4364 | 451850.4364 | PPI | 451850.4364
|  | Puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 17442.8937 | 17442.8937 | PPI | 17442.8937
|  | Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 96280.2454 | 96280.2454 | PPI | 96280.2454
|  | Telecomunicaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI | 580000 | 580000 | PPI | 580000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843418.9791 | 0 | 1843418.9791
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE BESS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*160 m2) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalacion de Faenas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 866557.5593 | 866557.5593 | IPC | 866557.5593 | Base Datos Consultor |  | 1473625.3
|  | Obras Civiles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Base Datos Consultor
|  | Moviminetos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99663.2449 | 99663.2449 | IPC | 99663.2449 | Base Datos Consultor |  | 96704.3
|  | Construcción de Caminos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234829.5556 | 234829.5556 | IPC | 234829.5556 | Base Datos Consultor |  | 227857.6
|  | Construcción de Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065900.2802 | 1065900.2802 | IPC | 1065900.2802 | Base Datos Consultor |  | 1034254.3086
|  | Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489120.8562 | 489120.8562 | IPC | 489120.8562 | Base Datos Consultor |  | 474599.1368
|  | Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137550.0508 | 137550.0508 | IPC | 137550.0508 | Base Datos Consultor |  | 133466.2682
|  | Montaje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Motaje Equipos BESS | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813913.0756 | 1813913.0756 | IPC | 1813913.0756 | Base Datos Consultor |  | 1760059.0305
|  | Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293025.3722 | 293025.3722 | IPC | 293025.3722 | Base Datos Consultor |  | 284325.6159
|  | Tendido y conexionado cables | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231063.1929 | 231063.1929 | IPC | 231063.1929 | Base Datos Consultor |  | 224203.0584
|  | Edificaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748.17 | 496748.17 | IPC | 496748.17 | Base Datos Consultor |  | 482000
|  | Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Base Datos Consultor
|  | Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795544.1067 | 2795544.1067 | IPC | 2795544.1067 | Base Datos Consultor |  | 2712545.996
|  | Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37996.4732 | 37996.4732 | IPC | 37996.4732 | Base Datos Consultor |  | 36868.3796
|  | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453855.8596 | 1453855.8596 | IPC | 1453855.8596 | Base Datos Consultor |  | 1453855.8596
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10015767.7972 | 0 | 10015767.7972
| 1.3 | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | IPC | 510000 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA BESS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 510000 | 0 | 510000
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 70849374 | 0 |  | 12369186.7762 | 0 | 83218560.7762
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos Generación Principal | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 |  | 19902000 |  |  | 19902000 | PVx |  | 0 | IPC
|  | Inversores | gl | 1 |  | 3638000 |  |  | 3638000 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Estaciones de Transformacion | gl | 1 |  | 3619810 |  |  | 3619810 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Modulos Control y Comunicación | gl | 1 |  | 109140 |  |  | 109140 | PPI |  | 0 | PPI
|  | Seguidores | gl | 1 |  | 13020000 |  |  | 13020000 | PPI |  | 0 | IPC
|  | Subtoral Equipamineto Principal | [6 empty] | 40288950 | 0 |  | 0 | 0 | 40288950
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipso SSAA |  | 1 |  | 228321.9862 |  |  | 228321.9862 | PPI | 0 | 0 | 0 | 228321.9862
|  | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) |  | 1 |  | 390200 |  |  | 390200 | PPI | 0 | 0 | IPC | 390200
|  | Control, SCADAy Telecomunicaciones |  | 1 |  | 730000 |  |  | 730000 | PPI | 0 | 0 | IPC | 730000
|  | Cables |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 5170794.9602 | 5170794.9602 | IPC | 5170794.9602
|  | Conduits y accesorios de conexión |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 1401609.2937 | 1401609.2937 | IPC | 1401609.2937
|  | Puesta a Tierra |  | 1 |  | 0 |  |  |  | PPI | 209282.9274 | 209282.9274 | IPC | 209282.9274
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [6 empty] | 1348521.9862 | 0 | 6781687.1813 |  | 0 | 8130209.1675
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Obras civiles | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalación de faenas |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1513933.8324 | 1513933.8324 | IPC | 1513933.8324 |  |  | 1468986
|  | Centros de transformación |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 656939.1488 | 656939.1488 | IPC | 656939.1488 |  |  | 637435
|  | Canalizaciones y cámaras |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2078050.1234 | 2078050.1234 | IPC | 2078050.1234 |  |  | 2016354
|  | Caminos internos y urbanización |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2226076.9557 | 2226076.9557 | IPC | 2226076.9557 |  |  | 2159986
|  | Obras menores, edificios y cierre perimetral |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22843881.8278 | 22843881.8278 | IPC | 22843881.8278 |  |  | 22165660
|  | Transporte y Montaje |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Transporte equipamiento principal |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 798767.3671 | 798767.3671 | IPC | 798767.3671 |  |  | 775052.4194
|  | Montaje Paneles |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19581654.1478 | 19581654.1478 | IPC | 19581654.1478 |  |  | 19000286
|  | Montaje Centros transformacion |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128662.929 | 128662.929 | IPC | 128662.929 |  |  | 124843
|  | Montaje seguidores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 195816.6858 | 195816.6858 | IPC | 195816.6858 |  |  | 190003 | 1
|  | Montaje Inversores |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130031.563 | 130031.563 | IPC | 130031.563 |  |  | 126171
|  | Tendido y Conexioando Cables |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5156261.376 | 5156261.376 | IPC | 5156261.376 |  |  | 5003174.9154
|  | Equipaminento Electrico |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126220.169 | 126220.169 | IPC | 126220.169 |  |  | 122472.7641
|  | Construcción malla puesta a tierra |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 243155.7838 | 243155.7838 | IPC | 243155.7838 |  |  | 235936.6272
|  | Pruebas y Puesta en Servicio |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 734610.1567 | 734610.1567 | IPC | 734610.1567 | 1 |  | 712800
|  | TOTAL COSTO DIRECTO C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS INDIRECTOS C&M | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 104833221.2338
|  | Costos indirectos construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | Gastos generales de construcción como % del costo directo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IPC | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO C&M | [6 empty] | 0 | 0 | 55310075.9568 |  | 0 | 56414062.0662
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | INGENIERÍA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2189566.429 | 2189566.429 | IPC | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 2189566.429
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 107022787.6628
| 2 | SUBESTACION DE SALIDA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 165454.1943 | 4963.6258 | 0 | 170417.8202 | PPI | 0 | 0 | 0 | 170417.8202 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 15954.2781 | 478.6283 | 0 | 16432.9064 | PPI | 0 | 0 | 0 | 16432.9064 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146587.5 | 146587.5 | IPC | 146587.5 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 99700 | 2991 | 0 | 102691 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 119602.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65042.6347 | 65042.6347 | IPC | 65042.6347 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 26480.6663 | 794.42 | 0 | 27275.0863 | PPI | 0 | 0 | 0 | 27275.0863 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV | c/u | 1 |  | 2574477.8442 | 77234.3353 | 0 | 2651712.1795 | PPI | 0 | 0 | 0 | 2651712.1795 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA | [6 empty] | 2968528.9924 | 0 |  | 237428.4638 | 0 | 3205957.4562
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | GIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Equipamiento Principal | gl | 1 |  | 783836.2595 | 23515.0878 | 0 | 807351.3473 | PPI | 0 | 0 | IPC | 807351.3473 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1 |  | 8042.1021 | 241.2631 | 0 | 8283.3651 | PPI | 0 | 0 | IPC | 8283.3651 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 37513 | 37513 | IPC | 37513 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Paneles | gl | 1 |  | 154500 | 4635 | 0 | 159135 | PPI | 16911.085 | 16911.085 | IPC | 176046.085 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Otros | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 6050.4776 | 6050.4776 | IPC | 6050.4776 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Alumbrado de patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2836.7664 | 2836.7664 | IPC | 2836.7664 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 48781.976 | 48781.976 | IPC | 48781.976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Sistema de Comunicaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 25390.8644 | 761.7259 | 0 | 26152.5903 | PPI | 0 | 0 | IPC | 26152.5903 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 1000922.3027 | 0 |  | 112093.3051 | 0 | 1113015.6078
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2 | 575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 936.5213 | IPC | 936.5213 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302157.5258 | 302157.5258 | IPC | 302157.5258 | Base Datos Consultor |  | 302157.5258
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184352.8504 | 184352.8504 | IPC | 184352.8504 | Base Datos Consultor |  | 184352.8504
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54937.732 | 54937.732 | IPC | 54937.732 | Base Datos Consultor |  | 54937.732
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.6824 | 3328.6824 | IPC | 3328.6824 | Base Datos Consultor |  | 3328.6824
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 545713.3118 | 0 | 545713.3118
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Equipos Principales | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158905.0967 | 158905.0967 | IPC | 158905.0967 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 158905.0967
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.8976 | 41880.8976 | IPC | 41880.8976 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 41880.8976
|  | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39928.5713 | 39928.5713 | IPC | 39928.5713 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 39928.5713
|  | Fundaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139808.9979 | 139808.9979 | IPC | 139808.9979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 139808.9979
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.4979 | 14908.4979 | IPC | 14908.4979 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 14908.4979
|  | Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.1695 | 11647.1695 | IPC | 11647.1695 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 11647.1695
|  | Montaje Paneles | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66599.1321 | 66599.1321 | IPC | 66599.1321 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 66599.1321
|  | Montaje | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.5526 | 5310.5526 | IPC | 5310.5526 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 5310.5526
|  | Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82808.8337 | 82808.8337 | IPC | 82808.8337 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 82808.8337
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | IPC | 64000 | Base Datos Consultor |  | 64000
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55094.3292 | 55094.3292 | IPC | 55094.3292 |  |  | 55094.3292
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 680892.0785 | 0 | 680892.0785
| 2.4 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170248.6243 | 170248.6243 | IPC | 170248.6243 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170248.6243 | 0 | 170248.6243
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 3969451.2951 | 0 |  | 1746375.7834 | 0 | 5715827.0785
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3 | LINEA AEREA 220 kV | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Estructuras de Suspension | Tons | 0 |  | 2573.8414 | 77.2152 | 154.4305 | 0 | PPI |  | 0 | 0 | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Estructuras de Anclaje | Tons | 15.0214 |  | 5888.7558 | 176.6627 | 0 | 91110.9556 | PPI |  | 0 | 0 | 91110.9556 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Conductores de Fase | km | 1.65 |  | 6600 | 198 | 0 | 11216.7 | PPI |  | 0 | 0 | 11216.7 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cable de Guardia OPGW | km | 0.55 |  | 2290 | 68.7 | 0 | 1297.285 | PPI |  | 0 | 0 | 1297.285 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Suspension | c/u | 3 |  | 209.93 | 6.2979 | 0 | 648.6837 | PPI |  | 0 | 0 | 648.6837 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas de Anclaje | c/u | 18 |  | 617.86 | 18.5358 | 0 | 11455.1244 | PPI |  | 0 | 0 | 11455.1244 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Aisladores | c/u | 354 |  | 6.52 | 0.1956 | 0 | 2377.3224 | PPI |  | 0 | 0 | 2377.3224 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | 1 |  | 291.72 | 8.7516 | 0 | 300.4716 | PPI |  | 0 | 0 | 300.4716 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Conductor de Fase | gl | 1 |  | 84.38 | 2.5314 | 0 | 86.9114 | PPI |  | 0 | 0 | 86.9114 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Acccesorios Cable de Guardia | gl | 1 |  | 250.42 | 7.5126 | 0 | 257.9326 | PPI |  | 0 | 0 | 257.9326 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Puesta a Tierra | m | 112.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 2187.2746 | IPC | 2187.2746 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
|  | Accesorios Torre | Torre | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | IPC | 1500 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 3687.2746 | 0 | 122438.6613
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 700000 | IPC | 700000 |  |  | 350000
|  | Caminos de Acceso | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1795.5 | IPC | 1795.5 | Base Datos Consultor |  | 3.99
|  | Servidumbre | m2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97912 | 19582.3793 | IPC | 19582.3793 | Base Datos Consultor |  | 0.97912
|  | Roce y Despeje Franja | m2 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 22100 | IPC | 22100 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 4.42
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 743477.8793 | 0 | 743477.8793
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 15.0214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 31995.5394 | IPC | 31995.5394 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2130
|  | Montaje Conductor de fase | km-linea | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 3971 | IPC | 3971 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7220
|  | Montaje Cable de Guardia | km | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2145 | IPC | 2145 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 3900
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 0 | IPC | 0 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 839.4
|  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.8 | 5036.4 | IPC | 5036.4 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 1678.8
|  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | IPC | 1050 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 350
|  | Excavación | m3 | 220.5469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9924.6111 | IPC | 9924.6111 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 45
|  | Hormigon H25 | m3 | 63.7356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 9655.3017 | IPC | 9655.3017 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 151.49
|  | Hormigon H10 | m3 | 4.0071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | 454.2898 | IPC | 454.2898 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 113.37
|  | Relleno Compactado | m3 | 174.9173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 8534.2174 | IPC | 8534.2174 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 48.79
|  | Moldaje | m2 | 40.4486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 302.5553 | IPC | 302.5553 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 7.48
|  | Armadura | kg | 4117.5231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 11611.4153 | IPC | 11611.4153 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2.82
|  | Puesta tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.543 | 2139.543 | IPC | 2139.543 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 2139.543
|  | Terminaciones | Torre | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | IPC | 1800 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 600
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81070.7735 | 81070.7735 | IPC | 81070.7735 | ITD Proceso Cuadrienal 2020-2023 y Base Datos Consultor |  | 81070.7735
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.332 | 779.332 | IPC | 779.332 |  |  | 779.332
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 170469.9785 | 0 | 170469.9785
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 3.3 | INGENIERIA | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60803.0801 | 60803.0801 | IPC | 60803.0801 | Base Datos Consultor
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 60803.0801 | 0 | 60803.0801
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | [6 empty] | 118751.3867 | 0 |  | 978438.2125 | 0 | 1097189.5992
[10 empty] | 0 |  |  | 0
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO | [7 empty] | 0 |  | GG | 0
[10 empty] | 0 |  |  | IPC | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% | 3151105.2109 | IPC | 3151105.2109 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | IPC | 120000 | Base Datos Consultor
|  | E1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | E2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 450157.8873 | IPC | 450157.8873 | Base Datos Consultor
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1800631.5491 | IPC | 1800631.5491 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 900315.7745 | IPC | 900315.7745 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 450157.8873 | IPC | 450157.8873 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | IPC | 0 | Base Datos Consultor
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 900315.7745 | IPC | 900315.7745 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 7772684.0836 |  | 7772684.0836
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA - | [6 empty] | 74937576.6817 |  |  | 22866684.8558 |  | 204827049.2003
Coeficientes Componentes
[6 empty] | Área | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 23578890.9652 | 0 | 0 | 0 | 83095580.3036 | 197425845.2689 | 10.08% | 35.89% | 11.94% | 0% | 0% | 0% | 42.09% | 100%
[6 empty] | SS/EE- | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 2239839.5149 | 6209290.8099 | 0% | 0% | 63.93% | 0% | 0% | 0% | 36.07% | 100%
[6 empty] | LT- | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 1073161.7348 | 1191913.1215 | 0% | 0% | 9.963% | 0% | 0% | 0% | 90.04% | 100%
[6 empty] | SS/EE | 0 | 0 | 3969451.2951 | 0 | 0 | 0 | 1746375.7834 | 5715827.0785 | 0% | 0% | 69.45% | 0% | 0% | 0% | 30.55% | 100%
[6 empty] | LT | 0 | 0 | 118751.3867 | 0 | 0 | 0 | 978438.2125 | 1097189.5992 | 0% | 0% | 10.82% | 0% | 0% | 0% | 89.18% | 100%
Indexadores Proyecto
[7 empty] | PVx | NREL BAT | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Total
[6 empty] | Central | 19902000 | 70849374 | 27667093.647 | 0 | 0 | 0 | 86408581.5534 | 204827049.2003 | 0
Prorrateo GG
[7 empty] | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
[6 empty] | Diesl | 7184496.8298 | 493463.7314 | 94723.5223 | 7772684.0836 | 0
Note on C5: haguero: Identificador Sitio, NO cambiar

## Vida Util SSEE y LAT 70
| Categoria | Vida Util | RONCACHO | NUEVA POZO ALMONTE | CONDORES | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | PARINAS | KAPATUR | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO | Categoria | Vida Util Años
[15 empty] | 1 | 1000
SUB-ESTACIONES | [14 empty] | 2 | 50
EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 170417.8202 | 182460.8074 | 170417.8202 | 170417.8202 | 173104.829 | 173211.0609 | 182460.8074 | 170417.8202 | 171224.7659 | 170417.8202 | 170417.8202 | 170417.8202 | 4 | 30
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 16432.9064 | 17594.1775 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16692.0071 | 16702.2507 | 17594.1775 | 16432.9064 | 16510.7179 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16432.9064 | 5 | 40
Malla de Tierra | 6 | 50 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 134530.5 | 6 | 50
Paneles | 8 | 40 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 7 | 20
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 8 | 15
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 9 | 10
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 10 | 40
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50
Estructuras | 3 | 50 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 12 | 15
Transformador de poder 13,8/220 kV | 5 | 40 | 1812862.0705 | 1940972.3511 | 1812862.0705 | 1812862.0705 | 1841445.7976 | 1842575.8655 | 1940972.3511 | 1812862.0705 | 1821446.1568 | 1812862.0705 | 1812862.0705 | 1812862.0705 | 13 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5
|  |  |  | 2496364.886 | 2355050.3471 | 2355050.3471 | 2386580.1837 | 2387826.7272 | 2496364.886 | 2355050.3471 | 2364519.1906 | 2355050.3471 | 2355050.3471 | 2355050.3471
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 349119.0231 | 373790.3628 | 229001.1884 | 349119.0231 | 354623.6464 | 354841.2737 | 373790.3628 | 807351.3473 | 350772.1372 | 349119.0231 | 807351.3473 | 807351.3473
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 45203.0213 | 48397.402 | 45203.0213 | 45203.0213 | 45915.7455 | 45943.9234 | 48397.402 | 8283.3651 | 45417.0622 | 45203.0213 | 8283.3651 | 8283.3651
Malla de Tierra | 6 | 50 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 37513 | 30576 | 30576 | 37513 | 37513
Paneles | 8 | 15 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 5479.3126 | 5479.3126 | 6156.9661 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 2836.7664
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 48781.976
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras | 3 | 50 | 118063.5032 | 118063.5032 | 111754.8712 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 26152.5903
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
INFRAESTRUCTURA SSEE
Terreno SSEE ( 23*25 m2)
Instalaciones de faena |  |  | 289257.2405 | 331911.1254 | 306666.5977 | 306666.5977 | 331911.1254 | 331911.1254 | 331911.1254 | 331911.1254 | 311402.9003 | 311402.9003 | 311402.9003 | 311402.9003
Caminos, urbanización y cierros | 10 | 40 | 200426.8928 | 229981.8508 | 212489.8695 | 212489.8695 | 229981.8508 | 229981.8508 | 229981.8508 | 202506.1659 | 215771.6626 | 215771.6626 | 189993.6537 | 189993.6537
Movimientos de Tierra masivos | 10 | 40 | 52592.2256 | 60347.4773 | 55757.5632 | 55757.5632 | 60347.4773 | 60347.4773 | 60347.4773 | 60347.4773 | 56618.7092 | 56618.7092 | 56618.7092 | 56618.7092
Alumbrado Exterior | 10 | 40 | 3950.3684 | 4532.8898 | 4365.2021 | 4188.1269 | 4532.8898 | 4532.8898 | 4532.8898 | 3656.4594 | 4252.8103 | 4252.8103 | 3430.5329 | 3430.5329
|  |  | 550386.6478 | 630913.2477 | 582988.8462 | 582811.771 | 632992.8051 | 632992.8051 | 630913.2477 | 606960.3809 | 592185.9866 | 592185.9866 | 562382.3173 | 562382.3173
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
Montaje Equipos Principales | 5 | 40 | 139756.7046 | 160365.2342 | 126188.9607 | 148168.1601 | 160365.2342 | 160365.2342 | 160365.2342 | 145310.5308 | 150456.5385 | 150456.5385 | 136332.0398 | 136332.0398
Montaje Estructuras | 3 | 50 | 100244.2415 | 115026.2615 | 104696.6582 | 106277.5833 | 115026.2615 | 115026.2615 | 115026.2615 | 44413.1837 | 107918.9841 | 107918.9841 | 41668.9684 | 41668.9684
Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | 6 | 50 | 71532.8521 | 82081.0894 | 71232.5819 | 75838.1582 | 82081.0894 | 82081.0894 | 82081.0894 | 43860.3573 | 77009.4382 | 77009.4382 | 41150.3002 | 41150.3002
Fundaciones | 2 | 50 | 286604.48 | 328867.1887 | 296734.5462 | 303854.1771 | 328867.1887 | 328867.1887 | 328867.1887 | 132193.1954 | 308547.0433 | 308547.0433 | 124025.2022 | 124025.2022
Canalizaciones | 2 | 50 | 16261.255 | 18659.1404 | 16792.2997 | 17239.9617 | 18659.1404 | 18659.1404 | 18659.1404 | 16376.545 | 17506.2238 | 17506.2238 | 15364.6661 | 15364.6661
Montaje Cables de Fuerza y Control | 6 | 50 | 19114.1251 | 21932.6948 | 20264.5358 | 20264.5358 | 21932.6948 | 21932.6948 | 21932.6948 | 12794.0719 | 20577.5108 | 20577.5108 | 12003.548 | 12003.548
Montaje Paneles | 8 | 15 | 63755.755 | 73157.1813 | 67592.9855 | 67592.9855 | 73157.1813 | 73157.1813 | 73157.1813 | 73157.1813 | 68636.9233 | 68636.9233 | 68636.9233 | 68636.9233
Montaje | 10 | 40 | 5083.8244 | 5833.4854 | 5389.8016 | 5389.8016 | 5833.4854 | 5833.4854 | 5833.4854 | 5833.4854 | 5473.0442 | 5473.0442 | 5473.0442 | 5473.0442
Montaje malla de puesta a Tierra | 6 | 50 | 72027.2362 | 82648.3755 | 76362.2976 | 76362.2976 | 82648.3755 | 82648.3755 | 82648.3755 | 85714.5663 | 77541.6727 | 77541.6727 | 80418.4087 | 80418.4087
Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  | 61267.59 | 70302.1114 | 64955.0668 | 64955.0668 | 70302.1114 | 70302.1114 | 70302.1114 | 70302.1114 | 65958.2632 | 65958.2632 | 65958.2632 | 65958.2632
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 6791.4341 | 14628.7757 | 6029.2451 | 11031.8642 | 8294.1968 | 8430.9144 | 14628.7757 | 4901.041 | 36385.9193 | 36813.486 | 25658.7359 | 15865.5932
|  |  | 842439.498 | 973501.5383 | 856238.979 | 896974.5918 | 967166.9594 | 967303.677 | 973501.5383 | 634856.2694 | 936011.5615 | 936439.1281 | 616690.1 | 606896.9573
INGENIERIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseños de Ingeniería Subestaciones
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vida Util Ponderada |  |  | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
Promedio | 41.0204
|  |  | 41.2561 | 41.3085 | 41.2968 | 41.2948 | 41.3397 | 41.3393 | 41.3085 | 40.1778 | 41.3024 | 41.3051 | 40.1577 | 40.1577
LINEA AEREA 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras de Suspension | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras de Anclaje | 3 | 50 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414
Conductores de Fase | 6 | 50 | 7817.7 | 8370.1567 | 156354 | 78177 | 15881.9262 | 15891.6727 | 8370.1567 | 7817.7 | 7854.7176 | 7817.7 | 7817.7 | 7817.7
Cable de Guardia OPGW | 6 | 50 | 1297.285 | 1297.285 | 25945.7 | 12972.85 | 2594.57 | 2594.57 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285
Cadenas de Suspension | 4 | 30 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837
Cadenas de Anclaje | 4 | 30 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244
Aisladores | 4 | 30 | 2377.3224 | 2545.3216 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2414.8061 | 2416.288 | 2545.3216 | 2377.3224 | 2388.5793 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2377.3224
Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | 4 | 30 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716
Acccesorios Conductor de Fase | 6 | 50 | 86.9114 | 86.9114 | 90.949 | 88.9302 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114
Acccesorios Cable de Guardia | 6 | 50 | 257.9326 | 257.9326 | 828.2951 | 600.1501 | 372.0051 | 372.0051 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326
Puesta a Tierra | 3 | 50 | 1229.286 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746
Accesorios Torre | 3 | 50 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 109798.8585 | 111477.303 | 284515.9622 | 193135.9484 | 120269.9145 | 120281.1429 | 111477.303 | 110756.8471 | 110805.1216 | 110756.8471 | 110756.8471 | 110756.8471
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones de faena |  |  | 335057.1326 | 384464.6715 | 355223.0213 | 355223.0213 | 384464.6715 | 384464.6715 | 384464.6715 | 384464.6715 | 0 | 360709.252 | 360709.252 | 721418.5041
Caminos de Acceso | 2 | 50 | 1718.8431 | 1972.3038 | 1822.2941 | 1822.2941 | 1972.3038 | 1972.3038 | 1972.3038 | 1972.3038 | 1850.4385 | 1850.4385 | 1850.4385 | 1850.4385
Servidumbre |  |  | 6659.8808 | 21510.6658 | 141214.3026 | 70607.1513 | 15283.8941 | 15283.8941 | 21510.6658 | 7641.9471 | 20181.5583 | 20181.5583 | 20181.5583 | 20181.5583
Roce y Despeje Franja |  |  | 8462.5859 | 9710.4791 | 179438.3719 | 448595.9297 | 19420.9583 | 19420.9583 | 9710.4791 | 9710.4791 | 22776.2128 | 22776.2128 | 22776.2128 | 22776.2128
Replanteo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio Suelo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION |  |  | 351898.4424 | 417658.1202 | 677697.9899 | 876248.3964 | 421141.8277 | 421141.8277 | 417658.1202 | 403789.4015 | 44808.2095 | 405517.4615 | 405517.4615 | 766226.7136
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Estructuras | 3 | 50 | 27845.0226 | 31951.0508 | 29520.9147 | 29520.9147 | 31951.0508 | 31951.0508 | 31951.0508 | 31951.0508 | 29976.8496 | 29976.8496 | 29976.8496 | 29976.8496
Montaje Conductor de fase | 6 | 50 | 3801.4625 | 4362.0263 | 80605.1781 | 40302.5891 | 8724.0526 | 8724.0526 | 4362.0263 | 4362.0263 | 4092.5041 | 4092.5041 | 4092.5041 | 4092.5041
Montaje Cable de Guardia | 6 | 50 | 2053.4216 | 2356.2192 | 43540.1932 | 21770.0966 | 4712.4384 | 4712.4384 | 2356.2192 | 2356.2192 | 2210.6324 | 2210.6324 | 2210.6324 | 2210.6324
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | 4 | 30 | 4821.3764 | 5532.3368 | 5111.5578 | 5111.5578 | 5532.3368 | 5532.3368 | 5532.3368 | 5532.3368 | 5190.5031 | 5190.5031 | 5190.5031 | 5190.5031
Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | 4 | 30 | 1005.1714 | 1153.394 | 1065.6691 | 1065.6691 | 1153.394 | 1153.394 | 1153.394 | 1153.394 | 1082.1278 | 1082.1278 | 1082.1278 | 1082.1278
Excavación | 2 | 50 | 9500.8907 | 10901.8925 | 10072.7153 | 10072.7153 | 10901.8925 | 10901.8925 | 10901.8925 | 10901.8925 | 10228.283 | 10228.283 | 10228.283 | 10228.283
Hormigon H25 | 2 | 50 | 8402.7992 | 9641.8764 | 8908.5336 | 8908.5336 | 9641.8764 | 9641.8764 | 9641.8764 | 9641.8764 | 9046.1212 | 9046.1212 | 9046.1212 | 9046.1212
Hormigon H10 | 2 | 50 | 395.3585 | 453.6581 | 419.1537 | 419.1537 | 453.6581 | 453.6581 | 453.6581 | 453.6581 | 425.6273 | 425.6273 | 425.6273 | 425.6273
Relleno Compactado | 2 | 50 | 7427.144 | 8522.3509 | 7874.1571 | 7874.1571 | 8522.3509 | 8522.3509 | 8522.3509 | 8522.3509 | 7995.7693 | 7995.7693 | 7995.7693 | 7995.7693
Moldaje | 2 | 50 | 263.3073 | 302.1346 | 279.1548 | 279.1548 | 302.1346 | 302.1346 | 302.1346 | 302.1346 | 283.4662 | 283.4662 | 283.4662 | 283.4662
Armadura | 2 | 50 | 10105.1623 | 11595.27 | 10713.3559 | 10713.3559 | 11595.27 | 11595.27 | 11595.27 | 11595.27 | 10878.818 | 10878.818 | 10878.818 | 10878.818
Puesta tierra | 3 | 50 | 1151.1223 | 2350.2248 | 2171.4712 | 2171.4712 | 2350.2248 | 2350.2248 | 2350.2248 | 2350.2248 | 2205.0084 | 2205.0084 | 2205.0084 | 2205.0084
Terminaciones | 3 | 50 | 1723.151 | 1977.2469 | 1826.8613 | 1826.8613 | 1977.2469 | 1977.2469 | 1977.2469 | 1977.2469 | 1855.0762 | 1855.0762 | 1855.0762 | 1855.0762
Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  | 77609.5454 | 89053.8523 | 82280.586 | 82280.586 | 89053.8523 | 89053.8523 | 89053.8523 | 89053.8523 | 83551.3659 | 83551.3659 | 83551.3659 | 83551.3659
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 294.8358 | 553.4637 | 1961.4583 | 997.5717 | 392.1127 | 439.9122 | 553.4637 | 225.8684 | 1467.2822 | 1484.524 | 1260.3799 | 779.332
|  |  | 156399.771 | 180706.9972 | 286350.9602 | 223314.3879 | 187263.8918 | 187311.6912 | 180706.9972 | 180379.4019 | 170489.4347 | 170506.6765 | 170282.5324 | 169801.4845
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGENIERIA
Diseños de Ingeniería Línea de Transmision |  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vida Util Ponderada |  |  | 47.8309 | 47.8846 | 49.1418 | 48.7487 | 48.0456 | 48.0455 | 47.8846 | 47.8936 | 47.8735 | 47.8741 | 47.8741 | 47.8741
Promedio | 48.0809
Solo se considearn en la vida util ponderada partidas directament relacioandas con elemento. Se descrtan trasporte, imgenieria, estudios y obras previas, etc
Tampoco se considera el terreno

## Vida Util SSEE y LAT 120
| Categoria | Vida Util | RONCACHO | NUEVA POZO ALMONTE | CONDORES | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | PARINAS | KAPATUR | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO | Categoria | Vida Util Años
[15 empty] | 1 | 1000
SUB-ESTACIONES | [14 empty] | 2 | 50
EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 170417.8202 | 170627.0501 | 170417.8202 | 170417.8202 | 173104.829 | 173211.0609 | 182460.8074 | 170417.8202 | 171224.7659 | 170417.8202 | 170417.8202 | 170417.8202 | 4 | 30
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 16432.9064 | 16453.0819 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16692.0071 | 16702.2507 | 17594.1775 | 16432.9064 | 16510.7179 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16432.9064 | 5 | 40
Malla de Tierra | 6 | 50 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 144464 | 6 | 50
Paneles | 8 | 40 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 7 | 20
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 8 | 15
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 9 | 10
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 10 | 40
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50
Estructuras | 3 | 50 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 12 | 15
Transformador de poder 13,8/220 kV | 5 | 40 | 2359247.1224 | 2362143.6809 | 2359247.1224 | 2359247.1224 | 2396445.8023 | 2397916.4655 | 2525969.0236 | 2359247.1224 | 2370418.3975 | 2359247.1224 | 2359247.1224 | 2359247.1224 | 13 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5
|  |  |  | 2914494.8629 | 2911368.8991 | 2911368.8991 | 2951513.6884 | 2953100.8272 | 3091295.0585 | 2911368.8991 | 2923424.9314 | 2911368.8991 | 2911368.8991 | 2911368.8991
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 349119.0231 | 349547.6529 | 229001.1884 | 349119.0231 | 354623.6464 | 354841.2737 | 373790.3628 | 807351.3473 | 350772.1372 | 349119.0231 | 807351.3473 | 807351.3473
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 45203.0213 | 45258.5191 | 45203.0213 | 45203.0213 | 45915.7455 | 45943.9234 | 48397.402 | 8283.3651 | 45417.0622 | 45203.0213 | 8283.3651 | 8283.3651
Malla de Tierra | 6 | 50 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 37513 | 30576 | 30576 | 37513 | 37513
Paneles | 8 | 15 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 5479.3126 | 5479.3126 | 6156.9661 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 2836.7664
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 48781.976
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras | 3 | 50 | 118063.5032 | 118063.5032 | 111754.8712 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 26152.5903
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
INFRAESTRUCTURA SSEE
Terreno SSEE ( 23*25 m2)
Instalaciones de faena |  |  | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258
Caminos, urbanización y cierros | 10 | 40 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 184352.8504 | 209365.525 | 209365.525 | 184352.8504 | 184352.8504
Movimientos de Tierra masivos | 10 | 40 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732
Alumbrado Exterior | 10 | 40 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4301.0183 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4126.5468 | 3328.6824 | 4126.5468 | 4126.5468 | 3328.6824 | 3328.6824
|  |  | 574747.25 | 572210.6329 | 574471.4147 | 574296.9431 | 576806.7912 | 576806.7912 | 574727.2337 | 553315.9433 | 574727.2337 | 574727.2337 | 545713.3118 | 545713.3118
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
Montaje Equipos Principales | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Estructuras | 3 | 50 | 104714.931 | 104714.931 | 103157.251 | 104714.931 | 104714.931 | 104714.931 | 104714.931 | 40431.8405 | 104714.931 | 104714.931 | 40431.8405 | 40431.8405
Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | 6 | 50 | 74723.0719 | 74723.0719 | 70185.2137 | 74723.0719 | 74723.0719 | 74723.0719 | 74723.0719 | 39928.5713 | 74723.0719 | 74723.0719 | 39928.5713 | 39928.5713
Fundaciones | 2 | 50 | 299386.4575 | 299386.4575 | 292371.5101 | 299386.4575 | 299386.4575 | 299386.4575 | 299386.4575 | 120342.9647 | 299386.4575 | 299386.4575 | 120342.9647 | 120342.9647
Canalizaciones | 2 | 50 | 16986.474 | 16986.474 | 16545.3941 | 16986.474 | 16986.474 | 16986.474 | 16986.474 | 14908.4979 | 16986.474 | 16986.474 | 14908.4979 | 14908.4979
Montaje Cables de Fuerza y Control | 6 | 50 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 11647.1695 | 19966.5762 | 19966.5762 | 11647.1695 | 11647.1695
Montaje Paneles | 8 | 15 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321
Montaje | 10 | 40 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526
Montaje malla de puesta a Tierra | 6 | 50 | 75239.5046 | 75239.5046 | 75239.5046 | 75239.5046 | 75239.5046 | 75239.5046 | 75239.5046 | 78030.832 | 75239.5046 | 75239.5046 | 78030.832 | 78030.832
Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 7094.3182 | 1369.079 | 5940.5941 | 10869.6572 | 7550.6779 | 7675.1396 | 13317.4044 | 4461.6956 | 35305.6421 | 35720.5145 | 24896.9427 | 15394.5528
|  |  | 734021.0182 | 728295.779 | 719315.7287 | 737796.3572 | 734477.3779 | 734601.8396 | 740244.1044 | 445661.2562 | 762232.3422 | 762647.2146 | 466096.5033 | 456594.1134
INGENIERIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseños de Ingeniería Subestaciones
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vida Util Ponderada |  |  | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
Promedio | 40.9285
|  |  | 41.1939 | 41.1932 | 41.1868 | 41.1939 | 41.1843 | 41.1839 | 41.1523 | 40.1564 | 41.191 | 41.1939 | 40.1564 | 40.1564
LINEA AEREA 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras de Suspension | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras de Anclaje | 3 | 50 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414 | 82828.1414
Conductores de Fase | 6 | 50 | 7817.7 | 7827.2982 | 156354 | 78177 | 15881.9262 | 15891.6727 | 8370.1567 | 7817.7 | 7854.7176 | 7817.7 | 7817.7 | 7817.7
Cable de Guardia OPGW | 6 | 50 | 1297.285 | 1297.285 | 25945.7 | 12972.85 | 2594.57 | 2594.57 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285
Cadenas de Suspension | 4 | 30 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837
Cadenas de Anclaje | 4 | 30 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244
Aisladores | 4 | 30 | 2377.3224 | 2380.2412 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2414.8061 | 2416.288 | 2545.3216 | 2377.3224 | 2388.5793 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2377.3224
Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | 4 | 30 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716
Acccesorios Conductor de Fase | 6 | 50 | 86.9114 | 86.9114 | 90.949 | 88.9302 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114
Acccesorios Cable de Guardia | 6 | 50 | 257.9326 | 257.9326 | 828.2951 | 600.1501 | 372.0051 | 372.0051 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326
Puesta a Tierra | 3 | 50 | 1229.286 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746
Accesorios Torre | 3 | 50 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 109798.8585 | 110769.364 | 284515.9622 | 193135.9484 | 120269.9145 | 120281.1429 | 111477.303 | 110756.8471 | 110805.1216 | 110756.8471 | 110756.8471 | 110756.8471
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones de faena |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 700000
Caminos de Acceso | 2 | 50 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5
Servidumbre |  |  | 6956.8979 | 6956.8979 | 139137.9582 | 69568.9791 | 13913.7958 | 13913.7958 | 19582.3793 | 6956.8979 | 19582.3793 | 19582.3793 | 19582.3793 | 19582.3793
Roce y Despeje Franja |  |  | 8840 | 8840 | 176800 | 442000 | 17680 | 17680 | 8840 | 8840 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100
Replanteo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio Suelo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION |  |  | 367592.3979 | 367592.3979 | 667733.4582 | 863364.4791 | 383389.2958 | 383389.2958 | 380217.8793 | 367592.3979 | 43477.8793 | 393477.8793 | 393477.8793 | 743477.8793
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Estructuras | 3 | 50 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854 | 29086.854
Montaje Conductor de fase | 6 | 50 | 3971 | 3971 | 79420 | 39710 | 7942 | 7942 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971
Montaje Cable de Guardia | 6 | 50 | 2145 | 2145 | 42900 | 21450 | 4290 | 4290 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | 4 | 30 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4
Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | 4 | 30 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Excavación | 2 | 50 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111
Hormigon H25 | 2 | 50 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547 | 8777.547
Hormigon H10 | 2 | 50 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907 | 412.9907
Relleno Compactado | 2 | 50 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795 | 7758.3795
Moldaje | 2 | 50 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503 | 275.0503
Armadura | 2 | 50 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321 | 10555.8321
Puesta tierra | 3 | 50 | 1202.46 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543
Terminaciones | 3 | 50 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 294.8358 | 56.8981 | 1961.4583 | 997.5717 | 392.1127 | 439.9122 | 553.4637 | 225.8684 | 1467.2822 | 1484.524 | 1260.3799 | 779.332
|  |  | 163361.734 | 164060.8793 | 282169.4395 | 220045.5529 | 170512.0939 | 170559.8933 | 164557.4448 | 164229.8495 | 165471.2633 | 165488.5052 | 165264.361 | 164783.3132
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGENIERIA
Diseños de Ingeniería Línea de Transmision |  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vida Util Ponderada |  |  | 47.8441 | 47.8648 | 49.1403 | 48.7463 | 48.0195 | 48.0195 | 47.8557 | 47.865 | 47.8644 | 47.865 | 47.865 | 47.865
Promedio | 48.0679
Solo se considearn en la vida util ponderada partidas directament relacioandas con elemento. Se descrtan trasporte, imgenieria, estudios y obras previas, etc
Tampoco se considera el terreno

## Vida Util SSEE y LAT 150
| Categoria | Vida Util | RONCACHO | NUEVA POZO ALMONTE | CONDORES | NUEVA LAGUNAS | KIMAL | MIRAJE | PARINAS | KAPATUR | CUMBRES | ILLAPA | NUEVA CARDONES | NUEVA MAITENCILLO | Categoria | Vida Util Años
SUB-ESTACIONES
EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA 13,8/220 kV
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 170417.8202 | 170627.0501 | 170417.8202 | 170417.8202 | 173104.829 | 173211.0609 | 182460.8074 | 170417.8202 | 171224.7659 | 170417.8202 | 170417.8202 | 170417.8202 | 2 | 50
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 16432.9064 | 16453.0819 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16692.0071 | 16702.2507 | 17594.1775 | 16432.9064 | 16510.7179 | 16432.9064 | 16432.9064 | 16432.9064 | 3 | 50
Malla de Tierra | 6 | 50 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 146587.5 | 4 | 30
Paneles | 8 | 40 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 119602.085 | 5 | 40
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6 | 50
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 2836.7664 | 7 | 20
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 65042.6347 | 8 | 15
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10
Estructuras | 3 | 50 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 27275.0863 | 10 | 40
Transformador de poder 13,8/220 kV | 5 | 40 | 2651712.1795 | 2654967.811 | 2651712.1795 | 2651712.1795 | 2693522.2093 | 2695175.1839 | 2839101.8309 | 2651712.1795 | 2664268.3064 | 2651712.1795 | 2651712.1795 | 2651712.1795 | 11 | 50
[15 empty] | 12 | 15
[15 empty] | 13 | 15
[15 empty] | 14 | 5
[15 empty] | 15 | 5
EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento Principal | 5 | 40 | 349119.0231 | 349547.6529 | 229001.1884 | 349119.0231 | 354623.6464 | 354841.2737 | 373790.3628 | 807351.3473 | 350772.1372 | 349119.0231 | 807351.3473 | 807351.3473
Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | 6 | 50 | 45203.0213 | 45258.5191 | 45203.0213 | 45203.0213 | 45915.7455 | 45943.9234 | 48397.402 | 8283.3651 | 45417.0622 | 45203.0213 | 8283.3651 | 8283.3651
Malla de Tierra | 6 | 50 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 30576 | 37513 | 30576 | 30576 | 37513 | 37513
Paneles | 8 | 15 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085 | 176046.085
Otros | 10 | 40 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776 | 6050.4776
Alumbrado de patio | 10 | 40 | 5479.3126 | 5479.3126 | 6156.9661 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 5479.3126 | 5479.3126 | 2836.7664 | 2836.7664
Conductores de Fuerza y Alumbrado | 6 | 50 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 130085.2693 | 130085.2693 | 48781.976 | 48781.976
Sistema de Comunicaciones | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras | 3 | 50 | 118063.5032 | 118063.5032 | 111754.8712 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 118063.5032 | 118063.5032 | 26152.5903 | 26152.5903
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
INFRAESTRUCTURA SSEE
Terreno SSEE ( 23*25 m2)
Instalaciones de faena |  |  | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258 | 302157.5258
Caminos, urbanización y cierros | 10 | 40 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 209365.525 | 184352.8504 | 209365.525 | 209365.525 | 184352.8504 | 184352.8504
Movimientos de Tierra masivos | 10 | 40 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732 | 54937.732
Alumbrado Exterior | 10 | 40 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4301.0183 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4126.5468 | 4126.5468 | 3328.6824 | 4126.5468 | 4126.5468 | 3328.6824 | 3328.6824
|  |  | 574747.25 | 572210.6329 | 574471.4147 | 574296.9431 | 576806.7912 | 576806.7912 | 574727.2337 | 553315.9433 | 574727.2337 | 574727.2337 | 545713.3118 | 545713.3118
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
Montaje Equipos Principales | 5 | 40 | 172610.2471 | 172610.2471 | 150954.2189 | 172610.2471 | 172610.2471 | 172610.2471 | 172610.2471 | 158905.0967 | 172610.2471 | 172610.2471 | 158905.0967 | 158905.0967
Montaje Estructuras | 3 | 50 | 106163.9881 | 106163.9881 | 104606.3081 | 106163.9881 | 106163.9881 | 106163.9881 | 106163.9881 | 41880.8976 | 106163.9881 | 106163.9881 | 41880.8976 | 41880.8976
Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | 6 | 50 | 74723.0719 | 74723.0719 | 70185.2137 | 74723.0719 | 74723.0719 | 74723.0719 | 74723.0719 | 39928.5713 | 74723.0719 | 74723.0719 | 39928.5713 | 39928.5713
Fundaciones | 2 | 50 | 318852.4907 | 318852.4907 | 311837.5434 | 318852.4907 | 318852.4907 | 318852.4907 | 318852.4907 | 139808.9979 | 318852.4907 | 318852.4907 | 139808.9979 | 139808.9979
Canalizaciones | 2 | 50 | 16986.474 | 16986.474 | 16545.3941 | 16986.474 | 16986.474 | 16986.474 | 16986.474 | 14908.4979 | 16986.474 | 16986.474 | 14908.4979 | 14908.4979
Montaje Cables de Fuerza y Control | 6 | 50 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 19966.5762 | 11647.1695 | 19966.5762 | 19966.5762 | 11647.1695 | 11647.1695
Montaje Paneles | 8 | 15 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321 | 66599.1321
Montaje | 10 | 40 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526 | 5310.5526
Montaje malla de puesta a Tierra | 6 | 50 | 80017.5063 | 80017.5063 | 80017.5063 | 80017.5063 | 80017.5063 | 80017.5063 | 80017.5063 | 82808.8337 | 80017.5063 | 80017.5063 | 82808.8337 | 82808.8337
Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 22113.4814 | 4267.514 | 19115.2986 | 33881.4745 | 23535.9861 | 23923.9419 | 41511.2722 | 15967.6043 | 110050.1327 | 111343.3188 | 89101.6696 | 55094.3292
INGENIERIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseños de Ingeniería Subestaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243 | 170248.6243
Vida Util Ponderada |  |  | 41.1342 | 41.1335 | 41.131 | 41.1342 | 41.125 | 41.1247 | 41.0945 | 40.196 | 41.1314 | 41.1342 | 40.196 | 40.196
Promedio | 40.8942
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINEA AEREA 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuras de Suspension | 3 | 50 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556 | 91110.9556
Estructuras de Anclaje | 3 | 50 | 11216.7 | 11230.4713 | 224334 | 112167 | 22787.1115 | 22801.0956 | 12009.3552 | 11216.7 | 11269.8122 | 11216.7 | 11216.7 | 11216.7
Conductores de Fase | 6 | 50 | 1297.285 | 1297.285 | 25945.7 | 12972.85 | 2594.57 | 2594.57 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285 | 1297.285
Cable de Guardia OPGW | 6 | 50 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837 | 648.6837
Cadenas de Suspension | 4 | 30 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244 | 11455.1244
Cadenas de Anclaje | 4 | 30 | 2377.3224 | 2380.2412 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2414.8061 | 2416.288 | 2545.3216 | 2377.3224 | 2388.5793 | 2377.3224 | 2377.3224 | 2377.3224
Aisladores | 4 | 30 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716 | 300.4716
Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | 4 | 30 | 86.9114 | 86.9114 | 90.949 | 88.9302 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114 | 86.9114
Acccesorios Conductor de Fase | 6 | 50 | 257.9326 | 257.9326 | 828.2951 | 600.1501 | 372.0051 | 372.0051 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326 | 257.9326
Acccesorios Cable de Guardia | 6 | 50 | 1229.286 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746 | 2187.2746
Puesta a Tierra | 3 | 50 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Accesorios Torre | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121480.6727 | 122455.3513 | 360778.7764 | 235408.7626 | 135457.9139 | 135473.38 | 123399.3157 | 122438.6613 | 122503.0303 | 122438.6613 | 122438.6613 | 122438.6613
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones de faena |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 700000
Caminos de Acceso |  |  | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5 | 1795.5
Servidumbre | 2 | 50 | 6956.8979 | 6956.8979 | 139137.9582 | 69568.9791 | 13913.7958 | 13913.7958 | 19582.3793 | 6956.8979 | 19582.3793 | 19582.3793 | 19582.3793 | 19582.3793
Roce y Despeje Franja |  |  | 8840 | 8840 | 176800 | 442000 | 17680 | 17680 | 8840 | 8840 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100
Replanteo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio Suelo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION |  |  | 367592.3979 | 367592.3979 | 667733.4582 | 863364.4791 | 383389.2958 | 383389.2958 | 380217.8793 | 367592.3979 | 43477.8793 | 393477.8793 | 393477.8793 | 743477.8793
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Estructuras |  |  | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394 | 31995.5394
Montaje Conductor de fase | 3 | 50 | 3971 | 3971 | 79420 | 39710 | 7942 | 7942 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971
Montaje Cable de Guardia | 6 | 50 | 2145 | 2145 | 42900 | 21450 | 4290 | 4290 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | 4 | 30 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4 | 5036.4
Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | 4 | 30 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Excavación | 4 | 30 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111 | 9924.6111
Hormigon H25 | 2 | 50 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017 | 9655.3017
Hormigon H10 | 2 | 50 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898 | 454.2898
Relleno Compactado | 2 | 50 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174 | 8534.2174
Moldaje | 2 | 50 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553 | 302.5553
Armadura | 2 | 50 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153 | 11611.4153
Puesta tierra | 2 | 50 | 1202.46 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543
Terminaciones | 3 | 50 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Servicios de ingeniería asociados a la construcción | 3 | 50 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735
Servicios de carga, transporte y descarga |  |  | 294.8358 | 56.8981 | 1961.4583 | 997.5717 | 392.1127 | 439.9122 | 553.4637 | 225.8684 | 1467.2822 | 1484.524 | 1260.3799 | 779.332
|  |  | 169048.3993 | 169747.5446 | 287856.1048 | 225732.2182 | 176198.7593 | 176246.5587 | 170244.1102 | 169916.5149 | 171157.9287 | 171175.1705 | 170951.0264 | 170469.9785
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGENIERIA
Diseños de Ingeniería Línea de Transmision |  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801 | 60803.0801
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vida Util Ponderada |  |  | 47.7201 | 47.7362 | 49.1978 | 48.7851 | 47.9352 | 47.9352 | 47.8339 | 47.7363 | 47.8382 | 47.8385 | 47.8385 | 47.8385
Promedio | 48.3598
Solo se considearn en la vida util ponderada partidas directament relacioandas con elemento. Se descrtan trasporte, imgenieria, estudios y obras previas, etc
Tampoco se considera el terreno

## Cotizaciones BESS
P | E Solicitada | Cot 1 | Cot 2 | Cot 3 |  | Cot 1 | Cot 2 | Cot 3
70 | 280 | 44800000 | 43387344 | 36792158.05 |  | 158.3598 | 147 | 116.4511
120 | 480 | 76800000 | 74284392 | 62384936.01 |  | 159.0062 | 147 | 115.1821
150 | 600 | 96000000 | 88200000 | 68785800 |  | 160 | 147 | 114.643
|  | Usados | [5 empty] | Base
|  | 280000 | 480000 | 600000 |  |  |  | 315945 | 541620 | 600000
Transporte Sitio (eq ppal) |  | 2228855.996 | 3820895.996 | 4776119.996 |  | Dato Cot 3 |  | 2514985.91 | 4311404.42 | 4776119.996 | Dato Cot 3
Soporte Puesta en Marcha (Eq ppal) |  | 401277 | 647437 | 795133 |  | Dato Cot 3 |  | 445530 | 723299 | 795133 | Dato Cot 3
| 313.44 | 539.11 | 672
| 70 | 120 | 150
LTSA | 3680 | 3290 | 3060.3496
| 1153459.2 | 1773671.9 | 2056554.9312
|  | 70,73 MW@4 hr | 70,20 MW@6 hr | 120,75 MW@4 hr | 120,75 MW@6 hr | 150 MW@4 hr | 150 MW@6 hr
C1 | Energía (MWh) | 282900 | 420900 | 483000 | 724500 | 600000 | 900000
| Potencia (kW) | 70725 | 70150 | 120750 | 120750 | 150000 | 150000
|  | 73,79 MW@4 hr | 73,04 MW@6 hr | 126,33 MW@4 hr | 125,22 MW@6 hr | 150 MW@4 hr | 150 MW@6 Hhr
C2 | Energía (MWh) | 295152 | 438256 | 505336 | 751296 | 600000 | 900000
| Potencia (kW) | 73788 | 73043 | 126334 | 125216 | 150000 | 150000
|  | 78,99 MW@4 hr | 78,57 MW@6 hr | 135,41MW@4 hr | 135,41MW@6 hr | 150 MW@4 hr | 150 MW@6 Hhr
C3 | Energía (MWh) | 315945 | 471410 | 541620 | 812430 | 600000 | 900000
| Potencia (kW) | 78986 | 78568 | 135405 | 135405 | 150000 | 150000
Precios FOB Adpotado
| Caso | E Solicitada | USD | USD/kwh | USD/kw
| 70 | 280 | 32606321.5243 | 116.4511 | 465.8046
| 120 | 480 | 55287414.2107 | 115.1821 | 460.7285
| 150 | 600 | 68785800 | 114.643 | 458.572
[13 empty] | 70 | 120 | 150
[12 empty] | 4 | 116.4511 | 115.1821 | 114.643
[12 empty] | 6 | 108.9256 | 107.307 | 106.33
P | E Solicitada | Cot 1 | Cot 2 | Cot 3 |  | Cot 1 | Cot 2 | Cot 3
70 | 420 | 67200000 | 64423632 | 51348598.05 |  | 159.6579 | 147 | 108.9256
120 | 720 | 115200000 | 110440512 | 87179429.41 |  | 159.0062 | 147 | 107.307
150 | 900 | 144000000 | 132300000 | 95697000 |  | 160 | 147 | 106.33 |  |  |  | Caso 70 | -3.7628 | 131.5023
[12 empty] | Caso 120 | -3.9376 | 130.9323
[12 empty] | Caso 150 | -4.1565 | 131.269
Base
[8 empty] | 471410 | 541620 | 900000
[6 empty] | Dato Cot 3 |  | 3712147.91 | 6461339.38 | 7164179.996 | Despacho a Sitio
[6 empty] | Dato Cot 3 |  | 637977 | 1054853 | 1164373 | Soprte instalacion y comisioning

## Resumen CF
Subestacion | 70 | 120 | 150
Roncacho 220 | 1743115.5311 | 2432401.2986 | 2849918.4127
Condores 220 | 1918095.0128 | 2608797.1303 | 3029905.442 | Costo Fijos Central Solar Fotovoltaica + BESS
Nueva Pozo Almonte 220 | 1851999.5589 | 2532779.5103 | 2953715.8344 | Tamaño Unidad de Punta | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Nueva Lagunas 220 | 1879551.7848 | 2570174.9389 | 2991275.1234 | CF Personal CSF + BESS | 737353.4124 | 737353.4124 | 737353.4124
Kimal 220 | 1990346.5105 | 2682781.194 | 3108798.8935 | CF Operación + Terreno + Lavado Paneles | 703000 | 1200000 | 1500000
Miraje 220 | 1990352.0052 | 2682787.7574 | 3108806.9219 | CF - Consumos en Vacio Unidad | 27758.304 | 40303.872 | 47465.712
Kapatur 220 | 1985770.1084 | 2678176.3461 | 3104108.4323 | CF. OP SSEE | 30692.2659 | 30692.2659 | 30692.2659
Parinas 220 | 1986429.7927 | 2679104.238 | 3105203.3092 | CF. OP LAT | 7762.3132 | 7762.3132 | 7762.3132
Cumbres 220 | 1868170.8424 | 2559192.4837 | 2981306.6693 | Total | 1498803.9823 | 2008349.5503 | 2315511.3903
Illapa 220 | 1869309.3431 | 2560287.6631 | 2982400.1476
Nueva Cardones 220 | 1868775.1687 | 2560048.7596 | 2982079.4679 | Peso Mano de Obra CF Central | 64.73%
Nueva Maitencillo 220 | 1869915.8348 | 2561155.5135 | 2983106.4582 | Peso Mano de Obra CF SSEE | 14.95%
|  |  |  | Peso Mano de Obra CF LAT | 21.58%
Subestacion | 70 | 120 | 150 |  | 2.488% | 2.265% | 2.127%
Roncacho 220 | 1433989.5237 | 1943535.0917 | 2250696.9317 |  | 1153459.2 | 1773671.9 | 2056554.9312
Condores 220 | 1601230.1118 | 2110775.6798 | 2417937.5198
Nueva Pozo Almonte 220 | 1526696.5052 | 2036242.0732 | 2343403.9132
Nueva Lagunas 220 | 1562001.8978 | 2071547.4658 | 2378709.3058
Kimal 220 | 1665282.8252 | 2174828.3932 | 2481990.2332
Miraje 220 | 1665282.8252 | 2174828.3932 | 2481990.2332
Kapatur 220 | 1661126.739 | 2170672.307 | 2477834.147
Parinas 220 | 1661126.739 | 2170672.307 | 2477834.147
Cumbres 220 | 1551917.9026 | 2061463.4706 | 2368625.3106
Illapa 220 | 1551917.9026 | 2061463.4706 | 2368625.3106
Nueva Cardones 220 | 1551917.9026 | 2061463.4706 | 2368625.3106
Nueva Maitencillo 220 | 1551917.9026 | 2061463.4706 | 2368625.3106

## CF FV
Costo Fijos Sistema híbrido Central Solar Fotovoltaica + BESS
CASO | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Mantenimiento BOP | 70000 | 120000 | 150000
Lavado Paneles | 423000 | 720000 | 900000
Arriendo Terreno | 210000 | 360000 | 450000
CF CSF + BESS US/año | 703000 | 1200000 | 1500000
Contrato Mantenimiento BESS | 1153459.2 | 1773671.9 | 2056554.9312
Total | 703000 | 1200000 | 1500000

## CF Op. BESS 70-120-150
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN
Personal | Cantidad | Unitario | US$
Gerente Planta | 1 | 4710.4636 | 4710.4636 |  | Valor dólar | 772.65
Administrativo técnico | 1 | 1614.3842 | 1614.3842 |  | Valor UF | 28324.5539
Jefes de Turno | 5 | 3317.2279 | 16586.1394 |  | Valor Euro | 857.93
Operadores | 5 | 2510.0358 | 12550.1788
Tecnico electromecánico mantenimiento | 1 | 2156.1981 | 2156.1981
Técnico en instrumentación y control | 1 | 2156.1981 | 2156.1981
Total Costos Personal, US$/mes |  |  | 39773.5622
Gastos Generales (teléfono, papel, internet, movilización) | gl |  | 895.6515
Elementos de seguridad | gl |  | 1072.5703
Arriendos (oficina, vehículo, etc.) | gl |  | 3140.3091
Provisión de Servicios de planta (subcontratistas técnicos) | gl |  | 7165.2122
Servicios Generales (aseo, seguridad, etc.) (4 guardias, 1 aseador) | gl |  | 9398.8123
Total Gastos Generales, US$/mes |  |  | 21672.5555
Peso M.O. CF Central
Total costos fijos, US$/mes |  |  | 61446.1177 | 64.73%
Fuente: Información de KREA

## CF. OP SSEE y L AT
COSTOS MANTENIMIENTO LINEAS Y SS EE AT
|  | $/US$: | 907.99 | 2024-01-01
Costo de Cuadrilla de Mantención Línea |  | Diario | Año
1 Técnico Electricista (Capataz) | $ | 161.4384 | 807.1921
1 Chofer | $ | 101.7283 | 508.6416
1 Operador limpeza | $ | 71.8733 | 359.3664
Alimentación personal | $ | 63.0273 | 315.1366
Camión Lavador | $ | 555.0828 | 2775.414
Camioneta | $ | 98.4111 | 492.0555
Insumos | $ | 142.6408 | 713.204
Total Valor Cuadrilla | $ | 1194.202 | 5971.0102
GG y Utilidad Contratista (30%) | $ | 358.2606 | 1791.3031
Costo Total | $ | 1552.4626 | 7762.3132 | 172.4958
Total US$ | US$ | 1552.4626 | 7762.3132 | 21.58%
Costo de Cuadrilla de Mantención Subestaciones |  | Diario | X 9 días | Año
1 Técnico Electricista (Capataz) | $ | 161.4384 | 1452.9458 | 1452.9458
1 Electricista Mantenimiento | $ | 101.7283 | 915.5549 | 915.5549
1 Ayte. Electricista | $ | 63.0273 | 567.246 | 567.246
Alimentación personal | $ | 63.0273 | 567.246 | 567.246
Camioneta | $ | 98.4111 | 885.6998 | 885.6998
Equipamiento de pruebas y mediciones | $ | 87.3537 | 786.183 | 786.183
Insumos | $ | 159.2269 | 1433.0424 | 1433.0424
Total Valor Cuadrilla | $ | 734.2131 | 6607.9179 | 6607.9179
GG y Utilidad Contratista (30%) | $ | 220.2639 | 1982.3754 | 1982.3754
Costo Total | $ | 786 | 8590.2933 | 8590.2933
Total US$ | US$ | 786 | 8590.2933 | 8590.2933
Costo de Arriendo Terreno e Instalaciones Com. $ |  | Mensual | Año | Año US | Peso M.O. SSEE
|  | 1672364.1731 | 20068370.0772 | 22101.9726 | 14.95%
Note on G3: haguero:No Modificar
Note on G4: haguero: Costo estimado por km de linea

## CF - Consumos en Vacio Unidad
Tamaño MW | Perdidas Vacio Transformador kW | Horas | Consumo MWh | Costo Energia US/MWh | Costo Perdidas US$
70 | 56.2 | 8232 | 462.6384 | 60 | 27758.304
120 | 81.6 | 8232 | 671.7312 | 60 | 40303.872
150 | 96.1 | 8232 | 791.0952 | 60 | 47465.712
Tamaño MW | Perdidas Vacio Trafo kW | Horas |  | Costo Energia US/MWh | Costo Perdidas
70 | 56.2 | 8232 | 462.6384 | 60 | 27758.304
120 | 81.6 | 8232 | 671.7312 | 60 | 40303.872
150 | 96.1 | 8232 | 791.0952 | 60 | 47465.712
Periodo Control HP SEN
18:00 - 22:00 hr. Días hábiles Abril - Septiembre
| HP | Días Hab. Mes | Meses | Total HP
| 4 | 22 | 6 | 528

## Data SSEE
Subestacion | Estado | Configuracion | Tecnologia | ID | Terreno | Precio Terreno | Longitud Gasoducto | Servidumbre gasoducto US$/m2 | Servidumbre linea US$/m2 | Distancia Puerto | Distancia UP |  | Altura [m]
Roncacho 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 7.2346 | 429 | 0.34784 | 0.34784 | 85.5 | 0.5 | 85 | 830
Nueva Pozo Almonte 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 2.8231 | 286 | 0.34784 | 0.34784 | 16.5 | 0.5 | 16 | 1020
Condores 220 | Existente | Doble Barra y Transferencia | Convencional | CONV.DByT | 575 | 6.4515 | 236.5 | 0.34784 | 0.34784 | 75 | 10 | 65 | 570
Nueva Lagunas 220 | Futura | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 6.4515 | 176 | 0.34784 | 0.34784 | 131 | 1 | 130 | 950
Kimal 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 10.8165 | 3.3 | 0.34784 | 0.34784 | 91 | 1 | 90 | 1255
Miraje 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 10.8165 | 0.44 | 0.34784 | 0.34784 | 92.5 | 0.5 | 92 | 1265
Kapatur 220 | Existente | Interruptor y Medio | GIS | GIS | 575 | 14.8507 | 1.65 | 0.34784 | 0.34784 | 65.5 | 0.5 | 65 | 128
Parinas 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 7.1998 | 58.3 | 0.97912 | 0.97912 | 160.5 | 0.5 | 160 | 2113
Cumbres 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 7.1998 | 220 | 0.97912 | 0.97912 | 425.5 | 0.5 | 425 | 1077
Illapa 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 7.1998 | 231 | 0.97912 | 0.97912 | 430.5 | 0.5 | 430 | 807
Nueva Cardones 220 | Existente | Interruptor y Medio | GIS | GIS | 575 | 1.6287 | 385 | 0.97912 | 0.97912 | 365.5 | 0.5 | 365 | 753
Nueva Maitencillo 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | GIS | 575 | 1.6287 | 440 | 0.97912 | 0.97912 | 226 | 1 | 225 | 314
Nueva Pan de Azúcar 220 | Existente | Interruptor y Medio | GIS | GIS | 575 | 20.1044 | 330 | 0.97912 | 0.97912 | 26 | 1 | 25 | 177
Nogales 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 2.2301 | 29.7 | 1.7135 | 1.7135 | 85 | 5 | 80 | 226
Lo Aguirre 220 | Existente | Interruptor y Medio | GIS | GIS | 575 | 10.9668 | 11 | 1.7135 | 1.7135 | 119 | 25 | 94 | 483
Candelaria 220 | Existente | Doble Barra | Convencional | CONV.DB | 575 | 1.3949 | 1.65 | 1.7135 | 1.7135 | 136 | 1 | 135 | 664
Entre Rios 220 | Existente | Interruptor y Medio | Convencional | CONV.IyM | 575 | 0.67655 | 11 | 1.6362 | 1.6362 | 141 | 1 | 140 | 164
Ciruelos 220 | Existente | Barra Simple y Transferencia | Convencional | CONV.BSyT | 575 | 0.83525 | 302.5 | 1.6362 | 1.6362 | 291 | 1 | 290 | 35
Tineo 220 | Existente | Interruptor y Medio | Hibrida | GIS | 575 | 7.3335 | 528 | 1.6362 | 1.6362 | 76 | 1 | 75 | 142
Puerto Montt 220 | Existente | Doble Barra y Transferencia | Convencional | CONV.DByT | 575 | 7.3335 | 550 | 1.6362 | 1.6362 | 8 | 5 | 3 | 130
85
16
65
130
90
92
65
160
425
430
365
225
25
80
94
135
140
290
75
3
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considera un 10 % de margen

## Seguros
Subestacion | 70 | 120 | 150
Roncacho 220 | 309126.0073 | 488866.2069 | 599221.481 | Tasa | CANDELARIA | NUEVA CHARRUA ( ENTRE RIOS) | CIRUELOS | NUEVA PUERTO MONTT (TINEO)
Condores 220 | 316864.901 | 498021.4504 | 611967.9222 | 0.3%
Nueva Pozo Almonte 220 | 325303.0537 | 496537.4372 | 610311.9213
Nueva Lagunas 220 | 317549.887 | 498627.4731 | 612565.8176
Kimal 220 | 325063.6853 | 507952.8008 | 626808.6603
Miraje 220 | 325069.18 | 507959.3643 | 626816.6887
Kapatur 220 | 324643.3694 | 507504.0391 | 626274.2854
Parinas 220 | 325303.0537 | 508431.931 | 627369.1622
Cumbres 220 | 316252.9398 | 497729.0131 | 612681.3587
Illapa 220 | 317391.4405 | 498824.1925 | 613774.8369
Nueva Cardones 220 | 316857.2661 | 498585.289 | 613454.1573
Nueva Maitencillo 220 | 317997.9322 | 499692.0429 | 614481.1476

## Perdidas
Tamaño (MW) | Eficiencia Trafo % | Perdidas LAT kw/km | Roncacho 220 | Condores 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Nueva Lagunas 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Kapatur 220 | Parinas 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220 | Nueva Pan de Azúcar 220 | Nogales 220 | Lo Aguirre 220 | Candelaria 220 | Entre Rios 220 | Ciruelos 220 | Tineo 220 | Puerto Montt 220
70 | 99.6% | 11.35 | 285.675 | 285.675 | 393.5 | 291.35 | 291.35 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 285.675 | 291.35 | 291.35 | 336.75 | 393.5 | 285.675 | 285.675 | 291.35 | 285.675 | 291.35
120 | 99.65% | 33.38 | 436.69 | 436.69 | 753.8 | 453.38 | 453.38 | 436.69 | 436.69 | 436.69 | 436.69 | 436.69 | 436.69 | 453.38 | 453.38 | 586.9 | 753.8 | 436.69 | 436.69 | 453.38 | 436.69 | 453.38
150 | 99.65% | 52.16 | 551.08 | 551.08 | 1046.6 | 577.16 | 577.16 | 551.08 | 551.08 | 551.08 | 551.08 | 551.08 | 551.08 | 577.16 | 577.16 | 785.8 | 1046.6 | 551.08 | 551.08 | 577.16 | 551.08 | 577.16
| Tamaño Unidad de Punta |  |  | Tamaño Unidad de Punta |  |  | Tamaño Unidad de Punta
| 70 [MW] | 120 [MW] | 150 [MW] | 70 [MW] | 120 [MW] | 150 [MW] | 70 [MW] | 120 [MW] | 150 [MW]
SUBESTACIÓN | Pérdidas Línea [kW] |  |  | Pérdidas Transformador [kW] |  |  | Pérdidas Totales [kW]
Roncacho 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Condores 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Nueva Pozo Almonte 220 | 113.5 | 333.8 | 521.6 | 280 | 420 | 525 | 393.5 | 753.8 | 1046.6
Nueva Lagunas 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16
Kimal 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16
Miraje 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Kapatur 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Parinas 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Cumbres 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Illapa 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Nueva Cardones 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Nueva Maitencillo 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16
Nueva Pan de Azúcar 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16
Nogales 220 | 56.75 | 166.9 | 260.8 | 280 | 420 | 525 | 336.75 | 586.9 | 785.8
Lo Aguirre 220 | 113.5 | 333.8 | 521.6 | 280 | 420 | 525 | 393.5 | 753.8 | 1046.6
Candelaria 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Entre Rios 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Ciruelos 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16
Tineo 220 | 5.675 | 16.69 | 26.08 | 280 | 420 | 525 | 285.675 | 436.69 | 551.08
Puerto Montt 220 | 11.35 | 33.38 | 52.16 | 280 | 420 | 525 | 291.35 | 453.38 | 577.16

## LAT
|  | Dólar | 907.99
|  | UF | 36805.7258 |  |  | SING | SING | SING | SING | SING | SING | SING | SN | SN | SN | SN | SN | SC | SC | SC | SC | SS | SS | SS | SS
1 | [5 empty] | Roncacho 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Condores 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Parinas 220 | Kapatur 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220 | Nueva Pan de Azúcar 220 | Nogales 220 | Nueva Lagunas 220 | Lo Aguirre 220 | Candelaria 220 | Entre Rios 220 | Ciruelos 220 | Puerto Montt 220 | Tineo 220
2
3 |  | Torres Suspension |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Torres A Liviano | bar: SING to SS
5 |  | Torres A Pesado |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 |  | Longitud km |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
7
8 | SUMINISTRO
9 |  | Cantidades
10
11 | 1 | Estructuras de Suspension | Tons |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Estructuras de Anclaje | Tons |  |  | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558
13 | 2.1 | Estructuras de Anclaje liviana | Tons |  |  | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504
14 | 2.2 | Estructuras de Anclaje Pesada | Tons |  |  | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054
15 | 2 | Conductores de Fase | km |  |  | 1.65 | 1.65 | 33 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 3.3 | 16.5 | 33 | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 1.65 | 3.3
16 | 3 | Cable de Guardia OPGW | km |  |  | 0.55 | 0.55 | 11 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 11 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 1.1
17 | 4 | Cadenas de Suspension | c/u |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
18 | 5 | Cadenas de Anclaje | c/u |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 6 | Aisladores | c/u |  |  | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
20 | 7 | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl | bar: SING to SS
21 | 8 | Acccesorios Conductor de Fase | gl | bar: SING to SS
22 | 9 | Acccesorios Cable de Guardia | gl | bar: SING to SS
23 | 10 | Puesta a Tierra | kg |  |  | 63.3 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63 | 112.63
24 | 10.1 | Puesta a Tierra T Suspension | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 10.2 | Puesta a Tierra T A Liviano | kg |  |  | 21.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
26 | 10.3 | Puesta a Tierra T A Pesado | kg |  |  | 42.2 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53
27 | 11 | Accesorios Torre | Torre |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28
29 |  | Precio Unitarios
30 |  |  |  |  | USD
31 | 1 | Estructuras de Suspension | Tons |  | USD | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414 | 2573.8414
32 | 2 | Estructuras de Anclaje | Tons |  | USD | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558 | 5888.7558
33 | 2 | Conductores de Fase | km | FLINT | USD | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600
34 | 3 | Cable de Guardia OPGW | km |  | USD | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290
35 | 4 | Cadenas de Suspension | c/u |  | USD | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93
36 | 5 | Cadenas de Anclaje | c/u |  | USD | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86 | 617.86
37 | 6 | Aisladores | c/u |  | USD | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52
38 | 7 | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl |  | USD | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72
39 | 9.1 | Conjunto de anclaje | c/u | 48.62 | USD | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72
40 | 9.2 | Conjunto de suspension | c/u | 200.32 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8 | Acccesorios Conductor de Fase | gl |  | USD | 84.38 | 84.38 | 88.3 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 86.34 | 88.3 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38
42 |  | Empalmes | c/u | 0.98 | USD | 0.98 | 0.98 | 4.9 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.94 | 4.9 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
43 |  | Performadas | c/u | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Amortiguadores | c/u | 6.95 | USD | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4
45 | 9 | Acccesorios Cable de Guardia | gl |  | USD | 250.42 | 250.42 | 804.17 | 361.17 | 361.17 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 361.17 | 361.17 | 582.67 | 804.17 | 250.42 | 250.42 | 361.17 | 250.42 | 361.17
46 | 9.3 | Amortiguador Stockbridge OPGW | c/u | 7.23 |  | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92
47 | 9.4 | Cajas Empalme | c/u | 110.75 |  | 221.5 | 221.5 | 775.25 | 332.25 | 332.25 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 332.25 | 332.25 | 553.75 | 775.25 | 221.5 | 221.5 | 332.25 | 221.5 | 332.25
48 | 10 | Puesta a Tierra | m |  | Pesos | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42
49 | 11 | Accesorios Torre | Torre |  | Pesos | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
50
51
52 |  | Conductores de Fase | km | GREELEY | USD | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
53 |  | Conductores de Fase | km | ESPECIAL | USD | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
54
55
56 | OOCC y Montaje
57 |  | Cantidades
58
59 |  | Montaje Estructuras | Ton |  |  | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558
60 |  | Montaje Conductor de fase | km-linea |  |  | 0.55 | 0.55 | 11 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 11 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 1.1
61 |  | Montaje Cable de Guardia | km |  |  | 0.55 | 0.55 | 11 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 11 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 1.1
62 |  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
64 |  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
65 |  | Excavación | m3 |  |  | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469 | 220.5469
66 |  | Hormigon H25 | m3 |  |  | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414 | 57.9414
67 |  | Hormigon H10 | m3 |  |  | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429
68 |  | Relleno Compactado | m3 |  |  | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158 | 159.0158
69 |  | Moldaje | m2 |  |  | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714 | 36.7714
70 |  | Armadura | kg |  |  | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029 | 3743.2029
71 |  | Puesta tierra | gl | bar: SING to SS
72 |  | Terminaciones | Torre |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
73 |  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | bar: SING to SS
74
75
76
77 |  | Precio Unitarios
78
79 |  | Montaje Estructuras | Ton |  |  | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130
80 |  | Montaje Conductor de fase | km |  |  | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220 | 7220
81 |  | Montaje Cable de Guardia | km |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
82 |  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre |  |  | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4 | 839.4
83 |  | Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre |  |  | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8 | 1678.8
84 |  | Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
85 |  | Excavación | m3 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
86 |  | Hormigon H25 | m3 |  |  | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 151.49
87 |  | Hormigon H10 | m3 |  |  | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37
88 |  | Relleno Compactado | m3 |  |  | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79
89 |  | Moldaje | m2 |  |  | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48
90 |  | Armadura | kg |  |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82
91 |  | Puesta tierra | gl |  |  | 1202.46 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543 | 2139.543
92 |  | Terminaciones | Torre |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
93 |  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl |  |  | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735 | 81070.7735
94
95
96
97 |  | Cantidades
98
99 |  | Instalaciones de faena | gl |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 |  | Caminos de Acceso | m |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
101 |  | Servidumbre | m2 |  |  | 20000 | 20000 | 400000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 200000 | 400000 | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000
102 |  | Roce y Despeje Franja | m2 |  |  | 2000 | 2000 | 40000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 100000 | 200000 | 10000 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000
103 |  | Replanteo | km |  |  | 0.5 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
104 |  | Ensayos de Suelo | Torre |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
105
106
107 |  | Precio Unitarios
108 |  | Instalaciones de faena | gl |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
109 |  | Caminos de Acceso | m |  |  | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99
110 |  | Servidumbre | m2 |  |  | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla | de tabla
111 |  | Roce y Despeje Franja | m2 |  |  | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42
112 |  | Replanteo | km |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Ensayos de Suelo | Torre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HH
| Ingenieria |  | 60803.0801

## Costos LAT 2024
Equipos y Materiales
Item | Unidad | Moneda | Valor
Estructuras de Suspension | Tons | USD | 2573.8414
Estructuras de Anclaje | Tons | USD | 5888.7558
Conductores de Fase (FLINT) | km | USD | 4600
Cable de Guardia OPGW | km | USD | 2290
Cadenas de Suspension | c/u | USD | 209.93
Cadenas de Anclaje | c/u | USD | 617.86
Aisladores | c/u | USD | 6.52
OPGW
Conjunto de anclaje | c/u | USD | 48.62
Conjunto de suspension | c/u | USD | 200.32
Acccesorios Conductor de Fase
Empalmes | c/u | USD | 0.98
Performadas | c/u | USD | 0
Amortiguadores | c/u | USD | 6.95
Acccesorios Cable de Guardia
Amortiguador Stockbridge OPGW | c/u | USD | 7.23
Cajas Empalme | c/u | USD | 110.75
Conductores de Fase GREELEY | km | USD | 6600
Conductores de Fase | km | USD | 7000
Pletina de acero galvanizado | kg | USD | 19.42
COSTOS MONTAJE
Montaje Estructuras | Ton |  | 2130
Montaje Conductor de fase | km |  | 7220 | Promedio
Montaje Cable de Guardia | km |  | 3900
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre |  | 839.4
Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre |  | 1678.8
Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre |  | 350 | Estimativo
Excavación | m3 |  | 45 | Promedio
Hormigon H25 | m3 |  | 151.49
Hormigon H10 | m3 |  | 113.37
Relleno Compactado | m3 |  | 48.79
Moldaje | m2 |  | 7.48
Armadura | kg |  | 2.82
Puesta tierra | gl |  | 0
Terminaciones | Torre |  | 600 | Estimativo
Accesorios Torre | Torre |  | 500 | Estimativo
Puesta tierra | kg |  | 18.9962
OTROS COSTOS
Instalaciones de faena | gl | USD | 350000 | Estimativo
Caminos de Acceso | m | USD | 3.99
Servidumbre | m2 | USD
Roce y Despeje Franja | m2 | USD | 4.42

## Transporte LAT
|  | Dólar | 907.99
|  | UF | 36805.7258
1 | [5 empty] | Roncacho 220 | Nueva Pozo Almonte 220 | Condores 220 | Kimal 220 | Miraje 220 | Parinas 220 | Kapatur 220 | Cumbres 220 | Illapa 220 | Nueva Cardones 220 | Nueva Maitencillo 220 | Nueva Pan de Azúcar 220 | Nogales 220 | Nueva Lagunas 220 | Lo Aguirre 220 | Candelaria 220 | Entre Rios 220 | Ciruelos 220 | Puerto Montt 220 | Tineo 220
2
3 |  | Torres Suspension |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
4 |  | Torres A Liviano |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
5 |  | Torres A Pesado |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
6 |  | Longitud km |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
7
8 | PESO Transporte LAT
9 |  | Cantidades
10 |  |  |  | Pesos Unit (Tons)
11 | 1 | Estructuras de Suspension | Tons |  |  | 0 | 0 | 35.3913 | 1.8627 | 3.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627 | 93.135 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627 | 16.7643
12 | 2 | Estructuras de Anclaje | Tons |  |  | 13.6558 | 13.6558 | 42.0086 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 99.1776 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 13.6558 | 26.5593
13 | 2.1 | Estructuras de Anclaje liviana | Tons |  |  | 4.0504 | 4.0504 | 32.4032 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 60.756 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 4.0504 | 12.1512
14 | 2.2 | Estructuras de Anclaje Pesada | Tons |  |  | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 38.4216 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 9.6054 | 14.4081
15 | 2 | Conductores de Fase | Tons |  |  | 1.7078 | 1.7078 | 34.155 | 3.4155 | 3.4155 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 3.4155 | 3.4155 | 17.0775 | 85.3875 | 3.4155 | 3.4155 | 3.4155 | 3.4155 | 17.0775
16 | 3 | Cable de Guardia OPGW | Tons |  |  | 0.2662 | 0.2662 | 5.324 | 0.5324 | 0.5324 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2662 | 0.2662 | 0.5324 | 0.5324 | 2.662 | 13.31 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5324 | 2.662
17 | 4 | Cadenas de Suspension | Tons |  |  | 0.069 | 0.069 | 1.541 | 0.138 | 0.207 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 3.979 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.759
18 | 5 | Cadenas de Anclaje | Tons |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.38 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36
19 | 6 | Aisladores | Tons |  |  | 0.018738 | 0.018738 | 0.15685 | 0.023706 | 0.028674 | 0.018738 | 0.018738 | 0.018738 | 0.018738 | 0.018738 | 0.018738 | 0.023706 | 0.023706 | 0.023706 | 0.39206 | 0.023706 | 0.023706 | 0.023706 | 0.023706 | 0.082188
20 | 10 | Puesta a Tierra | Tons |  |  | 0.16692 | 0.16692 | 1.4326 | 0.21382 | 0.26073 | 0.16692 | 0.16692 | 0.16692 | 0.16692 | 0.16692 | 0.16692 | 0.21382 | 0.21382 | 0.21382 | 3.6014 | 0.21382 | 0.21382 | 0.21382 | 0.21382 | 0.75277
21 | 10.1 | Puesta a Tierra T Suspension | m |  |  | 0 | 0 | 601.35 | 31.65 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 1582.5 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 284.85
22 | 10.2 | Puesta a Tierra T A Liviano | m |  |  | 36.1 | 36.1 | 288.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 541.5 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 108.3
23 | 10.3 | Puesta a Tierra T A Pesado | m |  |  | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 306.12 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 114.795
24 | 11 | Accesorios Torre | Tons |  |  | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5
25
26 | 7 | Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | Tons |  | USD | 0.024 | 0.024 | 0.156 | 0.028 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.384 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.084
27 | 9.1 | Conjunto de anclaje | c/u | 0.004 | USD | 0.024 | 0.024 | 0.08 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.184 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048
28 | 9.2 | Conjunto de suspension | c/u | 0.004 | USD | 0 | 0 | 0.076 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.036
29 | 8 | Acccesorios Conductor de Fase | Tons |  | USD | 0.061 | 0.061 | 0.959 | 0.097 | 0.133 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.097 | 0.097 | 0.099 | 2.473 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.477
30 |  | Empalmes | c/u | 0.001 | USD | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003
31 |  | Performadas | c/u | 0.002 | USD | 0 | 0 | 0.114 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.054
32 |  | Amortiguadores | c/u | 0.005 | USD | 0.06 | 0.06 | 0.84 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.42
33 | 9 | Acccesorios Cable de Guardia | Tons |  | USD | 0.03 | 0.03 | 0.357 | 0.045 | 0.057 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.909 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.183
34 | 9.3 | Amortiguador Stockbridge OPGW | c/u | 0.006 |  | 0.024 | 0.024 | 0.336 | 0.036 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.864 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.168
35 | 9.4 | Cajas Empalme | c/u | 0.003 |  | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.045 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.015
36
37
38 |  | Pesos Total | Tons |  |  | 16.4794 | 16.4794 | 124.9814 | 20.5919 | 22.7275 | 16.4794 | 16.4794 | 16.4794 | 16.4794 | 16.4794 | 16.4794 | 20.5919 | 20.5919 | 36.3915 | 311.4286 | 20.5919 | 20.5919 | 20.5919 | 20.5919 | 67.2611
39 |  | Transporte | USD |  |  | 294.8358 | 56.8981 | 1961.4583 | 392.1127 | 439.9122 | 553.4637 | 225.8684 | 1467.2822 | 1484.524 | 1260.3799 | 779.332 | 112.0322 | 366.2592 | 997.5717 | 7754.9318 | 586.0147 | 607.5593 | 1253.899 | 34.4715 | 1069.6701

## Pesos Mat LAT
Descripción | Unidad | Peso Unitario
(kg)
MATERIALES
Cable AAAC 740,8 MCM Flint | km | 1035
Cable OPGW, cubierta Alumoweld ϕ 13,3 mm | km | 484
Aislador de disco B&S 10" x 5 3/4", vidrio, extra alta contaminacion, carga de rotura electromecánica 120 kN | c/u | 4.5
Conjunto de anclaje tipo a compresión para conductor AAAC | Cjto. | 10
Conjunto de suspensión en I para conductor AAC | Cjto. | 23
Pletina de acero galvanizado 38x5 A37-24 | kg | 1.482

## Cond Anormal
Numero | Id | h | FC Voltage | Factor Costo
1 | Roncacho 220 | 830 | 1 | 1
2 | Nueva Pozo Almonte 220 | 1020 | 1.0025 | 1.0012
3 | Condores 220 | 570 | 1 | 1
4 | Nueva Lagunas 220 | 950 | 1 | 1
5 | Kimal 220 | 1255 | 1.0318 | 1.0158
6 | Miraje 220 | 1265 | 1.033 | 1.0164
7 | Kapatur 220 | 128 | 1 | 1
8 | Parinas 220 | 2113 | 1.1463 | 1.0707
9 | Cumbres 220 | 1077 | 1.0095 | 1.0047
10 | Illapa 220 | 807 | 1 | 1
11 | Nueva Cardones 220 | 753 | 1 | 1
12 | Nueva Maitencillo 220 | 314 | 1 | 1
13 | Nueva Pan de Azúcar 220 | 177 | 1 | 1
14 | Nogales 220 | 226 | 1 | 1
15 | Lo Aguirre 220 | 483 | 1 | 1
16 | Candelaria 220 | 664 | 1 | 1
17 | Entre Rios 220 | 164 | 1 | 1
18 | Ciruelos 220 | 35 | 1 | 1
19 | Tineo 220 | 142 | 1 | 1
20 | Puerto Montt 220 | 130 | 1 | 1

## Estructura Tipica
Peso Torre [kg] | Peso Barra Fund. [kg] | Peso Pernos, etc [kg] | Peso Galvanizado [kg] | Total Peso [kg] | Excavación [m3] | Hº 25 [m3] | Hº 10 [m3] | Relleno Compactado [m3] | Moldaje [m2] | Armadura [kg] | MPAT Base Torre [m] | MPAT A [m] | MPAT B [m] | Tipo Estructura | Cable de A°G° rienda [m]
1862.7 | 76 | 106.6285 | 81.8131 | 2127.1416 | 10.3274 | 5.0843 | 0.13857 | 5.3111 | 4.0286 | 65.4571 | 2.73 | 28.92 | 68.92 | S | 0
4050.4 | 385.2 | 243.958 | 187.1823 | 4866.7403 | 33.9958 | 11.7471 | 0.50571 | 21.7961 | 12.0514 | 574.7171 | 3.62 | 32.48 | 72.48 | A | 0
4802.7 | 429.2 | 287.7545 | 220.7862 | 5740.4407 | 93.2756 | 23.0971 | 1.5686 | 68.6099 | 12.36 | 1584.2429 | 4.053 | 34.212 | 74.212 | A | 0
31.65
21.1
| Excavación Suelo Tipo 1 [m3] | Excavación Suelo Tipo 2 [m3] | Excavación Suelo Tipo 3 [m3] | Excavación Suelo Tipo 4 [m3] | Excavación Suelo Tipo 5 [m3] | Excavación Suelo Tipo 6 [m3] | Excavación Suelo Tipo 7 [m3]
| 0 | 4.808 | 5.576 | 6.176 | 10.584 | 45.1475 | 0
| 6.912 | 9.628 | 21.802 | 27.694 | 19.712 | 152.2224 | 0
| 0 | 20.16 | 21.816 | 34.584 | 145.408 | 191.345 | 239.616
| Hº 25 Suelo Tipo 1 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 2 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 3 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 4 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 5 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 6 [m3] | Hº 25 Suelo Tipo 7 [m3]
| 0 | 5.16 | 5.92 | 6.52 | 10.99 | 7 | 0
| 4.51 | 10 | 14.52 | 18.72 | 17.6 | 16.88 | 0
| 0 | 16.2 | 14.64 | 23.6 | 25 | 24 | 58.24
| Hº 10 Suelo Tipo 1 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 2 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 3 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 4 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 5 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 6 [m3] | Hº 10 Suelo Tipo 7 [m3]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
| 0 | 0 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1.29 | 0
| 0 | 0.65 | 0.65 | 0.97 | 2.1 | 2.45 | 4.16
| Relleno Compactado Suelo Tipo 1 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 2 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 3 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 4 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 5 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 6 [m3] | Relleno Compactado Suelo Tipo 7 [m3]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1775 | 0
| 2.402 | 0 | 6.632 | 8.174 | 1.312 | 134.0524 | 0
| 0 | 3.31 | 6.526 | 10.014 | 118.308 | 164.895 | 177.216
| Moldaje Suelo Tipo 1 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 2 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 3 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 4 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 5 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 6 [m2] | Moldaje Suelo Tipo 7 [m2]
| 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
| 20.16 | 0 | 0 | 14.88 | 15 | 34.32 | 0
| 0 | 0 | 0 | 15.36 | 21.24 | 38.4 | 11.52
| Armadura Suelo Tipo 1 [kg] | Armadura Suelo Tipo 2 [kg] | Armadura Suelo Tipo 3 [kg] | Armadura Suelo Tipo 4 [kg] | Armadura Suelo Tipo 5 [kg] | Armadura Suelo Tipo 6 [kg] | Armadura Suelo Tipo 7 [kg]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 0
| 743 | 0 | 448.82 | 530.6 | 600 | 1700.6 | 0
| 0 | 759 | 489.8 | 570.4 | 2273 | 2228.5 | 4769

## Paneles
Paneles Linea SE Salida |  |  |  | Panel Proteccion Tipo
| Cant | Precio | Total | Panel Proteccion | Cant | PU Sum | PU Mont
Armario | 1 | 8000 | 8000 | Armario | 1 | 8000 | 750
Prot Sis 1 | 1 | 14000 | 14000 | Prot Sis 1 | 1 | 14000 | 1400
Prot Sis 2 | 1 | 14000 | 14000 | Prot Sis 2 | 1 | 14000 | 1400
Protesobrecorriente Trafo | 1 | 6500 | 6500 | 87B disstrbuido | 1 | 7000 | 1400
Prote Difernecial Trafo | 1 | 9200 | 9200 | ODF | 1 | 1000 | 100
Panel Control Tipo | 1 | 22000 | 22000 |  |  | 44000 | 5050
Panel Telco S1 | 1 | 48000 | 48000 | Panel Control Tipo
Panel Telco S2 | 1 | 39000 | 39000 |  | Cant | PU Sum | PU Mont
Total |  |  | 99700 | Armario | 1 | 8000 | 1500
|  |  |  | Contrlador paño | 1 | 6000 | 900
|  |  |  | Medidor Facturacion | 1 | 8000 | 1000
Panel Linea SE SIC |  |  |  | ODF | 1 | 1000 | 100
| Cant | Precio | Total | Switch | 1 | 1000 | 100
Panel Proteccion Tipo | 1 | 44000 | 44000 |  |  | 24000 | 3600
Panel Control Tipo | 1 | 24000 | 24000
Panel Telco S1 | 1 | 48000 | 48000 | Panel Telco y Teleprot 1 | Cant | PU Sum | PU Mont
Panel Telco S2 | 1 | 38500 | 38500 | Armario | 1 | 8000 | 750
Total |  |  | 154500 | Mux | 1 | 15000 | 1500
|  |  |  | MMOO | 1 | 10000 | 1000
Panel Linea SE SIC IyM |  |  |  | Teleprot | 1 | 15000 | 1700
| Cant | Precio | Total |  |  | 48000 | 4950
Panel Proteccion Tipo | 1 | 44000 | 44000 | º | Cant | PU Sum | PU Mont
Panel Control Tipo | 1 | 24000 | 24000 | Armario | 1 | 7500 | 750
Panel Telco S1 | 1 | 48000 | 48000 | Mux | 1 | 15000 | 1500
Panel Telco S2 | 1 | 38500 | 38500 | ODF | 1 | 1000 | 100
Total |  |  | 154500 | Teleprot | 1 | 15000 | 1700
[6 empty] | 38500 | 4050

## Costos SSEE 2024
EQUIIPAMIENTO PRINCIAPAL y MATERIALES | [5 empty] | BASE REF
|  |  | Valor | Valor |  | 648
Desc.trifásico c/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | USD | 25432.7172 | 25432.7172 |  | 26798.14
Desc.trifásico s/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | USD | 16421.0966 | 16421.0966
Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque vivo | c/u | USD | 78764.074 | 78764.074
Transformador de corriente clase 245 kV, 4 Nucleos | c/u | USD | 10931.8574 | 10931.8574
Transformador de potencial clase 245 kV | c/u | USD | 6500.4719 | 6500.4719
Pararrayo monofásico, clase 245 kV | c/u | USD | 2986.805 | 2986.805
|  |  | 769800 | 769800
|  |  | 101600 | 101600
|  |  | 6900 | 6900
Aisladores De Pedestal | c/u | USD | 845.9741 | 845.9741
CONDUCTORES, AISLADORES, FERRETERIA Y ACCESORIOS
Conductor AAAC Flint | m | USD | 4.8522 | 4.8522
Cable De Acero 3/8" | m | USD | 1.2056 | 1.2056
Aisladores B&S | c/u | USD | 43.6101 | 43.6101
Conjuntos De Suspension Linea | c/u | USD | 60.816 | 60.816
Conjuntos De Anclaje Linea | c/u | USD | 165.5845 | 165.5845
Conjuntos De Anclaje Barra | c/u | USD | 165.5845 | 165.5845
Ferreteria Y Accesorios | gl | USD | 10418.8 | 10418.8
MALLA TIERRA |  |  | 0 | 0
Conductor Desnudo 4/0 Awg. | m | USD | 15.62 | 15.62
Chicotes Desnudos 2/0 Awg. | m | USD | 9.81 | 9.81
Soldaduras | c/u | USD | 11.23 | 11.23
PANELES |  |  | 0 | 0
Panel De Control, Proteccion Y Medida Paño | c/u |  | 0 | 0
Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central | c/u | USD | 0 | 0 | Costo Según Calculo Hoja Paneles
Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central Subestacion | c/u | USD | 0 | 0
Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central Subestacion (IyM) | c/u | USD | 0 | 0
Paneles (NAcionaL) |  |  | 0 | 0
Aramario | c/u | Pesos | 3060000 | 4202736.4947
Tablero Distribucion. De C.A. Tdf | c/u | Pesos | 2635000 | 3619023.0926
Tablero Distribucion De C.C. Tdcc | c/u | Pesos | 2635000 | 3619023.0926
Tablero Distrib De Alumbrado Tda | c/u | Pesos | 850000 | 1167426.8041
Tablero Resumen De Corriente | c/u | Pesos | 1000000 | 1373443.2989
Tablero Resumen De Potenciales | c/u | Pesos | 1000000 | 1373443.2989
OTROS |  | Pesos | 0 | 0
Sistema Contraincendios sala local | c/u | Pesos | 3000000 | 4120329.8968
Sistema HVAC o Presurizacion | c/u | Pesos | 1000000 | 1373443.2989
ALUMBRADO |  | Pesos | 0 | 0
Reflector 250 W | c/u | Pesos | 110500 | 151765.4845
Reflector400 W | c/u | Pesos | 127500 | 175114.0206
Luminaria 250 W | c/u | Pesos | 340000 | 466970.7216
Postes de Acero | c/u | Pesos | 212500 | 291856.701
Enchufes De 3x32 A+1x16 A Con Gabinete | c/u | Pesos | 105400 | 144760.9237
Conductor Tipo XTMU | m | Pesos | 1800 | 2472.1979
CANALIZACIONES FUERZA Y CONTROL |  | Pesos | 0 | 0
Conductor Fuerza | m | Pesos | 3500 | 4807.0515
Conductor Control | m | Pesos | 6000 | 8240.6598
SISTEMA DE COMUNICACIONES |  | USD
Equipos FO | gl | USD
RTU | c/u | USD
ESTRUCTURAS |  | USD
Marcos de Linea | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Marcos de Barra | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.1 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.2 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.3 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.4 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.5 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.6 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.7 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.8 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.9 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Estructuras soporte equipo 1.10 | c/u | USD |  |  | Precios unitarios según pesos. Precio de 3 US/kg
Trafos Elevadores |  |  |  |  | Precio x MVA
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | USD | 1760060.2626 | 1760060.2626
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | USD | 2574477.8442 | 2574477.8442
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 130 MVA CTBC | c/u | USD | 2290531.1868 | 2290531.1868
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 327 MVA CTBC | c/u | USD | 3642841.057 | 3642841.057
Montaje Equipos Principales
Desc.trifásico c/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos | 3137266.5049 | 4308857.6581
Desc.trifásico s/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos | 2678154.3334 | 3678293.1227
Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque vivo | c/u | Pesos | 4064033.0771 | 5581718.9963
Transformador de corriente clase 245 kV, 4 Nucleos | c/u | Pesos | 1045966.6203 | 1436575.8456
Transformador de potencial clase 245 kV | c/u | Pesos | 1537357.4693 | 2111473.3142
Pararrayo monofásico, clase 245 kV | c/u | Pesos | 526258.2474 | 722785.8634
Modulo GIS, 245 kV, Interruptor y Medio | c/u | Pesos |  | 41018349.1314
Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque muerto, con T/C | c/u | Pesos |  | 5581718.9963
Desc.trifásico monopolst pantografo, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos |  | 3678293.1227
Aisladores De Pedestal | c/u | Pesos | 541080 | 743142.7002
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | Pesos | 36233228.7227 | 49764285.1873
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | Pesos | 47103251.267 | 64693644.8099
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 327 MVA CTBC | c/u | Pesos | 53832287.1623 | 73935594.0684
Montaje Estructuras |  |  | 0 | 0
Marcos de Linea | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Marcos de Barra | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.1 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.2 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.3 | c/u | Pesos |  | 0
Estructuras soporte equipo 1.4 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.5 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.6 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.7 | c/u | Pesos |  | 0
Estructuras soporte equipo 1.8 | c/u | Pesos |  | 0
Estructuras soporte equipo 1.9 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Estructuras soporte equipo 1.10 | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 327 MVA CTBC | c/u | Pesos | 1496.88 | 2055.8798 | Precio por kg
Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario |  |  | 0 | 0
Interconexión de equipos en alta tensión | c/u | Pesos | 1000000 | 1373443.2989
Armado e instalación de cadenas de aisladores | c/u | Pesos | 56369.52 | 77420.3395
Tendido y flechado de conductores | m | Pesos | 764.64 | 1050.1897
Fundaciones
Excavaciones Locales | m3 | Pesos | 26697.6 | 36667.6398
Rellenos Locales | m3 | Pesos | 46617.12 | 64025.9711
Hormigon H25 | m3 | Pesos | 75138.84 | 103198.9363
Hormigones H10 y Emplantillado | m3 | Pesos | 51788.16 | 71128.1013
Enfieradura | gl | Pesos
Fe Torsinado | kg | Pesos | 434.16 | 596.2941
Enfieradura | kg | Pesos | 1211.76 | 1664.2837
Moldajes | m2 | Pesos | 30974.4 | 42541.5821
Canalizaciones
Escalrilla EPC | m | Pesos | 44064 | 60519.4055
Conduits | m | Pesos | 9720 | 13349.8689
Montaje Cables de Fuerza y Control
Conductor Fuerza (Varias Secciones) | m | Pesos | 550 | 755.3938
Conductor Apantallado (Varias Secciones) | m | Pesos | 550 | 755.3938
Montaje Paneles
Panel De Control, Proteccion Y Medida Paño | c/u | Pesos | 20412000 | 28034724.6175
Tablero Distribucion. De C.A. Tdf | c/u | Pesos | 458136 | 629223.8192
Tablero Distribucion De C.C. Tdcc | c/u | Pesos | 458136 | 629223.8192
Tablero Distrib De Alumbrado Tda | c/u | Pesos | 228744 | 314166.914
Tablero Resumen De Corriente | c/u | Pesos | 228744 | 314166.914
Tablero Resumen De Potenciales | c/u | Pesos | 228744 | 314166.914
Montaje
Sistema Contraincendios | c/u | Pesos | 1250000 | 1716804.1236
Sistema HVAC o Presurizacion | c/u | Pesos | 300000 | 412032.9897
Teleco | c/u | Pesos | 205416 | 282127.2287
Montaje malla de puesta a Tierra
Montaje Cable mall tierra | m | Pesos | 226.8 | 311.4969
soladuras (montaje) | c/u | Pesos | 30000 | 41203.299
Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl
Instalaciones de faena | gl | US | 220000 | 302157.5258 | Revisar
Caminos, urbanización y cierros
Camino Interior Patio | m | pesos | 61080 | 83889.9167
Cierre Patio | m | pesos | 74280 | 102019.3682
Caseta | m2 | pesos | 745800 | 1024314.0123
Limpieza | m2 | pesos | 12840 | 17635.012
Recubtimiento | m2 | pesos | 6000 | 8240.6598
Movimientos de Tierra masivos | gl | US | 40000 | 54937.732 | Revisar
Alumbrado Exterior
Montaje de reflector sobre marco | c/u | pesos | 62208 | 85439.1607
Montaje de luminaria vial, incluyendo columna y base | c/u | pesos | 74520 | 102348.9946
Tendido y conexión de conductores | m | pesos | 680.4 | 934.4908
Montaje de tablero y puesta en servicio | c/u | pesos | 228744 | 314166.914 |  |  | 11.46
12

## SSEE
|  | Dólar | 907.99
|  | UF | 36805.7258
Configuracion
|  |  | Precio Unitario |  |  |  |  | CONV.IN-OUT.70 |  | CONV.IN-OUT.150 |  | CONV.IN-OUT.300 |  | CONV.BS |  | CONV.BSyT |  | CONV.DB |  | CONV.DByT |  | CONV.IyM |  | GIS
| Item |  | Unidad | Moneda | Valor | Fuente Informacion | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total | Cant | Total
SUMINISTRO
4 | 1 | EQUIIPAMIENTO PRINCIAPAL | [5 empty] | 165454.1943 |  | 165454.1943 |  | 165454.1943 |  | 184413.2132 |  | 203372.232 |  | 203372.232 |  | 222331.2508 |  | 338950.5079 |  | 783836.2595
5 | 1.1 | Desc.trifásico c/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | USD | 25432.7172 |  | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 1 | 25432.7172 | 0 | 0
6 | 1.2 | Desc.trifásico s/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | USD | 16421.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16421.0966 | 2 | 32842.1933 | 2 | 32842.1933 | 3 | 49263.2899 | 2 | 32842.1933 | 0 | 0
7 | 1.3 | Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque vivo | c/u | USD | 78764.074 |  | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 1 | 78764.074 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.4 | Transformador de corriente clase 245 kV, 4 Nucleos | c/u | USD | 10931.8574 |  | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 3 | 32795.5723 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.5 | Transformador de potencial clase 245 kV | c/u | USD | 6500.4719 |  | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 3 | 19501.4157 | 0 | 0
10 | 1.6 | Pararrayo monofásico, clase 245 kV | c/u | USD | 2986.805 |  | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151 | 3 | 8960.4151
11 | 1.7 | Modulo GIS, 245 kV, Interruptor y Medio | c/u | USD | 769800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769800
12 | 1.8 | Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque muerto, con T/C | c/u | USD | 101600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203200 | 0 | 0
13 | 1.9 | Desc.trifásico monopolst pantografo, 2000 A, clase 245 kV | c/u | USD | 6900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41400 | 0 | 0
14 | 1.10 | Aisladores De Pedestal | c/u | USD | 845.9741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2537.9222 | 6 | 5075.8444 | 6 | 5075.8444 | 9 | 7613.7666 | 9 | 7613.7666 | 6 | 5075.8444
15 | 2 | CONDUCTORES, AISLADORES, FERRETERIA Y ACCESORIOS |  | USD |  |  |  | 15954.2781 |  | 15954.2781 |  | 15954.2781 |  | 18454.2781 |  | 30913.9722 |  | 32413.9722 |  | 43886.4284 |  | 43886.4284 |  | 8042.1021
16 | 2.1 | Conductor AAAC Flint | m | USD | 4.8522 |  | 300 | 1455.6552 | 300 | 1455.6552 | 300 | 1455.6552 | 300 | 1455.6552 | 600 | 2911.3104 | 600 | 2911.3104 | 800 | 3881.7472 | 800 | 3881.7472 | 100 | 485.2184
17 | 2.2 | Cable De Acero 3/8" | m | USD | 1.2056 |  | 50 | 60.2802 | 50 | 60.2802 | 50 | 60.2802 | 50 | 60.2802 | 150 | 180.8406 | 150 | 180.8406 | 200 | 241.1208 | 200 | 241.1208 | 50 | 60.2802
18 | 2.3 | Aisladores B&S | c/u | USD | 43.6101 |  | 201 | 8765.6341 | 201 | 8765.6341 | 201 | 8765.6341 | 201 | 8765.6341 | 405 | 17662.0986 | 405 | 17662.0986 | 507 | 22110.3308 | 507 | 22110.3308 | 99 | 4317.4019
19 | 2.4 | Conjuntos De Suspension Linea | c/u | USD | 60.816 |  | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481 | 3 | 182.4481
20 | 2.6 | Conjuntos De Anclaje Linea | c/u | USD | 165.5845 |  | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535 | 3 | 496.7535
21 | 2.7 | Conjuntos De Anclaje Barra | c/u | USD | 165.5845 |  | 6 | 993.507 | 6 | 993.507 | 6 | 993.507 | 6 | 993.507 | 18 | 2980.521 | 18 | 2980.521 | 24 | 3974.028 | 24 | 3974.028 | 0 | 0
22 | 2.9 | Ferreteria Y Accesorios | gl | USD |  |  | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 6500 | 1 | 6500 | 1 | 8000 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 1 | 2500
23 | 3 | MALLA TIERRA | [5 empty] | 134530.5 |  | 144464 |  | 146587.5 |  | 17285 |  | 30576 |  | 21215.75 |  | 30576 |  | 30576 |  | 37513
24 | 3.1 | Conductor Desnudo 4/0 Awg. | m | USD | 15.62 |  | 7400 | 115588 | 8000 | 124960 | 8100 | 126522 | 900 | 14058 | 1600 | 24992 | 1100 | 17182 | 1600 | 24992 | 1600 | 24992 | 1800 | 28116
25 | 3.2 | Chicotes Desnudos 2/0 Awg. | m | USD | 9.81 |  | 500 | 4905 | 500 | 4905 | 500 | 4905 | 100 | 981 | 180 | 1765.8 | 125 | 1226.25 | 180 | 1765.8 | 180 | 1765.8 | 500 | 4905
26 | 3.3 | Soldaduras | c/u | USD | 11.23 |  | 1250 | 14037.5 | 1300 | 14599 | 1350 | 15160.5 | 200 | 2246 | 340 | 3818.2 | 250 | 2807.5 | 340 | 3818.2 | 340 | 3818.2 | 400 | 4492
27 | 4 | PANELES | [5 empty] | 116611.085 |  | 116611.085 |  | 116611.085 |  | 171411.085 |  | 171411.085 | 1 | 171411.085 | 1 | 171411.085 | 1 | 171411.085 | 1 | 171411.085
28 | 4.1 | Panel De Control, Proteccion Y Medida Paño | c/u |  |  |  |  | 99700 |  | 99700 |  | 99700 |  | 154500 |  | 154500 |  | 154500 |  | 154500 |  | 154500 |  | 154500
29 | 4.1.1 | Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central | c/u | USD | 99700 |  | 1 | 99700 | 1 | 99700 | 1 | 99700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 4.1.2 | Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central Subestacion | c/u | USD | 154500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154500 | 1 | 154500 | 1 | 154500 | 1 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 4.1.3 | Equipos de Proteccion Paño Central, Medida y Control Central Subestacion (IyM) | c/u | USD | 154500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154500 | 1 | 154500
32 |  | Paneles (NAcionaL) | [5 empty] | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085 |  | 16911.085
33 | 4.1.4 | Aramario | c/u | Pesos | 4202736.4947 |  | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154 | 1 | 4628.6154
34 | 4.2 | Tablero Distribucion. De C.A. Tdf | c/u | Pesos | 3619023.0926 |  | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521
35 | 4.3 | Tablero Distribucion De C.C. Tdcc | c/u | Pesos | 3619023.0926 |  | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521 | 1 | 3985.7521
36 | 4.4 | Tablero Distrib De Alumbrado Tda | c/u | Pesos | 1167426.8041 |  | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265 | 1 | 1285.7265
37 | 4.5 | Tablero Resumen De Corriente | c/u | Pesos | 1373443.2989 |  | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194
38 | 4.6 | Tablero Resumen De Potenciales | c/u | Pesos | 1373443.2989 |  | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194
39 | 5 | OTROS |  | Pesos |  |  |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776 |  | 6050.4776
40 | 5.1 | Sistema Contraincendios sala local | c/u | Pesos | 4120329.8968 |  | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582 | 1 | 4537.8582
41 | 5.2 | Sistema HVAC o Presurizacion | c/u | Pesos | 1373443.2989 |  | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194 | 1 | 1512.6194
42 | 6 | ALUMBRADO |  | Pesos |  |  |  | 2836.7664 |  | 2836.7664 |  | 2836.7664 |  | 2836.7664 |  | 6316.3961 |  | 6156.9661 |  | 6156.9661 |  | 5479.3126 |  | 2836.7664
43 | 6.1 | Reflector Na Hps 250 W | c/u | Pesos | 151765.4845 |  | 4 | 668.5778 | 4 | 668.5778 | 4 | 668.5778 | 4 | 668.5778 | 8 | 1337.1556 | 8 | 1337.1556 | 8 | 1337.1556 | 8 | 1337.1556 | 4 | 668.5778
44 | 6.2 | Reflector Na Hps 400 W | c/u | Pesos | 175114.0206 |  | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 2 | 385.7179 | 1 | 192.859 | 2 | 385.7179
45 | 6.3 | Luminaria Alumb. Publico Hps 250 W | c/u | Pesos | 466970.7216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1028.5812 | 2 | 1028.5812 | 2 | 1028.5812 | 2 | 1028.5812 | 0 | 0
46 | 6.4 | Postes de Acero | c/u | Pesos | 291856.701 |  | 2 | 642.8632 | 2 | 642.8632 | 2 | 642.8632 | 2 | 642.8632 | 4 | 1285.7265 | 4 | 1285.7265 | 4 | 1285.7265 | 3 | 964.2949 | 2 | 642.8632
47 | 6.5 | Enchufes De 3x32 A+1x16 A Con Gabinete | c/u | Pesos | 144760.9237 |  | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301 | 2 | 318.8602 | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301 | 1 | 159.4301
48 | 6.6 | Conductor Tipo XTMU | m | Pesos | 2472.1979 |  | 360 | 980.1774 | 360 | 980.1774 | 360 | 980.1774 | 360 | 980.1774 | 720 | 1960.3548 | 720 | 1960.3548 | 720 | 1960.3548 | 660 | 1796.9919 | 360 | 980.1774
49 | 7 | CANALIZACIONES FUERZA Y CONTROL |  | Pesos |  |  |  | 65042.6347 |  | 65042.6347 |  | 65042.6347 |  | 65042.6347 |  | 97563.952 |  | 130085.2693 |  | 130085.2693 |  | 130085.2693 |  | 48781.976
50 | 7.1 | Conductor Fuerza | m | Pesos | 4807.0515 |  | 2000 | 10588.3359 | 2000 | 10588.3359 | 2000 | 10588.3359 | 2000 | 10588.3359 | 3000 | 15882.5038 | 4000 | 21176.6718 | 4000 | 21176.6718 | 4000 | 21176.6718 | 1500 | 7941.2519
51 | 7.1 | Conductor Control | m | Pesos | 8240.6598 |  | 6000 | 54454.2988 | 6000 | 54454.2988 | 6000 | 54454.2988 | 6000 | 54454.2988 | 9000 | 81681.4482 | 12000 | 108908.5976 | 12000 | 108908.5976 | 12000 | 108908.5976 | 4500 | 40840.7241
52 | 8 | SISTEMA DE COMUNICACIONES (INC en PANELES) |  | USD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 8.1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
54 | 8.2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 9 | ESTRUCTURAS |  | USD |  |  |  | 26480.6663 |  | 26480.6663 |  | 26480.6663 |  | 41366.1918 |  | 74933.0334 |  | 74933.0334 |  | 108499.8749 |  | 114624.7604 |  | 25390.8644
56 | 9.1 | Marcos de Linea | c/u | USD | 20065.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20065.4668 | 2 | 40130.9336 | 2 | 40130.9336 | 3 | 60196.4004 | 3 | 60196.4004 | 1 | 20065.4668
57 | 9.2 | Marcos de Barra | c/u | USD | 9340.658 |  | 2 | 18681.3161 | 2 | 18681.3161 | 2 | 18681.3161 | 1 | 9340.658 | 2 | 18681.3161 | 2 | 18681.3161 | 3 | 28021.9741 | 3 | 28021.9741 | 0 | 0
58 | 9.3 | Estructuras soporte equipo 1.1 | c/u | USD | 2381.7633 |  | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 1 | 2381.7633 | 0 | 0
59 | 9.4 | Estructuras soporte equipo 1.2 | c/u | USD | 2381.7633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2381.7633 | 2 | 4763.5267 | 2 | 4763.5267 | 3 | 7145.29 | 2 | 4763.5267 | 0 | 0
60 | 9.5 | Estructuras soporte equipo 1.3 | c/u | USD | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 9.6 | Estructuras soporte equipo 1.4 | c/u | USD | 591.1046 |  | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 3 | 1773.3138 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 9.7 | Estructuras soporte equipo 1.5 | c/u | USD | 625.5941 |  | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 3 | 1876.7822 | 0 | 0
63 | 9.8 | Estructuras soporte equipo 1.6 | c/u | USD | 589.1636 |  | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908 | 3 | 1767.4908
64 | 9.9 | Estructuras soporte equipo 1.7 | c/u | USD | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | 9.10 | Estructuras soporte equipo 1.8 | c/u | USD | 2030.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4061.0131 | 0 | 0
66 | 9.11 | Estructuras soporte equipo 1.9 | c/u | USD | 1036.4916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6218.9495 | 0 | 0
67 | 9.12 | Estructuras soporte equipo 1.10 | c/u | USD | 592.9845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1778.9534 | 6 | 3557.9068 | 6 | 3557.9068 | 9 | 5336.8602 | 9 | 5336.8602 | 6 | 3557.9068
68 | 10 | Trafos Elevadores | [5 empty] | 1760060.2626 |  | 2290531.1868 |  | 2574477.8442 | NO APLICA
69 | 10.1 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | USD | 1760060.2626 |  | 1 | 1760060.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 10.2 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 130MVA CTBC | c/u | USD | 2290531.1868 |  | 0 | 0 | 1 | 2290531.1868 | 0 | 0
71 | 10.3 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | USD | 2574477.8442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2574477.8442
72 | 11 | Montaje Equipos Principales | [5 empty] | 79810.7544 |  | 96252.9615 |  | 106431.4318 |  | 31510.0419 |  | 38016.4145 |  | 38016.4145 |  | 44522.787 |  | 66178.8153 |  | 52473.6648
73 | 11.1 | Desc.trifásico c/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos | 4308857.6581 |  | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 1 | 4745.4902 | 0 | 0
74 | 11.2 | Desc.trifásico s/puesta tierra, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos | 3678293.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4051.0282 | 2 | 8102.0565 | 2 | 8102.0565 | 3 | 12153.0847 | 2 | 8102.0565 | 0 | 0
75 | 11.3 | Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque vivo | c/u | Pesos | 5581718.9963 |  | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 1 | 6147.3353 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 11.4 | Transformador de corriente clase 245 kV, 4 Nucleos | c/u | Pesos | 1436575.8456 |  | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 3 | 4746.4482 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 11.5 | Transformador de potencial clase 245 kV | c/u | Pesos | 2111473.3142 |  | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 3 | 6976.3102 | 0 | 0
78 | 11.6 | Pararrayo monofásico, clase 245 kV | c/u | Pesos | 722785.8634 |  | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853 | 3 | 2388.0853
79 | 11.7 | Modulo GIS, 245 kV, Interruptor y Medio | c/u | Pesos | 41018349.1314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45174.8908
80 | 11.8 | Interruptor de poder trifásico, 2000 A, clase 245 kV; monopolar; tanque muerto, con T/C | c/u | Pesos | 5581718.9963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12294.6706 | 0 | 0
81 | 11.9 | Desc.trifásico monopolst pantografo, 2000 A, clase 245 kV | c/u | Pesos | 3678293.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24306.1694 | 0 | 0
82 | 11.10 | Aisladores De Pedestal | c/u | Pesos | 743142.7002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2455.3443 | 6 | 4910.6887 | 6 | 4910.6887 | 9 | 7366.033 | 9 | 7366.033 | 6 | 4910.6887
83 | 11.11 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | Pesos | 49764285.1873 |  | 1 | 54807.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 11.12 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | Pesos | 64693644.8099 |  | 0 | 0 | 1 | 71249.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 11.13 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 327 MVA CTBC | c/u | Pesos | 73935594.0684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81427.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 12 | Montaje Estructuras |  |  | 0 |  |  | 21268.4263 |  | 22717.4834 |  | 22717.4834 |  | 31220.5782 |  | 56554.7014 |  | 56554.7014 |  | 81888.8247 |  | 83446.5046 |  | 19163.4142
87 | 12.1 | Marcos de Linea | c/u | Pesos | 13750729.3232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15144.1418 | 2 | 30288.2836 | 2 | 30288.2836 | 3 | 45432.4254 | 3 | 45432.4254 | 1 | 15144.1418
88 | 12.2 | Marcos de Barra | c/u | Pesos | 6401090.0746 |  | 2 | 14099.4726 | 2 | 14099.4726 | 2 | 14099.4726 | 1 | 7049.7363 | 2 | 14099.4726 | 2 | 14099.4726 | 3 | 21149.2089 | 3 | 21149.2089 | 0 | 0
89 | 12.3 | Estructuras soporte equipo 1.1 | c/u | Pesos | 1632206.3904 |  | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 1 | 1797.6039 | 0 | 0
90 | 12.4 | Estructuras soporte equipo 1.2 | c/u | Pesos | 1632206.3904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1797.6039 | 2 | 3595.2079 | 2 | 3595.2079 | 3 | 5392.8118 | 2 | 3595.2079 | 0 | 0
91 | 12.5 | Estructuras soporte equipo 1.3 | c/u | Pesos | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 12.6 | Estructuras soporte equipo 1.4 | c/u | Pesos | 405080.0113 |  | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 3 | 1338.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 12.7 | Estructuras soporte equipo 1.5 | c/u | Pesos | 428715.4102 |  | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 3 | 1416.4762 | 0 | 0
94 | 12.8 | Estructuras soporte equipo 1.6 | c/u | Pesos | 403749.8438 |  | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899 | 3 | 1333.9899
95 | 12.9 | Estructuras soporte equipo 1.7 | c/u | Pesos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | 12.10 | Estructuras soporte equipo 1.8 | c/u | Pesos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
97 | 12.11 | Estructuras soporte equipo 1.9 | c/u | Pesos | 710300.7064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4693.6687 | 0 | 0
98 | 12.12 | Estructuras soporte equipo 1.10 | c/u | Pesos | 406368.2628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1342.6412 | 6 | 2685.2824 | 6 | 2685.2824 | 9 | 4027.9236 | 9 | 4027.9236 | 6 | 2685.2824
99 | 12.13 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | c/u | Pesos | 1164496.0993 |  | 1 | 1282.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 12.14 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | Pesos | 2480225.4583 |  | 0 | 0 | 1 | 2731.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 12.15 | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | c/u | Pesos | 2480225.4583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2731.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 13 | Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario |  |  | 0 |  |  | 22604.6726 |  | 22604.6726 |  | 22604.6726 |  | 27142.5308 |  | 37704.0786 |  | 37704.0786 |  | 47580.5411 |  | 52118.3994 |  | 17323.8987
103 | 13.1 | Interconexión de equipos en alta tensión | c/u | Pesos | 1373443.2989 |  | 14 | 21176.6718 | 14 | 21176.6718 | 14 | 21176.6718 | 17 | 25714.53 | 23 | 34790.2465 | 23 | 34790.2465 | 29 | 43865.9629 | 32 | 48403.8211 | 11 | 16638.8135
104 | 13.2 | Armado e instalación de cadenas de aisladores | c/u | Pesos | 77420.3395 |  | 12 | 1023.1876 | 12 | 1023.1876 | 12 | 1023.1876 | 12 | 1023.1876 | 24 | 2046.3751 | 24 | 2046.3751 | 30 | 2557.9689 | 30 | 2557.9689 | 6 | 511.5938
105 | 13.3 | Tendido y flechado de conductores | m | Pesos | 1050.1897 |  | 350 | 404.8133 | 350 | 404.8133 | 350 | 404.8133 | 350 | 404.8133 | 750 | 867.457 | 750 | 867.457 | 1000 | 1156.6093 | 1000 | 1156.6093 | 150 | 173.4914
106 | 14 | Fundaciones |  |  | 0 |  |  | 58851.5917 |  | 78317.6249 |  | 78317.6249 |  | 92978.4727 |  | 163249.1956 |  | 163249.1956 |  | 233519.9185 |  | 240534.8658 |  | 61491.373
107 | 12.1 | Excavaciones Locales | m3 | Pesos | 36667.6398 |  | 164.3778 | 6638.1185 | 177.2248 | 7156.9229 | 177.2248 | 7156.9229 | 440.1746 | 17775.7076 | 826.8918 | 33392.6266 | 826.8918 | 33392.6266 | 1213.609 | 49009.5456 | 1245.6067 | 50301.7174 | 340.5782 | 13753.6763
108 | 12.2 | Rellenos Locales | m3 | Pesos | 64025.9711 |  | 101.1129 | 7129.873 | 106.2517 | 7492.2301 | 106.2517 | 7492.2301 | 315.7355 | 22263.7623 | 611.4096 | 43112.9116 | 611.4096 | 43112.9116 | 907.0837 | 63962.0609 | 921.4822 | 64977.3605 | 256.3889 | 18078.9937
109 | 12.3 | Hormigon H25 | m3 | Pesos | 103198.9363 |  | 92.1851 | 10477.4371 | 121.1912 | 13774.1669 | 121.1912 | 13774.1669 | 98.3188 | 11174.5706 | 164.7827 | 18728.6172 | 164.7827 | 18728.6172 | 231.2465 | 26282.6638 | 240.3356 | 27315.7006 | 54.3614 | 6178.5224
110 | 12.4 | Hormigones H10 y Emplantillado | m3 | Pesos | 71128.1013 |  | 11.9127 | 933.1905 | 14.9549 | 1171.5072 | 14.9549 | 1171.5072 | 15.4728 | 1212.0701 | 25.6902 | 2012.4632 | 25.6902 | 2012.4632 | 35.9077 | 2812.8562 | 37.893 | 2968.378 | 8.9706 | 702.7205
111 | 12.5 | Enfieradura | gl | Pesos | 0 |  |  | 15374.6263 |  | 21590.9048 |  | 21590.9048 |  | 20444.0634 |  | 34894.9134 |  | 34894.9134 |  | 49345.7634 |  | 51595.1422 |  | 13437.0069
112 | 12.5.1 | Fe Torsinado | kg | Pesos | 596.2941 |  | 6680.092 | 4386.9423 | 9176.9398 | 6026.6693 | 9176.9398 | 6026.6693 | 6670.0759 | 4380.3645 | 10871.7095 | 7139.6565 | 10871.7095 | 7139.6565 | 15073.3431 | 9898.9485 | 15758.8572 | 10349.1385 | 3372.4879 | 2214.7763
113 | 12.5.2 | Enfieradura | kg | Pesos | 1664.2837 |  | 5994.5955 | 10987.6841 | 8491.4433 | 15564.2355 | 8491.4433 | 15564.2355 | 8763.9375 | 16063.6989 | 15142.5484 | 27755.2569 | 15142.5484 | 27755.2569 | 21521.1592 | 39446.8149 | 22502.75 | 41246.0037 | 6122.558 | 11222.2306
114 | 12.6 | Moldajes | m2 | Pesos | 42541.5821 |  | 390.5524 | 18298.3462 | 579.0919 | 27131.8931 | 579.0919 | 27131.8931 | 429.1832 | 20108.2986 | 663.9492 | 31107.6636 | 663.9492 | 31107.6636 | 898.7151 | 42107.0286 | 925.8116 | 43376.5672 | 199.3588 | 9340.4531
115 | 15 | Canalizaciones |  |  | 0 |  |  | 6057.4962 |  | 6057.4962 |  | 6057.4962 |  | 6645.6026 |  | 9899.7915 |  | 9899.7915 |  | 10487.8979 |  | 10928.9778 |  | 8851.0017
116 | 13.1 | Canaleta con soportes, escalerilla y riel | m | Pesos | 60519.4055 |  | 60 | 3999.1237 | 60 | 3999.1237 | 60 | 3999.1237 | 60 | 3999.1237 | 100 | 6665.2062 | 100 | 6665.2062 | 100 | 6665.2062 | 100 | 6665.2062 | 60 | 3999.1237
117 | 13.2 | Conduits | m | Pesos | 13349.8689 |  | 140 | 2058.3725 | 140 | 2058.3725 | 140 | 2058.3725 | 180 | 2646.4789 | 220 | 3234.5853 | 220 | 3234.5853 | 260 | 3822.6918 | 290 | 4263.7716 | 330 | 4851.878
118 | 16 | Montaje Cables de Fuerza y Control |  |  | 0 |  |  | 6655.5254 |  | 6655.5254 |  | 6655.5254 |  | 6655.5254 |  | 9983.2881 |  | 13311.0508 |  | 13311.0508 |  | 13311.0508 |  | 4991.6441
119 | 14.1 | Conductor Fuerza (Varias Secciones) | m | Pesos | 755.3938 |  | 2000 | 1663.8814 | 2000 | 1663.8814 | 2000 | 1663.8814 | 2000 | 1663.8814 | 3000 | 2495.822 | 4000 | 3327.7627 | 4000 | 3327.7627 | 4000 | 3327.7627 | 1500 | 1247.911
120 | 14.1 | Conductor Apantallado (Varias Secciones) | m | Pesos | 755.3938 |  | 6000 | 4991.6441 | 6000 | 4991.6441 | 6000 | 4991.6441 | 6000 | 4991.6441 | 9000 | 7487.4661 | 12000 | 9983.2881 | 12000 | 9983.2881 | 12000 | 9983.2881 | 4500 | 3743.733
121 | 17 | Montaje Paneles |  |  | 0 |  |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661 |  | 33299.5661
122 | 15.1 | Panel De Control, Proteccion Y Medida Paño | c/u | Pesos | 28034724.6175 |  | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874 | 1 | 30875.5874
123 | 15.1 | Tablero Distribucion. De C.A. Tdf | c/u | Pesos | 629223.8192 |  | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854
124 | 15.1 | Tablero Distribucion De C.C. Tdcc | c/u | Pesos | 629223.8192 |  | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854 | 1 | 692.9854
125 | 15.1 | Tablero Distrib De Alumbrado Tda | c/u | Pesos | 314166.914 |  | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026
126 | 15.1 | Tablero Resumen De Corriente | c/u | Pesos | 314166.914 |  | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026
127 | 15.1 | Tablero Resumen De Potenciales | c/u | Pesos | 314166.914 |  | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026 | 1 | 346.0026
128 | 18 | Montaje |  |  | 0 |  |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763 |  | 2655.2763
129 |  | Sistema Contraincendios | c/u | Pesos | 1716804.1236 |  | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743 | 1 | 1890.7743
130 |  | Sistema HVAC o Presurizacion | c/u | Pesos | 412032.9897 |  | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858 | 1 | 453.7858
131 |  | Teleco | c/u | Pesos | 282127.2287 |  | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162 | 1 | 310.7162
132 | 19 | Montaje malla de puesta a Tierra |  |  | 0 |  |  | 59261.8873 |  | 61736.6537 |  | 64039.889 |  | 9384.4723 |  | 15977.6173 |  | 11722.0139 |  | 15977.6173 |  | 15977.6173 |  | 18768.9447
133 | 19.1 | Montaje Cmalla tierra | m | Pesos | 311.4969 |  | 7400 | 2538.6594 | 8000 | 2744.4967 | 8100 | 2778.8029 | 900 | 308.7559 | 1600 | 548.8993 | 1100 | 377.3683 | 1600 | 548.8993 | 1600 | 548.8993 | 1800 | 617.5117
134 | 19.2 | soladuras (montaje) | c/u | Pesos | 41203.299 |  | 1250 | 56723.2279 | 1300 | 58992.157 | 1350 | 61261.0861 | 200 | 9075.7165 | 340 | 15428.718 | 250 | 11344.6456 | 340 | 15428.718 | 340 | 15428.718 | 400 | 18151.4329
135 | 20 | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl |  |  |  |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000
136 | [7 empty] | 239834.1344 |  | 277191.4318 |  | 287369.9021 |  | 236200.5611 |  | 344893.7314 |  | 348221.4941 |  | 450920.8193 |  | 481590.5546 |  | 214161.4381
137 | [7 empty] | 2293020.8651 |  | 2833425.2893 |  | 3119495.4467 |  | 506859.6468 | 0 | 621137.1483 | 1 | 645638.7856 | 1 | 718997.3522 | 1 | 841063.8412 | 1 | 1083862.531
138
139 | 2 | Instalaciones de faena | gl | US | 302157.5258 |  | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258 | 1 | 302157.5258
140 | 3 | Caminos, urbanización y cierros |  |  | 0 |  |  | 71299.5546 |  | 71299.5546 |  | 71299.5546 |  | 72363.5916 |  | 138065.9704 |  | 109357.664 |  | 138065.9704 |  | 138065.9704 |  | 113053.2958
141 | 3.1 | Camino Interior Patio | m | pesos | 83889.9167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4434.7581 | 150 | 13858.619 | 110 | 10162.9873 | 150 | 13858.619 | 150 | 13858.619 | 0 | 0
142 | 3.2 | Cierre Patio | m | pesos | 102019.3682 |  | 96 | 10786.3075 | 96 | 10786.3075 | 96 | 10786.3075 | 66 | 7415.5864 | 156 | 17527.7497 | 116 | 13033.4549 | 156 | 17527.7497 | 156 | 17527.7497 | 66 | 7415.5864
143 | 3.3 | Caseta | m2 | pesos | 1024314.0123 |  | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 40 | 45124.4623 | 80 | 90248.9245
144 | 3.4 | Li9mpieza | m2 | pesos | 17635.012 |  | 540 | 10487.8979 | 540 | 10487.8979 | 540 | 10487.8979 | 540 | 10487.8979 | 2160 | 41951.5918 | 1440 | 27967.7279 | 2160 | 41951.5918 | 2160 | 41951.5918 | 540 | 10487.8979
145 | 3.5 | Recubtimiento | m2 | pesos | 8240.6598 |  | 540 | 4900.8869 | 540 | 4900.8869 | 540 | 4900.8869 | 540 | 4900.8869 | 2160 | 19603.5476 | 1440 | 13069.0317 | 2160 | 19603.5476 | 2160 | 19603.5476 | 540 | 4900.8869
146 | 4 | Movimientos de Tierra masivos | gl | US | 54937.732 |  | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732 | 1 | 54937.732
147 | 5 | Alumbrado Exterior |  |  | 0 |  |  | 1664.3412 |  | 1664.3412 |  | 1664.3412 |  | 1664.3412 |  | 2982.6798 |  | 2636.6771 |  | 2636.6771 |  | 2462.2056 |  | 1664.3412
148 | 5.1 | Montaje de reflector sobre marco | c/u | pesos | 85439.1607 |  | 4 | 376.3881 | 4 | 376.3881 | 4 | 376.3881 | 4 | 376.3881 | 8 | 752.7762 | 8 | 752.7762 | 8 | 752.7762 | 8 | 752.7762 | 4 | 376.3881
149 | 5.2 | Montaje de luminaria vial, incluyendo columna y base | c/u | pesos | 102348.9946 |  | 2 | 225.4408 | 2 | 225.4408 | 2 | 225.4408 | 2 | 225.4408 | 4 | 450.8816 | 4 | 450.8816 | 4 | 450.8816 | 3 | 338.1612 | 2 | 225.4408
150 | 5.3 | Tendido y conexión de conductores | m | pesos | 934.4908 |  | 360 | 370.507 | 360 | 370.507 | 360 | 370.507 | 360 | 370.507 | 720 | 741.0141 | 720 | 741.0141 | 720 | 741.0141 | 660 | 679.2629 | 360 | 370.507
151 | 5.4 | Montaje de tablero y puesta en servicio | c/u | pesos | 314166.914 |  | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052 | 3 | 1038.0078 | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052 | 2 | 692.0052
152
153 |  |  | HH | US$
154 |  | Ingenieria | 3000 | 170248.6243 | Fuente: Estimacion
155
156 | [6 empty] | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km | Tons | US/km
157 |  | EQUIPOS MENORES QUE 10 t |  |  |  |  | 45 | 9.4164 | 45 | 9.4164 | 45 | 9.4164 | 40 | 8.3701 | 52 | 10.8812 | 50 | 10.4627 | 73 | 15.2755 | 91 | 19.0421 | 20 | 4.1851
158 |  | EQUIPOS MAYORES QUE 10 t |  |  |  |  | 45 | 54.516 | 96 | 116.3008 | 190 | 230.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costo Equivalente Total | [5 empty] | 63.9324 |  | 125.7172 |  | 239.5951 |  | 8.3701 |  | 10.8812 |  | 10.4627 |  | 15.2755 |  | 19.0421 |  | 4.1851
[5 empty] | US $ | $
|  | Transporte | Transporte terrestre a granel | t.km | 0.20925 | 190
|  | Transporte | Transporte especial | t.km | 1.2115 | 1100
|  |  |  | Estructura | F armadura kG | H10 m3 | H25 m3 | Excavación | Emplantillado | Enfierradura | Moldaje | Relleno Compactado
|  | Marcos de Linea | Aux (Potencias Trafos) | 6688.4889 | 2387.1694 | 2.6642 | 41.0488 | 320.1737 | 4.0202 | 5056.2134 | 146.2857 | 250.9964
|  | Marcos de Barra |  | 3113.5527 | 1000.898 | 1.4089 | 17.3291 | 49.775 | 0.57357 | 699.7075 | 14.6333 | 38.2517
|  | Estructuras soporte equipo 1.1 |  | 793.9211 | 527.4157 | 0.44539 | 4.0567 | 10.6387 | 0.40363 | 315.4092 | 57.3079 | 4.7325
|  | Estructuras soporte equipo 1.2 |  | 793.9211 | 527.4157 | 0.44539 | 4.0567 | 10.6387 | 0.40363 | 315.4092 | 57.3079 | 4.7325
|  | Estructuras soporte equipo 1.3 |  | 0 | 676.8355 | 0.67279 | 8.21 | 18.5224 | 0.74465 | 720.2112 | 72.0618 | 8.8224
|  | Estructuras soporte equipo 1.4 |  | 197.0349 | 144.4591 | 0.21187 | 2.4464 | 2.8796 | 0.15644 | 143.9971 | 8.0893 | 0.81605
|  | Estructuras soporte equipo 1.5 |  | 208.5314 | 139.2655 | 0.17705 | 2.3317 | 2.5041 | 0.15658 | 155.3107 | 6.9282 | 0.68432
|  | Estructuras soporte equipo 1.6 |  | 196.3879 | 137.6724 | 0.14915 | 1.7514 | 2.715 | 0.14519 | 150.5943 | 6.665 | 0.66848
Estructuras soporte equipo 1.7
|  | Estructuras soporte equipo 1.8 |  | 0 | 676.8355 | 0.67279 | 8.21 | 18.5224 | 0.74465 | 720.2112 | 72.0618 | 8.8224
|  | Estructuras soporte equipo 1.9 |  | 345.4972 | 161.5786 | 0.22097 | 2.0458 | 5.4588 | 0.19933 | 168.13 | 6.1018 | 2.1261
|  | Estructuras soporte equipo 1.10 |  | 197.6615 | 95.3835 | 0.13077 | 1.3431 | 2.0432 | 0.10309 | 102.4269 | 5.513 | 0.56451
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 77 MVA CTBC | 77 | 566.4223 | 2209.8538 | 1.3374 | 25.6721 | 11.3703 | 1.3552 | 2209.8538 | 166.8684 | 4.5481
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | 164 | 1206.4059 | 4706.7016 | 2.8484 | 54.6781 | 24.2173 | 2.8864 | 4706.7016 | 355.408 | 9.6869
|  | Transformador de poder 13,8/220 kV; ONAN/ONAF/ONAF 164 MVA CTBC | 164 | 1206.4059 | 4706.7016 | 2.8484 | 54.6781 | 24.2173 | 2.8864 | 4706.7016 | 355.408 | 9.6869
|  | E Liena |  | Estructura | F armadura kG | H10 m3 | H25 m3 | Excavación | Emplantillado | Enfierradura | Moldaje | Relleno Compactado
|  | Pilar |  | 2306.3039 | 1193.5847 | 1.3321 | 20.5244 | 135.1994 | 1.7233 | 2178.2529 | 65.8262 | 106.3724
|  | Extension |  | 344.904 | 0 | 0 | 0 | 24.8875 | 0.28679 | 349.8538 | 7.3167 | 19.1258
|  | Viga |  | 1386.073
|  | E Liena |  | Estructura | F armadura kG | H10 m3 | H25 m3 | Excavación | Emplantillado | Enfierradura | Moldaje | Relleno Compactado
|  | Pilar |  | 914.0951 | 500.449 | 0.70443 | 8.6645
|  | Viga |  | 1285.3625 |  |  |  | 24.8875 | 0.28679 | 349.8537 | 7.3167 | 19.1258
|  |  |  | Estructura de acero galvanizado para soportes | Fe torsionado para armadura | Hormigón H10 elaborado | Hormigón H25 elaborado | Excavación | Emplantillado | Enfierradura | Moldaje | Relleno Compactado
|  | Trafo Base |  | 1839.0333 | 7174.85 | 4.3421 | 83.3508 | 36.9167 | 4.4 | 7174.85 | 541.7804 | 14.7667

## Indices Base
Item | Valor
Valor dólar | 907.99
Valor UF | 36805.7258
Valor Euro | 990.4355
Valores Promedio ENE 2024; Fuente SII, Bcentral

## Factor Mano Obra
Subestacion | Region | Factor Mano Obra | Region | Salario Promedio | Factor
Roncacho 220 | XV | 0.85769 | XV | 603107.9 | 0.85769
Nueva Pozo Almonte 220 | I | 1.0497 | I | 738157.8 | 1.0497
Condores 220 | I | 1.0497 | II | 933987.6 | 1.3282
Nueva Lagunas 220 | I | 1.0497 | III | 774898.8 | 1.102
Kimal 220 | II | 1.3282 | IV | 601196.6 | 0.85497
Miraje 220 | II | 1.3282 | V | 647560.2 | 0.9209
Kapatur 220 | II | 1.3282 | RM | 875890.9 | 1.2456
Parinas 220 | II | 1.3282 | VI | 589286.6 | 0.83803
Cumbres 220 | III | 1.102 | VII | 570821.4 | 0.81177
Illapa 220 | III | 1.102 | XVI | 566647.9 | 0.80584
Nueva Cardones 220 | III | 1.102 | VIII | 663412.5 | 0.94345
Nueva Maitencillo 220 | III | 1.102 | IX | 590952.4 | 0.8404
Nueva Pan de Azúcar 220 | IV | 0.85497 | XIV | 679991.9 | 0.96702
Nogales 220 | V | 0.9209 | X | 653456.6 | 0.92929
Lo Aguirre 220 | RM | 1.2456 | XI | 870858.2 | 1.2385 | Fuente | INE ( ESI )
Candelaria 220 | VI | 0.83803 | XII | 890644.7 | 1.2666 |  | Valores 2022
Entre Rios 220 | VIII | 0.94345 |  |  |  |  | Data 2024 No disponible
Ciruelos 220 | XIV | 0.96702
Tineo 220 | X | 0.92929
Puerto Montt 220 | X | 0.92929 | PROMEDIO | 703179.5

## Caso Base 70 MW HIBRIDO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | SUMINISTRO IMPORTADO |  |  |  |  | SUMINISTRO NACIONAL |  |  | COSTO | Fuente de Informacion
|  |  |  | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac.
[7 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
1.1 | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
| Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 | 32606321.5243 | 978189.6457 |  | 33584511.17 |  |  |  |  | 33584511.17
| SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [10 empty] | 33584511.17
1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS
| Sistema SSAA | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 237645.4036 | 237645.4036 |  | 237645.4036
| Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 292200 | 292200 |  | 292200
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 204245.795 | 204245.795 |  | 204245.795
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 7557.3364 | 7557.3364 |  | 7557.3364 |  |  |  |  | Terreno
| Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 59357.9271 | 59357.9271 |  | 59357.9271 |  |  |  |  | 11976.9787
| Telecomunicaciones | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 580000 | 580000 |  | 580000
| SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [5 empty] | 0 |  |  | 1381006.4622 |  | 1381006.4622
1.3 | Construccion y Montaje BESS
1.3.1 | Instalacion de Faenas | gl | 1 | [5 empty] | 1450315.3 | 1450315.3 |  | 1450315.3 |  |  | 0.3
1.3.2 | Obras Civiles
| Moviminetos de Tierra | gl | 1 | [5 empty] | 60199.1957 | 60199.1957 |  | 60199.1957 |  |  | 0.3
| Construcción de Caminos | gl | 1 | [5 empty] | 165734.28 | 165734.28 |  | 165734.28 |  |  | 0.3
| Construcción de Fundaciones | gl | 1 | [5 empty] | 617907.909 | 617907.909 |  | 617907.909 |  |  | 0.3
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 | [5 empty] | 200441.6611 | 200441.6611 |  | 200441.6611 |  |  | 0.3
| Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 | [5 empty] | 115177.0695 | 115177.0695 |  | 115177.0695 |  |  | 0.3
1.3.3 | Montaje
| Motaje Equipos BESS | gl | 1 | [5 empty] | 820126.3365 | 820126.3365 |  | 820126.3365 |  |  | 0.3
| Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 | [5 empty] | 193293.6398 | 193293.6398 |  | 193293.6398 |  |  | 0.3
| Tendido y conexionado cables | gl | 1 | [5 empty] | 101857.7159 | 101857.7159 |  | 101857.7159 |  |  | 0.3
1.3.4 | Edificaciones | gl | 1 | [5 empty] | 482000 | 482000 |  | 482000 |  |  | 0.3
Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga)
| Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 | [5 empty] | 1250666.3503 | 1250666.3503 |  | 1250666.3503 |  |  | 0.3
| Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 | [5 empty] | 27620.1292 | 27620.1292 |  | 27620.1292 |  |  | 0.3
| Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 | [5 empty] | 699310.3526 | 699310.3526 |  | 699310.3526
| Ingenieria | gl | 1 | [5 empty] | 510000 | 510000 |  | 510000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [10 empty] | 6694649.9397
PARQUE FV
Equipos Principales
| Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 | 9353940 |  |  | 9353940 |  |  | 0 |  | 9353940
| Inversores | gl | 1 | 1709860 |  |  | 1709860 |  |  | 0 |  | 1709860
| Estaciones de Transformacion | gl | 1 | 1703440 |  |  | 1703440 |  |  | 0 |  | 1703440
| Modulos Control y Comunicación | gl | 1 | 51360 |  |  | 51360 |  |  | 0 |  | 51360
| Seguidores | gl | 1 | 6119400 |  |  | 6119400 |  |  | 0 |  | 6119400
| Subtotal Equipos PPAL | gl | 1 |  |  |  | 18938000 |  |  | 0 |  | 18938000 |  |  | SUBTOLAL EQ PPAL
| Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | gl | 1
| Equipso SSAA |  | 1 | 228321.9862 |  |  | 228321.9862
| Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | gl | 1 | 292200 |  |  | 292200
| Control, SCADAy Telecomunicaciones | gl | 1 | 730000 |  |  | 730000
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2410830.0786 | 2410830.0786 |  | 2410830.0786
| Conduits y accesorios de conexión | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 686216.8927 | 686216.8927 |  | 686216.8927
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 103576.6573 | 103576.6573 |  | 103576.6573
Subtoral Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP
| TOTAL EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 1250521.9862 |  |  | 3200623.6286 |  | 3200623.6286
| Obras civiles | gl | 1
| Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1059693 |  | 1059693 |  |  | 0.3 | Esta considerado en BESS
| Centros de transformación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 299693 |  | 299693 |  |  | 0.3
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 997364 |  | 997364 |  |  | 0.3
| Caminos internos y urbanización | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1072075 |  | 1072075 |  |  | 0.3
| Obras menores, edificios y cierre perimetral | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13257420 |  | 13257420 |  |  | 0.3
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.3
| Transporte y Montaje | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Transporte equipamiento principal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 364290.3871 |  | 364290.3871 |  |  | 0.3
| Montaje Paneles | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8930135 |  | 8930135 |  |  | 0.3
| Montaje Centros transformacion | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 58750 |  | 58750 |  |  | 0.3
| Montaje seguidores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 89302 |  | 89302 |  |  | 0.3
| Montaje Inversores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59301 |  | 59301 |  |  | 0.3
| Tendido y Conexioando Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2350612.3205 |  | 2350612.3205 |  |  | 0.3
| Equipaminento Electrico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66090.5295 |  | 66090.5295 |  |  | 0.3
| Construcción malla puesta a tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 114567.0896 |  | 114567.0896 |  |  | 0.3
| Pruebas y Puesta en Servicio |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 607200 |  | 607200 |  |  | 0.3
| TOTAL COSTO DIRECTO C&M | gl | 1 | [6 empty] | 29326493.3266 |  | 29326493.3266
|  | gl | 1 |  | 0 |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS C&M | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Costos indirectos construcción como % del costo directo | gl | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
| Gastos generales de construcción como % del costo directo | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.3
| ING | gl | 1 | [6 empty] | 1173059.7331
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Y MONTAJE | [5 empty] | 0 |  |  | 30499553.0597 |  | 29326493.3266
2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE
| Equipamiento Principal | gl | 1
| Conductores, Aisladores, Ferreteria y accesorios | gl | 1
| Malla de Tierra | gl | 1
| Paneles | gl | 1
| Otros | gl | 1
| Alumbrado de patio | gl | 1
| Conductores de Fuerza y Alumbrado | gl | 1
| Sistema de Comunicaciones | gl | 1
| Estructuras | gl | 1
SUBTOTAL SUBESTACION
2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
| Terreno SSEE ( 23*25 m2) | m2
| Instalaciones de faena | gl | [12 empty] | 0.3
| Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Alumbrado Exterior | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
| Montaje Equipos Principales | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje Estructuras | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje Conductor, Aisaldores y Conexionado Primario | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Fundaciones | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Canalizaciones | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje Cables de Fuerza y Control | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje Paneles | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Montaje malla de puesta a Tierra | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
| Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 | [11 empty] | 0.3
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
2.4 | INGENIERIA
| Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
4 | LINEA AEREA 220 kV
4.1 | SUMINISTRO
| Estructuras de Suspension | Tons
| Estructuras de Anclaje | Tons
| Conductores de Fase | km
| Cable de Guardia OPGW | km
| Cadenas de Suspension | c/u
| Cadenas de Anclaje | c/u
| Aisladores | c/u
| Cadenas Suspension y Anclaje Cable OPGW | gl
| Acccesorios Conductor de Fase | gl
| Acccesorios Cable de Guardia | gl
| Puesta a Tierra | m
| Accesorios Torre | Torre
SUBTOTAL SUMINISTRO
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
0.3
| Caminos de Acceso | m | [12 empty] | 0.3
| Roce y Despeje Franja | m2 | [12 empty] | 0.3
| Replanteo | km | [12 empty] | 0.3
| Estudio Suelo | Torre | [12 empty] | 0.3
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
| Montaje Estructuras | Ton | [12 empty] | 0.3
| Montaje Conductor de fase | km-linea | [12 empty] | 0.3
| Montaje Cable de Guardia | km | [12 empty] | 0.3
| Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Suspension | Torre | [12 empty] | 0.3
| Montaje Aislacion y Ferreteria Torre Anclaje | Torre | [12 empty] | 0.3
| Montaje Cadenas y Ferreteria OPGW | Torre | [12 empty] | 0.3
| Excavación | m3 | [12 empty] | 0.3
| Hormigon H25 | m3 | [12 empty] | 0.3
| Hormigon H10 | m3 | [12 empty] | 0.3
| Relleno Compactado | m3 | [12 empty] | 0.3
| Moldaje | m2 | [12 empty] | 0.3
| Armadura | kg | [12 empty] | 0.3
| Puesta tierra | gl | [12 empty] | 0.3
| Terminaciones | Torre | [12 empty] | 0.3
| Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | [12 empty] | 0.3
| Servicios de carga, transporte y descarga | gl | [12 empty] | 0.3
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
3.3 | INGENIERIA
| Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION
SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION
4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
| Servicios de ingeniería, estudios y administración del proyecto | gl
| - Ingeniería para EIA | gl
| - Ingeniería básica para licitación | gl
| - Servicios Owner´s engineer y puesta en marcha | gl
| Gestión EIA | gl
| - Estudio Impacto ambiental | gl
| - Estudios de terreno para EIA (arqueología, medio físico, aire) | gl
| Derechos de internación | gl
| Seguros Generales | gl
| Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl
| - Costo terreno central | gl
| - Servidumbre | m2
| Compensaciones a la comunidad | gl
| Varios | gl
| IMPREVISTOS | gl
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
[11 empty] | USD | 41660167.5719 |  | 9053846.0476
[11 empty] | US/kWh | 148.7863
[11 empty] | US/kW | 595.1453
SUBESTACION y LAT EN MODELO POR SITIO

## Caso Base 120 MW HIBRIDO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | SUMINISTRO IMPORTADO |  |  |  |  | SUMINISTRO NACIONAL |  |  | COSTO | Fuente de Informacion
|  |  |  | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac.
[7 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
1.1 | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
| Equipamiento BESS 70 MW@280 MWI, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 | 55287414.2107 | 1658622.4263 |  | 56946036.637 |  |  |  |  | 56946036.637
| SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [10 empty] | 56946036.637
1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS
| Sistema SSAA | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 272645.4036 | 272645.4036 |  | 272645.4036
| SwitcIgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 341200 | 341200 |  | 341200
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 355304.9559 | 355304.9559 |  | 355304.9559
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13780.0655 | 13780.0655 |  | 13780.0655
| Iluminacion Exterior y EncIufes | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 83107.1928 | 83107.1928 |  | 83107.1928
| Telecomunicaciones | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 580000 | 580000 |  | 580000
| SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [5 empty] | 0 |  |  | 1646037.6178 |  | 1646037.6178
1.3 | Construccion y Montaje
1.3.1 | Instalacion de Faenas | gl | 1 | [5 empty] | 1461025.3 | 1461025.3 |  | 1461025.3
1.3.2 | Obras Civiles
| Moviminetos de Tierra | gl | 1 | [5 empty] | 83680.1 | 83680.1 |  | 83680.1
| Construcción de Caminos | gl | 1 | [5 empty] | 206021.28 | 206021.28 |  | 206021.28
| Construcción de Fundaciones | gl | 1 | [5 empty] | 826534.5123 | 826534.5123 |  | 826534.5123
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 | [5 empty] | 381102.5653 | 381102.5653 |  | 381102.5653
| Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 | [5 empty] | 121702.3419 | 121702.3419 |  | 121702.3419
1.3.3 | Montaje
| Motaje Equipos BESS | gl | 1 | [5 empty] | 1403860.0995 | 1403860.0995 |  | 1403860.0995
| Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 | [5 empty] | 248246.1415 | 248246.1415 |  | 248246.1415
| Tendido y conexionado cables | gl | 1 | [5 empty] | 178284.2377 | 178284.2377 |  | 178284.2377
1.3.4 | Edificaciones | gl | 1 | [5 empty] | 482000 | 482000 |  | 482000
Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga)
| Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 | [5 empty] | 2162273.5697 | 2162273.5697 |  | 2162273.5697
| Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 | [5 empty] | 32920.7524 | 32920.7524 |  | 32920.7524
| Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 | [5 empty] | 1171841.4851 | 1171841.4851 |  | 1171841.4851
| Ingenieria | gl | 1 | [5 empty] | 510000 | 510000 |  | 510000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [10 empty] | 9269492.3853
PARQUE FV
Equipos Principales
| Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 | 15921600 |  |  | 15921600 |  |  | 0 |  | 15921600
| Inversores | gl | 1 | 2910400 |  |  | 2910400 |  |  | 0 |  | 2910400
| Estaciones de Transformacion | gl | 1 | 2981020 |  |  | 2981020 |  |  | 0 |  | 2981020
| Modulos Control y Comunicación | gl | 1 | 89880 |  |  | 89880 |  |  | 0 |  | 89880
| Seguidores | gl | 1 | 10416000 |  |  | 10416000 |  |  | 0 |  | 10416000
| Subtotal Equipos PPAL | gl | 1 |  |  |  | 32318900 |  |  | 0 |  | 32318900 |  | SUBTOLAL EQ PPAL
| Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | gl | 1
| Equipso SSAA |  | 1 | 228321.9862 |  |  | 228321.9862
| Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | gl | 1 | 341200 |  |  | 341200
| Control, SCADAy Telecomunicaciones | gl | 1 | 730000 |  |  | 730000
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4235394.5436 | 4235394.5436 |  | 4235394.5436
| Conduits y accesorios de conexión | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1117030.8811 | 1117030.8811 |  | 1117030.8811
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 166634.8109 | 166634.8109 |  | 166634.8109
Subtoral Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP
| TOTAL EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 1299521.9862 |  |  | 5519060.2356 |  | 5519060.2356
| Obras civiles | gl | 1
| Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1315312 |  | 1315312 |  | 0.3 | Esta considerado en BESS
| Centros de transformación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 514089 |  | 514089 |  | 0.3
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1606650 |  | 1606650 |  | 0.3
| Caminos internos y urbanización | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1747064 |  | 1747064 |  | 0.3
| Obras menores, edificios y cierre perimetral | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18064255 |  | 18064255 |  | 0.3
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3
| Transporte y Montaje | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Transporte equipamiento principal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 620671.9355 |  | 620671.9355 |  | 0.3
| Montaje Paneles | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15200229 |  | 15200229 |  | 0.3
| Montaje Centros transformacion | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 102812 |  | 102812 |  | 0.3
| Montaje seguidores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 152003 |  | 152003 |  | 0.3
| Montaje Inversores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100937 |  | 100937 |  | 0.3
| Tendido y Conexioando Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4035608.2025 |  | 4035608.2025 |  | 0.3
| Equipaminento Electrico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 102660.6953 |  | 102660.6953 |  | 0.3
| Construcción malla puesta a tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 188195.6397 |  | 188195.6397 |  | 0.3
| Pruebas y Puesta en Servicio |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 686400 |  | 686400 |  | 0.3
| TOTAL COSTO DIRECTO C&M | gl | 1 | [6 empty] | 44436887.473 |  | 44436887.473
|  | gl | 1 |  | 0 |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS C&M | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ING
| Costos indirectos construcción como % del costo directo | gl | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3
| Gastos generales de construcción como % del costo directo | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3
| ING | gl | 1 | [6 empty] | 1777475.4989
| Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1
TOTAL COSTO DIRECTO C&M
COSTOS INDIRECTOS C&M
| Costos indirectos construcción como % del costo directo | gl | 1
| Gastos generales de construcción como % del costo directo | gl | 1
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Y MONTAJE | [5 empty] | 0 |  |  | 44436887.473 |  | 44436887.473 |  | 0.3
| TOTAL EQUIPAMIENTO (CIF) | [5 empty] | 33618421.9862 |  |  | 0 |  | 33618421.9862
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Y MONTAJE | [5 empty] | 0 |  |  | 51733423.2075 |  | 51733423.2075
COSTO TOTAL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
[7 empty] | 33618421.9862 |  |  | 51733423.2075 |  | 85351845.1937
[11 empty] | USD | 67861566.6401
[11 empty] | US/kWh | 141.3783
[11 empty] | US/kWh | 565.5131
SUBESTACION y LAT EN MODELO POR SITIO

## Caso Base 150 MW HIBRIDO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | SUMINISTRO IMPORTADO |  |  |  |  | SUMINISTRO NACIONAL |  |  | COSTO | Fuente de Informacion
|  |  |  | COSTO UNITARIO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac.
[7 empty] | US$ |  |  | US$ |  | TOTAL US$
1.1 | EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
| Equipamiento BESS 70 MW@280 MWH, inc. Modulos Baterias, Inversores, Estaciones de Transformacion, Auxiliares , Comunicación y Control | gl | 1 | 68785800 | 2063574 |  | 70849374 |  |  |  |  | 70849374
| SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION/ALMACENAMINETO | [10 empty] | 70849374
1.2 | SISTEMAS ELECTRICOS
| Sistema SSAA | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 307645.4036 | 307645.4036 |  | 307645.4036
| Switchgear MT, incuye reles de control , porteccion y medida. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 390200 | 390200 |  | 390200
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 451850.4364 | 451850.4364 |  | 451850.4364
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 17442.8937 | 17442.8937 |  | 17442.8937
| Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 96280.2454 | 96280.2454 |  | 96280.2454
| Telecomunicaciones | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 580000 | 580000 |  | 580000
| SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS | [5 empty] | 0 |  |  | 1843418.9791 |  | 1843418.9791
1.3 | Construccion y Montaje
1.3.1 | Instalacion de Faenas | gl | 1 | [5 empty] | 1473625.3 | 1473625.3 |  | 1473625.3 |  | 0.3
1.3.2 | Obras Civiles
| Moviminetos de Tierra | gl | 1 | [5 empty] | 96704.3 | 96704.3 |  | 96704.3 |  | 0.3
| Construcción de Caminos | gl | 1 | [5 empty] | 227857.6 | 227857.6 |  | 227857.6 |  | 0.3
| Construcción de Fundaciones | gl | 1 | [5 empty] | 1034254.3086 | 1034254.3086 |  | 1034254.3086 |  | 0.3
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 | [5 empty] | 474599.1368 | 474599.1368 |  | 474599.1368 |  | 0.3
| Cerco Perimetral, Porton de Entrada | gl | 1 | [5 empty] | 133466.2682 | 133466.2682 |  | 133466.2682 |  | 0.3
1.3.3 | Montaje
| Motaje Equipos BESS | gl | 1 | [5 empty] | 1760059.0305 | 1760059.0305 |  | 1760059.0305 |  | 0.3
| Montaje Equipos Electricos Auxiliares | gl | 1 | [5 empty] | 284325.6159 | 284325.6159 |  | 284325.6159 |  | 0.3
| Tendido y conexionado cables | gl | 1 | [5 empty] | 224203.0584 | 224203.0584 |  | 224203.0584 |  | 0.3
1.3.4 | Edificaciones | gl | 1 | [5 empty] | 482000 | 482000 |  | 482000 |  | 0.3
Transporte a sitio BESS (carga , transporte y descarga)
| Transporte a sitio equipamiento principal | gl | 1 | [5 empty] | 2712545.996 | 2712545.996 |  | 2712545.996 |  | 0.3
| Transporte a sitio equipamiento secundario | gl | 1 | [5 empty] | 36868.3796 | 36868.3796 |  | 36868.3796 |  | 0.3
| Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1 | [5 empty] | 1453855.8596 | 1453855.8596 |  | 1453855.8596
| Ingenieria | gl | 1 | [5 empty] | 510000 | 510000 |  | 510000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [10 empty] | 10904364.8536
PARQUE FV
Equipos Principales
| Modulos Fotovoltaicos | gl | 1 | 19902000 |  |  | 19902000 |  |  | 0 |  | 19902000
| Inversores | gl | 1 | 3638000 |  |  | 3638000 |  |  | 0 |  | 3638000
| Estaciones de Transformacion | gl | 1 | 3619810 |  |  | 3619810 |  |  | 0 |  | 3619810
| Modulos Control y Comunicación | gl | 1 | 109140 |  |  | 109140 |  |  | 0 |  | 109140
| Seguidores | gl | 1 | 13020000 |  |  | 13020000 |  |  | 0 |  | 13020000
| Subtotal Equipos PPAL | gl | 1 |  |  |  | 40288950 |  |  | 0 |  | 40288950 |  | SUBTOLAL EQ PPAL
| Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP | gl | 1
| Equipso SSAA |  | 1 | 228321.9862 |  |  | 228321.9862
| Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | gl | 1 | 390200 |  |  | 390200
| Control, SCADAy Telecomunicaciones | gl | 1 | 730000 |  |  | 730000
| Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5170794.9602 | 5170794.9602 |  | 5170794.9602
| Conduits y accesorios de conexión | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1401609.2937 | 1401609.2937 |  | 1401609.2937
| Puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 209282.9274 | 209282.9274 |  | 209282.9274
Subtoral Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP
| TOTAL EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 1348521.9862 |  |  | 6781687.1813 |  | 6781687.1813
| Obras civiles | gl | 1
| Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1468986 |  | 1468986 |  | 0.3 | Esta considerado en BESS
| Centros de transformación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 637435 |  | 637435 |  | 0.3
| Canalizaciones y cámaras | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2016354 |  | 2016354 |  | 0.3
| Caminos internos y urbanización | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2159986 |  | 2159986 |  | 0.3
| Obras menores, edificios y cierre perimetral | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22165660 |  | 22165660 |  | 0.3
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3
| Transporte y Montaje | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Transporte equipamiento principal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 775052.4194 |  | 775052.4194 |  | 0.3
| Montaje Paneles | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19000286 |  | 19000286 |  | 0.3
| Montaje Centros transformacion | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 124843 |  | 124843 |  | 0.3
| Montaje seguidores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 190003 |  | 190003 |  | 0.3
| Montaje Inversores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126171 |  | 126171 |  | 0.3
| Tendido y Conexioando Cables | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5003174.9154 |  | 5003174.9154 |  | 0.3
| Equipaminento Electrico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 122472.7641 |  | 122472.7641 |  | 0.3
| Construcción malla puesta a tierra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 235936.6272 |  | 235936.6272 |  | 0.3
| Pruebas y Puesta en Servicio |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 712800 |  | 712800 |  | 0.3
| TOTAL COSTO DIRECTO C&M | gl | 1 | [6 empty] | 54739160.726 |  | 54739160.726
|  | gl | 1 |  | 0 |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS C&M | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ING
| Costos indirectos construcción como % del costo directo | gl | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3
| Gastos generales de construcción como % del costo directo | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3
| ING | gl | 1 | [6 empty] | 2189566.429
| Pruebas y Puesta en Servicio | gl | 1
TOTAL COSTO DIRECTO C&M
COSTOS INDIRECTOS C&M
| Costos indirectos construcción como % del costo directo | gl | 1
| Gastos generales de construcción como % del costo directo | gl | 1
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Y MONTAJE | [5 empty] | 0 |  |  | 54739160.726 |  | 54739160.726
| TOTAL EQUIPAMIENTO (CIF) | [5 empty] | 41637471.9862 |  |  | 0 |  | 41637471.9862
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES Y MONTAJE | [5 empty] | 0 |  |  | 63710414.3364 |  | 63710414.3364
COSTO TOTAL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
[7 empty] | 41637471.9862 |  |  | 63710414.3364 |  | 105347886.3226
[11 empty] | USD | 83597157.8327
[11 empty] | US/kWh | 139.3286
| SUBESTACION y LAT EN MODELO POR SITIO | [9 empty] | US/kW | 557.3144

## IIFF (hidden)
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
1 | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 1450315.3
1.1 | INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
1.1.1 | Construcción Oficinas | m2 | 386 | 869 | 335434
1.1.2 | Construcción de Talleres, Bodegas, comedores , baños pañoles | m2 | 550 | 782.1 | 430155
1.1.3 | Radieres | m2 | 1409 | 42.7 | 60164.3 | Zona | Descripción | Area (m2) | Dimensiones
1.1.4 | Cercos perimetrales | ml | 570 | 256 | 145920 | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 350 | 50x7
1.1.5 | Estacionamientos, patio de acopio, talleres, estacionamiento equipos, almacenamiento materiales construcción | m2 | 4989 | 14 | 69846 | 2 | Estacionamientos | 750 | 15x50
1.1.6 | Planta tratamiento aguas servidas | m2 | 126 | 361 | 45486 | 3 | Estacionamientos Visitas | 560 | 14x40
[6 empty] | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 36 | 12x3
1.2 | INSTALACIONES PARA LA INSPECCION |  |  |  |  | 5 | Vestuario, baños y duchas | 50 | 10x5
1.2.1 | Oficina | m2 | 200 | 941 | 188200 | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 126 | 18x7
[6 empty] | 7 | Bodegas generales | 300 | 20x15
1.3 | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 175110 | 175110 | 8 | Comedores | 200 | 20x10
[6 empty] | 9 | Almacenamiento materiales de construcción | 900 | 30 x 30
[6 empty] | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 600 | 30x20
[6 empty] | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 280 | 14x20
[6 empty] | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 280 | 14x20
[6 empty] | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 280 | 14x20
[6 empty] | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 560 | 28x20
[6 empty] | 15 | Control de ingreso. | 9 | 3x3
[6 empty] | 16 | Estacionamiento maquinarias mayores | 1400 | 20x70
[6 empty] | 17 | Caminos y espacios interiores | 779 | 6 m calzada
[7 empty] | Total | 7460 | 160x125
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
15
1
4
5
6
16
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
15
1
4
5
6
16

## IF (hidden)
Instalacion de faenas típica
3
Poyo 0,6*0,6*0,6
2
2
0.5
1
[10 empty] | 1 | m
Caminos nuevos
[5 empty] | Areas |  | Fundaciones tipo poyo cada 2 m
|  |  |  | Zona | Descripción | Area (m2) | largo | ancho | Cant fundac.
|  |  |  | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 280 | 40 | 7 | 47
Area IF |  | 20000 |  | 2 | Estacionamientos | 1875 | 15 | 125
Volumen excavacion sin considerar desnivel, solo nivelacion |  | 8000 |  | 3 | Estacionamientos Visitas | 602 | 14 | 43
|  |  |  | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 70 | 10 | 7 | 17
|  |  |  | 5 | Vestuario, baños y duchas | 70 | 10 | 7 | 17
Excavacion Fundaciones |  | 235 |  | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 126 | 18 | 7 | 8
|  | 8235 |  | 7 | Bodegas generales | 540 | 27 | 20 | 47
|  |  |  | 8 | Comedores | 338 | 26 | 13 | 39
|  |  |  | 9 | Almacenamiento materiales de construcción | 8560 | 107 | 80
|  |  |  | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 800 | 40 | 20
|  |  |  | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 280 | 14 | 20 | 4
|  |  |  | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 280 | 14 | 20 | 4
|  |  |  | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 280 | 14 | 20 | 4
|  |  |  | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 560 | 28 | 20 | 8
|  |  |  | 15 | Control de ingreso. | 9 | 3 | 3 | 6
|  |  |  | 16 | Estacionamiento maquinarias mayores | 2170 | 31 | 70
|  |  |  | 17 | Caminos y espacios interiores | 3762
[5 empty] | Total | 20602 |  |  | 201
2
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16

## Itemizado Parque Solar
TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
| ESTUDIO DE COSTOS DE INVERSION |  |  | (Con Seguimiento)
ZONA
| Tamaño | Potencia | MW | 70 | 120 | 150
Presupuesto Equipos y Obras
Item
100 | Equipos Generación Principal |  | US$ | 18938000 | 32318900 | 40288950
101 | Modulos Fotovoltaicos | gl | US$ | 9353940 | 15921600 | 19902000
102 | Inversores | gl | US$ | 1709860 | 2910400 | 3638000
103 | Estaciones de Transformacion | gl | US$ | 1703440 | 2981020 | 3619810
104 | Modulos Control y Comunicación | gl | US$ | 51360 | 89880 | 109140
104 | Seguidores | gl | US$ | 6119400 | 10416000 | 13020000
110 | Equipos y Materiales Sistemas Electricos BOP |  | US$ | 4451145.6148 | 6818582.2218 | 8130209.1675
111 | Equipso SSAA | gl | US$ | 228321.9862 | 228321.9862 | 228321.9862
112 | Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | gl | US$ | 292200 | 341200 | 390200
113 | Control, SCADAy Telecomunicaciones | gl | US$ | 730000 | 730000 | 730000
114 | Cables | gl | US$ | 2410830.0786 | 4235394.5436 | 5170794.9602
115 | Conduits y accesorios de conexión | gl | US$ | 686216.8927 | 1117030.8811 | 1401609.2937
116 | Puesta a Tierra | gl | US$ | 103576.6573 | 166634.8109 | 209282.9274
117 |  | gl | US$
118 |  | gl | US$
119 |  | gl | US$
120 |  | gl | US$
121 |  | gl | US$
| COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO PRINCIPAL Y ELÉCTRICO |  | US$ | 23389145.6148 | 39137482.2218 | 48419159.1675
200 | Obras civiles |  | US$ | 16686245 | 23247370 | 28448421
201 | Instalación de faenas | gl | US$ | 1059693 | 1315312 | 1468986
202 | Centros de transformación | gl | US$ | 299693 | 514089 | 637435
203 | Canalizaciones y cámaras | gl | US$ | 997364 | 1606650 | 2016354
204 | Caminos internos y urbanización | gl | US$ | 1072075 | 1747064 | 2159986
205 | Obras menores, edificios y cierre perimetral | gl | US$ | 13257420 | 18064255 | 22165660
220 | Transporte y Montaje |  | US$ | 12640248.3266 | 21189517.473 | 26290739.726
221 | Transporte equipamiento principal | gl | US$ | 364290.3871 | 620671.9355 | 775052.4194
222 | Montaje Paneles | gl | US$ | 8930135 | 15200229 | 19000286
223 | Montaje Centros transformacion | gl | US$ | 58750 | 102812 | 124843
224 | Montaje seguidores | gl | US$ | 89302 | 152003 | 190003
225 | Montaje Inversores | gl | US$ | 59301 | 100937 | 126171
225 | Tendido y Conexioando Cables | gl | US$ | 2350612.3205 | 4035608.2025 | 5003174.9154
226 | Equipaminento Electrico | gl | US$ | 66090.5295 | 102660.6953 | 122472.7641
227 | Construcción malla puesta a tierra | gl | US$ | 114567.0896 | 188195.6397 | 235936.6272
228 | Pruebas y Puesta en Servicio | gl | US$ | 607200 | 686400 | 712800
| TOTAL C&M |  | US$ | 29326493.3266 | 44436887.473 | 54739160.726
360 | COSTOS INDIRECTOS C&M |  | US$ | 0 | 0 | 0 | No Aplica : Incluido en PU
361 | Costos indirectos construcción como % del costo directo | 20% | US$
362 | Gastos generales de construcción como % del costo directo | 10% | US$
| COSTO TOTAL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |  | US$ | 52715638.9414 | 83574369.6948 | 103158319.8935
370 | Conexión Eléctrica - Subeststacion de Salida AT |  | US$
371 | Suministro Subestacion Salida | gl | US$
372 | Construccion y Montaje Subestacion Salida | gl | US$
380 | Conexión Eléctrica - Linea Alta Tension |  | US$
381 | Suministro LAT | gl | US$
382 | Construccion y Montaje LAT | gl | US$
390 | Conexión Eléctrica - Paño Subestacion de Conexión |  | US$
391 | Suministro Paño Subestacion de Conexión | gl | US$
392 | Construccion y Montaje Subestacion Salida | gl | US$
| COSTO TOTAL CONEXIÓN ELÉC. Y SUBEST. DE SALIDA |  | US$
| COSTO TOTAL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN |  | US$ | 52715638.9414 | 83574369.6948 | 103158319.8935
400 | GASTOS DE GESTIÓN PROPIETARIO
401 | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto
| - Ingeniería para EIA | gl | US$
| - Ingeniería básica para licitación | gl | US$
| - Servicios Owner´s engineer y puesta en marcha | gl | US$
402 | Gestión EIA
| - Estudio Impacto ambiental | gl | US$
| - Estudios de terreno para EIA (arqueología, medio físico,aire) | gl | US$
403 | Derechos de internación | gl | US$
404 | Seguros Generales | gl | US$
405 | Costos de terrenos, permisos y concesiones
| - Costo terreno central fotovoltaica | gl | US$
| - Servidumbres LAT | gl | US$
406 | Compensaciones a la comunidad | gl | US$
408 | Varios | gl | US$
| TOTAL GASTOS GESTIÓN DEL PROPIETARIO | gl | US$ | 0 | 0 | 0
| IMPREVISTOS | 5% | US$ | 2635781.9471 | 4178718.4847 | 5157915.9947
| TOTAL INVERSION |  | [US$] | 55351420.8885 | 87753088.1795 | 108316235.8882
| COSTO UNITARIO INVERSION |  | [US$/kW] | 790.7346 | 731.2757 | 722.1082
2025-02-20
| Valor UF | 38527.33
| Valor dólar | 951.78
| Valor Euro | 987.78

## Recargos Varios BESS
Fletes y Seguros FOB CIF | 3%
Puesta en Marcha | 2%
Transporte Secundario | 2%

## BOP Electrico BESS
Suministro Electrico | Unidad | 70 | 120 | 150 | Pu | 70 | 120 | 150
Sistema SSAA | [5 empty] | 237645.4036 | 272645.4036 | 307645.4036 | dólar | 907.99
Grupo electrogeno inc tablero trasnfernecia | c/u | 1 | 1 | 1 | 33040.0115 | 33040.0115 | 33040.0115 | 33040.0115 | UF | 36805.7258
Transformador SSAA | c/u | 1 | 1 | 1 | 15969.3389 | 15969.3389 | 15969.3389 | 15969.3389
Celdas BT y Tableros Fuerza y Alumbrado | gl | 1 | 1 | 1 | 33590.6783 | 33590.6783 | 33590.6783 | 33590.6783
Tablero SS/AA CC | c/u | 1 | 1 | 1 | 22026.6743 | 22026.6743 | 22026.6743 | 22026.6743
Cargador de Baterías 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 55066.6858 | 55066.6858 | 55066.6858 | 55066.6858
Banco de Baterias 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 22026.6743 | 22026.6743 | 22026.6743 | 22026.6743
Sistema detecion contra incedio sala electrica | c/u | 1 | 1 | 1 | 9912.0034 | 9912.0034 | 9912.0034 | 9912.0034
HVAC | gl | 1 | 1 | 1 | 11013.3372 | 11013.3372 | 11013.3372 | 11013.3372
CCTV | gl | 1 | 2 | 3 | 35000 | 35000 | 70000 | 105000
Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | [5 empty] | 292200 | 341200 | 390200
Incoming | c/u | 1 | 1 | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000
Alimentador | c/u | 3 | 4 | 5 | 49000 | 147000 | 196000 | 245000
SSAA | c/u | 1 | 1 | 1 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600
Medida | c/u | 1 | 1 | 1 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600
Cables | [5 empty] | 204245.795 | 355304.9559 | 451850.4364
Cable DC (Al) | m | 2178 | 3729 | 4686 | 6.0803 | 13242.9108 | 22673.4686 | 28492.3233
Cable AC BT Potencia (Al) | m | 28070.4 | 49513.8 | 62004.6 | 4.8642 | 136541.3424 | 240847.3238 | 301605.6529
Cable AC BT SSAA | m | 1675.52 | 2916.76 | 3661.35 | 1.6214 | 2716.714 | 4729.2798 | 5936.5695
Cable MT Monopolar | m | 910.8 | 1471.8 | 2082.3 | 26.348 | 23997.7597 | 38778.9884 | 54864.4433
FO | m | 2451.02 | 4207.192 | 5326.464 | 2.4321 | 5961.1826 | 10232.4093 | 12954.6167
Cable Control | m | 177.65 | 302.94 | 381.48 | 3.2428 | 576.0889 | 982.3832 | 1237.0751
Ethernet | m | 1530.925 | 2610.63 | 3287.46 | 8.9178 | 13652.4601 | 23281.0373 | 29316.8617
Puesta a Tierra | [5 empty] | 7557.3364 | 13780.0655 | 17442.8937
Cable c/u 4/0 | m | 532.68 | 971.29 | 1229.465 | 14.1874 | 7557.3364 | 13780.0655 | 17442.8937
Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 | 1 | 1 |  | 59357.9271 | 83107.1928 | 96280.2454
[6 empty] | 580000 | 580000 | 580000
SCADA | gl | 1 | 1 | 1 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000
Equipos Telecomunicaciones | gl | 1 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
OOEE
MONTAJES SSAA | [5 empty] | 193293.6398 | 248246.1415 | 284325.6159
Grupo electrogeno inc tablero trasnfernecia | c/u | 1 | 1 | 1 | 9361.3366 | 9361.3366 | 9361.3366 | 9361.3366
Transformador SSAA | c/u | 1 | 1 | 1 | 9361.3366 | 9361.3366 | 9361.3366 | 9361.3366
Celdas BT y Tableros Fuerza y Alumbrado | gl | 1 | 1 | 1 | 9912.0034 | 9912.0034 | 9912.0034 | 9912.0034
Tablero SS/AA CC | c/u | 1 | 1 | 1 | 2202.6674 | 2202.6674 | 2202.6674 | 2202.6674
Cargador de Baterías 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 8810.6697 | 8810.6697 | 8810.6697 | 8810.6697
Banco de Baterias 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 8810.6697 | 8810.6697 | 8810.6697 | 8810.6697
Sistema detecion contra incedio sala electrica | c/u | 1 | 1 | 1 | 3304.0011 | 3304.0011 | 3304.0011 | 3304.0011
HVAC | gl | 1 | 1 | 1 | 3304.0011 | 3304.0011 | 3304.0011 | 3304.0011
CCTV | gl | 1 | 2 | 3 | 3304.0011 | 3304.0011 | 6608.0023 | 9912.0034
Montaje Celdas MT | c/u | 6 | 7 | 8 | 4405.3349 | 26432.0092 | 30837.344 | 35242.6789
Conexionado en armarios y tableros | c/u | 14 | 15 | 16 | 1652.0006 | 23128.008 | 24780.0086 | 26432.0092
Cable puesta a Tierra | m | 532.68 | 971.29 | 1229.465 | 11.0133 | 5866.5844 | 10697.1442 | 13540.5126
Aterrizamiento de equipos y Estructuras |  | 171 | 293 | 367 | 200 | 34200 | 58600 | 73400
Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 | 1 | 1 |  | 40891.0165 | 57251.6217 | 66326.3913
Telecomunicaciones | gl | 1 | 1 | 1 | 4405.3349 | 4405.3349 | 4405.3349 | 4405.3349
TENDIDO T CONEXIONADO DE CABLES | m | 36994.315 | 64752.122 | 81429.654 | 2.7533 | 101857.7159 | 178284.2377 | 224203.0584

## Cableado BESS
|  |  | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 150
Cable DC Potencia | [8 empty] | Cable Media Tensio
Total | 210 | 210 | 2178 | 3729 | 4686 | 2178 | 3729 | 4686 |  | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 150
[9 empty] | C1 | 83 | 125 | 125
[9 empty] | C2 | 75 | 86 | 86
Tramos BT Potencia | [8 empty] | C3 | 118 | 110 | 145
T1 | 12.1 | 72.6 | [6 empty] | C4 |  | 125 | 118
T2 | 15.5 | 93 | [6 empty] | C5 |  |  | 157
T3 | 20.3 | 121.8 | [6 empty] | Total | 276 | 446 | 631 | 276 | 446 | 631
T4 | 23.8 | 142.8
T5 | 30 | 180
T6 | 32.2 | 193.2
T7 | 37.6 | 225.6
|  | 3087 | 28070.4 | 49513.8 | 62004.6 | 28070.4 | 49513.8 | 62004.6
Tramos BT Auxiliar
T1 | 8.5 | 8.5
T2 | 11.8 | 11.8
T3 | 17.4 | 17.4
T4 | 20.5 | 20.5
T5 | 25.7 | 25.7
T6 | 28.9 | 28.9
T7 | 34.1 | 34.1
T8 | 17.2 | 17.2
|  | 164.1 | 1675.52 | 2916.76 | 3661.35 | 1675.52 | 2916.76 | 3661.35
Cable Comuncaciones y Control
Cable FO | - |  | 2451.02 | 4207.192 | 5326.464 | 2451.02 | 4207.192 | 5326.464
Cable ETH | 146.5 |  | 1530.925 | 2610.63 | 3287.46 | 1530.925 | 2610.63 | 3287.46
Cable Control | 17 |  | 177.65 | 302.94 | 381.48 | 177.65 | 302.94 | 381.48
Anillo FO ESS-SACU | 75.6
Cable Eth ESS- PCS | 17.5
Anilos Eth PCS -SACU | 96
Cable Eth SACU-STS | 33
Cable Control DTS-STS | 17.2
Anillos FO caso 70 | 1510
Anillos FO caso 120 | 2600
Anillos FO caso 150 | 3300

## Itemizado 70 MW BESS
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
1 | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 1450315.3
1.1 | INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
1.1.1 | Construcción Oficinas | m2 | 386 | 869 | 335434
1.1.2 | Construcción de Talleres, Bodegas, comedores , baños pañoles | m2 | 550 | 782.1 | 430155
1.1.3 | Radieres | m2 | 1409 | 42.7 | 60164.3 |  | Zona | Descripción | Area (m2) | Dimensiones
1.1.4 | Cercos perimetrales | ml | 570 | 256 | 145920 |  | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 350 | 50x7
1.1.5 | Estacionamientos, patio de acopio, talleres, estacionamiento equipos, almacenamiento materiales construcción | m2 | 4989 | 14 | 69846 |  | 2 | Estacionamientos | 750 | 15x50
1.1.6 | Planta tratamiento aguas servidas | m2 | 126 | 361 | 45486 |  | 3 | Estacionamientos Visitas | 560 | 14x40
[7 empty] | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 36 | 12x3
1.2 | INSTALACIONES PARA LA INSPECCION | [5 empty] | 5 | Vestuario, baños y duchas | 50 | 10x5
1.2.1 | Oficina | m2 | 200 | 941 | 188200 |  | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 126 | 18x7
[7 empty] | 7 | Bodegas generales | 300 | 20x15
1.3 | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 175110 | 175110 |  | 8 | Comedores | 200 | 20x10
[7 empty] | 9 | Almacenamiento materiales de construcción | 900 | 30 x 30
2 | OBRAS CIVILES | [5 empty] | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 600 | 30x20
2.1 | Movimiento de Tierras generales |  |  |  | 60199.1957 |  | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 280 | 14x20
2.1.1 | Escarpe y limpieza terreno | m2 | 11976.9787 | 4.9 | 58687.1957 |  | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 280 | 14x20
2.1.2 | Estacionamientos | m2 | 108 | 14 | 1512 |  | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 280 | 14x20
[7 empty] | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 560 | 28x20
2.2 | Construcción de Caminos |  |  |  | 165734.28 |  | 15 | Control de ingreso. | 9 | 3x3
2.2.1 | Mejoramiento Caminos Existentes | [5 empty] | 16 | Estacionamiento maquinarias mayores | 1400 | 20x70
2.2.1.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza | m3 | 1080 | 32.2 | 34776 |  | 17 | Caminos y espacios interiores | 779 | 6 m calzada
2.2.1.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 540 | 49 | 26460 |  |  | Total | 7460 | 160x125
2.3 | Caminos Nuevos
2.3.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza (incl. Escarpe) | m3 | 1517.4 | 32.2 | 48860.28
2.3.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 758.7 | 49 | 37176.3
2.3.3 | Preparación de la Subrasante con Geotextil | m2 | 2529 | 7.3 | 18461.7
2.4 | Construcción de Fundaciones |  |  |  | 617907.909
2.4.1 | Excavacion | m3 | 1189.52 | 32.2 | 38302.544
2.4.2 | Relleno compactado | m3 | 726.25 | 49 | 35586.25
2.4.3 | Moldajes | m2 | 2423.34 | 8 | 19386.72
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 463.27 | 444.8 | 206062.496
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 41694.3 | 2.24 | 93395.232
2.4.6 | Insertos | t | 3.9728 | 9161 | 36395.004
2.4.7 | Grout | m3 | 36.99 | 1056 | 39061.44
2.4.8 | Estructura metálica | t | 16.343 | 9161 | 149718.223
2.5 | Canalizaciones y cámaras |  |  |  | 200441.6611
2.5.1 | Excavacion | m3 | 369.8 | 32.2 | 11907.56
2.5.2 | Relleno compactado | m3 | 6.8 | 49 | 333.2
2.5.3 | Moldajes | m2 | 254.1 | 8 | 2032.8
2.5.4 | Hormigón G30 | m3 | 46.2 | 444.8 | 20549.76
2.5.5 | Acero Refuerzo | kg | 4158 | 2.24 | 9313.92
2.5.6 | Suministro y montaje conduit PVC 110 mm | ml | 1833.2 | 85.2632 | 156304.4211
2.4 | Cerco Perimetral, Porton de Entrada |  |  |  | 115177.0695
2.4.1 | Excavaciones | m3 | 41.4 | 32.2 | 1333.08
2.4.2 | Relleno estructural | m3 | 23 | 49 | 1127
2.4.3 | Moldajes | m2 | 101.2 | 8 | 809.6
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 18.4 | 444.8 | 8184.32
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 1472 | 2.24 | 3297.28
2.4.6 | Cerco Perimetral incl. postes | ml | 597 | 156.3158 | 93320.5263
2.4.7 | Porton de Entrada/Salida | cu | 2 | 3552.6316 | 7105.2632
3 | Montaje Equipos |  |  |  | 820126.3365 | Equipos
3.1 | Modulos ESS | cu | 66 | 7343.6895 | 484683.507 | 171
3.2 | Inversores String 213 | cu | 396 | 252.342 | 99927.432
3.3 | Estrcutura Soporte Inversores | cu | 66 | 1706.0895 | 112601.907
3.4 | Estacion De Transformacion | cu | 10 | 7343.6895 | 73436.895
3.5 | Modulo Control y Comunicaicon | cu | 10 | 1706.0895 | 17060.895
3.6 | Transformadores SSAA BESS | cu | 19 | 1706.0895 | 32415.7005
4 | Edificaciones |  |  |  | 482000
4.1 | Edificio Electrico | m2 | 202.5 | 1200 | 243000
4.2 | Bodega y Taller | m2 | 84 | 980 | 82320
4.3 | Edificio Administroacion | m2 | 84 | 1200 | 100800
4.4 | RESPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.5 | SUSPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.6 | RSINP | m2 | 14.4 | 950 | 13680
4.7 | RSD | m2 | 10 | 950 | 9500
4.8 | Control Acceso | m2 | 9 | 1100 | 9900
|  |  |  | TOTAL | 3911901.7518
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16

## Itemizado 120 MW BESS
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
1 | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 1461025.3
1.1 | INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
1.1.1 | Construcción Oficinas | m2 | 386 | 869 | 335434
1.1.2 | Construcción de Talleres, Bodegas, comedores , baños pañoles | m2 | 550 | 782.1 | 430155
1.1.3 | Radieres | m2 | 1409 | 42.7 | 60164.3
1.1.4 | Cercos perimetrales | ml | 570 | 256 | 145920
1.1.5 | Estacionamientos, patio de acopio, talleres, estacionamiento equipos, almacenamiento materiales construcción | m2 | 5754 | 14 | 80556 |  | Zona | Descripción | Area (m2) | Dimensiones
1.1.6 | Planta tratamiento aguas servidas | m2 | 126 | 361 | 45486 |  | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 350 | 50x7
[7 empty] | 2 | Estacionamientos | 750 | 15x50
1.2 | INSTALACIONES PARA LA INSPECCION | [5 empty] | 3 | Estacionamientos Visitas | 560 | 14x40
1.2.1 | Oficina | m2 | 200 | 941 | 188200 |  | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 36 | 12x3
[7 empty] | 5 | Vestuario, baños y duchas | 50 | 10x5
1.3 | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 175110 | 175110 |  | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 126 | 18x7
[7 empty] | 7 | Bodegas generales | 300 | 20x15
2 | OBRAS CIVILES | [5 empty] | 8 | Comedores | 200 | 20x10
2.1 | Movimiento de Tierras generales |  |  |  | 83680.1 |  | 9 | Almacenamiento materiales de construcción | 1600 | 40x40
2.1.1 | Escarpe y limpieza terreno | m2 | 16769 | 4.9 | 82168.1 |  | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 600 | 30x20
2.1.2 | Estacionamientos | m2 | 108 | 14 | 1512 |  | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 280 | 14x20
[7 empty] | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 280 | 14x20
2.2 | Construcción de Caminos |  |  |  | 206021.28 |  | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 280 | 14x20
2.2.1 | Mejoramiento Caminos Existentes | [5 empty] | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 560 | 28x20
2.2.1.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza | m3 | 1080 | 32.2 | 34776 |  | 15 | Control de ingreso. | 9 | 3x3
2.2.1.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 540 | 49 | 26460 |  | 16 | Estacionamiento maquinarias mayores | 1400 | 20x70
2.3 | Caminos Nuevos | [5 empty] | 17 | Caminos y espacios interiores | 844 | 6 m calzada
2.3.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza (incl. Escarpe) | m3 | 2102.4 | 32.2 | 67697.28 |  |  | Total | 8225 | 160x125
2.3.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 1051.2 | 49 | 51508.8
2.3.3 | Preparación de la Subrasante con Geotextil | m2 | 3504 | 7.3 | 25579.2
2.4 | Construcción de Fundaciones |  |  |  | 826534.5123
2.4.1 | Excavacion | m3 | 2030.69 | 32.2 | 65388.218
2.4.2 | Relleno compactado | m3 | 1237.97 | 49 | 60660.53
2.4.3 | Moldajes | m2 | 4146.68 | 8 | 33173.44
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 792.72 | 444.8 | 352601.856
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 71344.8 | 2.24 | 159812.352
2.4.6 | Insertos | t | 6.8112 | 9161 | 62396.9452
2.4.7 | Grout | m3 | 63.33 | 1056 | 66876.48
2.4.8 | Estructura metálica | t | 2.7972 | 9161 | 25624.6912
2.5 | Canalizaciones y cámaras |  |  |  | 381102.5653
2.5.1 | Excavacion | m3 | 676.4 | 32.2 | 21780.08
2.5.2 | Relleno compactado | m3 | 10.78 | 49 | 528.22
2.5.3 | Moldajes | m2 | 524.7 | 8 | 4197.6
2.5.4 | Hormigón G30 | m3 | 95.4 | 444.8 | 42433.92
2.5.5 | Acero Refuerzo | kg | 8586 | 2.24 | 19232.64
2.5.6 | Suministro y montaje conduit PVC 110 mm | ml | 3435.6 | 85.2632 | 292930.1053
2.4 | Cerco Perimetral, Porton de Entrada |  |  |  | 121702.3419
2.4.1 | Excavaciones | m3 | 43.92 | 32.2 | 1414.224
2.4.2 | Relleno estructural | m3 | 24.4 | 49 | 1195.6
2.4.3 | Moldajes | m2 | 107.36 | 8 | 858.88
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 19.52 | 444.8 | 8682.496
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 1561.6 | 2.24 | 3497.984
2.4.6 | Cerco Perimetral incl. postes | ml | 633 | 156.3158 | 98947.8947
2.4.7 | Porton de Entrada/Salida | cu | 2 | 3552.6316 | 7105.2632
3 | Montaje Equipos |  |  |  | 1403860.0995 | Equipos
3.1 | Modulos ESS | cu | 113 | 7343.6895 | 829836.9135 | 293
3.2 | Inversores String 213 | cu | 678 | 252.342 | 171087.876
3.3 | Estrcutura Soporte Inversores | cu | 113 | 1706.0895 | 192788.1135
3.4 | Estacion De Transformacion | cu | 17 | 7343.6895 | 124842.7215
3.5 | Modulo Control y Comunicaicon | cu | 17 | 1706.0895 | 29003.5215
3.6 | Transformadores SSAA BESS | cu | 33 | 1706.0895 | 56300.9535
4 | Edificaciones |  |  |  | 482000
4.1 | Edificio Electrico | m2 | 202.5 | 1200 | 243000
4.2 | Bodega y Taller | m2 | 84 | 980 | 82320
4.3 | Edificio Administroacion | m2 | 84 | 1200 | 100800
4.4 | RESPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.5 | SUSPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.6 | RSINP | m2 | 14.4 | 950 | 13680
4.7 | RSD | m2 | 10 | 950 | 9500
4.8 | Control Acceso | m2 | 9 | 1100 | 9900
|  |  |  | TOTAL | 4965926.199
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16

## Itemizado 150 MW BESS
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
1 | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 1473625.3
1.1 | INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
1.1.1 | Construcción Oficinas | m2 | 386 | 869 | 335434
1.1.2 | Construcción de Talleres, Bodegas, comedores , baños pañoles | m2 | 550 | 782.1 | 430155
1.1.3 | Radieres | m2 | 1409 | 42.7 | 60164.3
1.1.4 | Cercos perimetrales | ml | 570 | 256 | 145920
1.1.5 | Estacionamientos, patio de acopio, talleres, estacionamiento equipos, almacenamiento materiales construcción | m2 | 6654 | 14 | 93156
1.1.6 | Planta tratamiento aguas servidas | m2 | 126 | 361 | 45486
1.2 | INSTALACIONES PARA LA INSPECCION | [5 empty] | Zona | Descripción | Area (m2) | Dimensiones
1.2.1 | Oficina | m2 | 200 | 941 | 188200 |  | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 350 | 50x7
[7 empty] | 2 | Estacionamientos | 750 | 15x50
1.3 | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 175110 | 175110 |  | 3 | Estacionamientos Visitas | 560 | 14x40
[7 empty] | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 36 | 12x3
2 | OBRAS CIVILES | [5 empty] | 5 | Vestuario, baños y duchas | 50 | 10x5
2.1 | Movimiento de Tierras generales |  |  |  | 96704.3 |  | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 126 | 18x7
2.1.1 | Escarpe y limpieza terreno | m2 | 19427 | 4.9 | 95192.3 |  | 7 | Bodegas generales | 300 | 20x15
2.1.2 | Estacionamientos | m2 | 108 | 14 | 1512 |  | 8 | Comedores | 200 | 20x10
[7 empty] | 9 | Almacenamiento materiales de construcción | 2500 | 50x50
2.2 | Construcción de Caminos |  |  |  | 227857.6 |  | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 600 | 30x20
2.2.1 | Mejoramiento Caminos Existentes | [5 empty] | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 280 | 14x20
2.2.1.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza | m3 | 1080 | 32.2 | 34776 |  | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 280 | 14x20
2.2.1.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 540 | 49 | 26460 |  | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 280 | 14x20
2.3 | Caminos Nuevos | [5 empty] | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 560 | 28x20
2.3.1 | Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza (incl. Escarpe) | m3 | 2428 | 32.2 | 78181.6 |  | 15 | Control de ingreso. | 9 | 3x3
2.3.2 | Relleno con Material Granular | m3 | 1206 | 49 | 59094 |  | 16 | Estacionamiento maquinarias mayores | 1400 | 20x70
2.3.3 | Preparación de la Subrasante con Geotextil | m2 | 4020 | 7.3 | 29346 |  | 17 | Caminos y espacios interiores | 844 | 6 m calzada
2.4 | Construcción de Fundaciones |  |  |  | 1034254.3086 |  |  | Total | 9125 | 160x125
2.4.1 | Excavacion | m3 | 2531.77 | 32.2 | 81522.994
2.4.2 | Relleno compactado | m3 | 1539.25 | 49 | 75423.25
2.4.3 | Moldajes | m2 | 5191.41 | 8 | 41531.28
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 992.52 | 444.8 | 441472.896
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 89326.8 | 2.24 | 200092.032
2.4.6 | Insertos | t | 8.5329 | 9161 | 78169.9885
2.4.7 | Grout | m3 | 79.42 | 1056 | 83867.52
2.4.8 | Estructura metálica | t | 3.5121 | 9161 | 32174.3481
2.5 | Canalizaciones y cámaras |  |  |  | 474599.1368
2.5.1 | Excavacion | m3 | 853.2 | 32.2 | 27473.04
2.5.2 | Relleno compactado | m3 | 13.12 | 49 | 642.88
2.5.3 | Moldajes | m2 | 584.1 | 8 | 4672.8
2.5.4 | Hormigón G30 | m3 | 106.2 | 444.8 | 47237.76
2.5.5 | Acero Refuerzo | kg | 9558 | 2.24 | 21409.92
2.5.6 | Suministro y montaje conduit PVC 110 mm | ml | 4376.6 | 85.2632 | 373162.7368
2.4 | Cerco Perimetral, Porton de Entrada |  |  |  | 133466.2682
2.4.1 | Excavaciones | m3 | 48.42 | 32.2 | 1559.124
2.4.2 | Relleno estructural | m3 | 26.9 | 49 | 1318.1
2.4.3 | Moldajes | m2 | 118.36 | 8 | 946.88
2.4.4 | Hormigón G30 | m3 | 21.52 | 444.8 | 9572.096
2.4.5 | Acero Refuerzo | kg | 1721.6 | 2.24 | 3856.384
2.4.6 | Cerco Perimetral incl. postes | ml | 698 | 156.3158 | 109108.4211
2.4.7 | Porton de Entrada/Salida | cu | 2 | 3552.6316 | 7105.2632
3 | Montaje Equipos |  |  |  | 1760059.0305 | Equipos
3.1 | Modulos ESS | cu | 142 | 7343.6895 | 1042803.909 | 367
3.2 | Inversores String 213 | cu | 852 | 252.342 | 214995.384
3.3 | Estrcutura Soporte Inversores | cu | 142 | 1706.0895 | 242264.709
3.4 | Estacion De Transformacion | cu | 21 | 7343.6895 | 154217.4795
3.5 | Modulo Control y Comunicaicon | cu | 21 | 1706.0895 | 35827.8795
3.6 | Transformadores SSAA BESS | cu | 41 | 1706.0895 | 69949.6695
4 | Edificaciones |  |  |  | 482000
4.1 | Edificio Electrico | m2 | 202.5 | 1200 | 243000
4.2 | Bodega y Taller | m2 | 84 | 980 | 82320
4.3 | Edificio Administroacion | m2 | 84 | 1200 | 100800
4.4 | RESPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.5 | SUSPEL | m2 | 12 | 950 | 11400
4.6 | RSINP | m2 | 14.4 | 950 | 13680
4.7 | RSD | m2 | 10 | 950 | 9500
4.8 | Control Acceso | m2 | 9 | 1100 | 9900
|  |  |  | TOTAL | 5682565.9442
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16
2
3
17
7
10
11
12
13
8
9
14
15
1
4
5
6
16

## Elementos BESS-PU montaje
[5 empty] | 4 horas |  |  | 6 horas
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW | 70 | 120 | 150 | 70 MW | 120 MW
Unidad
Modulos ESS | c/u | 66 | 113 | 142 | 66 | 113 | 142 | 98 | 168
Inversores String 213 | c/u | 396 | 678 | 852 | 396 | 678 | 852 | 588 | 1008
Estrcutura Soporte Inversores | c/u | 66 | 113 | 142 | 66 | 113 | 142 | 98 | 168
Estacion De Transformacion | c/u | 10 | 17 | 21 | 10 | 17 | 21 | 14 | 24
Modulo Control y Comunicaicon | c/u | 10 | 17 | 21 | 10 | 17 | 21 | 14 | 24
Transformadores SSAA BESS | c/u | 19 | 33 | 41 | 19 | 33 | 41 | 28 | 48
Banco Ductos
Tipo 1- 60 cm | ml | 99 | 176 | 219.5 | 99 | 169.5 | 213
Tipo 2-80 cm | ml | 275 | 464 | 580 | 275 | 464 | 580
Tipo 3 -100 cm | ml | 65 | 138 | 203 | 65 | 137 | 202
Tipo 3 -100 cm Reforzado | ml | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2
Tipo 4 -120 cm | ml | 19 | 51 | 51 | 19 | 51 | 51
Tipo 4- Refrozado | ml | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 5.2 | 10.4 | 10.4
[5 empty] | 463.2 | 837.1 | 1061.6
Camaras
100x100 | c/u | 10 | 16 | 20 | 10 | 16 | 20
120x120 | c/u | 10 | 16 | 20 | 10 | 16 | 20
140x140 | c/u | 2 | 3 | 3
Edificaciones
Edificio Electrico | m2 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Bodega y Taller | m2 | 84 | 84 | 84
Edificio Administroacion | m2 | 84 | 84 | 84
RESPEL | m2 | 12 | 12 | 12
SUSPEL | m2 | 12 | 12 | 12
RSINP | m2 | 14.4 | 14.4 | 14.4
RSD | m2 | 10 | 10 | 10
Control Acceso | m2 | 9 | 9 | 9
Caminos Interiores | ml | 421.5 | 584 | 670
PU Montaje modulos ESS y estacion de transformacion
DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | P UNIT | P TOTAL
MANO DE OBRA
Cuadrilla montaje | hh | 48 | 14 | 672
Sub total Mano de Obra |  | 48 |  | 672
Grúa hidráulica 150 tons | HM | 6 | 780 | 4680
Camión plano | HM | 1 | 84 | 84
OTROS | GL | 1 | 3.52 | 3.52
Sub Total Equipos |  | 7 |  | 4767.52
MATERIALES
Estrobos y elementos maniobra | gl | 1 | 0.25 | 0.25
Sub Total Materiales |  |  |  | 0.25
|  |  | Total Costo Directo | 5439.77
|  |  | GG + util | 1903.9195
|  |  | Total Costo | 7343.6895
PU Montaje otras estructuras excepto inversores
DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | P UNIT | P TOTAL
MANO DE OBRA
Cuadrilla montaje | hh | 18 | 14 | 252
Sub total Mano de Obra |  | 18 |  | 252
Grúa patio | HM | 3 | 322 | 966
Camión plano | HM | 0.5 | 84 | 42
OTROS | GL | 1 | 3.52 | 3.52
Sub Total Equipos |  | 3.5 |  | 1011.52
MATERIALES
Estrobos y elementos maniobra | gl | 1 | 0.25 | 0.25
Sub Total Materiales |  |  |  | 0.25
|  |  | Total Costo Directo | 1263.77
|  |  | GG + util | 442.3195
|  |  | Total Costo | 1706.0895
PU Montaje otras estructuras excepto inversores
DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | P UNIT | P TOTAL
MANO DE OBRA
Cuadrilla montaje | hh | 1 | 14 | 14
Sub total Mano de Obra |  | 1 |  | 14
Grúa patio | HM | 0.5 | 322 | 161
Camión plano | HM | 0.1 | 84 | 8.4
OTROS | GL | 1 | 3.52 | 3.52
Sub Total Equipos |  | 0.6 |  | 172.92
MATERIALES
Estrobos y elementos maniobra | gl | 0 | 0.25 | 0
Sub Total Materiales |  |  |  | 0
|  |  | Total Costo Directo | 186.92
|  |  | GG + util | 65.422
|  |  | Total Costo | 252.342

## Fundaciones, canalizaciones BES
ESS
Número de estructuras |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Unidad
Modulos BESS | c/u | 66 | 113 | 142
Inversores String 213 | c/u | 396 | 678 | 852
Estrcutura Soporte Inversores | c/u | 66 | 113 | 142
Estacion De Transformacion | c/u | 10 | 17 | 21
Modulo Control y Comunicaicon | c/u | 10 | 17 | 21
Transformadores SSAA BESS | c/u | 19 | 33 | 41
Fundaciones por cada estructura
Estructura | cantidad cu | Area | largo | m3 H35 | m3 excavacion | Kg insertos | Moldaje | Estructura
Modulos ESS |  | 3.8658 |  | 4.6389 | 8.18 | 39.4295 | 23.8608
Tipo 1 | 2 | 0.508 | 1.2 | 1.2192 | 2.38 | 13.1432 | 6.888
Tipo 2 | 2 | 0.71771 | 1.2 | 1.7225 | 2.92 | 13.1432 | 8.5728
Tipo 3 | 2 | 0.70717 | 1.2 | 1.6972 | 2.88 | 13.1432 | 8.4
Inversores String 213
Estrcutura Soporte Inversores | 1 | 0.972 |  | 0.75 | 1.344 | 7.169 | 4.125 | 235.5
Estacion De Transformacion | 1 | 2.88 |  | 7.9 | 52.8 | 28.676 | 43.45
Modulo Control y Comunicaicon | 1 | 0.2 |  | 0.588 | 0.9 | 6.5716 | 1.68 | 80
Transformadores SSAA BESS | 2 | 1.04 | 1.3 | 1.196 | 1.26 | 28.676 | 6.578
ESS |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  |  |  | Transformadores
Excavacion | m3 | 539.88 | 924.34 | 1161.56
Relleno compactado | m3 | 233.71 | 400.14 | 502.83
Moldajes | m2 | 1574.81 | 2696.27 | 3388.23
Hormigón G30 | m3 | 306.17 | 524.2 | 658.73
Acero Refuerzo | kg | 27555.3 | 47178 | 59285.7
Insertos | kg | 2602.35 | 4455.53 | 5598.99
Grout | m3 | 25.51 | 43.68 | 54.89
Trafo |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 528 | 897.6 | 1108.8
Relleno compactado | m3 | 449 | 763.3 | 942.9
Moldajes | m2 | 434.5 | 738.65 | 912.45
Hormigón G30 | m3 | 79 | 134.3 | 165.9
Acero Refuerzo | kg | 7110 | 12087 | 14931
Insertos | kg | 286.76 | 487.49 | 602.2
Grout | m3 | 2.88 | 4.9 | 6.05
Transformadores SSAA BESS |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 23.94 | 41.58 | 51.66
Relleno compactado | m3 | 1.22 | 2.11 | 2.62
Moldajes | m2 | 124.98 | 217.07 | 269.7
Hormigón G30 | m3 | 22.72 | 39.47 | 49.04
Acero Refuerzo | kg | 2044.8 | 3552.3 | 4413.6
Insertos | kg | 544.84 | 946.31 | 1175.72
Grout | m3 | 1.98 | 3.43 | 4.26
Estrcutura Soporte Inversores |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 88.7 | 151.87 | 190.85
Relleno compactado | m3 | 39.2 | 67.12 | 84.35
Moldajes | m2 | 272.25 | 466.13 | 585.75
Hormigón G30 | m3 | 49.5 | 84.75 | 106.5
Acero Refuerzo | kg | 4455 | 7627.5 | 9585
Insertos | kg | 473.15 | 810.1 | 1018
Grout | m3 | 6.42 | 10.98 | 13.8 |  |  |  | Transformadores SSAA BESS
Estructura | kg | 1554.3 | 2661.15 | 3344.1
Modulo Control y Comunicaicon |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 9 | 15.3 | 18.9
Relleno compactado | m3 | 3.12 | 5.3 | 6.55
Moldajes | m2 | 16.8 | 28.56 | 35.28
Hormigón G30 | m3 | 5.88 | 10 | 12.35
Acero Refuerzo | kg | 529.2 | 900 | 1111.5
Insertos | kg | 65.72 | 111.72 | 138
Grout | m3 | 0.2 | 0.34 | 0.42
Estructura | kg | 80 | 136 | 168
T O T A L E S | UNIDAD | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 1189.52 | 2030.69 | 2531.77
Relleno compactado | m3 | 726.25 | 1237.97 | 1539.25
Moldajes | m2 | 2423.34 | 4146.68 | 5191.41
Hormigón G30 | m3 | 463.27 | 792.72 | 992.52
Acero Refuerzo | kg | 41694.3 | 71344.8 | 89326.8
Insertos | kg | 3972.82 | 6811.15 | 8532.91
Grout | m3 | 36.99 | 63.33 | 79.42
Estructura | kg | 1634.3 | 2797.15 | 3512.1
CANALIZACIONES Y CÁMARAS
Banco Ductos |  | Area transversal | 70 MW | 120 MW | 150 MW | conduit | Hormigon
Tipo 1- 60 cm | ml | 0.56 | 99 | 176 | 219.5 | 2
Tipo 2-80 cm | ml | 0.72 | 275 | 464 | 580 | 4
Tipo 3 -100 cm | ml | 0.88 | 65 | 138 | 203 | 6
Tipo 3 -100 cm Reforzado | ml | 0.88 | 0 | 5.2 | 5.2 | 6 | 3
Tipo 4 -120 cm | ml | 1.04 | 19 | 51 | 51 | 6
Tipo 4- Refrozado | ml | 1.04 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 6 | 3
Camaras |  | Volumen |  |  |  | Vol Hormigon
100x100 | c/u | 1.2 | 10 | 16 | 20 | 1.2
120x120 | c/u | 1.728 | 10 | 16 | 20 | 1.4976
140x140 | c/u | 2.352 | 2 | 3 | 3 | 1.8144
Canalizaciones y cámaras
Excavación canalizacion | m3 |  | 335.8 | 622.5 | 787.6
Exc. Cámaras | m3 |  | 34 | 53.9 | 65.6
Total excavaciones | m3 |  | 369.8 | 676.4 | 853.2
Rellenos | m3 |  | 6.8 | 10.78 | 13.12
Moldaje | m2 |  | 254.1 | 524.7 | 584.1
Hormigon H-30 | m3 |  | 46.2 | 95.4 | 106.2
Acero Refuerzo | kg |  | 4158 | 8586 | 9558
Conduit PVC 110 mm | m |  | 1833.2 | 3435.6 | 4376.6
6*80*80
[11 empty] | 7.536 | kg/m
Perfil 80 kg
Modulo Control y Comunicaicon
Fundacion
1,4*1,4*0,3

## Caminos y generales BESS
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  | 70 | 120 | 150
Movimiento de Tierras generales
Escarpe y limpieza terreno | m2 | 11976.9787 | 16769 | 19427 |  | 11976.9787 | 16769 | 19427
Cerco perimetral | m | 597 | 633 | 698 |  | 597 | 633 | 698
Excavación | m3 | 41.4 | 43.92 | 48.42
Rellenos | m3 | 23 | 24.4 | 26.9
Moldajes | m2 | 101.2 | 107.36 | 118.36
Hormigón G30 | m3 | 18.4 | 19.52 | 21.52
Acero Refuerzo | kg | 1472 | 1561.6 | 1721.6
PERFIL TÍPICO CAMINOS
| tipico | 0.6
e= 30 cm
|  |  |  | 6 | m
| Caminos nuevos | [8 empty] | 70 | 120 | 150
[5 empty] | 70 MW | 120 MW | 150 MW
|  | Longitud caminos |  | m | 421.5 | 584 | 670 |  |  | 421.5 | 584 | 670
|  | Excavacion |  | m3 | 1517.4 | 2102.4 | 2428
|  | Carpeta de rodado |  | m3 | 758.7 | 1051.2 | 1206
|  | Preparacion subrasante |  | m2 | 2529 | 3504 | 4020
Mejoramiento caminos existentres
Se asumen 300 m en caminos a mejorar en todos los casos
|  | Longitud caminos |  | m | 300
|  | Excavacion |  | m3 | 1080
|  | Carpeta de rodado |  | m3 | 540
150 MW

## Instalacion faenas
Instalaciones de Faena
[6 empty] | Area necesaria |  | Area (m2)
[6 empty] | Zona | Descripción | 70 MW | 120 MW | 150 MW
[6 empty] | 1 | Oficinas de administración tipo prefabricadas | 75 | 75 | 75
[6 empty] | 2 | Estacionamientos | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 3 | Estacionamientos Visitas | 25 | 25 | 25
[6 empty] | 4 | Enfermería /primeros auxilios | 32 | 32 | 32
[6 empty] | 5 | Vestuario, baños y duchas | 30 | 30 | 30
|  |  | Hoja de datos panel |  |  | 6 | Sistema de tratamiento de aguas servidas. Torre de agua Potable | 20 | 20 | 20
[6 empty] | 7 | Bodegas generales | 200 | 200 | 200
[6 empty] | 8 | Comedores | 160 | 160 | 160
[6 empty] | 9 | Almacenamiento paneles , inversores y soportes | 23290.6529 | 39643.6645 | 49554.5806
[6 empty] | 10 | Botadero para residuos de construcción. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 11 | Sector almacenamiento de sustancias peligrosas | 42 | 42 | 42
[6 empty] | 12 | Sector almacenamiento temporal de residuos peligrosos. | 42 | 42 | 42
[6 empty] | 13 | Sector almacenamiento temporal de residuos domésticos. | 42 | 42 | 42
[6 empty] | 14 | Grupo electrógeno y tanque de combustible | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 15 | Control de ingreso. | 9 | 9 | 9
Contenedor | 20 | 40 |  |  |  | 16 | Caminos y espacios interiores | 60 | 60 | 60
Longitud | 6.096 | 12.192 |  |  |  |  | Total | 24347.6529 | 40700.6645 | 50611.5806
Ancho | 2.4 | 2.4
Area acopio | 14.6304 | 29.2608
Cantidad paneles | 155 | 620 | [7 empty] | Cubicacion |  |  | Valor total
Cantidad pallets | 5 | 20 | [5 empty] | ud | PU USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Area caminos manejo | 36.576 | 73.152 |  |  |  |  | Area oficinas prefabricadas | m2 | 869 | 506 | 506 | 506 | 439714 | 439714 | 439714
Area total acopio +manejo | 51.2064 | 102.4128 |  |  |  |  | Areas de almacenamiento | m2 | 782 | 266 | 266 | 266 | 208012 | 208012 | 208012
Area por panel m2/cu | 0.33036 | 0.16518 |  |  |  |  | Compactacionj y nivelado otras áreas | m2 | 10 | 23575.6529 | 39928.6645 | 49839.5806 | 235757 | 399287 | 498396
[7 empty] | Volumen excavacion ( suponiendo sin desnivel, solo escarpe) | m3 | 32.2 | 3652.1479 | 6105.0997 | 7591.7371 | 117600 | 196585 | 244454
[7 empty] | Cerco perimetral | m | 72 | 625 | 807 | 900 | 45000 | 58104 | 64800
[7 empty] | Instalacion AP, AS, Electricidad | gl | 3610 | 1 | 1 | 1 | 3610 | 3610 | 3610
[7 empty] | Otros varios | gl | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000
[13 empty] | 1059693 | 1315312 | 1468986
A
B
17
16
17
16

## Trafo, Caminos, otros
Trafo-Inversores-Modulo control | [17 empty] | Equipamiento Principal |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
|  |  |  | PU |  | PTOTAL USD | [11 empty] | Paneles | c/u | 141000 | 240000 | 300000
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  | USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW | [8 empty] | Trackers | c/u | 1410 | 2400 | 3000
[18 empty] | Inversores String 330 | c/u | 235 | 400 | 500
Excavacion | m3 | 745.44 | 1289.4 | 1584.9 |  | 32.2 | 24004 | 41519 | 51034 | Número de estructuras | Unidad | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  |  |  | Estacion de Transformacion | c/u | 8 | 14 | 17
Relleno | m3 | 501.29 | 870.57 | 1065.6 |  | 49 | 24564 | 42658 | 52215 | [8 empty] | Modulo de Control y Comunicaciones | c/u | 8 | 14 | 17
Hormigon | m3 | 244.15 | 418.83 | 519.3 |  | 444.8 | 108598 | 186296 | 230985 | Estrcutura Soporte Inversores | c/u | 235 | 400 | 500
Enfierradura | kg | 21973.5 | 37694.7 | 46737 |  | 2.24 | 49221 | 84437 | 104691 | Estacion De Transformacion | c/u | 8 | 14 | 17
Moldaje | m2 | 1330.42 | 2281.82 | 2829.71 |  | 8 | 10644 | 18255 | 22638 | Modulo Control y Comunicaicon | c/u | 8 | 14 | 17
Grout | m3 | 12.65 | 21.6 | 26.92 |  | 1056 | 13359 | 22810 | 28428
Estructura | kg | 5598.25 | 9532 | 11911 |  | 9.161 | 51286 | 87323 | 109117
Insertos | kg | 1966.69 | 3361.06 | 4183.71 |  | 9.161 | 18017 | 30791 | 38327
[7 empty] | 299693 | 514089 | 637435
Caminos parque | [9 empty] | Fundaciones por cada estructura
| PERFIL TÍPICO CAMINOS | [8 empty] | Estructura | cantidad cu | Area | largo | m3 H35 | m3 excavacion | Kg insertos | Moldaje | Estructura
[10 empty] | Estrcutura Soporte Inversores | 1 | 0.972 |  | 0.75 | 1.344 | 7.169 | 4.125 | 235.5
|  | tipico | 0.5 | [6 empty] | Estacion De Transformacion | 1 | 2.88 |  | 7.9 | 52.8 | 28.676 | 43.45
[6 empty] | e= 30 cm |  |  |  | Modulo Control y Comunicaicon | 1 | 0.2 |  | 0.588 | 0.9 | 6.5716 | 1.68 | 80
[5 empty] | 4 | m
[10 empty] | Trafo |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  |  |  | Transformadores
[5 empty] | PU |  | PTOTAL USD |  |  | Excavacion | m3 | 422.4 | 739.2 | 897.6
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  | USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW | Relleno compactado | m3 | 359.2 | 628.6 | 763.3
Longitud caminos | m | 9274 | 15113 | 18685 | [5 empty] | Moldajes | m2 | 347.6 | 608.3 | 738.65
Excavacion | m3 | 18548 | 30226 | 37370 |  | 32.2 | 597246 | 973278 | 1203314 | Hormigón G30 | m3 | 63.2 | 110.6 | 134.3
Carpeta de rodado | m3 | 7419.2 | 12090.4 | 14948 |  | 39 | 289349 | 471526 | 582972 | Acero Refuerzo | kg | 5688 | 9954 | 12087
Preparacion subrasante | m2 | 37096 | 60452 | 74740 |  | 5 | 185480 | 302260 | 373700 | Insertos | kg | 229.41 | 401.46 | 487.49
[7 empty] | 1072075 | 1747064 | 2159986 | Grout | m3 | 1.15 | 2.02 | 2.45
Cierre perimetral |  |  |  |  | PU |  | PTOTAL USD
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW | UF | USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW | Estrcutura Soporte Inversores |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Longitud cierros | m | 4548 | 6197 | 7604 | 72 | 2915 | 13257420 | 18064255 | 22165660 | Excavacion | m3 | 315.84 | 537.6 | 672
[10 empty] | Relleno compactado | m3 | 139.59 | 237.6 | 297
[10 empty] | Moldajes | m2 | 969.38 | 1650 | 2062.5
[10 empty] | Hormigón G30 | m3 | 176.25 | 300 | 375
[10 empty] | Acero Refuerzo | kg | 15862.5 | 27000 | 33750
[10 empty] | Insertos | kg | 1684.71 | 2867.6 | 3584.5
[10 empty] | Grout | m3 | 11.42 | 19.44 | 24.3
[10 empty] | Estructura | kg | 5534.25 | 9420 | 11775
[10 empty] | Modulo Control y Comunicaicon |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
[10 empty] | Excavacion | m3 | 7.2 | 12.6 | 15.3
[10 empty] | Relleno compactado | m3 | 2.5 | 4.37 | 5.3
[10 empty] | Moldajes | m2 | 13.44 | 23.52 | 28.56
[10 empty] | Hormigón G30 | m3 | 4.7 | 8.23 | 10
[10 empty] | Acero Refuerzo | kg | 423 | 740.7 | 900
[10 empty] | Insertos | kg | 52.57 | 92 | 111.72
[10 empty] | Grout | m3 | 0.08 | 0.14 | 0.17
[10 empty] | Estructura | kg | 64 | 112 | 136
[10 empty] | T O T A L E S | UNIDAD | 70 MW | 120 MW | 150 MW
[10 empty] | Excavacion | m3 | 745.44 | 1289.4 | 1584.9
[10 empty] | Relleno compactado | m3 | 501.29 | 870.57 | 1065.6
[10 empty] | Moldajes | m2 | 1330.42 | 2281.82 | 2829.71
[10 empty] | Hormigón G30 | m3 | 244.15 | 418.83 | 519.3
[10 empty] | Acero Refuerzo | kg | 21973.5 | 37694.7 | 46737
[10 empty] | Insertos | kg | 1966.69 | 3361.06 | 4183.71
[10 empty] | Grout | m3 | 12.65 | 21.6 | 26.92
[10 empty] | Estructura | kg | 5598.25 | 9532 | 11911
6*80*80
7.536
Perfil 80 kg
Fundacion
1,4*1,4*0,3
kg/m
Modulo Control y Comunicaicon

## Tpte y Montajes
TRANSPORTE | 4 | USD/km | 70 MW | 71 MW | 150 MW
Cantidad de contenedores 40" paneles | gl | # | 227.4194 | 387.0968 | 483.871
Cantidad de contenedores 40" inversores | gl | # | 23.5 | 40 | 50
Cantidad de contenedores 40 " estructura soporte | gl | # | 28.2 | 48 | 60
Cantidad de contenedores 40 " Trafo | gl | # | 8 | 14 | 17
Cantidad de contenedores 40 " modulo control | gl | # | 2 | 3.5 | 4.25
Cantidad viajes | gl | # | 303.5753 | 517.2266 | 645.877
Origen | - | - | Puerto Central | Puerto Central | Puerto Central
Destino | - | - | Generico | Generico | Generico
Distancia | gl | km | 300 | 300 | 300
Costo transporte | gl | USD | 364290.3871 | 620671.9355 | 775052.4194
[5 empty] | PU | PTOTAL USD
MONTAJES |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW | USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Montaje paneles | cu | 141000 | 240000 | 300000 | 63.3343 | 8930135 | 15200229 | 19000286
Montaje centros transformacion | cu | 8 | 14 | 17 | 7343.6895 | 58750 | 102812 | 124843
Montaje seguidores | cu | 1410 | 2400 | 3000 | 63.3343 | 89302 | 152003 | 190003
Montaje Inversores | cu | 235 | 400 | 500 | 252.342 | 59301 | 100937 | 126171
[6 empty] | 9137488 | 15555981 | 19441303
PU
Precio unitario montaje paneles /seguidores |  | Cant | UF | USD | Ptotal USD
Cuadrilla | HH | 0.22857 |  | 14 | 3.2 |  | Rendim. | 70 | paneles/dia
Maquina de hinca | HM | 0.071429 |  | 150 | 10.7143 |  |  | 29326493.3266 | 44436887.473 | 54739160.726
Grua apoyo | HM | 0.071429 |  | 322 | 23
Otros | Gl | 1 |  | 10 | 10
|  |  |  | GG | 16.42
63.3343
PU
Precio unitario montaje centros transformacion |  | Cant | UF | USD | Ptotal USD
MANO DE OBRA
Cuadrilla montaje | hh | 48 |  | 14 | 672
0
Grúa hidráulica 150 tons | HM | 6 |  | 780 | 4680
Camión plano | HM | 1 |  | 84 | 84
OTROS | GL | 1 |  | 3.52 | 3.52
0
MATERIALES |  |  |  |  | 0
Estrobos y elementos maniobra | gl | 1 |  | 0.25 | 0.25
|  |  |  | GG | 1903.9195
7343.6895
PU Montaje otras estructuras excepto inversores
DESCRIPCIÓN | UNI | CANT | P UNIT | P TOTAL
MANO DE OBRA
Cuadrilla montaje | hh | 1 | 14 | 14
Sub total Mano de Obra |  | 1 |  | 14
Grúa patio | HM | 0.5 | 322 | 161
Camión plano | HM | 0.1 | 84 | 8.4
OTROS | GL | 1 | 3.52 | 3.52
Sub Total Equipos |  | 0.6 |  | 172.92
MATERIALES
Estrobos y elementos maniobra | gl | 0 | 0.25 | 0
Sub Total Materiales |  |  |  | 0
|  |  | Total Costo Directo | 186.92
|  |  | GG + util | 65.422
|  |  | Total Costo | 252.342

## Canalizaciones y cámaras
Suposiciones de cálculo
cámaras cada 70 m
Caminos atraviesan las canalizaciones cada 1 km
CASO 70 MW
Canalizacion |  |  | Camaras
Longitud m | Excavacion | Relleno | Cantidad | Excavacion | Relleno | Hormigon | Moldaje | Enfierradura
6635 | 10782 | 10243 | 66 | 1247.4 | 1025 | 78 | 59.4 | 10140 |  |  |  | Cámara
4.5
Caminos atravesados |  |  | 7
Ancho caminos |  |  | 6 | m
Espesor prot. atravieso caminos |  |  | 0.5 | m | [9 empty] | 1.5
Hormigón G10 |  |  | 39.9 | m3
[12 empty] | 0.2 |  |  |  | 3
1.5
2
1.9
2 |  | 1.3 | [10 empty] | 1.5
1
0.6
0.5
CASO 120 MW
Canalizacion |  |  | Camaras | [9 empty] | 2.5
Longitud m | Excavacion | Relleno | Cantidad | Excavacion | Relleno | Hormigon | Moldaje | Enfierradura
10673 | 17344 | 16477 | 107 | 2022.3 | 1662 | 127 | 96.3 | 16510
Caminos atravesados |  |  | 11
Ancho caminos |  |  | 6 | m
Espesor prot. atravieso caminos |  |  | 0.5 | m
Hormigón G10 |  |  | 62.7 | m3
CASO 150 MW
Canalizacion |  |  | Camaras
Longitud m | Excavacion | Relleno | Cantidad | Excavacion | Relleno | Hormigon | Moldaje | Enfierradura
13406 | 21785 | 20696 | 134 | 2532.6 | 2081 | 158 | 120.6 | 20540
Caminos atravesados |  |  | 14
Ancho caminos |  |  | 6 | m
Espesor prot. atravieso caminos |  |  | 0.5 | m
Hormigón G10 |  |  | 79.8 | m3
COSTOS |  |  |  |  | PU |  | PTOTAL USD
|  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  | USD | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Excavacion | m3 | 12029.4 | 19366.3 | 24317.6 |  | 32.2 | 387347 | 623595 | 783027
Relleno | m3 | 11268 | 18139 | 22777 |  | 49 | 552132 | 888811 | 1116073
Hormigon | m3 | 78 | 127 | 158 |  | 444.8 | 34695 | 56490 | 70279
Enfierradura | kg | 10140 | 16510 | 20540 |  | 2.24 | 22714 | 36983 | 46010
Modaje | m2 | 59.4 | 96.3 | 120.6 |  | 8 | 476 | 771 | 965
[7 empty] | 997364 | 1606650 | 2016354
Tendido de conductores |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Total Cables | ml | 1205681.25 | 2069953.05 | 2566239.5 | 1.9496 | 2350612.3205 | 4035608.2025 | 5003174.9154
MONTAJES | [8 empty] | P TOTAL
Montaje de Equipos Electricos |  |  |  |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW | PU | 66090.5295 | 102660.6953 | 122472.7641
Celdas Switchgear de 33 kV - Subestacion |  |  |  | c/u | 6 | 7 | 8 | 3053.9719 | 18323.8315 | 21377.8034 | 24431.7753
Transformador de SS/AA 30 kVA, 23000/380-220 V |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 1523.8178 | 12190.5427 | 21333.4497 | 25904.9032
Gabiente de Comunicaciones/SCADA |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 738.5136 | 5908.1084 | 10339.1898 | 12554.7304
Tablero de SS/AA C.A. |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 738.5136 | 5908.1084 | 10339.1898 | 12554.7304
Tablero de SS/AA C.C. |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 738.5136 | 5908.1084 | 10339.1898 | 12554.7304
Cargador de Baterías 125 Vcc |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 738.5136 | 5908.1084 | 10339.1898 | 12554.7304
Banco de Baterias 125 Vcc |  |  |  | c/u | 8 | 14 | 17 | 1108.1603 | 8865.282 | 15514.2436 | 18838.7244
Sistema de iluminación |  |  |  | gl | 1 | 1 | 1 | 3078.4396 | 3078.4396 | 3078.4396 | 3078.4396
P TOTAL
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW | PU | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Pruebas sistema de generación |  |  |  | HH | 9600 | 12000 | 12800 | 16.5 | 158400 | 198000 | 211200
Pruebas sistema de protecciones |  |  |  | HH | 4800 | 7200 | 8000 | 16.5 | 79200 | 118800 | 132000
Pruebas sistema de comunicaciones |  |  |  | HH | 2400 | 2400 | 2400 | 16.5 | 39600 | 39600 | 39600
Comisionamiento |  |  |  | HH | 14400 | 14400 | 14400 | 16.5 | 237600 | 237600 | 237600
Información As-Built |  |  |  | HH | 5600 | 5600 | 5600 | 16.5 | 92400 | 92400 | 92400
[9 empty] | 607200 | 686400 | 712800

## Estimaciones PF Generico
Equipamiento Principal |  | 70 MW | 120 MW | 150 MW
Paneles | c/u | 141000 | 240000 | 300000
Trackers | c/u | 1410 | 2400 | 3000
Inversores String 330 | c/u | 235 | 400 | 500
Estacion de Transformacion | c/u | 8 | 14 | 17
Modulo de Control y Comunicaciones | c/u | 8 | 14 | 17
Cableado
|  | 70 | 120 | 150
Cable DC Paneles | m | 918192 | 1562880 | 1953600
Cable AC BT | m | 245914.35 | 432790.05 | 521895
Cable MT | m | 13233 | 24763.2 | 29914.5
Cable Eth | m | 11317.9 | 19247.8 | 24079
Fibra Optica | m | 3024 | 6272 | 6751
Cables Varios | m | 14000 | 24000 | 30000
12
Numero Centros de Conversion | 0
Caso 120 MW
Alto Panel | 2115
Ancho Panel | 1052
Largo Seguidor M | 105.2
Ancho Seguidor | 2.115
Distancia Filas | 8
Numero Filas | 29
Alto Conjunto m | 264.335
Ancho Conjunto | 105.2
Conjuntos Moudlo | 2
Camino entre Conjuntos | 4
Espacio Inverosor | 4
Ancho Modulo | 268.335
Alto Moudlo | 214.4
Numero Horizontal Modulos | 10
Camino Enntre Modulos mç | 4
Largo Col Max | 2180
Largo Col +1 | 2398.4
Potencia Panel Wp | 535
Paneles x Seguidr | 100
Largo String | 25
Numero Strings | 4
Segudiores Por Modulo | 58
Paneles x Modulo | 5800
Potencnia Modulo kWp | 3103
P Centro Conversion kW AC | 3000
Cajas Agrupacion | 58
Paneles DC | 15
Cable DC - Paneles A Caja Agrupacion | 30508
Cable DC - Agrupacion a Panel DC | 710
Cable DC - Panel DC a Centro de Conv | 0
Numero Modulos | 48
Numero Paneles | 0
Potencia Peak MWp | 0
Potencia AC | 0
Numero de Segudiores | 0
Numero Centros de Conversion | 48
Caso 150 MW
Alto Panel | 2115
Ancho Panel | 1052
Largo Seguidor M | 105.2
Ancho Seguidor | 2.115
Distancia Filas | 8
Numero Filas | 29
Alto Conjunto m | 264.335
Ancho Conjunto | 105.2
Conjuntos Moudlo | 2
Camino entre Conjuntos | 4
Espacio Inverosor | 4
Ancho Modulo | 268.335
Alto Moudlo | 214.4
Numero Horizontal Modulos | 10
Camino Enntre Modulos mç | 4
Largo Col Max | 2180
Largo Col +1 | 2398.4
Potencia Panel Wp | 535
Paneles x Seguidr | 100
Largo String | 25
Numero Strings | 4
Segudiores Por Modulo | 58
Paneles x Modulo | 5800
Potencnia Modulo kWp | 3103
P Centro Conversion kW AC | 3000
Cajas Agrupacion | 58
Paneles DC | 15
Cable DC - Paneles A Caja Agrupacion | 30508
Cable DC - Agrupacion a Panel DC | 710
Cable DC - Panel DC a Centro de Conv | 0
Numero Modulos | 51
Numero Paneles | 0
Potencia Peak MWp | 0
Potencia AC | 0
Numero de Segudiores | 0
Numero Centros de Conversion | 51

## Estimaciones Electricas
| Unidad | 70 | 120 | 150 | PU | Total
Equipos Principal
Paneles | c/u | 141000 | 240000 | 300000 | 66.34 | 9353940 | 15921600 | 19902000
Conversores | c/u | 235 | 400 | 500 | 7276 | 1709860 | 2910400 | 3638000
Centros de Transformacion | c/u | 8 | 14 | 17 | 212930 | 1703440 | 2981020 | 3619810
Segudidores | c/u | 1410 | 2400 | 3000 | 4340 | 6119400 | 10416000 | 13020000
Modulo de Control y Comunicaciones | c/u | 8 | 14 | 17 | 6420 | 51360 | 89880 | 109140
Equipso SSAA | Unidad |  |  |  |  | 228321.9862 | 228321.9862 | 228321.9862
Grupo electrogeno inc tablero trasnfernecia |  | 1 | 1 | 1 | 31519.889 | 31519.889 | 31519.889 | 31519.889
Transformador SSAA | c/u | 1 | 1 | 1 | 15234.613 | 15234.613 | 15234.613 | 15234.613
Celdas BT y Tableros Fuerza y Alumbrado | c/u | 1 | 1 | 1 | 32045.2205 | 32045.2205 | 32045.2205 | 32045.2205
Tablero SS/AA CC | gl | 1 | 1 | 1 | 21013.2594 | 21013.2594 | 21013.2594 | 21013.2594
Cargador de Baterías 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 52533.1484 | 52533.1484 | 52533.1484 | 52533.1484
Banco de Baterias 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 21013.2594 | 21013.2594 | 21013.2594 | 21013.2594
Sistema detecion contra incedio sala electrica | c/u | 1 | 1 | 1 | 9455.9667 | 9455.9667 | 9455.9667 | 9455.9667
HVAC | c/u | 1 | 1 | 1 | 10506.6297 | 10506.6297 | 10506.6297 | 10506.6297
CCTV | gl | 1 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Celdas MT 33 kV (Incluye Proteccion y Medida) | [5 empty] | 292200 | 341200 | 390200
Incoming | c/u | 1 | 1 | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000
Alimentador | c/u | 3 | 4 | 5 | 49000 | 147000 | 196000 | 245000
SSAA | c/u | 1 | 1 | 1 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600
Medida | c/u | 1 | 1 | 1 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600
SCADA y TELCO | [5 empty] | 730000 | 730000 | 730000
SCADA | gl | 1 | 1 | 1 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000
Equipos Telecomunicaciones | gl | 1 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
Controlador Parque | gl | 1 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Cables | [5 empty] | 2410830.0786 | 4235394.5436 | 5170794.9602
Cable DC (Al) | m | 918192 | 1562880 | 1953600 | 0.788 | 723532.7492 | 1231545.105 | 1539431.3812
Cable AC BT Potencia (Al) | m | 245914.35 | 432790.05 | 521895 | 4.8575 | 1194531.0867 | 2102281.4193 | 2535109.4863
Cable MT Monopolar | m | 13233 | 24763.2 | 29914.5 | 26.3115 | 348180.1494 | 651557.0677 | 787095.5248
Cable Eth | m | 11317.9 | 19247.8 | 24079 | 8.9054 | 100790.7951 | 171409.9848 | 214433.9106
FO | m | 3024 | 6272 | 6751 | 3.2383 | 9792.7375 | 20310.8629 | 21862.0273
Otros Cables | m | 14000 | 24000 | 30000 | 2.4288 | 34002.5607 | 58290.104 | 72862.63
Materiales Parque | [5 empty] | 686216.8927 | 1117030.8811 | 1401609.2937
Conduit de PVC SCH40 4" |  | 46445 | 74711 | 93842 | 10.1198 | 470014.5627 | 756061.1044 | 949663.1842
Conduit de PVC SCH40 2" |  | 13270 | 21346 | 26812 | 5.6671 | 75202.33 | 120969.7767 | 151946.1095
Accesorios Conexionado Paneles | gl | 141000 | 240000 | 300000 | 1 | 141000 | 240000 | 300000
Puestas a tierra (parque, sala y canalizaciones) | [5 empty] | 103576.6573 | 166634.8109 | 209282.9274
Cable 4/0 AWG | ml | 6635 | 10673 | 13406 | 14.1677 | 94002.9125 | 151212.2209 | 189932.6368 | 0.019255 | 0.35
Carga #250 | c/u | 128 | 206 | 258 | 28.3355 | 3626.9398 | 5837.1062 | 7310.5505 | 0.02236 | 0.7
Carga #150 | c/u | 148 | 239 | 300 | 20.2396 | 2995.4637 | 4837.269 | 6071.8858 | 0.047826 | 0.5
Cable 2/0 AWG | ml | 317 | 510 | 641 | 9.3102 | 2951.3413 | 4748.2147 | 5967.8542 |  | 0.23
OOEE
MONTAJES SSAA
Grupo electrogeno inc tablero trasnfernecia | c/u | 1 | 1 | 1 | 8930.6352
Transformador SSAA | c/u | 1 | 1 | 1
Celdas BT y Tableros Fuerza y Alumbrado | gl | 1 | 1 | 1 | 9455.9667
Tablero SS/AA CC | c/u | 1 | 1 | 1 | 2101.3259
Cargador de Baterías 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 8405.3037
Banco de Baterias 125 Vcc (2x) | c/u | 1 | 1 | 1 | 8405.3037
Sistema detecion contra incedio sala electrica | c/u | 1 | 1 | 1 | 3151.9889
HVAC | gl | 1 | 1 | 1 | 3151.9889
CCTV | gl | 1 | 2 | 3 | 3151.9889
Montaje Celdas MT | c/u | 6 | 7 | 8 | 4202.6519
Conexionado en armarios y tableros | c/u | 14 | 15 | 16 | 1575.9945
Puesta a Tierra Parque | [5 empty] | 114567.0896 | 188195.6397 | 235936.6272
Cable puesta a Tierra | m | 6952 | 11183 | 14047 | 10.5066 | 73042.0896 | 117495.6397 | 147586.6272
Aterrizamiento de equipos y Estructuras |  | 1661 | 2828 | 3534 | 25 | 41525 | 70700 | 88350
Iluminacion Exterior y Enchufes | gl | 1 | 1 | 1
Telecomunicaciones | gl | 1 | 1 | 1 | 4202.6519
TENDIDO T CONEXIONADO DE CABLES | m | 0 | 0 | 0 | 2.6267
2025-02-20
Valor UF | 38527.33
Valor dólar | 951.78
Valor Euro | 987.78

## Cotizaciones
| Paneles |  |  | Nota : Precios asumidos FOB, recargados 7% a CIF
| Precio/W | Wp Panel | PU
1 | 0.1 | 620 | 66.34
Centros de Transformacion
| Precio/W | Potenci kW | PU
1 |  | 9000 | 212930
Conversor
| Precio/W | Potencia | PU
1 | 22.0485 | 330 | 7276
Modulo Control y Com
| Precio/W | Potencia | PU
1 | N/A | N/A | 6420