## Indice
Nombre hoja | Breve explicación | Fuente de información
Registro Index Semestral | Hoja con el objeto de dejar registro de los parametros de las indexaciones | N/A
Glosario | Definiciones de Terminos | N/A
Indexadores | Contine los valores de los indexadores | Según se indica en instructivo
Parámetros | Contiene parámetros de la tasa de descuento y el MRT | LGSE
RESUMEN | Resumen General | N/A
R ACT X MW_ MT Y | Resumen Indexado para cada potencia X MW y tecnloigia considerada Y | N/A
Resumen X MW_ MT Y | Resumen para cada potencia X MW y tecnloigia considerada Y | N/A
Recargos | Recargos considerados en Gastos Generales | N/A
BIENES DE CAPITAL TG | Defincion de Bienes de Capital para cada partida TG
BIENES DE CAPITAL MG | Defincion de Bienes de Capital para cada partida MG
ASIGNACION INDEX | Asignacion de indexadores a cada partida, para todos los casos | N/A
Y X MW- Subestacion | Calulo Costo de Inversion , Caso X MW, Tecnolgia Y (MG o TG) , conexión en media tension para cada Subestacion Considerada | N/A
Y X MW- BASE | Caso Base X MW Tecnolofia Y (MG o TG) , estimacion de obras y precios unitarios | BD Consultor
Costo TG | Datos de cotizaciones recibidads para TG | Cotizaciones; BD Consultor
Costo MG - GAS | Datos de cotizaciones recibidads para MG con combustible Gas | Cotizaciones; BD Consultor
Costo MG - Diesel | Datos de cotizaciones recibidads para MG con combustible Diesel | Cotizaciones; BD Consultor
Resumen CF | Resumen Costos Fijos | N/A
CF Op. TG | Costos Fijos Personal TG | BD Consultor
CF Op. MG SSMM | Costos Fijos Personal MG | BD Consultor
CF - Costo Capital DO | Costo Capital Petroleo Diesel Alamacenado | BD Consultor ; IRENA
CF Costos de Repuestos | Costo Repuestos | BD Consultor
CF. OP SSEE y L MT | Costos Fijos Subestacion y Linea | BD Consultor
CF - Consumos en Vacio Unidad | Costos Fijos Consumos en vacio | BD Consultor
Potencia en Sitio TG | Estimacion de Potencia en Sitio TG | N/A
Potencia en Sitio MG | Estimacion de Potencia en Sitio TG | N/A
Tabla de Precios ENAP | Datos Precio Diesel | N/A
Perdidas | Estimacion de Perdidas | N/A
Costo Gasoducto | Estimacion Costo Gasoducto | BD Consultor
Cond Anormal | Estimacion Factores correcion condcion anormal en relacion a altura geografica | N/A
Factor Mano Obra | Factor de correcion por mano de obra según region | SIL MINTRAB
Indices Base | Indicadores para calculo base | SII; BCENTRAL
Transporte Local | Estimacion costos transporte | BD Consultor
Costo TG 3
Datos de cotizaciones recibidads para TG
Parametros
Y X MW- BASE
Caso Base X MW Tecnologia Y (MG o TG) , estimacion de obras y precios unitarios
Y X MW- Subestacion
Calulo Costo de Inversion
Factor Mano de Obra
Costo Gasoducto
Cond. Anormal
Recargos
Resumen X MW_ MT Y
Resumen para cada potencia X MW y tecnloigia considerada Y
Asignacion Index
R ACT X MW_ MT Y
Resumen Indexado para cada potencia X MW y tecnloigia considerada Y
Bienes de Capital TG
Perdidas
Indexadores
Resumen
Resumen General
Potencia Neta en Sitio TG
Registro Index Semestral
REGISTRO MANUAL
CF - Costo Capital DO
CF Op. TG 2-5
CF Costos de Repuestos
CF. OP SSEE y L MT
CF Consumo en Vacio
Tabla de Precios ENAP
Resumen Costos Fijos
Indices Base
Recargos
Bienes de Capita MG
Costo MG GAS
Datos de cotizaciones recibidads para TG
Costo MG Diesel
Datos de cotizaciones recibidads para TG
Potencia Neta en Sitio MG
CF Op. MG SSMM
Transporte Local

## Glosario
Abreviación | Definición
CONV.IN-OUT.70 | Subestación Salida Convencional Caso 70 MW
CONV.IN-OUT.150 | Subestación Salida Convencional Caso 150 MW
CONV.IN-OUT.300 | Subestación Salida Convencional Caso 300 MW
CONV.BS | Paño Subestación - Configuración Barra Simple
CONV.BSyT | Paño Subestación - Configuración Barra Simple y Transferencia
CONV.DB | Paño Subestación - Configuración Doble Barra
CONV.DByT | Paño Subestación - Configuración Doble Barra y Transferencia
CONV.IyM | Paño Subestación - Configuración Interruptor u Medio
GIS | Paño Subestación - GIS (Gas Insulated Substation)
FRC | Factor de Recuperacion de Capital
BESS | Battery Energy Storage Sysyem
PSFV | Parque Solar Fotovoltaico
PE | Parque Eolico
TG | Turbina a Gas
SEN | Sistema Electrico Nacional
GMG | Grupo Motor - Generador
SSMM | Sistemas Medianos

## Registro Index Semestral
|  | Indexación 1 | Indexación 2 | Indexación 3 | Indexación 4 | Indexación 5 | Indexación 6 | Indexación 7 | Indexación 8
Data Fijacion | Fecha Fijacion
Sitio
Tecnologia
Potencia
Combustible
Precios de Potencia | CTG[US$/kW]
FRCTG[-]
CSE[US$/kW]
FRCSE[-]
CLT[US$/kW]
FRCLT[-]
CF[-]
Cfijo[US$/kW]
1 + MRT [-]
1+FP [-]
Pbpot[US$/kW/mes]
Coef. Index. PP | COEF 1 (PPI Turb o motor)
COEF 2 (PPI)
COEF 3 (IPC)

## Parametros
Calculo Factor Recuperación Capital
Central Generadora |  |  | Subestación |  | Linea de Transmisión
Valor | 1 |  | Valor | 1 | Valor | 1
Tasa Anual | 10% |  | Tasa Anual | 10% | Tasa Anual | 10%
Tasa Mensual | 0.7974% |  | Tasa Mensual | 0.7974% | Tasa Mensual | 0.7974%
Vida Util - años | 25 |  | Vida Util - años | 30 | Vida Util - años | 20
Vida Util - meses | 300 |  | Vida Util - meses | 360 | Vida Util - meses | 240
FRC | 0.008785 |  | FRC | 0.008459 | FRC | 0.009366
Margen de Reserva Teorica |  | 10%
Costo Financiero |  | 104.9%
Horas Período de Control | 4 |  | Valido para valores enteros en torno a 4 horas [Mínimo 2 hr.; Máximo 6 hr.]

## Indexadores
Mes | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC (Base 2023) | Dolar | PPI motor | Retraso Indexadores Por Disponiblidad de Informacion (meses)
2023-05-01 | 256.817 | N/A | 253.67 | N/A | N/A | N/A | 99.41 | 798.64 | 279
2023-06-01 | 256.355 | N/A | 253.86 | N/A | N/A | N/A | 99.26 | 799.87 | 279.1
2023-07-01 | 253.632 | N/A | 253.835 | N/A | N/A | N/A | 99.61 | 813.4 | 282.5 | PPI Turb | PPI Ac | PPI | PPI Sw | PPI Al | CU | IPC | Dólar | PPI motor
2023-08-01 | 258.396 | N/A | 257.68 | N/A | N/A | N/A | 99.72 | 855.66 | 285.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7
2023-09-01 | 259.316 | N/A | 258.934 | N/A | N/A | N/A | 100.39 | 884.4 | 285.3
2023-10-01 | 260.341 | N/A | 255.192 | N/A | N/A | N/A | 100.84 | 926.35 | 285.6
2023-11-01 | 261.338 | N/A | 252.856 | N/A | N/A | N/A | 101.59 | 886.61 | 284.9
2023-12-01 | 261.567 | N/A | 249.866 | N/A | N/A | N/A | 101.04 | 874.67 | 284.9 | N/A: Indexador No conisderando en formula de indexacion
2024-01-01 | 262.472 | N/A | 251.306 | N/A | N/A | N/A | 101.72 | 907.99 | 286.1
2024-02-01 | 262.492 | N/A | 254.926 | N/A | N/A | N/A | 102.32 | 963.44 | 286.1
2024-03-01 | 262.992 | N/A | 255.095 | N/A | N/A | N/A | 102.7 | 967.93 | 289.7
2024-04-01 | 264.501 | N/A | 256.978 | N/A | N/A | N/A | 103.24 | 960.14 | 289.7
2024-05-01 | 265.276 | N/A | 255.313 | N/A | N/A | N/A | 103.52 | 917.88 | 289.7
2024-06-01 | 266.238 | N/A | 255.914 | N/A | N/A | N/A | 103.42 | 926.08 | 289.7
2024-07-01 | 267.548 | N/A | 257.321 | N/A | N/A | N/A | 104.19 | 937.56 | 290.9
2024-08-01 | 269.089 | N/A | 255.463 | N/A | N/A | N/A | 104.45 | 929.9 | 295.4
2024-09-01 | 267.019 | N/A | 252.682 | N/A | N/A | N/A | 104.54 | 926.21 | 294
2024-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 105.56 | 933.81
2024-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 105.83 | 971.6
2024-12-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 105.62 | 981.84
2025-01-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 106.74 | 1000.76
2025-02-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-03-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-04-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-05-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-06-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-07-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-08-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-09-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2025-12-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-01-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-02-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-03-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-04-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-05-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-06-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-07-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-08-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-09-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2026-12-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-01-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-02-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-03-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-04-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-05-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-06-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-07-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-08-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-09-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2027-12-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-01-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-02-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-03-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-04-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-05-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-06-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-07-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-08-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-09-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2028-12-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-01-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-02-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-03-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-04-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-05-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-06-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-07-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-08-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-09-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-10-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
2029-11-01 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A

## RESUMEN PB POTENCIA
Fijacion Tarifaria en Curso
Fecha
2024-01-01
Resumen Precio Basico de Potencia
Sitio | PUERTO NATALES | TRES PUENTES | PUERTO CISNES | PUERTO WILLIAMS | TEHUELCHE | HORNOPIREN | COCHAMO | PORVENIR | PUERTO NATALES | PORVENIR | PUERTO NATALES
Potencia | 3 MW | 15 MW | 0,3 MW | 0,4 MW | 0,8 MW | 0,9 MW | 1 MW | 1,8 MW | 3 MW | 1,8 MW | 3 MW
Combustible | DUAL | DUAL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | GN | GN
Tecnologia | TG | TG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG
CTG/CMG[US$/kW] | 1674.3702 | 896.9836 | 1657.9369 | 1391.6664 | 1190.3956 | 1184.6259 | 1241.5069 | 990.4249 | 1206.9216 | 1139.9031 | 1095.9509
FRCTG[-] | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785 | 0.008785
CSE[US$/kW] | 24.1989 | 11.1475 | 311.375 | 232.3548 | 122.8381 | 107.9318 | 95.8422 | 71.8571 | 52.7578 | 71.4021 | 52.249
FRCSE[-] | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459 | 0.008459
CLT[US$/kW] | 13.2034 | 6.4363 | 185.7894 | 138.8398 | 72.0872 | 58.7737 | 52.5468 | 31.6282 | 25.5824 | 15.8706 | 15.772
FRCLT[-] | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366 | 0.009366
CF[-] | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488
Cfijo[US$/kW] | 1.6082 | 0.34049 | 13.3413 | 10.0064 | 5.1522 | 4.4591 | 4.0128 | 2.236 | 1.3544 | 2.236 | 1.3544
1 + MRT [-] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
1+FP [-] | 1.0091 | 1.0005 | 1.0315 | 1.0236 | 1.0121 | 1.0221 | 1.0199 | 1.0154 | 1.0093 | 1.0154 | 1.0093
Pbpot[US$/kW/mes] | 19.2912 | 9.6492 | 37.6752 | 29.561 | 19.949 | 19.0106 | 18.8678 | 13.7498 | 14.6481 | 15.1108 | 13.401
Pbpot-Check | 19.2912 | 9.6492 | 37.6752 | 29.561 | 19.949 | 19.0106 | 18.8678 | 13.7498 | 14.6481 | 15.1108 | 13.401
Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Indicador | Coeficientes de Formula de Indexacion del Precio Basico de Potencia
PPI turb/motor | 59.66% | 68.8% | 12.48% | 15.66% | 27.54% | 34.85% | 39.27% | 44.23% | 47.88% | 34.53% | 43.07%
PPI | 4.46% | 2.699% | 9.635% | 9.04% | 7.238% | 6.189% | 5.991% | 4.949% | 4.478% | 4.711% | 4.839%
IPC | 35.88% | 28.5% | 77.89% | 75.31% | 65.22% | 58.96% | 54.74% | 50.83% | 47.64% | 60.76% | 52.09%
Check | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
20000

## RESUMEN TG 3 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI Turb | 256.355 | PPI Turb | 256.355 | PPI Turb | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 | PPI | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 | IPC | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 | Dólar | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PUERTO NATALES
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 3.0572
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1674.3702
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 24.1989
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 13.2034
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1711.7725
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 27.7142
| CF US | 59000.26
| CF Unitarios US/kw-mes | 1.6082
| Factor de Perdidas | 1.0091
| PP US/kw-mes | 19.2912
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 3406394.4253
| PPI | 254635.1579
| IPC | 1572279.3143
| Total | 5233308.8975
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.91664
PUERTO NATALES
| PPI Turb | 59.66%
| PPI | 4.46%
| IPC | 35.88%
| Check | OK

## RESUMEN TG 15 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI Turb | 256.355 | PPI Turb | 256.355 | PPI Turb | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 | PPI | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 | IPC | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 | Dólar | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
TRES PUENTES
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 15.2794
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 896.9836
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 11.1475
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 6.4363
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 914.5674
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 8.3183
| CF US | 62430.1596
| CF Unitarios US/kw-mes | 0.34049
| Factor de Perdidas | 1.0005
| PP US/kw-mes | 9.6492
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 9966100.3129
| PPI | 390952.1579
| IPC | 3616962.8206
| Total | 13974015.2913
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.96471
TRES PUENTES
| PPI Turb | 68.8%
| PPI | 2.699%
| IPC | 28.5%
| Check | OK

## RESUMEN GMG D 0,3 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PUERTO CISNES
Potencia Neta en Sitio
| Diesel | 0.299
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1657.9369
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 311.375
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 185.7894
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 2155.1013
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 9.4142
| CF US | 47868.0978
| CF Unitarios US/kw-mes | 13.3413
| Factor de Perdidas | 1.0315
| PP US/kw-mes | 37.6752
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 124458.5878
| PPI | 96123.2
| IPC | 423786.4483
| Total | 644368.236
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.64589
PUERTO WILLIAMS
| PPI Motor | 12.48%
| PPI | 9.635%
| IPC | 77.89%
| Check | OK

## RESUMEN GMG D 0,4 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PUERTO WILLIAMS
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 0.39902
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1391.6664
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 232.3548
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 138.8398
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1762.861
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 9.4142
| CF US | 47912.6419
| CF Unitarios US/kw-mes | 10.0064
| Factor de Perdidas | 1.0236
| PP US/kw-mes | 29.561
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 166471.5925
| PPI | 96123.2
| IPC | 440815.6333
| Total | 703410.4259
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.6615
PUERTO WILLIAMS
| PPI Motor | 15.66%
| PPI | 9.04%
| IPC | 75.31%
| Check | OK

## RESUMEN GMG D 0,8 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria |  | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha |  | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 |  | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
|  | CHACABUCO | TEHUELCHE
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 0.79953 | 0.77639
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1136.5184 | 1190.3956
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 113.6584 | 122.8381
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 65.5934 | 72.0872
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1315.7702 | 1385.3209
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 9.4142 | 9.4142
| CF US | 48001.7302 | 48001.7302
| CF Unitarios US/kw-mes | 5.0031 | 5.1522
| Factor de Perdidas | 1.0118 | 1.0121
| PP US/kw-mes | 19.0621 | 19.949
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 399391.3182 | 399391.3182
| PPI | 104954.8 | 104954.8
| IPC | 547648.8354 | 571207.9612
| Total | 1051994.9536 | 1075554.0794
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.73753 | 0.74173
|  | PALENA | TEHUELCHE
| PPI Motor | 28% | 27.54%
| PPI | 7.358% | 7.238%
| IPC | 64.64% | 65.22%
| Check | OK | OK

## RESUMEN GMG D 0,9 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
HORNOPIREN
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 0.89708
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1184.6259
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 107.9318
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 58.7737
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1351.3314
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 19.8142
| CF US | 48001.7302
| CF Unitarios US/kw-mes | 4.4591
| Factor de Perdidas | 1.0221
| PP US/kw-mes | 19.0106
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 551928.0523
| PPI | 98022.8
| IPC | 562299.7048
| Total | 1212250.5571
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.76544
HORNOPIREN
| PPI Motor | 34.85%
| PPI | 6.189%
| IPC | 58.96%
| Check | OK

## RESUMEN GMG D 1 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria |  | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha |  | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 |  | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
|  | PALENA | CHILE CHICO (GENERAL CARRERA | COCHAMO
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 0.97511 | 0.97846 | 0.99685
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1280.4269 | 1324.3795 | 1241.5069
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 97.9902 | 102.1429 | 95.8422
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 33.4379 | 57.1093 | 52.5468
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1411.855 | 1483.6317 | 1389.8958
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 19.8142 | 19.8142 | 19.8142
| CF US | 48001.7302 | 48001.7302 | 48001.7302
| CF Unitarios US/kw-mes | 4.1022 | 4.0882 | 4.0128
| Factor de Perdidas | 1.0203 | 1.0203 | 1.0199
| PP US/kw-mes | 19.1896 | 19.9293 | 18.8678
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 691076.7921 | 691076.7921 | 691076.7921
| PPI | 102192.8 | 105426.8 | 105426.8
| IPC | 583451.0722 | 655169.2467 | 589017.4697
| Total | 1376720.6643 | 1451672.8388 | 1385521.0618
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.78623 | 0.79486 | 0.78732
|  | PALENA | CHILE CHICO (GENERAL CARRERA | COCHAMO
| PPI Motor | 39.47% | 37.84% | 39.27%
| PPI | 5.836% | 5.773% | 5.991%
| IPC | 54.7% | 56.39% | 54.74%
| Check | OK | OK | OK

## RESUMEN GMG D 1,8 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PORVENIR
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 1.7956
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 990.4249
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.8571
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 31.6282
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1093.9102
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 27.7142
| CF US | 48179.9068
| CF Unitarios US/kw-mes | 2.236
| Factor de Perdidas | 1.0154
| PP US/kw-mes | 13.7498
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 1037391.962
| PPI | 116077.493
| IPC | 810727.0218
| Total | 1964196.4768
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.83738
PORVENIR
| PPI Motor | 44.23%
| PPI | 4.949%
| IPC | 50.83%
| Check | OK

## RESUMEN GMG D 3MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PUERTO NATALES
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 2.9864
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1206.9216
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 52.7578
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 25.5824
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1285.2618
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 27.7142
| CF US | 48536.26
| CF Unitarios US/kw-mes | 1.3544
| Factor de Perdidas | 1.0093
| PP US/kw-mes | 14.6481
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 2025008.9545
| PPI | 189411
| IPC | 1623919.6606
| Total | 3838339.6151
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.90754
Puerto natales
| PPI Motor | 47.88%
| PPI | 4.478%
| IPC | 47.64%
| Check | OK

## RESUMEN GMG GN 1,8 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PORVENIR
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 1.7956
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1139.9031
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.4021
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 15.8706
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1227.1758
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 27.7142
| CF US | 48179.9068
| CF Unitarios US/kw-mes | 2.236
| Factor de Perdidas | 1.0154
| PP US/kw-mes | 15.1108
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 893032.0938
| PPI | 121839.6509
| IPC | 1188612.8843
| Total | 2203484.629
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.85202
PORVENIR
| PPI Motor | 34.53%
| PPI | 4.711%
| IPC | 60.76%
| Check | OK

## RESUMEN GMG GN 3 MW - ACT
INDEXACION SEMESTRAL -INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
|  | Fijacion Tarifaria | Indices Fijacion Tarifaria en Curso |  | Indices Base (ene-24) |  | Variacion Indices
|  | Fecha | PPI motor | 279.1 |  | 279.1 | PPI motor | 1
|  | 2024-01-01 | PPI | 253.86 |  | 253.86 | PPI | 1
|  |  | IPC | 101.59 |  | 101.59 | IPC | 1
| Parametros |  | Dólar | 886.61 |  | 886.61 | Dólar | 1
| FRC CT | 0.008785
| FRC SE | 0.008459
| FRC LT | 0.009366
| 1 + MRT | 1.1
| CF | 1.0488
INDEXACION SEMESTRAL
PUERTO NATALES
Potencia Neta en Sitio
| Gas Natural | 2.9864
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1095.9509
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 52.249
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 15.772
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1163.972
CALCULO PRECIO POTENCIA ACTUALIZADO
| Perdidas kW | 27.7142
| CF US | 48536.26
| CF Unitarios US/kw-mes | 1.3544
| Factor de Perdidas | 1.0093
| PP US/kw-mes | 13.401
INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES SEMESTRALES
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - ACTUALIZADO
| PPI Turb | 1665475.0449
| PPI | 187136.1579
| IPC | 1623505.263
| Total | 3476116.4657
COEFICIENTES INDEXACION PRECIO POTENCIA ENTRE FIJACIONES
| PROPORCION COSTOS DE INVERSION EN PRECIO POTENCIA -DIESEL | 0.89894
PUERTO NATALES
| PPI Motor | 43.07%
| PPI | 4.839%
| IPC | 52.09%
| Check | OK

## RESUMEN 3 MW_TG
ITEM | DESCRIPCION | PUERTO NATALES
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 3406394.4253
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 26217
1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
1.1.3.1 | GASODUCTO | 64150.1579
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 23500
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 8602
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 138820
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 235541.3831
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 796301.8912
1.3 | INGENIERIA | 35000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 384434.013
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA - DUAL | 5118960.8704
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 13385.5311
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 8011.7494
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 46880.8064
2.3 | INGENIERIA | 147.8928
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 5556.0513
| SUBTOTAL SUBESTACIONES (CASO DUAL) | 73982.031
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 6154
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 5658.511
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 25374.1055
3.3 | INGENIERIA | 147.8928
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 3031.4867
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION (CASO DUAL) | 40365.996
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES - DUAL (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS) | 393021.551
| TOTAL CENTRAL GENERADORA - DUAL [US$] | 5233308.8975
| Id | Puerto Natales
| Potencia Neta en Sitio | 3.0572
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1674.3702
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 24.1989
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 13.2034
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1711.7725
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 27.7142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 59000.26
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 1.6082
| Factor de Perdidas | 1.0091
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 19.2912
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPIturbinas | 3406394.4253
| PPI | 254635.1579
| IPC | 1572279.3143
| Total | 5233308.8975
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPIturbinas | 66.54%
| PPI | 4.917%
| IPC | 28.54%
SS/EE | PPIturbinas | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPIturbinas | 0%
| PPI | 7.298%
| IPC | 92.7%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPIturbinas | 65.09%
| PPI | 4.866%
| IPC | 30.04%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 15 MW_TG
ITEM | DESCRIPCION | TRES PUENTES
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 9966100.3129
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 82000
1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
1.1.3.1 | GASODUCTO | 120800.1579
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 35500
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 8602
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 141130
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 581639.6747
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 1635877.0126
1.3 | INGENIERIA | 150139.4474
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 983557.3549
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA - DUAL | 13705345.9603
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 78250
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 19733.8018
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 50403.6977
2.3 | INGENIERIA | 9716.1887
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 12223.442
| SUBTOTAL SUBESTACIONES (CASO DUAL) | 170327.1302
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 19420
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 13668.2178
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 46417.4954
3.3 | INGENIERIA | 11779.0084
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 7057.4793
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION (CASO DUAL) | 98342.2008
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES - DUAL | 1002838.2761
| TOTAL CENTRAL GENERADORA - DUAL [US$] | 13974015.2913
| Id | Tres puentes
| Potencia Neta en Sitio | 15.2794
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 896.9836
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 11.1475
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 6.4363
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 914.5674
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 8.3183
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 62430.1596
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 0.34049
| Factor de Perdidas | 1.0005
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 9.6492
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPIturbinas | 9966100.3129
| PPI | 390952.1579
| IPC | 3616962.8206
| Total | 13974015.2913
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPIturbinas | 72.72%
| PPI | 2.74%
| IPC | 24.54%
SS/EE | PPIturbinas | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPIturbinas | 0%
| PPI | 15.68%
| IPC | 84.32%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPIturbinas | 71.32%
| PPI | 2.798%
| IPC | 25.88%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 0,3 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | PUERTO CISNES
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 124458.5878
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 5762
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3105.2
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 74272
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 64820.4934
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 139823.5804
1.3 | INGENIERIA | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 52475.8421
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 495717.7036
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 34123
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 7993.1229
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 38701.7866
2.3 | INGENIERIA | 2426.7732
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 9855.4203
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 93100.103
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 7799.3548
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 29016.1604
3.3 | INGENIERIA | 2662.4392
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 5880.475
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 55550.4294
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 68211.7374
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 644368.236
| Id | Puerto Cisnes
| Potencia Neta en Sitio | 0.299
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1657.9369
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 311.375
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 185.7894
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 2155.1013
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 9.4142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 47868.0978
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 13.3413
| Factor de Perdidas | 1.0315
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 37.6752
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 124458.5878
| PPI | 96123.2
| IPC | 423786.4483
| Total | 644368.236
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 25.11%
| PPI | 17.98%
| IPC | 56.91%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 12.57%
| IPC | 87.43%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 19.31%
| PPI | 14.92%
| IPC | 65.77%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 0,4 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | PUERTO WILLIAMS
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 166471.5925
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 5762
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3105.2
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 74272
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 76629.3212
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 140956.9075
1.3 | INGENIERIA | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 57100.6834
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 555297.7046
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 34123
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 7831.3774
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 39006.6798
2.3 | INGENIERIA | 2218.6994
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 9533.6197
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 92713.3763
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 7603.4988
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 29244.7501
3.3 | INGENIERIA | 2662.4392
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 5696.6568
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 55399.3449
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 72330.9599
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 703410.4259
| Id | Puerto Williams
| Potencia Neta en Sitio | 0.39902
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1391.6664
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 232.3548
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 138.8398
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1762.861
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 9.4142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 47912.6419
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 10.0064
| Factor de Perdidas | 1.0236
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 29.561
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 166471.5925
| PPI | 96123.2
| IPC | 440815.6333
| Total | 703410.4259
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 29.98%
| PPI | 16.05%
| IPC | 53.97%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 12.61%
| IPC | 87.39%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 23.67%
| PPI | 13.67%
| IPC | 62.67%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 0,8 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | CHACABUCO | TEHUELCHE
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 399391.3182 | 399391.3182
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 8734 | 8734
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000 | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3486.8 | 3486.8
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 79750 | 79750
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 102080.932 | 111754.2269
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 200751.3063 | 205635.3131
1.3 | INGENIERIA | 20000 | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 83483.7416 | 84463.6819
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 908678.098 | 924215.3401
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 36123 | 36123
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 5898.6846 | 6457.6501
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 37691.1121 | 41262.7609
2.3 | INGENIERIA | 2811.4121 | 2811.4121
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 8348.857 | 8715.8928
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 90873.0658 | 95370.7158
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192 | 10192
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 7555.3225 | 8271.2727
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 26504.5607 | 29016.1604
3.3 | INGENIERIA | 3373.6945 | 3373.6945
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 4818.2121 | 5114.896
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 52443.7898 | 55968.0235
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 96650.8107 | 98294.4707
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 1051994.9536 | 1075554.0794
0
| Id | Chacabuco | Tehuelche
| Potencia Neta en Sitio | 0.79953 | 0.77639
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1136.5184 | 1190.3956
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 113.6584 | 122.8381
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 65.5934 | 72.0872
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1315.7702 | 1385.3209
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 9.4142 | 9.4142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48001.7302 | 48001.7302
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 5.0031 | 5.1522
| Factor de Perdidas | 1.0118 | 1.0121
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 19.0621 | 19.949
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 399391.3182 | 399391.3182
| PPI | 104954.8 | 104954.8
| IPC | 547648.8354 | 571207.9612
| Total | 1051994.9536 | 1075554.0794
| Check | 0 | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 43.95% | 43.21%
| PPI | 10.78% | 10.6%
| IPC | 45.27% | 46.19%
SS/EE | PPI motor | 0% | 0%
| PPI | 0% | 0%
| IPC | 100% | 100%
LAT | PPI motor | 0% | 0%
| PPI | 13.32% | 12.48%
| IPC | 86.68% | 87.52%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 37.97% | 37.13%
| PPI | 9.977% | 9.758%
| IPC | 52.06% | 53.11%
| Total | 1 | 1
| Check | 0 | 0

## RESUMEN 0,9 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | HORNOPIREN
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 551928.0523
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 1142
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3486.8
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 80410
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 108998.4312
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 191208.4041
1.3 | INGENIERIA | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 94528.9294
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 1062702.6171
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 41123
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 6047.6179
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 38052.3985
2.3 | INGENIERIA | 2987.7083
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 8612.5718
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 96823.2965
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 7752.8998
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 26504.5607
3.3 | INGENIERIA | 3585.2499
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 4689.933
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 52724.6435
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 107831.4342
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 1212250.5571
| Id | Hornopiren
| Potencia Neta en Sitio | 0.89708
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1184.6259
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 107.9318
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 58.7737
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1351.3314
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 19.8142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48001.7302
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 4.4591
| Factor de Perdidas | 1.0221
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 19.0106
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 551928.0523
| PPI | 98022.8
| IPC | 562299.7048
| Total | 1212250.5571
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 51.94%
| PPI | 8.567%
| IPC | 39.5%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 13.25%
| IPC | 86.75%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 45.53%
| PPI | 8.086%
| IPC | 46.38%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 1 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | COCHAMO | CHILE CHICO | PALENA
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 691076.7921 | 691076.7921 | 691076.7921
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 7556 | 7556 | 7556
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000 | 11000 | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3486.8 | 3486.8 | 3486.8
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 81400 | 81400 | 81400
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 115585.9599 | 126539.0053 | 115585.9599
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 200376.5293 | 243624.7327 | 210257.6231
1.3 | INGENIERIA | 20000 | 20000 | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 107117.09 | 111167.7638 | 108200.0145
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 1237599.1714 | 1295851.0939 | 1248563.1896
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 41123 | 41123 | 41123
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 7889.3293 | 8636.9303 | 7889.3293
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 35351.8123 | 38701.7866 | 35351.8123
2.3 | INGENIERIA | 2907.1069 | 2907.1069 | 2907.1069
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 8269.2529 | 8573.8252 | 8280.4764
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 95540.5013 | 99942.6491 | 95551.7248
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192 | 10192 | 6958
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 7662.5689 | 8388.6819 | 7662.5689
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 26504.5607 | 29016.1604 | 11671.0507
3.3 | INGENIERIA | 3488.5283 | 3488.5283 | 3488.5283
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 4533.7312 | 4793.7253 | 2825.602
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 52381.3891 | 55879.0958 | 32605.7499
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 119920.0741 | 124535.3143 | 119306.0929
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 1385521.0618 | 1451672.8388 | 1376720.6643
| Id | Cochamo | Chile Chico | Palena
| Potencia Neta en Sitio | 0.99685 | 0.97846 | 0.97511
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1241.5069 | 1324.3795 | 1280.4269
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 95.8422 | 102.1429 | 97.9902
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 52.5468 | 57.1093 | 33.4379
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1389.8958 | 1483.6317 | 1411.855
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 19.8142 | 19.8142 | 19.8142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48001.7302 | 48001.7302 | 48001.7302
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 4.0128 | 4.0882 | 4.1022
| Factor de Perdidas | 1.0199 | 1.0203 | 1.0203
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 18.8678 | 19.9293 | 19.1896
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 691076.7921 | 691076.7921 | 691076.7921
| PPI | 105426.8 | 105426.8 | 102192.8
| IPC | 589017.4697 | 655169.2467 | 583451.0722
| Total | 1385521.0618 | 1451672.8388 | 1376720.6643
| Check | 0 | 0 | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 55.84% | 53.33% | 55.35%
| PPI | 7.954% | 7.597% | 7.884%
| IPC | 36.21% | 39.07% | 36.77%
SS/EE | PPI motor | 0% | 0% | 0%
| PPI | 0% | 0% | 0%
| IPC | 100% | 100% | 100%
LAT | PPI motor | 0% | 0% | 0%
| PPI | 13.33% | 12.5% | 11.5%
| IPC | 86.67% | 87.5% | 88.5%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 49.88% | 47.61% | 50.2%
| PPI | 7.609% | 7.262% | 7.423%
| IPC | 42.51% | 45.13% | 42.38%
| Total | 1 | 1 | 1
| Check | 0 | 0 | 0

## RESUMEN 1,8 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | PORVENIR
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 1037391.962
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 18180
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 1863.493
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 83050
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 177020.5793
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 284746.06
1.3 | INGENIERIA | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 145128.875
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 1778380.9692
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 66794
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 6887.9687
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 41587.8295
2.3 | INGENIERIA | 3225.6371
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 10529.3661
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 129024.8014
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10192
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 8848.6552
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 29244.7501
3.3 | INGENIERIA | 3870.7645
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 4634.5364
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 56790.7062
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 160292.7775
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 1964196.4768
| Id | Porvenir
| Potencia Neta en Sitio | 1.7956
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 990.4249
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.8571
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 31.6282
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1093.9102
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 27.7142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48179.9068
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 2.236
| Factor de Perdidas | 1.0154
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 13.7498
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 1037391.962
| PPI | 116077.493
| IPC | 810727.0218
| Total | 1964196.4768
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 58.33%
| PPI | 6.134%
| IPC | 35.53%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 12.3%
| IPC | 87.7%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 52.82%
| PPI | 5.91%
| IPC | 41.28%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 3 MW_GMGD
ITEM | DESCRIPCION | PUERTO NATALES
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 2025008.9545
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 26217
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 23500
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3370
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 138820
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 235541.3831
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 828618.0652
1.3 | INGENIERIA | 50000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 273306.8363
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 3604382.2392
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 88385.5311
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 7329.9863
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 46193.9397
2.3 | INGENIERIA | 3700.8928
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 11946.9839
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 157557.3338
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 10312
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 9436.3457
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 46417.4954
3.3 | INGENIERIA | 4441.0714
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 5793.1297
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 76400.0421
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 291046.9499
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 3838339.6151
| Id | Puerto Natales
| Potencia Neta en Sitio | 2.9864
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1206.9216
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 52.7578
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 25.5824
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1285.2618
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 27.7142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48536.26
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 1.3544
| Factor de Perdidas | 1.0093
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 14.6481
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 2025008.9545
| PPI | 189411
| IPC | 1623919.6606
| Total | 3838339.6151
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 56.18%
| PPI | 5.058%
| IPC | 38.76%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 9.298%
| IPC | 90.7%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 52.76%
| PPI | 4.935%
| IPC | 42.31%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 3 MW_GMGGN
ITEM | DESCRIPCION | PUERTO NATALES
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 1665475.0449
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 0
1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
1.1.3.1 | GASODUCTO | 28100.1579
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 23500
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 3370
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 138820
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 235541.3831
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 877926.0903
1.3 | INGENIERIA | 50000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 250243.9826
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 3272976.6587
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 88385.5311
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 6608.9293
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 46193.9397
2.3 | INGENIERIA | 2919.1286
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 11930.2783
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 156037.807
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 6154
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 8469.6337
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 25374.1055
3.3 | INGENIERIA | 3502.9543
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 3601.3065
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 47102
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 265775.5674
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 3476116.4657
0
| Id | Puerto Natales
| Potencia Neta en Sitio | 2.9864
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1095.9509
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 52.249
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 15.772
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1163.972
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 27.7142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48536.26
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 1.3544
| Factor de Perdidas | 1.0093
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 13.401
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 1665475.0449
| PPI | 187136.1579
| IPC | 1623505.263
| Total | 3476116.4657
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 50.89%
| PPI | 5.628%
| IPC | 43.49%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 6.255%
| IPC | 93.75%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 47.91%
| PPI | 5.383%
| IPC | 46.7%
| Total | 1
| Check | 0

## RESUMEN 1,8 MW_GMGGN
ITEM | DESCRIPCION | PORVENIR
1 | CENTRAL GENERADORA
1.1 | SUMINISTRO EQUIPOS
1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | 893032.0938
1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | 0
1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
1.1.3.1 | GASODUCTO | 28100.1579
1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA | 11000
1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | 1863.493
1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | 83050
1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
1.2.1. | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | 177020.5793
1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE | 668313.1698
1.3 | INGENIERIA | 20000
1.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-CENTRAL GENERADORA | 164400.5441
| SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | 2046780.0378
2 | SUBESTACIONES
2.1 | EQUIPAMIENTO SUBESTACION | 66794
2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE | 6608.9293
2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE | 41587.8295
2.3 | INGENIERIA | 2919.1286
2.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-SUBESTACIONES | 10297.8436
| SUBTOTAL SUBESTACIONES | 128207.731
3 | LINEA CONEXION MT
3.1 | SUMINISTRO | 6034
3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
3.2.1. | INFRAESTRUCTURA LINEA | 8469.6337
3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION | 8201.3602
3.3 | INGENIERIA | 3502.9543
3.4 | PRORRATA GASTOS GENERALES-LINEA DE TRANSMISION | 2288.912
| SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION | 28496.8602
4 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO (CALCULO INTERNO PARA PRORRATAS)
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | 176987.2997
| TOTAL CENTRAL GENERADORA [US$] | 2203484.629
0
| Id | Porvenir
| Potencia Neta en Sitio | 1.7956
| COSTO UNITARIO CENTRAL GENERADORA (US$/KW) | 1139.9031
| COSTO UNITARIO SUBESTACIONES (US$/KW) | 71.4021
| COSTO UNITARIO LINEA TRANSMISION (US$/KW) | 15.8706
| COSTO UNITARIO UNIDAD DE PUNTA (US$/KW) | 1227.1758
CALCULO PRECIO BASICO POTENCIA DE PUNTA
| Perdidas kW | 27.7142
Parametros
FRC CT | 0.008785
FRC SE | 0.008459
FRC LT | 0.009366
1 + MRT | 1.1
CF | 1.0488
| Costos Fijos US$ | 48179.9068
| Costos Fijos Unitarios US$/kW-mes | 2.236
| Factor de Perdidas | 1.0154
| Precio Basico Potencia de Punta US$/kW-mes | 15.1108
COSTOS POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 893032.0938
| PPI | 121839.6509
| IPC | 1188612.8843
| Total | 2203484.629
| Check | 0
COEFICIENTES INDEXACION COSTO DE DESARROLLO
CENTRAL | PPI motor | 43.63%
| PPI | 5.815%
| IPC | 50.55%
SS/EE | PPI motor | 0%
| PPI | 0%
| IPC | 100%
LAT | PPI motor | 0%
| PPI | 9.917%
| IPC | 90.08%
COEFICIENTES POR INDEXADOR - TOTAL PROYECTO - BASE
| PPI motor | 40.53%
| PPI | 5.529%
| IPC | 53.94%
| Total | 1
| Check | 0

## BIENES CAPITAL TG (hidden)
CENTRAL DE PUNTA - BIENES DE CAPITAL
UNIDAD
|  |  |  | BIEN DE CAPITAL | TASA ARANCELARIA | ITEM ARANCELARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION
|  | Turbina a gas y Generador | gl | Si | 0% | 84118200
|  | Partidor "black start" | gl
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (145 m3) | cu | Nacional | 0
|  | Instrumentación | gl | Nacional | 0
|  | Válvulas | gl | Nacional | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu | Nacional | 0
|  | Bombas de recepción | cu | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 4" de diámetro | km | Si | 0 | 73041100 y Otros
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | Si | 0 | 84812010 y Otros
|  | Instrumentación | gl | Si |  | 90314990
| 1.1.3.2 | Estación regasificadora de GNL (PSR) | cu
|  | Accesorios | gl | Si | 0%
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque agua contraincendio | cu | Nacional | 0
|  | Sistema Contraincendio | cu | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | No | 6%
|  | Acumulador | cu | Nacional | 0
|  | Instrumentación | gl | Nacional | 0
|  | Válvulas | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | Nacional | 0
|  | Transformadores SS/AA | gl | Nacional | 0
|  | Interruptor de Generador | cu | Nacional | 0
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | Nacional | 0
|  | Sistema Corriente Continua | gl | Nacional | 0
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de Control | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | Nacional | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina | gl | Nacional | 0
|  | Planta Desmineralizadora | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de combustible líquido | gl | Nacional | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios | gl | Nacional | 0
|  | Sala de compresores | gl | Nacional | 0
|  | Sistema contraincendio | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de suministro de gas | gl | Nacional | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones | gl | Nacional | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | Nacional | 0
|  | Protección Catódica | gl | Nacional | 0
|  | Pinturas | gl | Nacional | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador | gl | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | Nacional | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | Nacional | 0
|  | Desconectador Fusible | c/u | Nacional | 0
|  | Transformador de poder 11 kV/MT | c/u | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | Nacional | 0
|  | Desconectador Fusible | c/u | Nacional | 0
|  | Celdas MT | c/u | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | Nacional | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | Nacional | 0
|  | Conexionado Primario | gl | Nacional | 0
|  | Canalizaciones | gl | Nacional | 0
|  | Montaje Equipos | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Estructuras | Ton | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Fundaciones | m3 | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | Nacional | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | Nacional | 0
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT
SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | Nacional | 0
|  | Gestión EIA | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | Nacional | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | Nacional | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | Nacional | 0
|  | Varios | gl | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  | Contingencias | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## BIENES CAPITAL MG (hidden)
CENTRAL DE PUNTA - BIENES DE CAPITAL
UNIDAD
|  |  |  | BIEN DE CAPITAL | TASA ARANCELARIA | ITEM ARANCELARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION
|  | Motorgenerador | gl | Si | 0% | 84118200
|  | Partidor "black start" | gl
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | Nacional | 0
|  | Instrumentación | gl | Nacional | 0
|  | Válvulas | gl | Nacional | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu | Nacional | 0
|  | Bombas de recepción | cu | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | Si | 0 | 73041100 y Otros
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | Si | 0 | 84812010 y Otros
|  | Instrumentación | gl | Si |  | 90314990
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | Nacional | 0
|  | Sistema Contraincendio | cu | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | No | 6%
|  | Acumulador | cu | Nacional | 0
|  | Instrumentación | gl | Nacional | 0
|  | Válvulas | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | Nacional | 0
|  | Transformadores SS/AA | gl | Nacional | 0
|  | Interruptor de Generador | cu | Nacional | 0
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | Nacional | 0
|  | Sistema Corriente Continua | gl | Nacional | 0
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de Control | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | Nacional | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina | gl | Nacional | 0
|  | Planta Desmineralizadora | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de combustible líquido | gl | Nacional | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios | gl | Nacional | 0
|  | Sala de compresores | gl | Nacional | 0
|  | Sistema contraincendio | gl | Nacional | 0
|  | Sistema de suministro de gas | gl | Nacional | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones | gl | Nacional | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | Nacional | 0
|  | Protección Catódica | gl | Nacional | 0
|  | Pinturas | gl | Nacional | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador | gl | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | Nacional | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION DE SALIDA
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | Nacional | 0
|  | Desconectador Fusible | c/u | Nacional | 0
|  | Transformador de poder 11 kV/MT | c/u | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SUBESTACION DE SALIDA
| 2.2 | EQUIPAMIENTOSUBESTACION ENLACE
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | Nacional | 0
|  | Desconectador Fusible | c/u | Nacional | 0
|  | Celdas MT | c/u | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.3 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.3.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | Nacional | 0
|  | Alumbrado Exterior | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.3.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | Nacional | 0
|  | Conexionado Primario | gl | Nacional | 0
|  | Canalizaciones | gl | Nacional | 0
|  | Montaje Equipos | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Estructuras | Ton | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Fundaciones | m3 | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | Nacional | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | Nacional | 0
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | Nacional | 0
|  | Accesorios | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 | Nacional | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | Nacional | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | Nacional | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | Nacional | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT
SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | Nacional | 0
|  | Gestión EIA | gl | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  |  |  | Nacional | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | Nacional | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | Nacional | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | Nacional | 0
|  | Varios | gl | Nacional | 0
|  |  | gl | Nacional | 0
|  | Contingencias | gl | Nacional | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
Note on C14: gverdejo: Eliminar

## TG-3MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - TURBINA A GAS - 2 MW
CASO BASE
SUMINISTRO IMPORTADO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION
|  | Turbina a gas y Generador | gl | 1 |  | 3406394.4253
|  | Partidor "black start" | gl | 1
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (33 m3) | cu | 1 |  |  | 21700
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 630
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 891
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 832
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 666
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168
|  | EMR | gl | 1 |  | 35000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Agua Contraincendio | cu | 1 |  |  | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 13900
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 850
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cables de Poder | m | 50 |  |  | 40
|  | Sistema SS/AA | cu | 1 |  |  | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 65000
|  | Celdas y CCM TG | gl | 1 |  |  | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 25000
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940
Instalaciones de faena
Caminos, urbanización y cierros
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3
|  | Alumbrado Exterior | un | 30
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
Infraestructura y fundaciones turbina
Planta tratamiento aguas
Sistema de combustible líquido
Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios
Sala de compresores
Sistema de combate de incendios
Sistema de suministro de gas
Sistema abatimiento emisiones
Instrumentación e instalaciones electricas
|  | Protección Catódica | gl | 1
Pinturas
Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador
Servicios de ingeniería asociados a la construcción
Servicios de carga, transporte y descarga
Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores
|  | Montaje Gasoducto | km | 0.11 |  |  | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 65000
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 1177.2455
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940
Instalaciones de faena
Caminos, urbanización y cierros
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3
|  | Alumbrado Exterior | un | 30
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 559 | 620.49 | 621
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 5762
0
0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 18414
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | hh | 4800
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA AEREA 500 kV (4,2 km)
| 3.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 260
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2
|  | Instalaciones de faena | gl | 1
|  | Caminos de Acceso | gl | 1
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1
|  | Gestión EIA | gl | 1
|  | Derechos de internación | gl | 1
|  | Seguros Generales | gl | 1
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1
|  | Varios | gl | 1
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1
|  | Contingencias | gl | 1
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 130316.9148
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  | 87781.2088
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES TURBINA |  |  |  | 165549.6
|  | MONTAJE |  |  |  | 98018.1
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 73638.8549
|  | SEMICIERRO |  |  |  | 248723
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 26748.4414
|  | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 41428.929
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 65146.0836
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 77866.3944
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 35000
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 418.0685
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 72021.4332 |  |  |  | 1.105
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 74283.9203
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 94542.1586
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 |  | 374.3309
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 |  | 374.3309
|  | Bodega | m2 |  | 75.4781
|  | Recinto con HVAC | m2 |  | 671.373
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 98692.7274
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 2366.2852
|  | Escarpe | m3 | 12 | 13.575 | 147.8928
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974 | 147.8928
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 12 | 8.2034 | 147.8928
|  | Base nivelante | m3 | 18 | 30.8878 | 147.8928
[5 empty] | 0 | 147.8928
|  | Drenajes de aguas |  |  |  | 147.8928
|  | Excavaciones | m3 | 20 | 25.2922 | 147.8928
|  | Cama de arena | m3 | 2.4 | 30.2163 | 147.8928
|  | Tuberías PVC 6" | m | 12 | 46.2131 | 147.8928
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.24 | 700.7276 | 147.8928
|  | Sumideros | c/u | 0.64 | 244.9984 | 147.8928
|  | Rellenos | m3 | 10 | 30.8878 | 147.8928
|  | Construcción áreas intermedias |  |  |  | 147.8928
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 80 | 2.4956 | 147.8928
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 15 | 35.4449 | 147.8928
|  | Construcciones varias | m2 | 9.6 | 0 | 147.8928
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 1304.253
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 30 | 8.2034 | 147.8928
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974 | 147.8928
|  | Agotamiento |  |  |  | 147.8928
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 11188.2682 | 147.8928
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339 | 147.8928
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 20 | 30.8878 | 564.7889
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 1035.2498
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 1.92 | 174.8876 | 147.8928
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 1.6 | 528.0201 | 147.8928
|  | Excavaciones | m3 | 4 | 5.2599 | 147.8928
|  | Rellenos | m3 | 2.4 | 30.8878 | 147.8928
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 96 | 1.569 | 147.8928
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 20 | 32.0427 | 147.8928
|  | Tableros | c/u | 0.08 | 1735.3925 | 147.8928
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 147.8928
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 150 | 53.9283 | 147.8928
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMINOS Y URBANIZACIÓN
|  | Escarpe | m3 | 15 | 0
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 0
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4 | 0
|  | Base nivelante | m3 | 15 | 0
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 0
|  | Drenajes de aguas |  |  | 0
|  | Excavaciones | m3 | 20 | 0
|  | Cama de arena | m3 | 2.4 | 0
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 0
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.24 | 0
|  | Sumideros | c/u | 0.64 | 0
|  | Rellenos | m3 | 15.2 | 0
|  | Construcción áreas intermedias |  |  | 0
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 160 | 0
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 0
|  | Construcciones varias | m2 | 9.6 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 739.4641
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 150 | 7.4239 | 147.8928
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487 | 147.8928
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 10125.1296 | 147.8928
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.70895 | 147.8928
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 180 | 27.9528 | 147.8928
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 147.8928
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 180 | 49.3044 | 147.8928
Note on C15: gverdejo: Eliminar

## TG-15MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - TURBINA A GAS - 5 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION
|  | Turbina a gas y Generador | gl | 1 |  | 9966100.3129
|  | Partidor "black start" | gl | 1
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (145 m3) | cu | 1 |  |  | 72500
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 1000
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 1900
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 1800
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 1500
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 18942.9505
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168
|  | EMR | gl | 1 |  | 90000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Agua Contraincendio | cu | 1 |  |  | 12500
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 23000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 850
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 55
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 25000
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940
Instalaciones de faena
Caminos, urbanización y cierros
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3
|  | Alumbrado Exterior | un | 30
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
Infraestructura y fundaciones turbina
Planta tratamiento aguas
Sistema de combustible líquido
Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios
Sala de compresores
Sistema de combate de incendios
Sistema de suministro de gas
Sistema abatimiento emisiones
Instrumentación e instalaciones electricas
|  | Protección Catódica | gl | 1
Pinturas
Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador
Servicios de ingeniería asociados a la construcción
Servicios de carga, transporte y descarga
Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores
|  | Montaje Gasoducto | km | 0.11 |  |  | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 65000
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 4740
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 1307
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940
Instalaciones de faena
Caminos, urbanización y cierros
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3
|  | Alumbrado Exterior | un | 30
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 5762
0
0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 0 |  |  | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0
|  | Fundaciones | m3 | 30 |  |  | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 18414
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 35
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 260
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 4000
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2
|  | Instalaciones de faena | gl | 1
|  | Caminos de Acceso | gl | 1
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1
|  | Gestión EIA | gl | 1
|  | Derechos de internación | gl | 1
|  | Seguros Generales | gl | 1
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1
|  | Varios | gl | 1
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1
|  | Contingencias | gl | 1
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [5 empty] | 8036653.9216
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 342281
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  | 0 | 196284.75
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES TURBINA |  |  |  | 293942.6481
|  | MONTAJE |  |  |  | 174036.6626
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 193414.5
|  | SEMICIERRO |  |  |  | 334744.2297
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 59811.3333
|  | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 78866.3439
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 171108
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 204518.25
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 150139.4474
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 418.0685
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 164288.728
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 169449.7073
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 215660.9538
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 374.3309
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 374.3309
|  | Bodega | m2 | 0 | 75.4781
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 671.373
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 225128.853
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 3982.2266
|  | Escarpe | m3 | 14.4135 | 13.575 | 195.6626
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 14.4135 | 8.2034 | 118.2391
|  | Base nivelante | m3 | 21.6202 | 30.8878 | 667.8015
0
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 24.0225 | 25.2922 | 607.581
|  | Cama de arena | m3 | 2.8827 | 30.2163 | 87.1045
|  | Tuberías PVC 6" | m | 14.4135 | 46.2131 | 666.0916
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.28827 | 700.7276 | 201.9987
|  | Sumideros | c/u | 0.76872 | 244.9984 | 188.3351
|  | Rellenos | m3 | 12.0112 | 30.8878 | 371.0008
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 96.09 | 2.4956 | 239.8063
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 18.0169 | 35.4449 | 638.6053
|  | Construcciones varias | m2 | 11.5308 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 973.9795
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 36.0337 | 8.2034 | 295.5978
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 25521.6576
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 24.0225 | 30.8878 | 678.3817
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 2649.7975
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 2.3062 | 174.8876 | 403.3185
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 1.9218 | 528.0201 | 1014.7485
|  | Excavaciones | m3 | 4.8045 | 5.2599 | 25.2711
|  | Rellenos | m3 | 2.8827 | 30.8878 | 89.0402
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 115.3079 | 1.569 | 180.9194
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 24.0225 | 32.0427 | 769.746
|  | Tableros | c/u | 0.09609 | 1735.3925 | 166.7538
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 9716.1887
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 180.1687 | 53.9283 | 9716.1887
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMINOS Y URBANIZACIÓN
|  | Escarpe | m3 | 18.0169 | 0
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 0
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.8045 | 0
|  | Base nivelante | m3 | 18.0169 | 0
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 0
|  | Drenajes de aguas |  |  | 0
|  | Excavaciones | m3 | 24.0225 | 0
|  | Cama de arena | m3 | 2.8827 | 0
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 0
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.28827 | 0
|  | Sumideros | c/u | 0.76872 | 0
|  | Rellenos | m3 | 18.2571 | 0
|  | Construcción áreas intermedias |  |  | 0
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 192.1799 | 0
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 0
|  | Construcciones varias | m2 | 11.5308 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 8156.0038
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 180.1687 | 8.2034 | 1477.9892
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 25521.6576
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 216.2024 | 30.8878 | 6678.0146
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 11779.0084
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 216.2024 | 54.4814 | 11779.0084
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 0,3 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 0,3 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 124458.5878 | 3733.7576
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 3228 | 645.6
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 464
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 464
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias | km |  |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu |  |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl |  |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 890 | 28.575
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 606
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 321
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable Aislado | m | 70 |  |  | 0 | 84
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 25000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 357
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 32734.129
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 27758.8556
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 33028.6757
|  | MONTAJE EQUIPO PPAL |  |  |  | 22969.4968
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 18497.2441
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 8458.5999
SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 16363.9564
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 19559.154
|  | INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1173.5603
|  | Escarpe | m3 | 3.6 | 13.575 | 48.8699
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 3.6 | 8.2034 | 29.5321
|  | Base nivelante | m3 | 5.4 | 30.8878 | 166.7941
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.6 | 298.2261 | 178.9357
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6 | 25.2922 | 151.7531
|  | Cama de arena | m3 | 0.72 | 30.2163 | 21.7557
|  | Tuberías PVC 6" | m | 3.6 | 46.2131 | 166.367
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.072 | 700.7276 | 50.4524
|  | Sumideros | c/u | 0.192 | 244.9984 | 47.0397
|  | Rellenos | m3 | 3 | 30.8878 | 92.6634
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 24 | 2.4956 | 59.8955
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 4.5 | 35.4449 | 159.5019
|  | Construcciones varias | m2 | 2.88 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 259.157
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 9 | 8.2034 | 73.8303
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 11188.2682
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 6 | 30.8878 | 185.3268
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 661.8292
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.576 | 174.8876 | 100.7352
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.48 | 528.0201 | 253.4496
|  | Excavaciones | m3 | 1.2 | 5.2599 | 6.3119
|  | Rellenos | m3 | 0.72 | 30.8878 | 22.2392
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 28.8 | 1.569 | 45.1875
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 6 | 32.0427 | 192.2564
|  | Tableros | c/u | 0.024 | 1735.3925 | 41.6494
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2426.7732
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 45 | 53.9283 | 2426.7732
INFRAESTRUCTURA LINEA TX
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 6 | 418.0685
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 72021.4332
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 74283.9203
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 0 | 94542.1586
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 4.8 | 374.3309
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 4.8 | 374.3309
|  | Bodega | m2 | 43.2 | 75.4781
|  | Recinto con HVAC | m2 | 2.16 | 671.373
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 98692.7274 | 90230.719
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 741.5666
|  | Escarpe | m3 | 4.5 | 13.575 | 61.0873
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.2 | 8.2034 | 9.844
|  | Base nivelante | m3 | 4.5 | 30.8878 | 138.9951
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6 | 25.2922 | 151.7531
|  | Cama de arena | m3 | 0.72 | 30.2163 | 21.7557
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.072 | 700.7276 | 50.4524
|  | Sumideros | c/u | 0.192 | 244.9984 | 47.0397
|  | Rellenos | m3 | 4.56 | 30.8878 | 140.8483
|  | Construcción áreas intermedias |  | 0
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 48 | 2.4956 | 119.7909
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 2.88 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2037.0921
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 45 | 8.2034 | 369.1514
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 11188.2682
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 54 | 30.8878 | 1667.9408
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 2662.4392
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 54 | 53.9283 | 2662.4392
369525.5481
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 0,4 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 0,5 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 166471.5925 | 4994.1478
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 3228
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 464
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 464
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km |  |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu |  |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl |  |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 890 | 28.575
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 606
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 321
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 70 |  |  | 0 | 84
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 25000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 357
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 38901.2925
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 32053.1655
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 34984.7607
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 24329.8387
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 21982.1551
|  | GALPON INSONORIZADO |  |  |  | 0
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 9767.1498
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 19446.9525
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 23244.1306
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 65177.7676
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 67225.2672
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 85558.5145
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
0
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 89314.6854
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1173.5603
|  | Escarpe | m3 | 3.6 | 13.575 | 48.8699
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 3.6 | 8.2034 | 29.5321
|  | Base nivelante | m3 | 5.4 | 30.8878 | 166.7941
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.6 | 298.2261 | 178.9357
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6 | 25.2922 | 151.7531
|  | Cama de arena | m3 | 0.72 | 30.2163 | 21.7557
|  | Tuberías PVC 6" | m | 3.6 | 46.2131 | 166.367
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.072 | 700.7276 | 50.4524
|  | Sumideros | c/u | 0.192 | 244.9984 | 47.0397
|  | Rellenos | m3 | 3 | 30.8878 | 92.6634
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 24 | 2.4956 | 59.8955
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 4.5 | 35.4449 | 159.5019
|  | Construcciones varias | m2 | 2.88 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 259.157
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 9 | 8.2034 | 73.8303
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 11188.2682
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 6 | 30.8878 | 185.3268
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 605.0834
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.576 | 174.8876 | 92.0981
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.48 | 528.0201 | 231.7186
|  | Excavaciones | m3 | 1.2 | 5.2599 | 5.7707
|  | Rellenos | m3 | 0.72 | 30.8878 | 20.3324
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 28.8 | 1.569 | 41.3131
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 6 | 32.0427 | 175.7721
|  | Tableros | c/u | 0.024 | 1735.3925 | 38.0784
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2218.6994
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 45 | 53.9283 | 2218.6994
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 6 | 418.0685
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 72021.4332
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 74283.9203
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 0 | 94542.1586
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 4.8 | 374.3309
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 4.8 | 374.3309
|  | Bodega | m2 | 43.2 | 75.4781
|  | Recinto con HVAC | m2 | 2.16 | 671.373
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 98692.7274 | 90230.719
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 677.9839
|  | Escarpe | m3 | 4.5 | 13.575 | 55.8496
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.2 | 8.2034 | 9
|  | Base nivelante | m3 | 4.5 | 30.8878 | 127.0775
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6 | 25.2922 | 138.7416
|  | Cama de arena | m3 | 0.72 | 30.2163 | 19.8904
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.072 | 700.7276 | 46.1266
|  | Sumideros | c/u | 0.192 | 244.9984 | 43.0065
|  | Rellenos | m3 | 4.56 | 30.8878 | 128.7719
|  | Construcción áreas intermedias |  | 0
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 48 | 2.4956 | 109.5199
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 2.88 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 1862.4299
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 45 | 8.2034 | 337.5
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 11188.2682
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 54 | 30.8878 | 1524.9299
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 2662.4392
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 54 | 53.9283 | 2662.4392
678533.5309
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 0,8 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 0,8 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 399391.3182 | 11981.7395
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (10m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 6200
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 464
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 464
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  |  | 1010
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  |  | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  |  | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  |  | 333
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 250
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 27000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 357
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 58963.3336
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 45330.0213
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 40186.9371
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 27947.6457
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 33318.7167
|  | GALPON |  |  |  | 0
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 13812.8358
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 29476.0681
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 35231.5139
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 173807.3802
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 179267.3792
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 228156.0387
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 238172.4944
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1359.5673
|  | Escarpe | m3 | 4.1706 | 13.575 | 56.6156
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.1706 | 8.2034 | 34.2129
|  | Base nivelante | m3 | 6.2559 | 30.8878 | 193.2306
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.6951 | 298.2261 | 207.2966
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6.951 | 25.2922 | 175.8056
|  | Cama de arena | m3 | 0.83412 | 30.2163 | 25.204
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.1706 | 46.2131 | 192.7359
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.083412 | 700.7276 | 58.449
|  | Sumideros | c/u | 0.22243 | 244.9984 | 54.4954
|  | Rellenos | m3 | 3.4755 | 30.8878 | 107.3503
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 27.804 | 2.4956 | 69.3888
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.2132 | 35.4449 | 184.7826
|  | Construcciones varias | m2 | 3.3365 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 300.2329
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 10.4265 | 8.2034 | 85.5322
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 6.951 | 30.8878 | 214.7007
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 766.7279
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.66729 | 174.8876 | 116.7016
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.55608 | 528.0201 | 293.6209
|  | Excavaciones | m3 | 1.3902 | 5.2599 | 7.3123
|  | Rellenos | m3 | 0.83412 | 30.8878 | 25.7641
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 33.3647 | 1.569 | 52.3496
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 6.951 | 32.0427 | 222.7286
|  | Tableros | c/u | 0.027804 | 1735.3925 | 48.2508
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2811.4121
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 52.1324 | 53.9283 | 2811.4121
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 859.1034
|  | Escarpe | m3 | 5.2132 | 13.575 | 70.7695
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.3902 | 8.2034 | 11.4043
|  | Base nivelante | m3 | 5.2132 | 30.8878 | 161.0255
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 6.951 | 25.2922 | 175.8056
|  | Cama de arena | m3 | 0.83412 | 30.2163 | 25.204
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.083412 | 700.7276 | 58.449
|  | Sumideros | c/u | 0.22243 | 244.9984 | 54.4954
|  | Rellenos | m3 | 5.2828 | 30.8878 | 163.1725
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 55.6079 | 2.4956 | 138.7775
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 3.3365 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2359.9673
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 52.1324 | 8.2034 | 427.6612
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 29835.3819
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 62.5589 | 30.8878 | 1932.3061
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3373.6945
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 62.5589 | 53.9283 | 3373.6945
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 0,9 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 0,9 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 551928.0523 | 16557.8416
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (10m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 6200
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 464
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 464
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  |  | 1010
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  |  | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  |  | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  |  | 333
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 270
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 32000 | 1.125
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 357
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL CENTRAL DE PUNTA
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 63281.0304
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 48079.7482
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 41144.8432
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 28613.8129
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 35758.5401
|  | GALPON |  |  |  | 0
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 14650.7248
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 31634.5066
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 37811.4053
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 260711.0703
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 268901.0689
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 342234.0581
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 357258.7417
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1444.8222
|  | Escarpe | m3 | 4.4321 | 13.575 | 60.1659
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.4321 | 8.2034 | 36.3583
|  | Base nivelante | m3 | 6.6482 | 30.8878 | 205.3476
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.73869 | 298.2261 | 220.2956
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.3869 | 25.2922 | 186.8299
|  | Cama de arena | m3 | 0.88642 | 30.2163 | 26.7845
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.4321 | 46.2131 | 204.8218
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.088642 | 700.7276 | 62.1142
|  | Sumideros | c/u | 0.23638 | 244.9984 | 57.9127
|  | Rellenos | m3 | 3.6934 | 30.8878 | 114.082
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 29.5475 | 2.4956 | 73.74
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.5401 | 35.4449 | 196.3698
|  | Construcciones varias | m2 | 3.5457 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 319.0597
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 11.0803 | 8.2034 | 90.8957
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 7.3869 | 30.8878 | 228.164
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 814.8073
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.70914 | 174.8876 | 124.0196
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.59095 | 528.0201 | 312.0331
|  | Excavaciones | m3 | 1.4774 | 5.2599 | 7.7708
|  | Rellenos | m3 | 0.88642 | 30.8878 | 27.3797
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 35.457 | 1.569 | 55.6323
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 7.3869 | 32.0427 | 236.6953
|  | Tableros | c/u | 0.029547 | 1735.3925 | 51.2765
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2987.7083
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 55.4015 | 53.9283 | 2987.7083
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 912.9755
|  | Escarpe | m3 | 5.5401 | 13.575 | 75.2073
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.4774 | 8.2034 | 12.1194
|  | Base nivelante | m3 | 5.5401 | 30.8878 | 171.123
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.3869 | 25.2922 | 186.8299
|  | Cama de arena | m3 | 0.88642 | 30.2163 | 26.7845
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.088642 | 700.7276 | 62.1142
|  | Sumideros | c/u | 0.23638 | 244.9984 | 57.9127
|  | Rellenos | m3 | 5.614 | 30.8878 | 173.4046
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 59.0949 | 2.4956 | 147.4799
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 3.5457 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2507.9546
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 55.4015 | 8.2034 | 454.4787
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 44753.0729
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 66.4818 | 30.8878 | 2053.4759
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3585.2499
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 66.4818 | 53.9283 | 3585.2499
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 1 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 1 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 691076.7921 | 20732.3038
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
0
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO | [5 empty] | 0
|  | Estanque (10m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 6200
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 464
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 464
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  |  | 1010
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  |  | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  |  | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  |  | 333
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 300
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 32000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 357 |  |  | 1.25
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 8036653.9216
[8 empty] | IPC | 2006-01-01 | 85.686
[9 empty] | 2011-12-01 | 106.37
[8 empty] | Factor IPC |  | 20.684
[8 empty] | Dólar | 2011-12-15 | 518.6722
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 67410.5758
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 50680.5045
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 42021.0509
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 29223.1637
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 38092.0437
|  | GALPON INSONORIZADO |  |  |  | 0
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 15443.2199
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 33698.8872
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 40278.8732
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 217259.2253
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 224084.2241
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 285195.0484
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 297715.618
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1272.2573
|  | Escarpe | m3 | 4.3126 | 12.285 | 52.9798
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.3126 | 7.4239 | 32.0158
|  | Base nivelante | m3 | 6.4688 | 27.9528 | 180.8215
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.71876 | 269.8879 | 193.9842
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.1876 | 22.8888 | 164.5156
|  | Cama de arena | m3 | 0.86251 | 27.3451 | 23.5854
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.3126 | 41.8218 | 180.3586
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.086251 | 634.1426 | 54.6955
|  | Sumideros | c/u | 0.23 | 221.718 | 50.9957
|  | Rellenos | m3 | 3.5938 | 27.9528 | 100.4564
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 28.7503 | 2.2585 | 64.9327
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.3907 | 32.0768 | 172.9161
|  | Construcciones varias | m2 | 3.45 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 280.9523
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 10.7814 | 7.4239 | 80.0394
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 7.1876 | 27.9528 | 200.9128
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 717.4894
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.69001 | 158.2693 | 109.2071
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.57501 | 477.8462 | 274.7649
|  | Excavaciones | m3 | 1.4375 | 4.7601 | 6.8427
|  | Rellenos | m3 | 0.86251 | 27.9528 | 24.1095
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 34.5004 | 1.4199 | 48.9878
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 7.1876 | 28.9979 | 208.4252
|  | Tableros | c/u | 0.02875 | 1570.491 | 45.1522
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2907.1069
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 53.9069 | 53.9283 | 2907.1069
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 888.3456
|  | Escarpe | m3 | 5.3907 | 13.575 | 73.1784
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.4375 | 8.2034 | 11.7925
|  | Base nivelante | m3 | 5.3907 | 30.8878 | 166.5065
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.1876 | 25.2922 | 181.7897
|  | Cama de arena | m3 | 0.86251 | 30.2163 | 26.0619
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.086251 | 700.7276 | 60.4385
|  | Sumideros | c/u | 0.23 | 244.9984 | 56.3503
|  | Rellenos | m3 | 5.4626 | 30.8878 | 168.7266
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 57.5007 | 2.4956 | 143.5013
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 3.45 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2440.2959
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 53.9069 | 8.2034 | 442.2179
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 37294.2274
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 64.6883 | 30.8878 | 1998.078
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3488.5283
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 64.6883 | 53.9283 | 3488.5283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C27: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 3 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 5 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 2025008.9545 | 60750.2686
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (33 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 21700
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 630
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 891
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 832
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 666
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 13900
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 850
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 40
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 25000
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 75000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 1177.2455
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 5762
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 30 |  |  | 0 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 18414
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 260
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 8036653.9216
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 130316.9148
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 87781.2088
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 83489
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 107614.4576
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 73638.8549
|  | GALPON |  |  |  | 398777.25
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 26748.4414
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 65146.0836
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 77866.3944
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 50000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 1086296.1264
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 1120421.1203
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 1425975.2421
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 1488578.0902
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1782.6284
|  | Escarpe | m3 | 5.4901 | 12.285 | 67.446
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 5.4901 | 8.2034 | 45.0372
|  | Base nivelante | m3 | 8.2351 | 30.8878 | 254.3653
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.91502 | 298.2261 | 272.8816
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 9.1502 | 25.2922 | 231.4274
|  | Cama de arena | m3 | 1.098 | 30.2163 | 33.1781
|  | Tuberías PVC 6" | m | 5.4901 | 46.2131 | 253.7141
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.1098 | 700.7276 | 76.9412
|  | Sumideros | c/u | 0.29281 | 244.9984 | 71.7368
|  | Rellenos | m3 | 4.5751 | 30.8878 | 141.3141
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 36.6006 | 2.4956 | 91.3421
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 6.8626 | 35.4449 | 243.2445
|  | Construcciones varias | m2 | 4.3921 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 395.2213
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 13.7252 | 8.2034 | 112.5931
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 9.1502 | 30.8878 | 282.6282
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 1009.3069
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.87842 | 174.8876 | 153.6239
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.73201 | 528.0201 | 386.5173
|  | Excavaciones | m3 | 1.83 | 5.2599 | 9.6257
|  | Rellenos | m3 | 1.098 | 30.8878 | 33.9154
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 43.9208 | 1.569 | 68.9121
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 9.1502 | 32.0427 | 293.196
|  | Tableros | c/u | 0.036601 | 1735.3925 | 63.5165
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 3700.8928
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 68.6262 | 53.9283 | 3700.8928
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1130.9084
|  | Escarpe | m3 | 6.8626 | 13.575 | 93.1598
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.83 | 8.2034 | 15.0124
|  | Base nivelante | m3 | 6.8626 | 30.8878 | 211.9711
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 9.1502 | 25.2922 | 231.4274
|  | Cama de arena | m3 | 1.098 | 30.2163 | 33.1781
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.1098 | 700.7276 | 76.9412
|  | Sumideros | c/u | 0.29281 | 244.9984 | 71.7368
|  | Rellenos | m3 | 6.9541 | 30.8878 | 214.7974
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 73.2013 | 2.4956 | 182.6843
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 4.3921 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 3106.6189
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 68.6262 | 8.2034 | 562.9656
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 186471.1372
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 82.3514 | 30.8878 | 2543.6534
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 4441.0714
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 82.3514 | 53.9283 | 4441.0714
0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 1,8 MW-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 2 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 1037391.962 | 31121.7589
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 14000
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 440
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 780
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 780
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 950 | 30.5014
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 1007
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 380
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 410
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 350
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 56000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 834
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 1307
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 95916.1062
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 67995.032
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 47263.0137
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 32868.6398
|  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO |  |  |  | 54199.8116
|  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION, ELECTRICO ANEXO Y SALA DE CONTROL |  |  |  | 0
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 20719.2536
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 47948.9457
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 57311.3734
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 434518.4505
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 448168.4481
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 570390.0968
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 595431.2361
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1553.7095
|  | Escarpe | m3 | 4.7851 | 12.285 | 58.7848
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.7851 | 8.2034 | 39.2537
|  | Base nivelante | m3 | 7.1776 | 30.8878 | 221.7006
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.79751 | 298.2261 | 237.8391
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 25.2922 | 201.7083
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 30.2163 | 28.9175
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.7851 | 46.2131 | 221.133
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 700.7276 | 67.0607
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 244.9984 | 62.5246
|  | Rellenos | m3 | 3.9876 | 30.8878 | 123.167
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 31.9005 | 2.4956 | 79.6123
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.9813 | 35.4449 | 212.0079
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 344.4683
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 11.9627 | 8.2034 | 98.1343
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 7.9751 | 30.8878 | 246.334
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 879.6953
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.76561 | 174.8876 | 133.896
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.63801 | 528.0201 | 336.8821
|  | Excavaciones | m3 | 1.595 | 5.2599 | 8.3896
|  | Rellenos | m3 | 0.95702 | 30.8878 | 29.5601
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 38.2806 | 1.569 | 60.0627
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 7.9751 | 32.0427 | 255.5448
|  | Tableros | c/u | 0.031901 | 1735.3925 | 55.3599
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 3225.6371
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 59.8134 | 53.9283 | 3225.6371
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 985.6811
|  | Escarpe | m3 | 5.9813 | 13.575 | 81.1965
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.595 | 8.2034 | 13.0846
|  | Base nivelante | m3 | 5.9813 | 30.8878 | 184.7505
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 298.2261
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 25.2922 | 201.7083
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 30.2163 | 28.9175
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 46.2131
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 700.7276 | 67.0607
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 244.9984 | 62.5246
|  | Rellenos | m3 | 6.0611 | 30.8878 | 187.2139
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 63.801 | 2.4956 | 159.2246
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 35.4449
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2707.6778
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 59.8134 | 8.2034 | 490.6715
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 16.2974
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 74588.4549
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.78339
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 71.7761 | 30.8878 | 2217.0063
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3870.7645
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 71.7761 | 53.9283 | 3870.7645
0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 1,8 MW GAS-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 2 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 867021.4503 | 26010.6435
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu |  |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl |  |  |  | 0
|  | Válvulas | gl |  |  |  | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu |  |  |  | 0
|  | Bombas de recepción | cu |  |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 6000
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 950 | 30.5014
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 1007
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 380
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 410
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 350
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 15500
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 56000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 834
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 1307
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 4692
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17031
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 240
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 95916.1062
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 67995.032
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 47263.0137
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 32868.6398
SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
|  | GALPON |  |  |  | 358899.525
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 20719.2536
|  | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 50461.9394
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 47948.9457
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 57311.3734
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 20000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 434518.4505
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 448168.4481
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 570390.0968
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 595431.2361
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1411.6579
|  | Escarpe | m3 | 4.7851 | 12.285 | 58.7848
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.7851 | 7.4239 | 35.5237
|  | Base nivelante | m3 | 7.1776 | 27.9528 | 200.6341
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.79751 | 269.8879 | 215.239
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 22.8888 | 182.5415
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 27.3451 | 26.1697
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.7851 | 41.8218 | 200.1204
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 634.1426 | 60.6884
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 221.718 | 56.5833
|  | Rellenos | m3 | 3.9876 | 27.9528 | 111.4634
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 31.9005 | 2.2585 | 72.0473
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.9813 | 32.0768 | 191.8624
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 311.736
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 11.9627 | 7.4239 | 88.8093
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 7.9751 | 27.9528 | 222.9267
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 796.1043
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.76561 | 158.2693 | 121.1729
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.63801 | 477.8462 | 304.8707
|  | Excavaciones | m3 | 1.595 | 4.7601 | 7.5924
|  | Rellenos | m3 | 0.95702 | 27.9528 | 26.7512
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 38.2806 | 1.4199 | 54.3554
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 7.9751 | 28.9979 | 231.2622
|  | Tableros | c/u | 0.031901 | 1570.491 | 50.0995
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2919.1286
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 59.8134 | 48.8039 | 2919.1286
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 892.0191
|  | Escarpe | m3 | 5.9813 | 12.285 | 73.481
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.595 | 7.4239 | 11.8412
|  | Base nivelante | m3 | 5.9813 | 27.9528 | 167.195
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 269.8879
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 22.8888 | 182.5415
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 27.3451 | 26.1697
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 41.8218
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 634.1426 | 60.6884
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 221.718 | 56.5833
|  | Rellenos | m3 | 6.0611 | 27.9528 | 169.4243
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 63.801 | 2.2585 | 144.0947
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 32.0768
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2450.3872
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 59.8134 | 7.4239 | 444.0466
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 67500.8641
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.70895
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 71.7761 | 27.9528 | 2006.3406
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3502.9543
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 71.7761 | 48.8039 | 3502.9543
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## MG- 3 MW GAS-BASE
CENTRAL DE PUNTA - 2 MW
CASO BASE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | COSTO FOB | FLETES Y SEGU-ROS (3%) | UNITARIO
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION |  |  |  |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 1616966.063 | 48508.9819
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu |  |  |  | 0
|  | Instrumentación | gl |  |  |  | 0
|  | Válvulas | gl |  |  |  | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu |  |  |  | 0
|  | Bombas de recepción | cu |  |  |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 13900
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400
|  | Acumulador | cu | 1 |  |  | 0 | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 850
SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 40
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 25000
SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  |  |  | 0
|  | Terreno ( 82*170 m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Infraestructura y fundaciones turbina |  |  |  |  | 0
|  | Planta tratamiento aguas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combustible líquido |  |  |  |  | 0
|  | Edificios de administración, eléctrico, sala de control y edificios varios |  |  |  |  | 0
|  | Sala de compresores |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de combate de incendios |  |  |  |  | 0
|  | Sistema de suministro de gas |  |  |  |  | 0
|  | Sistema abatimiento emisiones |  |  |  |  | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas |  |  |  |  | 0
|  | Protección Catódica | gl | 1 |  |  | 0
|  | Pinturas |  |  |  |  | 0
|  | Montaje grua portal, tecles, monorieles y elevador |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción |  |  |  |  | 0
|  | Servicios de carga, transporte y descarga |  |  |  |  | 0
|  | Tuberías; válvulas; fittings, soportes y colgadores |  |  |  |  | 0
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 20831.8852
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 1.3 | INGENIERÍA
|  | Diseños de Ingeniería Central | hh | 28000 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL
SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION |  |  |  |  | 0
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  |  | 0 | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  |  | 0 | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  |  | 0 | 75000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u |  |  |  | 0 | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  |  | 0 | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  |  | 0 | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  |  | 0 | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 1177.2455
SUBTOTAL SUBESTACION
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE |  |  |  |  | 0
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 | 13940 |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena |  |  |  |  | 0
|  | Caminos, urbanización y cierros |  |  |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra masivos | m3 |  |  |  | 0
|  | Alumbrado Exterior | un | 30 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  |  | 0 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  |  | 0 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  |  | 0 | 5762
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  |  | 0 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  |  | 0 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 18414
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES
SUBTOTAL SUBESTACIONES
| 3 | LINEA DE CONEXION MT |  |  |  |  | 0
| 3.1 | SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 14
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 260
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 3208
SUBTOTAL SUMINISTRO
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA |  |  |  |  | 0
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 5
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE
| 3.3 | INGENIERIA |  |  |  |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | hh | 1600
SUBTOTAL INGENIERIA LINEA AEREA
SUBTOTAL LINEA AEREA
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0
0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0
|  | Derechos de internación | gl | 1 |  |  | 0
|  | Seguros Generales | gl | 1 |  |  | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0
|  | Gastos Generales Contratista 35% ( de C-M y Pta en servicio) | gl | 1 |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL GASTOS GENERALES
|  |  | (1) UNIDAD | (2) CANTIDAD | (3) PRECIO UNITARIO US$ | Precio total USD
|  | INFRAESTRUCTURA CENTRAL |  |  | 0
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  | 0 | 130316.9148
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 87781.2088
CONSTRUCCION Y MONTAJE CENTRAL
|  | FUNDACIONES Y OOCC EQUIPO PPAL |  |  |  | 83489
|  | MONTAJE EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | 107614.4576
SISTEMA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
|  | GALPON |  |  |  | 398777.25
|  | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS |  |  |  | 26748.4414
|  | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 65146.0836
|  | INSTRUMENTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 41428.929
|  | CANALIZACIONES |  |  |  | 77866.3944
|  | DISEÑOS DE INGENIERIA |  |  |  | 50000
INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 3600
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
|  | Construcción de Talleres, Bodegas y Oficinas | m2 | 0 | 378.3425
Instalación Planta Agregados y Planta Hormigones (incl.precio hormigón)
|  | Instalación para el suministro de energía | gl | 0 | 434518.4505
|  | Otras instalaciones | gl | 1 | 0
|  | Polvorín | gl | 0 | 448168.4481
|  | Planta tratamiento aguas servidas | gl | 1 | 570390.0968
INSTALACIONES PARA LA INSPECCION
|  | Oficina | m2 | 0 | 338.761
INSTALACIONES PARA EL CONTRATISTA CSEP
|  | Oficinas | m2 | 0 | 338.761
|  | Bodega | m2 | 0 | 68.306
|  | Recinto con HVAC | m2 | 0 | 607.5774
|  | DESARME DE INSTALACIONES | gl | 1 | 595431.2361
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 1411.6579
|  | Escarpe | m3 | 4.7851 | 12.285 | 58.7848
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 4.7851 | 7.4239 | 35.5237
|  | Base nivelante | m3 | 7.1776 | 27.9528 | 200.6341
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0.79751 | 269.8879 | 215.239
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 22.8888 | 182.5415
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 27.3451 | 26.1697
|  | Tuberías PVC 6" | m | 4.7851 | 41.8218 | 200.1204
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 634.1426 | 60.6884
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 221.718 | 56.5833
|  | Rellenos | m3 | 3.9876 | 27.9528 | 111.4634
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 31.9005 | 2.2585 | 72.0473
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 5.9813 | 32.0768 | 191.8624
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 311.736
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 11.9627 | 7.4239 | 88.8093
0
0
0
0
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 7.9751 | 27.9528 | 222.9267
|  | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | 796.1043
|  | Luminarias Pacific TCW095 AC2XTL-D18W o similar | c/u | 0.76561 | 158.2693 | 121.1729
|  | Postes metálicos tubulares con gancho para luminaria h=6m | c/u | 0.63801 | 477.8462 | 304.8707
|  | Excavaciones | m3 | 1.595 | 4.7601 | 7.5924
|  | Rellenos | m3 | 0.95702 | 27.9528 | 26.7512
|  | Cable 14 AWG aislado | m | 38.2806 | 1.4199 | 54.3554
|  | Ductos metálicos galvanizados 1 1/2" | m | 7.9751 | 28.9979 | 231.2622
|  | Tableros | c/u | 0.031901 | 1570.491 | 50.0995
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES |  |  |  | 2919.1286
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 59.8134 | 48.8039 | 2919.1286
INFRAESTRUCTURA LINEA AEREA
|  | INSTALACIONES DE FAENA |  |  |  | 4500
INSTALACIONES DEL CONTRATISTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | CAMINOS Y URBANIZACIÓN |  |  |  | 892.0191
|  | Escarpe | m3 | 5.9813 | 12.285 | 73.481
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 1.595 | 7.4239 | 11.8412
|  | Base nivelante | m3 | 5.9813 | 27.9528 | 167.195
|  | Carpeta Asfáltica | m3 | 0 | 269.8879
Drenajes de aguas
|  | Excavaciones | m3 | 7.9751 | 22.8888 | 182.5415
|  | Cama de arena | m3 | 0.95702 | 27.3451 | 26.1697
|  | Tuberías PVC 6" | m | 0 | 41.8218
|  | Cámaras Prefabricadas | c/u | 0.095702 | 634.1426 | 60.6884
|  | Sumideros | c/u | 0.2552 | 221.718 | 56.5833
|  | Rellenos | m3 | 6.0611 | 27.9528 | 169.4243
Construcción áreas intermedias
|  | Gravillado de 10 cm | m2 | 63.801 | 2.2585 | 144.0947
|  | Pavimento (radieres) de 15 cm | m2 | 0 | 32.0768
|  | Construcciones varias | m2 | 3.8281 | 0 | 0
|  | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVOS |  |  |  | 2450.3872
EXCAVACIONES
|  | Excavación abierta en material común | m3 | 59.8134 | 7.4239 | 444.0466
|  | Excavación abierta en roca | m3 | 0 | 14.7487
Agotamiento
|  | Puesta a disposición e instalac. Equipos de Agotamiento | gl | 0 | 67500.8641
|  | Operación de Equipos de Agotamiento | kWh | 0 | 0.70895
RELLENOS
|  | Relleno estructural | m3 | 71.7761 | 27.9528 | 2006.3406
|  | DISEÑOS DE INGENIERÍA LINEA AEREA |  |  |  | 3502.9543
Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión
|  | Diseño Sistemas eléctricos | HH | 71.7761 | 48.8039 | 3502.9543
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó
Note on C53: haguero: Item agregado po rHAV

## Costo MG- GAS
Modelos - Rango 1,8 MW | Potencia | Velocidad | FOB | Reajuste | FOB- ENE 2024 | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | Unitario
G3512H LE | 1500 | 1500 | 756.5 | -4.121% | 725.3262 | 483.5508 | Cotizacion | Nov . 2024
CG170-16 | 1560 | 1500 | 774.6 | -4.121% | 742.6803 | 476.0771 | Cotizacion | Nov . 2024
CG170B-16 | 1840 | 1500 | 872 | -4.121% | 836.0667 | 454.3841 | Cotizacion | Nov . 2024
CG170B-20 | 2000 | 1500 | 935 | -4.121% | 896.4706 | 448.2353 | Cotizacion | Nov . 2024
J420 | 1500 | 1500 | 842.0965 | -2.717% | 819.2184 | 546.1456 | Cotizacion | 2024-10-01
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 867021.4503 | 481.6786
Modelos - Rango 3 MW | Potencia | Velocidad | FOB | Reajuste | FOB- ENE 2024 | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | Unitario
J616 | 2676 | 1500 | 1430.1293 | -2.717% | 1391.2755 | 519.9086 | Cotizacion | 2024-10-01
2 x J420 | 3000 | 1500 | 1684.193 | -2.717% | 1638.4368 | 546.1456 | Cotizacion | 2024-10-01
CG170B-20 | 2300 | 1500 | 1001.9 | -4.121% | 960.6138 | 417.6582 | Cotizacion | Nov . 2024 | Máximo | 623.7587 | US$/kW | 623.7587 | US$/kW
G3520H LE | 2468 | 1500 | 1605.6 | -4.121% | 1539.4366 | 623.7587 | Cotizacion | Nov . 2024 | Minimo | 417.6582 | US$/kW | 417.6582 | US$/kW
CG260-12 | 3333 | 1500 | 2042.2 | -4.121% | 1958.0452 | 587.4723 | Cotizacion | Nov . 2024 | Promedio | 542.9631 | US$/kW | 542.9631 | US$/kW
[9 empty] | Desv. Estan. | 110.0235 | US$/kW | 110.0235 | US$/kW
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 1616966.063 | 538.9887 | [5 empty] | ¦
Modelos - Rango 15 MW | Potencia | Velocidad | FOB | Reajuste | FOB- ENE 2024 | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | Unitario
3 x JMS 624 | 13500 | 1500 | 5898.6513 |  | 5898.6513 | 436.9371 | BD Consultor | N/A | Máximo | 436.9371 | US$/kW
3 X CG260-16 | 13500 | 1500 | 5856.003 |  | 5856.003 | 433.778 | BD Consultor | N/A | Minimo | 433.778 | US$/kW
[9 empty] | Promedio | 435.3576 | US$/kW
[9 empty] | Desv. Estan. | 2.2338 | US$/kW
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 6530363.5041 | 435.3576
[5 empty] | Fecha | PPI Motor
[5 empty] | 2023-08-01 | 285.1
[5 empty] | 2023-09-01 | 285.289
[5 empty] | 2023-10-01 | 285.552
[5 empty] | 2023-11-01 | 284.885
[5 empty] | 2023-12-01 | 284.91
[5 empty] | 2024-01-01 | 286.07
[5 empty] | 2024-02-01 | 286.096
[5 empty] | 2024-03-01 | 289.668
[5 empty] | 2024-04-01 | 289.677
[5 empty] | 2024-05-01 | 289.745
[5 empty] | 2024-06-01 | 289.717
[5 empty] | 2024-07-01 | 290.901
[5 empty] | 2024-08-01 | 295.374
[5 empty] | 2024-09-01 | 294.044
[5 empty] | 2024-10-01 | 294.059
[5 empty] | 2024-11-01 | 298.365
[5 empty] | 2024-12-01 | 298.4

## Costo TG
RESUMEN COSTOS DE EQUIPOS TURBOGENERADOR
Modelos - Rango 3 MW |  |  |  | Total | Reajuste | Total |  | Costo | Costo | Fuente | Fecha Cot
| Potencia | CIF-2024 | Kit Diesel | Turbina Dual | PPI Turb | Turbina Dual | Miles US$ | Unitario | Unitario KD
| kW | Miles US$ | Miles US$ | Miles US$ |  | Miles US$ |  | US$/KW | US$/KW
Solar Turbines - (PGM 50 ) | 4600 | 5030 | 300 | 5330 | -2.005% | 5223.1381 | 293.9853 | 1135.4648 | 132.5967 | Cotizacion | 2024-10-01
[9 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [8 empty] | 3406394.4253 | 1135.4648
Fuente Selecioanda | Cotizacion
Modelos - Rango 15 MW | Potencia | CIF -2024 | Total | Total | Reajuste | Total | Total | Costo | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | Miles US$ | Turbina GN | Turbina GN | PPI Turb | Turbina GN | Turbina GN | Unitario | Unitario KD
|  |  | Miles US$ | Miles US$ |  | Miles US$ | Miles US$ | US$/KW | US$/KW
Solar Turbines - Titan 130 (PGM 130) | 15000 | 9795 | 375 | 10170 | -2.005% | 9966.1003 | 367.4816 | 664.4067 | 25 | Cotizacion | 2024-10-01 | Maximo | 664.4067 | US$/kW | 664.4067 | US$/kW
[12 empty] | Minimo | 664.4067 | US$/kW | 664.4067 | US$/kW
[12 empty] | Promedio | 664.4067 | US$/kW | 664.4067 | US$/kW
[12 empty] | Desv. Est. | #DIV/0! | US$/kW | #DIV/0! | US$/kW
[9 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [8 empty] | 9966100.3129 | 664.4067
Modelos - Rango 15 MW | Potencia | FOB -Nov 2011 | CHIMENEA CON | Reajuste |  |  |  | FOB-2011
| kW | KUS$ | SILENCIADOR KUS$ | PPI Turb |  |  |  | KUS$ | Kit Diesel | Total | Costo
|  |  | KUS$ | Dic 2010-Nov 2011 |  |  |  |  | kUS$ | Turbina Dual | Unitario
Orenda - OGT 15000 | 16500 | 8040 | 15 | 0% |  |  |  | 8040 | 262.5 | kUS$ | US$/KW
Solar Turbines - Mars 100 | 11430 | 6275 | 15 | 0% |  |  |  | 6275 | 250 | 8302.5 | 503.1818
Solar Turbines - Titan 130 | 15000 | 6875 | 15 | 0% |  |  |  | 6875 | 275 | 6525 | 570.8661
[10 empty] | 7150 | 476.6667
[10 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW
[10 empty] | 7753573.1329 | 516.9049
Promedio Conversion EURO/USD mes Noviembre 2011 | 1.3575
Cotiazciones Solar consideran precio CIF puesto en Punta Arenas
|  |  |  | Fecha | PPITurb
|  |  |  | 2023-08-01 | 258.396
|  |  |  | 2023-09-01 | 259.316
|  |  |  | 2023-10-01 | 260.341
|  |  |  | 2023-11-01 | 261.338
|  |  |  | 2023-12-01 | 261.567
|  |  |  | 2024-01-01 | 262.472
|  |  |  | 2024-02-01 | 262.492
|  |  |  | 2024-03-01 | 262.992
|  |  |  | 2024-04-01 | 264.501
|  |  |  | 2024-05-01 | 265.276
|  |  |  | 2024-06-01 | 266.238
|  |  |  | 2024-07-01 | 267.548
|  |  |  | 2024-08-01 | 269.089
|  |  |  | 2024-09-01 | 267.019
|  |  |  | 2024-10-01 | 267.842
|  |  |  | 2024-11-01 | 269.349
|  |  |  | 2024-12-01 | 270.777

## Costo MG- Diesel
RESUMEN COSTOS DE EQUIPOS MOTOR GENERADOR
Modelos - Rango 0,3 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
US$/KW
DE450 | 291.2 | 1500 | 126 | -4.121% | 120.8078 | 120.8078 | 414.862 | Cotizacion | Nov . 2024
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 124458.5878 | 414.862
Modelos - Rango 0,4 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | FOB | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
DE550 | 364 | 1500 | 158 | -4.121% | 151.4891 | 151.4891 | 416.179 | Cotizacion | Nov . 2024
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 166471.5925 | 416.179
Modelos - Rango 0,8 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
US$/KW
DS1100 | 728 | 1500 | 357.8926 | -2.717% | 348.1693 | 348.1693 | 478.2546 | Cotizacion | Oct. 2023
Caterpilar C32 | 728 | 1500 | 395 | -4.121% | 378.7229 | 378.7229 | 520.2237 | Cotizacion | Nov . 2024
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 399391.3182 | 499.2391
Modelos - Rango 0,9 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
US$/KW
Caterpilar C32 | 728 | 1500 | 395 | -4.121% | 378.7229 | 378.7229 | 520.2237 | Cotizacion | Nov . 2024
DS1100 | 728 | 1500 | 357.8926 | 0.3402% | 359.1102 | 359.1102 | 493.2833 | Cotizacion | Ago. 2023
3512 | 1020 | 1500 | 879 | -4.121% | 842.7782 | 842.7782 | 826.2532 | Cotizacion | Nov . 2024
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 551928.0523 | 613.2534
Modelos - Rango 1 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot | Fecha | PPI Motor
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario |  |  | 2023-08-01 | 285.1
[7 empty] | US$/KW |  |  | 2023-09-01 | 285.289
DS1650 | 1216 | 1500 | 694.8527 | -2.717% | 675.9749 | 675.9749 | 555.9004 | Cotizacion | Oct . 2024 | 2023-10-01 | 285.552
3512 | 1020 | 1500 | 879 | -4.121% | 842.7782 | 842.7782 | 826.2532 | Cotizacion | Nov . 2024 | 2023-11-01 | 284.885
[10 empty] | 2023-12-01 | 284.91
[10 empty] | 2024-01-01 | 286.07
[10 empty] | 2024-02-01 | 286.096
[10 empty] | 2024-03-01 | 289.668
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW |  |  | 2024-04-01 | 289.677
|  |  | 516200 | [6 empty] | 2024-05-01 | 289.745
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 691076.7921 | 691.0768 |  |  | 2024-06-01 | 289.717
[10 empty] | 2024-07-01 | 290.901
[10 empty] | 2024-08-01 | 295.374
Modelos - Rango 1,8 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot | 2024-09-01 | 294.044
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario |  |  | 2024-10-01 | 294.059
[7 empty] | US$/KW |  |  | 2024-11-01 | 298.365
3516C | 1820 | 1500 | 1094 | -4.121% | 1048.9185 | 1048.9185 | 576.3289 | Cotizacion | Nov . 2024 | 2024-12-01 | 298.4
[10 empty] | 45627 | 298.4
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 1037391.962 | 576.3289
Modelos - Rango 3 MW | Potencia | Velocidad | CIF | Reajuste | 2024-01-01 | CIF | Costo | Fuente | Fecha Cot
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
US$/KW
DS3100 | 2240 | 1500 | 1992.3963 | -2.712% | 1938.3657 | 1938.3657 | 865.3418 | Cotizacion | Sept . 2024
3516E | 2548 | 1500 | 1288 | -4.121% | 1234.9242 | 1234.9242 | 484.6641 | Cotizacion | Nov . 2024
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 2025008.9545 | 675.003
Modelos - Rango 15 MW | Potencia | Velocidad | FOB | Reajuste | FOB- ENE 2020 | FOB | Costo | Fuente
| kW | RPM | KUS$ | PPI Motor | KUS$ | KUS$ | Unitario
US$/KW
Wartsila 12V34 X 3 | 17520 | 1000 | 8400 | 32.56% | 11135.2549 | 11135.2549 | 635.5739 | Cotizacion
[6 empty] | Costo Medio US$ | US$/KW
PRECIO MEDIO US$/ KW | [5 empty] | 9533608.6144 | 635.5739
[6 empty] | Fecha | PPI Motor
[6 empty] | 2023-08-01 | 285.1
[6 empty] | 2023-09-01 | 285.289
[6 empty] | 2023-10-01 | 285.552
[6 empty] | 2023-11-01 | 284.885
[6 empty] | 2023-12-01 | 284.91
[6 empty] | 2024-01-01 | 286.07
[6 empty] | 2024-02-01 | 286.096
[6 empty] | 2024-03-01 | 289.668
[6 empty] | 2024-04-01 | 289.677
[6 empty] | 2024-05-01 | 289.745
[6 empty] | 2024-06-01 | 289.717
[6 empty] | 2024-07-01 | 290.901
[6 empty] | 2024-08-01 | 295.374
[6 empty] | 2024-09-01 | 294.044
[6 empty] | 2024-10-01 | 294.059
[6 empty] | 2024-11-01 | 298.365
[6 empty] | 2024-12-01 | 298.4

## TG 3 MW-Puerto Natales
CENTRAL DE PUNTA - TURBINA A GAS - 2 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN PUERTO NATALES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Turbina a gas y Generador | gl | 1 |  | 3406394.4253 | 0 | 0 | 3406394.4253 | PPI Turb |  | 0 |  | 3406394.4253
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 3406394.4253 |  |  | 0 |  | 3406394.4253
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (145 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21700 | 21700 | PPI | 21700
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 630 | 630 | PPI | 630
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 891 | 891 | PPI | 891
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 832 | 1664 | PPI | 1664
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 666 | 1332 | PPI | 1332
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 26217 |  | 26217
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 4" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198 | 0 | 2085.1726 | PPI |  | 0 |  | 2085.1726
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885 | 0 | 19511.239 | PPI |  | 0 |  | 19511.239
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295 | 0 | 6503.7463 | PPI |  | 0 |  | 6503.7463
|  | EMR | gl | 1 |  | 35000 | 1050 | 0 | 36050 | PPI |  | 0 |  | 36050
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 64150.1579 |  |  | 0 |  | 64150.1579
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque agua contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9600 | 9600 | IPC | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13900 | 13900 | PPI | 13900
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 23500 |  | 23500
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400 | 72 | 144 | 5232 | PPI | 0 | 0 |  | 5232
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 1900 | PPI | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 620 | PPI | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 | PPI | 850
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 5232 |  |  | 3370 |  | 8602
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 1320 | PPI | 1320
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2500 | PPI | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 65000 | PPI | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | PPI | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | PPI | 25000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 138820 |  | 138820
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 | 13940 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 140739.5251 | 140739.5251 | IPC | 140739.5251 | 0.3 | 130316.9148
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 94801.8579 | 94801.8579 | IPC | 94801.8579 | 0.3 | 87781.2088
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 235541.3831 |  | 235541.3831
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC y Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 178790.0836 | 178790.0836 | IPC | 178790.0836 | 0.3 | 165549.6
|  | Montaje | gl | 1 | [6 empty] | 105857.485 | 105857.485 | IPC | 105857.485 | 0.3 | 98018.1
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 79528.4134 | 79528.4134 | IPC | 79528.4134 | 0.3 | 73638.8549
|  | Semiencierro Acustico | gl | 1 | [6 empty] | 268615.6051 | 268615.6051 | IPC | 268615.6051 | 0.3 | 248723
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28887.7538 | 28887.7538 | IPC | 28887.7538 | 0.3 | 26748.4414
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44742.3714 | 44742.3714 | IPC | 44742.3714 | 0.3 | 41428.929
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 70356.3992 | 70356.3992 | IPC | 70356.3992 | 0.3 | 65146.0836
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | [10 empty] | IPC | 0 | 0.3 | 77866.3944
0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17049 | 17049 | IPC | 17049
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 2474.7797 | IPC | 2474.7797 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 796301.8912 |  | 796301.8912
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 35000 | IPC | 35000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 35000 |  | 35000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 3475776.5832 |  |  | 1258750.2742 |  | 4734526.8574
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 65000 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 4270.1905 | 4270.1905 | IPC | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 1070.2232 | 1070.2232 | IPC | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2142.989 | 2142.989 | IPC | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 3274.883 | 3274.883 | IPC | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1177.2455 | 1177.2455 | IPC | 1177.2455
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 13385.5311 |  | 13385.5311
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2555.5383 | 2555.5383 | IPC | 2555.5383 | 0.3 | 2366.2852
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1408.5658 | 1408.5658 | IPC | 1408.5658 | 0.3 | 1304.253
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.7211 | 159.7211 | IPC | 159.7211 | 0.3 | 147.8928
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 8011.7494 |  | 8011.7494
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603.7082 | 603.7082 | IPC | 603.7082 | 0.3 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954.9434 | 4954.9434 | IPC | 4954.9434 | 0.3 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985.0013 | 1985.0013 | IPC | 1985.0013 | 0.3 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6222.8387 | 6222.8387 | IPC | 6222.8387 | 0.3 | 5762
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1373.7332 | 2060.5998 | IPC | 2060.5998 | 0.3 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.3491 | 11166.9824 | IPC | 11166.9824 | 0.3 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19886.7324 | 19886.7324 | IPC | 19886.7324 | 0.3 | 18414
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 46880.8064 |  | 46880.8064
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 147.8928 | 147.8928 | IPC | 147.8928
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 147.8928 |  | 147.8928
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 69603.2253 |  | 68425.9798
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1386 | PPI | 1386
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 1560 | PPI | 1560
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 6154 |  | 6154
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 798.6057 | 798.6057 | IPC | 798.6057 | 0.3 | 739.4641
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 5658.511 |  | 5658.511
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 6479.8737 | IPC | 6479.8737 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18359.6422 | 18359.6422 | IPC | 18359.6422 | 0.3 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 534.5896 | IPC | 534.5896 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 25374.1055 |  | 25374.1055
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147.8928 | 147.8928 | IPC | 147.8928
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 147.8928 |  | 147.8928
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 12494.9934 |  | 37334.5093
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 145208.6204 | IPC | 145208.6204
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | IPC | 30000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 96805.7469 | IPC | 96805.7469
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 48402.8735 | IPC | 48402.8735
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 24201.4367 | IPC | 24201.4367
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 48402.8735 | IPC | 48402.8735
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 393021.551 |  | 393021.551
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 3475776.5832 |  |  | 1733870.0439 |  | 5233308.8975
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPI Turb | PPI | IPC | Total | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 3406394.4253 | 251689.1579 | 1460877.2872 | 5118960.8704 | 66.54% | 4.917% | 28.54% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 73982.031 | 73982.031 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 2946 | 37419.996 | 40365.996 | 0% | 7.298% | 92.7% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 68425.9798
|  |  | LT | 0 | 2946 | 34388.5093
5233308.8975
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 3406394.4253 | 254635.1579 | 1572279.3143 | 5233308.8975 | 0
|  |  | Central Dual | 65.09% | 4.866% | 30.04% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 384434.013 | 5556.0513 | 3031.4867 | 393021.551 | 0
Note on H14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cotización Considera CIF Punta Arenas. No se considera este recargo para este caso
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## TG 15MW-Tres Puentes
CENTRAL DE PUNTA - TURBINA A GAS - 15 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN TRES PUENTES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Turbina a gas y Generador | gl | 1 |  | 9966100.3129 | 0 | 0 | 9966100.3129 | PPI Turb |  | 0 |  | 9966100.3129
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 9966100.3129 |  |  | 0 |  | 9966100.3129
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (53 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 72500 | 72500 | PPI | 72500
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | PPI | 1000
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 1900 | PPI | 1900
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 3600 | PPI | 3600
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 3000 | PPI | 3000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 82000 |  | 82000
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 4" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198 | 0 | 2085.1726 | PPI |  | 0 |  | 2085.1726
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885 | 0 | 19511.239 | PPI |  | 0 |  | 19511.239
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295 | 0 | 6503.7463 | PPI |  | 0 |  | 6503.7463
|  | EMR | gl | 1 |  | 90000 | 2700 | 0 | 92700 | PPI |  | 0 |  | 92700
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 120800.1579 |  |  | 0 |  | 120800.1579
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque agua contraincendio (45 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12500 | 12500 | IPC | 12500
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23000 | 23000 | PPI | 23000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 35500 |  | 35500
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 2400 | 72 | 144 | 5232 | PPI | 0 | 0 |  | 5232
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 1900 | PPI | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 620 | PPI | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 | PPI | 850
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 5232 |  |  | 3370 |  | 8602
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 3630 | PPI | 3630
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2500 | PPI | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 65000 | PPI | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | PPI | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | PPI | 25000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 141130 |  | 141130
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 | 13940 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 369656.2759 | 369656.2759 | IPC | 369656.2759 | 0.3 | 342281
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 211983.3987 | 211983.3987 | IPC | 211983.3987 | 0.3 | 196284.75
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 581639.6747 |  | 581639.6747
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC y Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 317451.8733 | 317451.8733 | IPC | 317451.8733 | 0.3 | 293942.6481
|  | Montaje | gl | 1 | [6 empty] | 187955.9326 | 187955.9326 | IPC | 187955.9326 | 0.3 | 174036.6626
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 208883.5892 | 208883.5892 | IPC | 208883.5892 | 0.3 | 193414.5
|  | Semiencierro Acustico | gl | 1 | [6 empty] | 361516.7226 | 361516.7226 | IPC | 361516.7226 | 0.3 | 334744.2297
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 64594.9811 | 64594.9811 | IPC | 64594.9811 | 0.3 | 59811.3333
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85173.9915 | 85173.9915 | IPC | 85173.9915 | 0.3 | 78866.3439
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 184793.0386 | 184793.0386 | IPC | 184793.0386 | 0.3 | 171108
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 220875.4055 | 220875.4055 | IPC | 220875.4055 | 0.3 | 204518.25
|  |  | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2156.6985 | 2156.6985 | IPC | 2156.6985
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 2474.7797 | IPC | 2474.7797 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 1635877.0126 |  | 1635877.0126
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 150139.4474 | 150139.4474 | IPC | 150139.4474
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 150139.4474 |  | 150139.4474
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 10092132.4708 |  |  | 2629656.1347 |  | 12721788.6055
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 1200 | 0 | IPC | 0
|  | Desconectador Fusible | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 250 | 0 | IPC | 0
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 65000 | 65000 | IPC | 65000
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 4740 | 4740 | IPC | 4740
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 1188 | 1188 | IPC | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 2379 | 2379 | IPC | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1307 | 1307 | IPC | 1307
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 78250 |  | 78250
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4300.7209 | 4300.7209 | IPC | 4300.7209 | 0.3 | 3982.2266
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1051.8774 | 1051.8774 | IPC | 1051.8774 | 0.3 | 973.9795
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10493.2793 | 10493.2793 | IPC | 10493.2793 | 0.3 | 9716.1887
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 19733.8018 |  | 19733.8018
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603.7082 | 603.7082 | IPC | 603.7082 | 0.3 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954.9434 | 4954.9434 | IPC | 4954.9434 | 0.3 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985.0013 | 1985.0013 | IPC | 1985.0013 | 0.3 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6222.8387 | 6222.8387 | IPC | 6222.8387 | 0.3 | 5762
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | Ton | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1373.7332 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.3491 | 16750.4736 | IPC | 16750.4736 | 0.3 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19886.7324 | 19886.7324 | IPC | 19886.7324 | 0.3 | 18414
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 50403.6977 |  | 50403.6977
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9716.1887 | 9716.1887 | IPC | 9716.1887
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 9716.1887 |  | 9716.1887
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 159410.6882 |  | 158103.6882
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 13860 | PPI | 13860
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 1560 | PPI | 1560
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 | IPC | 4000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 19420 |  | 19420
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8808.3125 | 8808.3125 | IPC | 8808.3125 | 0.3 | 8156.0038
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 13668.2178 |  | 13668.2178
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 25919.4949 | IPC | 25919.4949 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18359.6422 | 18359.6422 | IPC | 18359.6422 | 0.3 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 2138.3583 | IPC | 2138.3583 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 46417.4954 |  | 46417.4954
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11779.0084 | 11779.0084 | IPC | 11779.0084
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 11779.0084 |  | 11779.0084
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 47005.5845 |  | 91284.7215
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 389135.3105 | IPC | 389135.3105
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | IPC | 30000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 259423.5403 | IPC | 259423.5403
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 129711.7702 | IPC | 129711.7702
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 64855.8851 | IPC | 64855.8851
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 129711.7702 | IPC | 129711.7702
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 1002838.2761 |  | 1002838.2761
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 10092132.4708 |  |  | 3838910.6835 |  | 13974015.2913
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPI Turb | PPI | IPC | Total | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 9966100.3129 | 375532.1579 | 3363713.4896 | 13705345.9603 | 72.72% | 2.74% | 24.54% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 170327.1302 | 170327.1302 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 15420 | 82922.2008 | 98342.2008 | 0% | 15.68% | 84.32% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 158103.6882
|  |  | LT | 0 | 15420 | 75864.7215
13974015.2913
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 9966100.3129 | 390952.1579 | 3616962.8206 | 13974015.2913 | 0
|  |  | Central Dual | 71.32% | 2.798% | 25.88% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 983557.3549 | 12223.442 | 7057.4793 | 1002838.2761 | 0
Note on H14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cotización Considera CIF Punta Arenas. No se considera este recargo para este caso
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -0,3 MW-Puerto Cisnes
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 0,3 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN PUERTO CISNES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 124458.5878 | 0 | 0 | 124458.5878 | PPI Motor |  | 0 |  | 124458.5878 | Cotizacion Fabricantes Anexa y Base de Datos Consultor
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 124458.5878 |  |  | 0 |  | 124458.5878
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3228 | 3228 | PPI | 3228 | Cotización presupuestaria actualizada v y Bases Datos Consultor
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464 | Base Datos Consultor
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 214 | PPI | 214 | Base Datos Consultor
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928 | Base Datos Consultor
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 5762 |  | 5762
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 0
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000 | Cotización presupuestaria actualizada v y Bases Datos Consultor
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 890 | 26.7 | 53.4 | 1940.2 | PPI | 0 | 0 |  | 1940.2
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606 | 606 | PPI | 606 | Base Datos Consultor
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238 | Base Datos Consultor
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | PPI | 321 | Base Datos Consultor
Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 1940.2 |  |  | 1165 |  | 3105.2
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 2772 | PPI | 2772 | Base Datos Consultor
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000 | Base Datos Consultor
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000 | Base Datos Consultor
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000 | Base Datos Consultor
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000 | Base Datos Consultor
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000 | Base Datos Consultor
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 74272 |  | 74272
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35075.8424 | 35075.8424 | IPC | 35075.8424 | Base Datos Consultor | 0.3 | 32734.129
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29744.651 | 29744.651 | IPC | 29744.651 | Base Datos Consultor | 0.3 | 27758.8556
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 64820.4934 |  | 64820.4934
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35391.4602 | 35391.4602 | IPC | 35391.4602 | Base Datos Consultor | 0.3 | 33028.6757
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24612.6742 | 24612.6742 | IPC | 24612.6742 | Base Datos Consultor | 0.3 | 22969.4968
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19820.4882 | 19820.4882 | IPC | 19820.4882 | Base Datos Consultor | 0.3 | 18497.2441
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9063.7058 | 9063.7058 | IPC | 9063.7058 | Base Datos Consultor | 0.3 | 8458.5999
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17534.5907 | 17534.5907 | IPC | 17534.5907 | Base Datos Consultor | 0.3 | 16363.9564
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
[11 empty] | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 20958.3643 | 20958.3643 | IPC | 20958.3643 | Base Datos Consultor | 0.3 | 19559.154
[15 empty] | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12442.2969 | 12442.2969 | IPC | 12442.2969 | Base Datos Consultor
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22322.1434 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 139823.5804 |  | 139823.5804
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 126398.7878 |  |  | 316843.0738 |  | 443241.8615
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | IPC | 25000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 34123 |  | 34123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3857.5345 | 3857.5345 | IPC | 3857.5345 |  | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1257.5137 | 1257.5137 | IPC | 1257.5137 |  | 0.3 | 1173.5603
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 277.6964 | 277.6964 | IPC | 277.6964 |  | 0.3 | 259.157
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2600.3782 | 2600.3782 | IPC | 2600.3782 |  | 0.3 | 2426.7732
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 7993.1229 |  | 7993.1229
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5114 | 112.5114 | IPC | 112.5114 |  | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4547.6046 | 4547.6046 | IPC | 4547.6046 |  | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1821.6135 | 1821.6135 | IPC | 1821.6135 |  | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5027.6533 | 5027.6533 | IPC | 5027.6533 |  | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1260.1279 | 1260.1279 | IPC | 1260.1279 |  | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512.1949 | 7682.9229 | IPC | 7682.9229 | Base Datos Consultor | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18249.3529 | 18249.3529 | IPC | 18249.3529 | Base Datos Consultor | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 38701.7866 |  | 38701.7866
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2426.7732 | 2426.7732 | IPC | 2426.7732 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2426.7732 |  | 2426.7732
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 83601.6827 |  | 83244.6827
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544 | Base Datos Consultor
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440 | Base Datos Consultor
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4821.9182 | 4821.9182 | IPC | 4821.9182 | Base Datos Consultor | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 794.6163 | 794.6163 | IPC | 794.6163 | Base Datos Consultor | 0.3 | 741.5666
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2182.8204 | 2182.8204 | IPC | 2182.8204 | Base Datos Consultor | 0.3 | 2037.0921
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7799.3548 |  | 7799.3548
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214.3075 | 25716.8968 | IPC | 25716.8968 | Base Datos Consultor | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1177.6196 | 1177.6196 | IPC | 1177.6196 | Base Datos Consultor | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3577 | 2121.644 | IPC | 2121.644 |  | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 29016.1604 |  | 29016.1604
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0 | Base Datos Consultor
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2662.4392 | 2662.4392 | IPC | 2662.4392
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 2662.4392 |  | 2662.4392
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 22775.438 |  | 49669.9544
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 17284.695 | IPC | 17284.695 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000 | Base Datos Consultor
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 11523.13 | IPC | 11523.13 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 5761.565 | IPC | 5761.565 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 2880.7825 | IPC | 2880.7825 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 5761.565 | IPC | 5761.565 | Base Datos Consultor
0
0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 68211.7374 |  | 68211.7374
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 126398.7878 |  |  | 491431.9319 |  | 644368.236
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 124458.5878 | 89139.2 | 282119.9159 | 495717.7036 | 25.11% | 17.98% | 56.91% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 93100.103 | 93100.103 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2385
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 48566.4294 | 55550.4294 | 0% | 12.57% | 87.43% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 83244.6827
|  |  | LT | 0 | 6984 | 42685.9544
644368.236
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 124458.5878 | 96123.2 | 423786.4483 | 644368.236 | 0
|  |  | Central Dual | 19.31% | 14.92% | 65.77% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 52475.8421 | 9855.4203 | 5880.475 | 68211.7374 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -1 MW-PALENA
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 1 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN COCHAMO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 691076.7921 | 0 | 0 | 691076.7921 | PPI Motor |  | 0 |  | 691076.7921
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 691076.7921 |  |  | 0 |  | 691076.7921
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6200 | 6200 | PPI | 6200
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 428 | PPI | 428
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 7556 |  | 7556
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 0
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 9900 | PPI | 9900
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 81400 |  | 81400
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65980.5643 | 65980.5643 | IPC | 65980.5643 | 0.3 | 67410.5758
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 49605.3957 | 49605.3957 | IPC | 49605.3957 | 0.3 | 50680.5045
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 115585.9599 |  | 115585.9599
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41129.6391 | 41129.6391 | IPC | 41129.6391 | 0.3 | 42021.0509
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 28603.2393 | 28603.2393 | IPC | 28603.2393 | 0.3 | 29223.1637
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 37283.9797 | 37283.9797 | IPC | 37283.9797 | 0.3 | 38092.0437
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15115.6157 | 15115.6157 | IPC | 15115.6157 | 0.3 | 15443.2199
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32984.0172 | 32984.0172 | IPC | 32984.0172 | 0.3 | 33698.8872
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 39424.4189 | 39424.4189 | IPC | 39424.4189 | 0.3 | 40278.8732
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15716.7132 | 15716.7132 | IPC | 15716.7132
|  |  | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | [12 empty] | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 210257.6231 |  | 210257.6231
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 447084.583 |  | 1140363.1751
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 32000 | IPC | 32000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 41123 |  | 41123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3523.6315 | 3523.6315 | IPC | 3523.6315 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1245.2683 | 1245.2683 | IPC | 1245.2683 | 0.3 | 1272.2573
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 274.9923 | 274.9923 | IPC | 274.9923 | 0.3 | 280.9523
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2845.4371 | 2845.4371 | IPC | 2845.4371 | 0.3 | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 7889.3293 |  | 7889.3293
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7726 | 102.7726 | IPC | 102.7726 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.9701 | 4153.9701 | IPC | 4153.9701 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1663.9371 | 1663.9371 | IPC | 1663.9371 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4592.4664 | 4592.4664 | IPC | 4592.4664 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.053 | 1151.053 | IPC | 1151.053 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467.86 | 7017.8995 | IPC | 7017.8995 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16669.7136 | 16669.7136 | IPC | 16669.7136 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 35351.8123 |  | 35351.8123
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2907.1069 | 2907.1069 | IPC | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2907.1069 |  | 2907.1069
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 87628.2485 |  | 87271.2485
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 2310 | PPI | 2310
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 6958 |  | 6958
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4404.5394 | 4404.5394 | IPC | 4404.5394 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 869.5007 | 869.5007 | IPC | 869.5007 | 0.3 | 888.3456
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2388.5288 | 2388.5288 | IPC | 2388.5288 | 0.3 | 2440.2959
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7662.5689 |  | 7662.5689
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.7573 | 9787.8654 | IPC | 9787.8654 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.6864 | 1075.6864 | IPC | 1075.6864 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8939 | 807.4989 | IPC | 807.4989 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 11671.0507 |  | 11671.0507
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3488.5283 | 3488.5283 | IPC | 3488.5283
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3488.5283 |  | 3488.5283
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 18916.5961 |  | 29780.1479
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 37722.4371 | IPC | 37722.4371
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 25148.2914 | IPC | 25148.2914
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 12574.1457 | IPC | 12574.1457
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 6287.0729 | IPC | 6287.0729
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 12574.1457 | IPC | 12574.1457
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 119306.0929 |  | 119306.0929
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 672935.5204 |  | 1376720.6643
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 98442.8 | 459043.5975 | 1248563.1896 | 55.35% | 7.884% | 36.77% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 95551.7248 | 95551.7248 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 0.92929
|  |  | LT-Dual | 0 | 3750 | 28855.7499 | 32605.7499 | 0% | 11.5% | 88.5% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 87271.2485
|  |  | LT | 0 | 3750 | 26030.1479
1376720.6643
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 102192.8 | 583451.0722 | 1376720.6643 | 0
|  |  | Central Dual | 50.2% | 7.423% | 42.38% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 108200.0145 | 8280.4764 | 2825.602 | 119306.0929 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -0,4 MW-PUERTO WILLIAMS
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 0,4 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN PUERTO WILLIAMS
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO | [8 empty] | Fuente de Informacion
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 166471.5925 | 0 | 0 | 166471.5925 | PPI Motor |  | 0 |  | 166471.5925 | Cotizacion Fabricantes Anexa y Base de Datos Consultor
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 166471.5925 |  |  | 0 |  | 166471.5925
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3228 | 3228 | PPI | 3228 | Cotización presupuestaria actualizada v y Bases Datos Consultor
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464 | Base Datos Consultor
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 214 | PPI | 214 | Base Datos Consultor
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928 | Base Datos Consultor
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 5762 |  | 5762
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 0
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000 | Cotización presupuestaria actualizada v y Bases Datos Consultor
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 890 | 26.7 | 53.4 | 1940.2 | PPI | 0 | 0 |  | 1940.2
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606 | 606 | PPI | 606 | Base Datos Consultor
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238 | Base Datos Consultor
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | PPI | 321 | Base Datos Consultor
Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 1940.2 |  |  | 1165 |  | 3105.2
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 2772 | PPI | 2772 | Base Datos Consultor
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000 | Base Datos Consultor
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000 | Base Datos Consultor
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000 | Base Datos Consultor
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000 | Base Datos Consultor
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000 | Base Datos Consultor
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 74272 |  | 74272
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 42012.5772 | 42012.5772 | IPC | 42012.5772 | Base Datos Consultor | 0.3 | 38901.2925
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34616.7441 | 34616.7441 | IPC | 34616.7441 | Base Datos Consultor | 0.3 | 32053.1655
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 76629.3212 |  | 76629.3212
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 37782.8053 | 37782.8053 | IPC | 37782.8053 | Base Datos Consultor | 0.3 | 34984.7607
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 26275.7137 | 26275.7137 | IPC | 26275.7137 |  | 0.3 | 24329.8387
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23740.2649 | 23740.2649 | IPC | 23740.2649 | Base Datos Consultor | 0.3 | 21982.1551
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10548.3162 | 10548.3162 | IPC | 10548.3162 | Base Datos Consultor | 0.3 | 9767.1498
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21002.2994 | 21002.2994 | IPC | 21002.2994 | Base Datos Consultor | 0.3 | 19446.9525
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [8 empty] | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3 | 23244.1306
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21607.5079 | 21607.5079 | IPC | 21607.5079 | Base Datos Consultor
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 140956.9075 |  | 140956.9075
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 168411.7925 |  |  | 329785.2287 |  | 498197.0212
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | IPC | 25000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 34123 |  | 34123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 |  | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1267.4204 | 1267.4204 | IPC | 1267.4204 |  | 0.3 | 1173.5603
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 279.8841 | 279.8841 | IPC | 279.8841 |  | 0.3 | 259.157
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2396.1486 | 2396.1486 | IPC | 2396.1486 |  | 0.3 | 2218.6994
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 7831.3774 |  | 7831.3774
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.3978 | 113.3978 | IPC | 113.3978 |  | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4583.4307 | 4583.4307 | IPC | 4583.4307 |  | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1835.9642 | 1835.9642 | IPC | 1835.9642 |  | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5067.2612 | 5067.2612 | IPC | 5067.2612 |  | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1270.0552 | 1270.0552 | IPC | 1270.0552 |  | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | Base Datos Consultor | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516.2299 | 7743.4491 | IPC | 7743.4491 | Base Datos Consultor | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18393.1215 | 18393.1215 | IPC | 18393.1215 | Base Datos Consultor | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 39006.6798 |  | 39006.6798
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2218.6994 | 2218.6994 | IPC | 2218.6994 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2218.6994 |  | 2218.6994
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 83536.7566 |  | 83179.7566
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544 | Base Datos Consultor
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440 | Base Datos Consultor
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208 | Base Datos Consultor
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | Base Datos Consultor | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 732.2084 | 732.2084 | IPC | 732.2084 | Base Datos Consultor | 0.3 | 677.9839
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2011.3851 | 2011.3851 | IPC | 2011.3851 | Base Datos Consultor | 0.3 | 1862.4299
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7603.4988 |  | 7603.4988
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 25919.4949 | IPC | 25919.4949 | Base Datos Consultor | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1186.8969 | 1186.8969 | IPC | 1186.8969 | Base Datos Consultor | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 2138.3583 | IPC | 2138.3583 |  | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 29244.7501 |  | 29244.7501
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0 | Base Datos Consultor
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2662.4392 | 2662.4392 | IPC | 2662.4392
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 2662.4392 |  | 2662.4392
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 22596.2964 |  | 49702.6881
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 18932.384 | IPC | 18932.384 | Base Datos Consultor
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000 | Base Datos Consultor
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 12621.5893 | IPC | 12621.5893 | Base Datos Consultor
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 6310.7947 | IPC | 6310.7947 | Base Datos Consultor
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 3155.3973 | IPC | 3155.3973 | Base Datos Consultor
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 6310.7947 | IPC | 6310.7947 | Base Datos Consultor
0
0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 72330.9599 |  | 72330.9599
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 168411.7925 |  |  | 508249.2416 |  | 703410.4259
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 166471.5925 | 89139.2 | 299686.9121 | 555297.7046 | 29.98% | 16.05% | 53.97% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 92713.3763 | 92713.3763 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 48415.3449 | 55399.3449 | 0% | 12.61% | 87.39% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 83179.7566
|  |  | LT | 0 | 6984 | 42718.6881
703410.4259
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 166471.5925 | 96123.2 | 440815.6333 | 703410.4259 | 0
|  |  | Central Dual | 23.67% | 13.67% | 62.67% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 57100.6834 | 9533.6197 | 5696.6568 | 72330.9599 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -1 MW-CHILE CHICO
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 1 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN CHILE CHICO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 691076.7921 | 0 | 0 | 691076.7921 | PPI Motor |  | 0 |  | 691076.7921
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 691076.7921 |  |  | 0 |  | 691076.7921
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6200 | 6200 | PPI | 6200
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 428 | PPI | 428
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 7556 |  | 7556
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 0
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 9900 | PPI | 9900
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 81400 |  | 81400
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 72232.9509 | 72232.9509 | IPC | 72232.9509 | 0.3 | 67410.5758
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54306.0544 | 54306.0544 | IPC | 54306.0544 | 0.3 | 50680.5045
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 126539.0053 |  | 126539.0053
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45027.1263 | 45027.1263 | IPC | 45027.1263 | 0.3 | 42021.0509
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 31313.7119 | 31313.7119 | IPC | 31313.7119 | 0.3 | 29223.1637
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40817.0482 | 40817.0482 | IPC | 40817.0482 | 0.3 | 38092.0437
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16547.9871 | 16547.9871 | IPC | 16547.9871 | 0.3 | 15443.2199
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36109.6168 | 36109.6168 | IPC | 36109.6168 | 0.3 | 33698.8872
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 43160.3177 | 43160.3177 | IPC | 43160.3177 | 0.3 | 40278.8732
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30648.9246 | 30648.9246 | IPC | 30648.9246
0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22322.1434 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 243624.7327 |  | 243624.7327
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 491404.738 |  | 1184683.3301
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 32000 | IPC | 32000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 41123 |  | 41123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3857.5345 | 3857.5345 | IPC | 3857.5345 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1363.2712 | 1363.2712 | IPC | 1363.2712 | 0.3 | 1272.2573
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 301.0508 | 301.0508 | IPC | 301.0508 | 0.3 | 280.9523
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3115.0737 | 3115.0737 | IPC | 3115.0737 | 0.3 | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 8636.9303 |  | 8636.9303
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5114 | 112.5114 | IPC | 112.5114 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4547.6046 | 4547.6046 | IPC | 4547.6046 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1821.6135 | 1821.6135 | IPC | 1821.6135 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5027.6533 | 5027.6533 | IPC | 5027.6533 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1260.1279 | 1260.1279 | IPC | 1260.1279 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512.1949 | 7682.9229 | IPC | 7682.9229 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18249.3529 | 18249.3529 | IPC | 18249.3529 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 38701.7866 |  | 38701.7866
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2907.1069 | 2907.1069 | IPC | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2907.1069 |  | 2907.1069
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 91725.8238 |  | 91368.8238
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4821.9182 | 4821.9182 | IPC | 4821.9182 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 951.8955 | 951.8955 | IPC | 951.8955 | 0.3 | 888.3456
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2614.8682 | 2614.8682 | IPC | 2614.8682 | 0.3 | 2440.2959
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 8388.6819 |  | 8388.6819
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214.3075 | 25716.8968 | IPC | 25716.8968 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1177.6196 | 1177.6196 | IPC | 1177.6196 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3577 | 2121.644 | IPC | 2121.644 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 29016.1604 |  | 29016.1604
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3488.5283 | 3488.5283 | IPC | 3488.5283
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3488.5283 |  | 3488.5283
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 24190.8541 |  | 51085.3705
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 39814.1257 | IPC | 39814.1257
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 26542.7505 | IPC | 26542.7505
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 13271.3752 | IPC | 13271.3752
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 6635.6876 | IPC | 6635.6876
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 13271.3752 | IPC | 13271.3752
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 124535.3143 |  | 124535.3143
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 731856.7303 |  | 1451672.8388
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 98442.8 | 506331.5018 | 1295851.0939 | 53.33% | 7.597% | 39.07% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 99942.6491 | 99942.6491 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2385
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 48895.0958 | 55879.0958 | 0% | 12.5% | 87.5% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 91368.8238
|  |  | LT | 0 | 6984 | 44101.3705
1451672.8388
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 105426.8 | 655169.2467 | 1451672.8388 | 0
|  |  | Central Dual | 47.61% | 7.262% | 45.13% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 111167.7638 | 8573.8252 | 4793.7253 | 124535.3143 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -1 MW-COCHAMO
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 1 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN COCHAMO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 691076.7921 | 0 | 0 | 691076.7921 | PPI Motor |  | 0 |  | 691076.7921
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 691076.7921 |  |  | 0 |  | 691076.7921
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (5 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6200 | 6200 | PPI | 6200
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 428 | PPI | 428
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 7556 |  | 7556
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS |  |  |  | 0
| 1.1.3.1 | Gasoducto |  |  |  | 0
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 9900 | PPI | 9900
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 81400 |  | 81400
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65980.5643 | 65980.5643 | IPC | 65980.5643 | 0.3 | 67410.5758
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 49605.3957 | 49605.3957 | IPC | 49605.3957 | 0.3 | 50680.5045
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 115585.9599 |  | 115585.9599
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41129.6391 | 41129.6391 | IPC | 41129.6391 | 0.3 | 42021.0509
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 28603.2393 | 28603.2393 | IPC | 28603.2393 | 0.3 | 29223.1637
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 37283.9797 | 37283.9797 | IPC | 37283.9797 | 0.3 | 38092.0437
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15115.6157 | 15115.6157 | IPC | 15115.6157 | 0.3 | 15443.2199
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32984.0172 | 32984.0172 | IPC | 32984.0172 | 0.3 | 33698.8872
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 39424.4189 | 39424.4189 | IPC | 39424.4189 | 0.3 | 40278.8732
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5835.6194 | 5835.6194 | IPC | 5835.6194
0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20389.9688 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 200376.5293 |  | 200376.5293
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 437203.4892 |  | 1130482.0813
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 32000 | IPC | 32000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 41123 |  | 41123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3523.6315 | 3523.6315 | IPC | 3523.6315 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1245.2683 | 1245.2683 | IPC | 1245.2683 | 0.3 | 1272.2573
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 274.9923 | 274.9923 | IPC | 274.9923 | 0.3 | 280.9523
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2845.4371 | 2845.4371 | IPC | 2845.4371 | 0.3 | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 7889.3293 |  | 7889.3293
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7726 | 102.7726 | IPC | 102.7726 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.9701 | 4153.9701 | IPC | 4153.9701 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1663.9371 | 1663.9371 | IPC | 1663.9371 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4592.4664 | 4592.4664 | IPC | 4592.4664 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.053 | 1151.053 | IPC | 1151.053 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467.86 | 7017.8995 | IPC | 7017.8995 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16669.7136 | 16669.7136 | IPC | 16669.7136 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 35351.8123 |  | 35351.8123
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2907.1069 | 2907.1069 | IPC | 2907.1069
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2907.1069 |  | 2907.1069
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 87628.2485 |  | 87271.2485
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4404.5394 | 4404.5394 | IPC | 4404.5394 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 869.5007 | 869.5007 | IPC | 869.5007 | 0.3 | 888.3456
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2388.5288 | 2388.5288 | IPC | 2388.5288 | 0.3 | 2440.2959
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7662.5689 |  | 7662.5689
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.7573 | 23490.877 | IPC | 23490.877 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.6864 | 1075.6864 | IPC | 1075.6864 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8939 | 1937.9973 | IPC | 1937.9973 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 26504.5607 |  | 26504.5607
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3488.5283 | 3488.5283 | IPC | 3488.5283
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3488.5283 |  | 3488.5283
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 23281.0945 |  | 47847.6579
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 37968.0296 | IPC | 37968.0296
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 25312.0198 | IPC | 25312.0198
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 12656.0099 | IPC | 12656.0099
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 6328.0049 | IPC | 6328.0049
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 12656.0099 | IPC | 12656.0099
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 119920.0741 |  | 119920.0741
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 693278.5921 |  |  | 668032.9063 |  | 1385521.0618
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 98442.8 | 448079.5793 | 1237599.1714 | 55.84% | 7.954% | 36.21% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 95540.5013 | 95540.5013 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 0.92929
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 45397.3891 | 52381.3891 | 0% | 13.33% | 86.67% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 87271.2485
|  |  | LT | 0 | 6984 | 40863.6579
1385521.0618
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 691076.7921 | 105426.8 | 589017.4697 | 1385521.0618 | 0
|  |  | Central Dual | 49.88% | 7.609% | 42.51% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 107117.09 | 8269.2529 | 4533.7312 | 119920.0741 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -0.9 MW-HORNOPIREN
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 0,9 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN HORNOPIREN
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motor - Generador | gl | 1 |  | 551928.0523 | 0 | 0 | 551928.0523 | PPI Motor |  | 0 |  | 551928.0523
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 551928.0523 |  |  | 0 |  | 551928.0523
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 214 | PPI | 214
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 1142 |  | 1142
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 270 | 8910 | PPI | 8910
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 80410 |  | 80410
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 61938.6208 | 61938.6208 | IPC | 61938.6208 | 0.3 | 63281.0304
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 47059.8104 | 47059.8104 | IPC | 47059.8104 | 0.3 | 48079.7482
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 108998.4312 |  | 108998.4312
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40272.0187 | 40272.0187 | IPC | 40272.0187 | 0.3 | 41144.8432
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 28006.8149 | 28006.8149 | IPC | 28006.8149 | 0.3 | 28613.8129
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34999.9777 | 34999.9777 | IPC | 34999.9777 | 0.3 | 35758.5401
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14339.9322 | 14339.9322 | IPC | 14339.9322 | 0.3 | 14650.7248
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30963.4293 | 30963.4293 | IPC | 30963.4293 | 0.3 | 31634.5066
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 37009.2945 | 37009.2945 | IPC | 37009.2945 | 0.3 | 37811.4053
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5616.9367 | 5616.9367 | IPC | 5616.9367
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20389.9688 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 191208.4041 |  | 191208.4041
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 554129.8523 |  |  | 414043.8354 |  | 968173.6877
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 32000 | IPC | 32000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 41123 |  | 41123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3523.6315 | 3523.6315 | IPC | 3523.6315 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1414.1726 | 1414.1726 | IPC | 1414.1726 | 0.3 | 1444.8222
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 312.2914 | 312.2914 | IPC | 312.2914 | 0.3 | 319.0597
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 797.5225 | 797.5225 | IPC | 797.5225 | 0.3 | 814.8073
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 6047.6179 |  | 6047.6179
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7726 | 102.7726 | IPC | 102.7726 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.9701 | 4153.9701 | IPC | 4153.9701 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1663.9371 | 1663.9371 | IPC | 1663.9371 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4592.4664 | 4592.4664 | IPC | 4592.4664 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.053 | 1151.053 | IPC | 1151.053 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467.86 | 9357.1993 | IPC | 9357.1993 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17031 | 17031 | IPC | 17031 |  | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 38052.3985 |  | 38052.3985
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2987.7083 | 2987.7083 | IPC | 2987.7083
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2987.7083 |  | 2987.7083
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 88567.7247 |  | 88210.7247
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4404.5394 | 4404.5394 | IPC | 4404.5394 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 893.6082 | 893.6082 | IPC | 893.6082 | 0.3 | 912.9755
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2454.7522 | 2454.7522 | IPC | 2454.7522 | 0.3 | 2507.9546
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7752.8998 |  | 7752.8998
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.7573 | 23490.877 | IPC | 23490.877 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.6864 | 1075.6864 | IPC | 1075.6864 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8939 | 1937.9973 | IPC | 1937.9973 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 26504.5607 |  | 26504.5607
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3585.2499 | 3585.2499 | IPC | 3585.2499
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3585.2499 |  | 3585.2499
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 23468.1471 |  | 48034.7105
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 33132.5737 | IPC | 33132.5737
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 22088.3825 | IPC | 22088.3825
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 11044.1912 | IPC | 11044.1912
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 5522.0956 | IPC | 5522.0956
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 11044.1912 | IPC | 11044.1912
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 107831.4342 |  | 107831.4342
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 554129.8523 |  |  | 633911.1414 |  | 1212250.5571
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 551928.0523 | 91038.8 | 419735.7648 | 1062702.6171 | 51.94% | 8.567% | 39.5% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 96823.2965 | 96823.2965 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 0.92929
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 45740.6435 | 52724.6435 | 0% | 13.25% | 86.75% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 88210.7247
|  |  | LT | 0 | 6984 | 41050.7105
1212250.5571
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 551928.0523 | 98022.8 | 562299.7048 | 1212250.5571 | 0
|  |  | Central Dual | 45.53% | 8.086% | 46.38% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 94528.9294 | 8612.5718 | 4689.933 | 107831.4342 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -0,8 MW-Chacabuco
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 0,8 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN CHACABUCO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 399391.3182 | 0 | 0 | 399391.3182 | PPI Motor |  | 0 |  | 399391.3182
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 399391.3182 |  |  | 0 |  | 399391.3182
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6200 | 6200 | PPI | 6200
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 214 | PPI | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 8734 |  | 8734
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 8250 | PPI | 8250
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 79750 |  | 79750
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 57712.5173 | 57712.5173 | IPC | 57712.5173 | 0.3 | 58963.3336
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44368.4147 | 44368.4147 | IPC | 44368.4147 | 0.3 | 45330.0213
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 102080.932 |  | 102080.932
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 39334.4331 | 39334.4331 | IPC | 39334.4331 | 0.3 | 40186.9371
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 27354.7794 | 27354.7794 | IPC | 27354.7794 | 0.3 | 27947.6457
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32611.9115 | 32611.9115 | IPC | 32611.9115 | 0.3 | 33318.7167
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13519.8177 | 13519.8177 | IPC | 13519.8177 | 0.3 | 13812.8358
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28850.7788 | 28850.7788 | IPC | 28850.7788 | 0.3 | 29476.0681
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 34484.1316 | 34484.1316 | IPC | 34484.1316 | 0.3 | 35231.5139
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24595.4542 | 24595.4542 | IPC | 24595.4542
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20389.9688 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 200751.3063 |  | 200751.3063
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 401593.1182 |  |  | 423601.2382 |  | 825194.3564
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 27000 | IPC | 27000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 36123 |  | 36123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3523.6315 | 3523.6315 | IPC | 3523.6315 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1330.7262 | 1330.7262 | IPC | 1330.7262 | 0.3 | 1359.5673
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 293.8639 | 293.8639 | IPC | 293.8639 | 0.3 | 300.2329
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 750.4629 | 750.4629 | IPC | 750.4629 | 0.3 | 766.7279
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 5898.6846 |  | 5898.6846
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.7726 | 102.7726 | IPC | 102.7726 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.9701 | 4153.9701 | IPC | 4153.9701 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1663.9371 | 1663.9371 | IPC | 1663.9371 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4592.4664 | 4592.4664 | IPC | 4592.4664 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.053 | 1151.053 | IPC | 1151.053 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467.86 | 9357.1993 | IPC | 9357.1993 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16669.7136 | 16669.7136 | IPC | 16669.7136 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 37691.1121 |  | 37691.1121
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2811.4121 | 2811.4121 | IPC | 2811.4121
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2811.4121 |  | 2811.4121
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 82881.2088 |  | 82524.2088
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4404.5394 | 4404.5394 | IPC | 4404.5394 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 840.8789 | 840.8789 | IPC | 840.8789 | 0.3 | 859.1034
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2309.9042 | 2309.9042 | IPC | 2309.9042 | 0.3 | 2359.9673
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 7555.3225 |  | 7555.3225
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 195.7573 | 23490.877 | IPC | 23490.877 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.6864 | 1075.6864 | IPC | 1075.6864 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8939 | 1937.9973 | IPC | 1937.9973 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 26504.5607 |  | 26504.5607
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3373.6945 | 3373.6945 | IPC | 3373.6945
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3373.6945 |  | 3373.6945
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 23059.0143 |  | 47625.5777
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 28660.3243 | IPC | 28660.3243
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 19106.8829 | IPC | 19106.8829
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 9553.4414 | IPC | 9553.4414
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 4776.7207 | IPC | 4776.7207
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 9553.4414 | IPC | 9553.4414
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 96650.8107 |  | 96650.8107
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 401593.1182 |  |  | 626192.272 |  | 1051994.9536
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 399391.3182 | 97970.8 | 411315.9798 | 908678.098 | 43.95% | 10.78% | 45.27% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 90873.0658 | 90873.0658 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 0.92929
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 45459.7898 | 52443.7898 | 0% | 13.32% | 86.68% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 82524.2088
|  |  | LT | 0 | 6984 | 40641.5777
1051994.9536
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 399391.3182 | 104954.8 | 547648.8354 | 1051994.9536 | 0
|  |  | Central Dual | 37.97% | 9.977% | 52.06% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 83483.7416 | 8348.857 | 4818.2121 | 96650.8107 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -0,8 MW-Tehuelche
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 0,8 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN TEHEUELCHE
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motor - Generador | gl | 1 |  | 399391.3182 | 0 | 0 | 399391.3182 | PPI Motor |  | 0 |  | 399391.3182
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 399391.3182 |  |  | 0 |  | 399391.3182
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (15 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6200 | 6200 | PPI | 6200
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 464 | PPI | 464
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214 | 214 | PPI | 214
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 464 | 928 | PPI | 928
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 8734 |  | 8734
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 1010 | 30.3 | 60.6 | 2201.8 | PPI | 0 | 0 |  | 2201.8
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714 | 714 | PPI | 714
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 238 | PPI | 238
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333 | 333 | PPI | 333
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 2201.8 |  |  | 1285 |  | 3486.8
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 8250 | PPI | 8250
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 79750 |  | 79750
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63181.4152 | 63181.4152 | IPC | 63181.4152 |  | 0.3 | 58963.3336
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48572.8117 | 48572.8117 | IPC | 48572.8117 |  | 0.3 | 45330.0213
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 111754.2269 |  | 111754.2269
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43061.8048 | 43061.8048 | IPC | 43061.8048 |  | 0.3 | 40186.9371
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 29946.9467 | 29946.9467 | IPC | 29946.9467 |  | 0.3 | 27947.6457
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35702.25 | 35702.25 | IPC | 35702.25 |  | 0.3 | 33318.7167
[13 empty] | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 |  | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14800.9697 | 14800.9697 | IPC | 14800.9697 |  | 0.3 | 13812.8358
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 |  | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31584.7084 | 31584.7084 | IPC | 31584.7084 |  | 0.3 | 29476.0681
[13 empty] | IPC | 0 |  | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 |  | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 37751.8836 | 37751.8836 | IPC | 37751.8836 |  | 0.3 | 35231.5139
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12786.75 | 12786.75 | IPC | 12786.75
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22322.1434 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 205635.3131 |  | 205635.3131
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 401593.1182 |  |  | 438158.54 |  | 839751.6582
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 27000 | IPC | 27000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 840 | IPC | 840
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 360 | IPC | 360
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480 | 2480 | IPC | 2480
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 357 | IPC | 357
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 36123 |  | 36123
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3857.5345 | 3857.5345 | IPC | 3857.5345 |  | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1456.8272 | 1456.8272 | IPC | 1456.8272 |  | 0.3 | 1359.5673
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 321.7108 | 321.7108 | IPC | 321.7108 |  | 0.3 | 300.2329
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 821.5776 | 821.5776 | IPC | 821.5776 |  | 0.3 | 766.7279
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 6457.6501 |  | 6457.6501
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.5114 | 112.5114 | IPC | 112.5114 |  | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4547.6046 | 4547.6046 | IPC | 4547.6046 |  | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1821.6135 | 1821.6135 | IPC | 1821.6135 |  | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5027.6533 | 5027.6533 | IPC | 5027.6533 |  | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1260.1279 | 1260.1279 | IPC | 1260.1279 |  | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512.1949 | 10243.8972 | IPC | 10243.8972 |  | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18249.3529 | 18249.3529 | IPC | 18249.3529 |  | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 41262.7609 |  | 41262.7609
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2811.4121 | 2811.4121 | IPC | 2811.4121
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2811.4121 |  | 2811.4121
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 87011.8231 |  | 86654.8231
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4821.9182 | 4821.9182 | IPC | 4821.9182 |  | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 920.5614 | 920.5614 | IPC | 920.5614 |  | 0.3 | 859.1034
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2528.7931 | 2528.7931 | IPC | 2528.7931 |  | 0.3 | 2359.9673
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 8271.2727 |  | 8271.2727 | 72
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 |  | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214.3075 | 25716.8968 | IPC | 25716.8968 |  | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1177.6196 | 1177.6196 | IPC | 1177.6196 |  | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3577 | 2121.644 | IPC | 2121.644 |  | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 29016.1604 |  | 29016.1604
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3373.6945 | 3373.6945 | IPC | 3373.6945
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3373.6945 |  | 3373.6945
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 23958.6112 |  | 50853.1275
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 29317.7883 | IPC | 29317.7883
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 19545.1922 | IPC | 19545.1922
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 9772.5961 | IPC | 9772.5961
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 4886.298 | IPC | 4886.298
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 9772.5961 | IPC | 9772.5961
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 98294.4707 |  | 98294.4707
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 401593.1182 |  |  | 647423.4449 |  | 1075554.0794
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 399391.3182 | 97970.8 | 426853.2219 | 924215.3401 | 43.21% | 10.6% | 46.19% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 95370.7158 | 95370.7158 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2385
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 48984.0235 | 55968.0235 | 0% | 12.48% | 87.52% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 86654.8231
|  |  | LT | 0 | 6984 | 43869.1275
1075554.0794
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 399391.3182 | 104954.8 | 571207.9612 | 1075554.0794 | 0
|  |  | Central Dual | 37.13% | 9.758% | 53.11% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 84463.6819 | 8715.8928 | 5114.896 | 98294.4707 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -1,8 MW-PORVENIR
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 1,8 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN PORVENIR
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motorgenerador | gl | 1 |  | 1037391.962 | 0 | 0 | 1037391.962 | PPI Motor |  | 0 |  | 1037391.962
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 1037391.962 |  |  | 0 |  | 1037391.962
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 14000 | PPI | 14000
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 620 | PPI | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 440 | 440 | PPI | 440
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 1560 | PPI | 1560
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 1560 | PPI | 1560
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 18180 |  | 18180
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 3m) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 30.5014 | 0.91504 | 1.8301 | 66.493 | PPI | 0 | 0 |  | 66.493
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1007 | 1007 | PPI | 1007
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380 | 380 | PPI | 380
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410 | 410 | PPI | 410
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 66.493 |  |  | 1797 |  | 1863.493
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 11550 | PPI | 11550
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 83050 |  | 83050
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 103587.3759 | 103587.3759 | IPC | 103587.3759 | 0.3 | 95916.1062
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 73433.2034 | 73433.2034 | IPC | 73433.2034 | 0.3 | 67995.032
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 177020.5793 |  | 177020.5793
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 51043.06 | 51043.06 | IPC | 51043.06 | 0.3 | 47263.0137
|  | Montaje Equipo Principal | gl | 1 | [6 empty] | 35497.4392 | 35497.4392 | IPC | 35497.4392 | 0.3 | 32868.6398
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 58534.6558 | 58534.6558 | IPC | 58534.6558 | 0.3 | 54199.8116
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22376.3578 | 22376.3578 | IPC | 22376.3578 | 0.3 | 20719.2536
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 51783.8522 | 51783.8522 | IPC | 51783.8522 | 0.3 | 47948.9457
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 61895.077 | 61895.077 | IPC | 61895.077 | 0.3 | 57311.3734
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3615.6179 | 3615.6179 | IPC | 3615.6179
|  |  | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 284746.06 |  | 284746.06
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 1037458.455 |  |  | 595793.6393 |  | 1633252.0942
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56000 | 56000 | IPC | 56000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 834 | 834 | IPC | 834
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1188 | 1188 | IPC | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2379 | 2379 | IPC | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1307 | 1307 | IPC | 1307
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 66794 |  | 66794
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1677.9736 | 1677.9736 | IPC | 1677.9736 | 0.3 | 1553.7095
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 372.0185 | 372.0185 | IPC | 372.0185 | 0.3 | 344.4683
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 950.0524 | 950.0524 | IPC | 950.0524 | 0.3 | 879.6953
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 6887.9687 |  | 6887.9687
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.3978 | 113.3978 | IPC | 113.3978 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4583.4307 | 4583.4307 | IPC | 4583.4307 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1835.9642 | 1835.9642 | IPC | 1835.9642 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5067.2612 | 5067.2612 | IPC | 5067.2612 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1270.0552 | 1270.0552 | IPC | 1270.0552 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516.2299 | 10324.5988 | IPC | 10324.5988 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18393.1215 | 18393.1215 | IPC | 18393.1215 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 41587.8295 |  | 41587.8295
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3225.6371 | 3225.6371 | IPC | 3225.6371
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 3225.6371 |  | 3225.6371
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 119802.4353 |  | 118495.4353
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10192 |  | 10192
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1064.5149 | 1064.5149 | IPC | 1064.5149 | 0.3 | 985.6811
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2924.235 | 2924.235 | IPC | 2924.235 | 0.3 | 2707.6778
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 8848.6552 |  | 8848.6552
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 25919.4949 | IPC | 25919.4949 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1186.8969 | 1186.8969 | IPC | 1186.8969 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 2138.3583 | IPC | 2138.3583 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 29244.7501 |  | 29244.7501
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3870.7645 | 3870.7645 | IPC | 3870.7645
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3870.7645 |  | 3870.7645
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 25049.778 |  | 52156.1698
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 54117.111 | IPC | 54117.111
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 36078.074 | IPC | 36078.074
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 18039.037 | IPC | 18039.037
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 9019.5185 | IPC | 9019.5185
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 18039.037 | IPC | 18039.037
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 160292.7775 |  | 160292.7775
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 1037458.455 |  |  | 900938.6301 |  | 1964196.4768
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 1037391.962 | 109093.493 | 631895.5142 | 1778380.9692 | 58.33% | 6.134% | 35.53% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 129024.8014 | 129024.8014 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 6984 | 49806.7062 | 56790.7062 | 0% | 12.3% | 87.7% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 118495.4353
|  |  | LT | 0 | 6984 | 45172.1698
1964196.4768
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 1037391.962 | 116077.493 | 810727.0218 | 1964196.4768 | 0
|  |  | Central Dual | 52.82% | 5.91% | 41.28% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 145128.875 | 10529.3661 | 4634.5364 | 160292.7775 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -3 MW-Puerto Natales
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 3 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN PUERTO NATALES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motor - Generador | gl | 1 |  | 2025008.9545 | 0 | 0 | 2025008.9545 | PPI Motor |  | 0 |  | 2025008.9545
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 2025008.9545 |  |  | 0 |  | 2025008.9545
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21700 | 21700 | PPI | 21700
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 630 | 630 | PPI | 630
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 891 | 891 | PPI | 891
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 832 | 1664 | PPI | 1664
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 666 | 1332 | PPI | 1332
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 26217 |  | 26217
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9600 | 9600 | IPC | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13900 | 13900 | PPI | 13900
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 23500 |  | 23500
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 |  | 0
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 1900 | PPI | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 620 | PPI | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 | PPI | 850
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 0 |  |  | 3370 |  | 3370
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 1320 | PPI | 1320
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2500 | PPI | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 65000 | PPI | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | PPI | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | PPI | 25000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 138820 |  | 138820
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 140739.5251 | 140739.5251 | IPC | 140739.5251 | 0.3 | 130316.9148
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 94801.8579 | 94801.8579 | IPC | 94801.8579 | 0.3 | 87781.2088
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 235541.3831 |  | 235541.3831
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC y Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90166.3628 | 90166.3628 | IPC | 90166.3628 | 0.3 | 83489
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 116221.3492 | 116221.3492 | IPC | 116221.3492 | 0.3 | 107614.4576
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 79528.4134 | 79528.4134 | IPC | 79528.4134 | 0.3 | 73638.8549
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 430671.0368 | 430671.0368 | IPC | 430671.0368 | 0.3 | 398777.25
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28887.7538 | 28887.7538 | IPC | 28887.7538 | 0.3 | 26748.4414
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 70356.3992 | 70356.3992 | IPC | 70356.3992 | 0.3 | 65146.0836
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [8 empty] | IPC | 0 | 0.3 | 77866.3944
[13 empty] | IPC |  | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12786.75 | 12786.75 | IPC | 12786.75
[12 empty] | 0 | IPC | 0 | 0.3 | #REF!
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 828618.0652 |  | 828618.0652
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | IPC | 50000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 50000 |  | 50000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 2025008.9545 |  |  | 1306066.4483 |  | 3331075.4028
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 75000 | IPC | 75000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4270.1905 | 4270.1905 | IPC | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1070.2232 | 1070.2232 | IPC | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2142.989 | 2142.989 | IPC | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3274.883 | 3274.883 | IPC | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1177.2455 | 1177.2455 | IPC | 1177.2455
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 88385.5311 |  | 88385.5311
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1925.2012 | 1925.2012 | IPC | 1925.2012 | 0.3 | 1782.6284
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 426.8306 | 426.8306 | IPC | 426.8306 | 0.3 | 395.2213
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1090.0302 | 1090.0302 | IPC | 1090.0302 | 0.3 | 1009.3069
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 7329.9863 |  | 7329.9863
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603.7082 | 603.7082 | IPC | 603.7082 | 0.3 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954.9434 | 4954.9434 | IPC | 4954.9434 | 0.3 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985.0013 | 1985.0013 | IPC | 1985.0013 | 0.3 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6222.8387 | 6222.8387 | IPC | 6222.8387 | 0.3 | 5762
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1373.7332 | 1373.7332 | IPC | 1373.7332 | 0.3 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.3491 | 11166.9824 | IPC | 11166.9824 | 0.3 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19886.7324 | 19886.7324 | IPC | 19886.7324 | 0.3 | 18414
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 46193.9397 |  | 46193.9397
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3700.8928 | 3700.8928 | IPC | 3700.8928
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 3700.8928 |  | 3700.8928
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 146787.5955 |  | 145610.35
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5544 | PPI | 5544
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 1560 | PPI | 1560
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 10312 |  | 10312
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1221.3573 | 1221.3573 | IPC | 1221.3573 | 0.3 | 1130.9084
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3355.0831 | 3355.0831 | IPC | 3355.0831 | 0.3 | 3106.6189
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 9436.3457 |  | 9436.3457
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 25919.4949 | IPC | 25919.4949 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18359.6422 | 18359.6422 | IPC | 18359.6422 | 0.3 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 2138.3583 | IPC | 2138.3583 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 46417.4954 |  | 46417.4954
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4441.0714 | 4441.0714 | IPC | 4441.0714
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 4441.0714 |  | 4441.0714
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 26327.7754 |  | 70606.9124
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 106418.78 | IPC | 106418.78
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 70945.8533 | IPC | 70945.8533
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 35472.9267 | IPC | 35472.9267
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 17736.4633 | IPC | 17736.4633
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 35472.9267 | IPC | 35472.9267
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 291046.9499 |  | 291046.9499
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 2025008.9545 |  |  | 1770228.769 |  | 3838339.6151
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 2025008.9545 | 182307 | 1397066.2846 | 3604382.2392 | 56.18% | 5.058% | 38.76% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 157557.3338 | 157557.3338 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 7104 | 69296.0421 | 76400.0421 | 0% | 9.298% | 90.7% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 145610.35
|  |  | LT | 0 | 7104 | 63502.9124
3838339.6151
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 2025008.9545 | 189411 | 1623919.6606 | 3838339.6151 | 0
|  |  | Central Dual | 52.76% | 4.935% | 42.31% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 273306.8363 | 11946.9839 | 5793.1297 | 291046.9499 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -1,8 MW GAS-Porvenir
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 1,8 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN TRES PUENTES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motor - Generador | gl | 1 |  | 867021.4503 | 26010.6435 | 0 | 893032.0938 | PPI Motor |  | 0 |  | 893032.0938
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 893032.0938 |  |  | 0 |  | 893032.0938
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198 | 0 | 2085.1726 | PPI |  | 0 |  | 2085.1726
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885 | 0 | 19511.239 | PPI |  | 0 |  | 19511.239
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295 | 0 | 6503.7463 | PPI |  | 0 |  | 6503.7463
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 28100.1579 |  |  | 0 |  | 28100.1579
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | IPC | 5000
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 11000 |  | 11000
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 30.5014 | 0.91504 | 1.8301 | 66.493 | PPI | 0 | 0 |  | 66.493
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1007 | 1007 | PPI | 1007
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380 | 380 | PPI | 380
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410 | 410 | PPI | 410
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 66.493 |  |  | 1797 |  | 1863.493
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 11550 | PPI | 11550
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | PPI | 2000
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 13000 | PPI | 13000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | PPI | 6000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 | PPI | 15500
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 83050 |  | 83050
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 103587.3759 | 103587.3759 | IPC | 103587.3759 | 0.3 | 95916.1062
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 73433.2034 | 73433.2034 | IPC | 73433.2034 | 0.3 | 67995.032
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 177020.5793 |  | 177020.5793
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC y Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 51043.06 | 51043.06 | IPC | 51043.06 | 0.3 | 47263.0137
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 35497.4392 | 35497.4392 | IPC | 35497.4392 | 0.3 | 32868.6398
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 387603.9331 | 387603.9331 | IPC | 387603.9331 | 0.3 | 358899.525
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22376.3578 | 22376.3578 | IPC | 22376.3578 | 0.3 | 20719.2536
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54497.8325 | 54497.8325 | IPC | 54497.8325 | 0.3 | 50461.9394
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 51783.8522 | 51783.8522 | IPC | 51783.8522 | 0.3 | 47948.9457
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 61895.077 | 61895.077 | IPC | 61895.077 | 0.3 | 57311.3734
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3615.6179 | 3615.6179 | IPC | 3615.6179
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 668313.1698 |  | 668313.1698
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | IPC | 20000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 921198.7446 |  |  | 961180.7491 |  | 1882379.4937
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56000 | 56000 | IPC | 56000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 834 | 834 | IPC | 834
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1188 | 1188 | IPC | 1188
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2379 | 2379 | IPC | 2379
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636 | 3636 | IPC | 3636
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1307 | 1307 | IPC | 1307
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 66794 |  | 66794
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1524.5608 | 1524.5608 | IPC | 1524.5608 | 0.3 | 1411.6579
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 336.6684 | 336.6684 | IPC | 336.6684 | 0.3 | 311.736
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 859.7759 | 859.7759 | IPC | 859.7759 | 0.3 | 796.1043
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 6608.9293 |  | 6608.9293
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.3978 | 113.3978 | IPC | 113.3978 | 0.3 | 105
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4583.4307 | 4583.4307 | IPC | 4583.4307 | 0.3 | 4244
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1835.9642 | 1835.9642 | IPC | 1835.9642 | 0.3 | 1700
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5067.2612 | 5067.2612 | IPC | 5067.2612 | 0.3 | 4692
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1270.0552 | 1270.0552 | IPC | 1270.0552 | 0.3 | 1176
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516.2299 | 10324.5988 | IPC | 10324.5988 | 0.3 | 478
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18393.1215 | 18393.1215 | IPC | 18393.1215 | 0.3 | 17031
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 41587.8295 |  | 41587.8295
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2919.1286 | 2919.1286 | IPC | 2919.1286
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2919.1286 |  | 2919.1286
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 119216.8874 |  | 117909.8874
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1386 | PPI | 1386
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 1440 | PPI | 1440
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 6034 |  | 6034
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 963.3619 | 963.3619 | IPC | 963.3619 | 0.3 | 892.0191
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.3666 | 2646.3666 | IPC | 2646.3666 | 0.3 | 2450.3872
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 8469.6337 |  | 8469.6337
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 6479.8737 | IPC | 6479.8737 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1186.8969 | 1186.8969 | IPC | 1186.8969 | 0.3 | 1099
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 534.5896 | IPC | 534.5896 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 8201.3602 |  | 8201.3602
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3502.9543 | 3502.9543 | IPC | 3502.9543
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3502.9543 |  | 3502.9543
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 18541.1776 |  | 26207.9482
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 60794.9199 | IPC | 60794.9199
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 40529.9466 | IPC | 40529.9466
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 20264.9733 | IPC | 20264.9733
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 10132.4866 | IPC | 10132.4866
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 20264.9733 | IPC | 20264.9733
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 176987.2997 |  | 176987.2997
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 921198.7446 |  |  | 1275926.1137 |  | 2203484.629
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 893032.0938 | 119013.6509 | 1034734.2932 | 2046780.0378 | 43.63% | 5.815% | 50.55% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 128207.731 | 128207.731 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 2826 | 25670.8602 | 28496.8602 | 0% | 9.917% | 90.08% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 117909.8874
|  |  | LT | 0 | 2826 | 23381.9482
2203484.629
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 893032.0938 | 121839.6509 | 1188612.8843 | 2203484.629 | 0
|  |  | Central Dual | 40.53% | 5.529% | 53.94% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 164400.5441 | 10297.8436 | 2288.912 | 176987.2997 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## MG -3MW GAS-Puerto Natales
CENTRAL DE PUNTA - GRUPO MOTOR GENERADOR 3 MW
CONEXIÓN A SUBESTACIÓN TRES PUENTES
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | SUMINISTRO IMPORTADO
SUMINISTRO NACIONAL
[6 empty] | COSTO FOB | FLETES Y SEGUROS (3%) | ADUANA (6%) | TOTAL | Factor de Indexac. | UNITARIO | TOTAL | Factor de Indexac. | COSTO
[9 empty] | US$ |  |  |  |  | TOTAL US$
| 1.0 | CENTRAL GENERADORA
| 1.1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS
| 1.1.1 | EQUIPAMIENTO GENERACION | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Motor - Generador | gl | 1 |  | 1616966.063 | 48508.9819 | 0 | 1665475.0449 | PPI Motor |  | 0 |  | 1665475.0449
|  | Partidor "black start" | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | PPI |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPAMIENTO GENERACION | [6 empty] | 1665475.0449 |  |  | 0 |  | 1665475.0449
| 1.1.2 | RED SUMINISTRO PETROLEO
|  | Estanque (23 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Instrumentación | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Válvulas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Bombas de Impulsión | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | Bombas de recepción | cu | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PPI | 0
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS PETROLEO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.1.3 | SUMINISTRO DE GAS
| 1.1.3.1 | Gasoducto
|  | Tuberias 12" de diámetro | km | 0.11 |  | 18403.9946 | 552.1198 | 0 | 2085.1726 | PPI |  | 0 |  | 2085.1726
|  | Estaciones de Válvulas y Compresor | cu | 1 |  | 18942.9505 | 568.2885 | 0 | 19511.239 | PPI |  | 0 |  | 19511.239
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 6314.3168 | 189.4295 | 0 | 6503.7463 | PPI |  | 0 |  | 6503.7463
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS GAS | [6 empty] | 28100.1579 |  |  | 0 |  | 28100.1579
| 1.1.4 | RED SUMINISTRO AGUA
|  | Estanque Contraincendio (10 m3) | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9600 | 9600 | IPC | 9600
|  | Sistema Contraincendio | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13900 | 13900 | PPI | 13900
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS AGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 23500 |  | 23500
| 1.1.5 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
|  | Compresores | cu | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PPI | 0 | 0 |  | 0
|  | Acumulador | cu | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 1900 | PPI | 1900
|  | Instrumentación | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 620 | PPI | 620
|  | Válvulas | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 | PPI | 850
|  | SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | [6 empty] | 0 |  |  | 3370 |  | 3370
| 1.1.6 | SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES
|  | Cable de Poder/ Ducto de Barras | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 1320 | PPI | 1320
|  | Transformadores SS/AA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2500 | PPI | 2500
|  | Interruptor de Generador | cu | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 65000 | PPI | 65000
|  | Celdas Distribcucion BT y CCM | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | PPI | 20000
|  | Sistema Corriente Continua | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | PPI | 15000
|  | Cables de Fuerza, Control e Intrumentacion | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 | PPI | 10000
|  | Sistema de Control | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 25000 | PPI | 25000
|  | SUBTOTAL SISTEMAS ELECTRICOS AUXLIARES | [6 empty] | 0 |  |  | 138820 |  | 138820
| 1.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE
| 1.2.1 | INFRAESTRUCTURA CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Terreno (XX*XX m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 140739.5251 | 140739.5251 | IPC | 140739.5251 | 0.3 | 130316.9148
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 94801.8579 | 94801.8579 | IPC | 94801.8579 | 0.3 | 87781.2088
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  |  | 235541.3831 |  | 235541.3831
| 1.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE
|  | Fundaciones, OOCC y Montaje Equipo Principal | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90166.3628 | 90166.3628 | IPC | 90166.3628 | 0.3 | 83489
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 116221.3492 | 116221.3492 | IPC | 116221.3492 | 0.3 | 107614.4576
|  | Sistema de combustible líquido | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Galpon Insonorizado | gl | 1 | [6 empty] | 430671.0368 | 430671.0368 | IPC | 430671.0368 | 0.3 | 398777.25
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Sistema contraincendio | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28887.7538 | 28887.7538 | IPC | 28887.7538 | 0.3 | 26748.4414
|  | Sistema de suministro de gas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 70356.3992 | 70356.3992 | IPC | 70356.3992 | 0.3 | 65146.0836
|  | Instrumentación e instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44742.3714 | 44742.3714 | IPC | 44742.3714 | 0.3 | 41428.929
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
[13 empty] | IPC | 0 | 0.3
|  | Canalizaciones | gl | 1 | [6 empty] | 84094.0671 | 84094.0671 | IPC | 84094.0671 | 0.3 | 77866.3944
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Servicios de carga, transporte y descarga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12786.75 | 12786.75 | IPC | 12786.75
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3
|  | Montaje Gasoducto | km | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22497.9975 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 20831.8852
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 877926.0903 |  | 877926.0903
| 1.3 | INGENIERÍA | [6 empty] | 0
|  | Diseños de Ingeniería Central | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | IPC | 50000
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  |  | 50000 |  | 50000
|  | SUBTOTAL CENTRAL GENERADORA | [6 empty] | 1693575.2028 |  |  | 1329157.4733 |  | 3022732.6761
| 2 | SUB-ESTACIONES
| 2.1 | EQUIPAMIEMTO SUB-ESTACION | [10 empty] | IPC
|  | Desconectador Cuchilla | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | IPC | 1200
|  | Desconectador Fusible | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250 | IPC | 250
|  | Transformador de poder | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000 | 75000 | IPC | 75000
|  | Celdas MT o Reconectador | c/u | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0
|  | Malla de Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4270.1905 | 4270.1905 | IPC | 4270.1905
|  | Condcutores de Fuerza y Control | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1070.2232 | 1070.2232 | IPC | 1070.2232
|  | Alumbrado de Patio | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2142.989 | 2142.989 | IPC | 2142.989
|  | Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3274.883 | 3274.883 | IPC | 3274.883
|  | Accesorios | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1177.2455 | 1177.2455 | IPC | 1177.2455
|  | SUBTOTAL SUBESTACION | [6 empty] | 0 |  |  | 88385.5311 |  | 88385.5311
| 2.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE SSEE
| 2.2.1 | INFRAESTRUCTURA SSEE
|  | Terreno SSEE ( x*x m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3887.9242 | 3887.9242 | IPC | 3887.9242 | 0.3 | 3600
|  | Caminos, urbanización y cierros | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1524.5608 | 1524.5608 | IPC | 1524.5608 | 0.3 | 1411.6579
|  | Movimientos de Tierra masivos | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 336.6684 | 336.6684 | IPC | 336.6684 | 0.3 | 311.736
|  | Alumbrado Exterior | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 859.7759 | 859.7759 | IPC | 859.7759 | 0.3 | 796.1043
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SSEE | [6 empty] | 0 |  |  | 6608.9293 |  | 6608.9293
| 2.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE SSEE
|  | Malla de puesta a Tierra | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603.7082 | 603.7082 | IPC | 603.7082 | 0.3 | 559
|  | Conexionado Primario | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954.9434 | 4954.9434 | IPC | 4954.9434 | 0.3 | 4588
|  | Canalizaciones | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985.0013 | 1985.0013 | IPC | 1985.0013 | 0.3 | 1838
|  | Montaje Equipos | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6222.8387 | 6222.8387 | IPC | 6222.8387 | 0.3 | 5762
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Montaje Estructuras | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1373.7332 | 1373.7332 | IPC | 1373.7332 | 0.3 | 1272
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Fundaciones | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.3491 | 11166.9824 | IPC | 11166.9824 | 0.3 | 517
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19886.7324 | 19886.7324 | IPC | 19886.7324 | 0.3 | 18414
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 46193.9397 |  | 46193.9397
| 2.4 | INGENIERIA
|  | Diseños de Ingeniería Subestaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2919.1286 | 2919.1286 | IPC | 2919.1286
|  | SUBTOTAL INGENIERÍA SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 2919.1286 |  | 2919.1286
|  | SUBTOTAL SUBESTACIONES | [6 empty] | 0 |  |  | 145284.7742 |  | 144107.5287
| 3 | LINEA DE CONEXION MT
| 3.1 | SUMINISTRO
|  | Cond. Cable Aislado MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1386 | PPI | 1386
|  | Mufas para Cable Aislado MT | c/u | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 1560 | PPI | 1560
|  | Accesorios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3208 | 3208 | IPC | 3208
|  | SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 6154 |  | 6154
| 3.2 | OBRAS CIVILES Y MONTAJE LINEA DE TRANSMISION MT
| 3.2.1 | INFRAESTRUCTURA LINEA
|  | Terreno LA (m2) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Instalaciones de faena | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4859.9053 | 4859.9053 | IPC | 4859.9053 | 0.3 | 4500
|  | Caminos de Acceso | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 963.3619 | 963.3619 | IPC | 963.3619 | 0.3 | 892.0191
|  | Movimientos de Tierra | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.3666 | 2646.3666 | IPC | 2646.3666 | 0.3 | 2450.3872
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 8469.6337 |  | 8469.6337
| 3.2.2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE LINEA DE CONEXION MT
|  | Servicios de Carga | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | IPC | 0 | 0.3 | 0
|  | Banco de Ductos para Cable Aislado y Camaras | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 215.9958 | 6479.8737 | IPC | 6479.8737 | 0.3 | 200
|  | Servicios de ingeniería asociados a la construcción | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18359.6422 | 18359.6422 | IPC | 18359.6422 | 0.3 | 17000
|  | Tendido y Montaje Cable MT | m | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.3999 | 534.5896 | IPC | 534.5896 | 0.3 | 5
|  | SUBTOTAL CONSTRUCCION Y MONTAJE | [6 empty] | 0 |  |  | 25374.1055 |  | 25374.1055
| 3.3 | INGENIERIA | [9 empty] | 0 |  | 0
|  | Diseños de Ingeniería Línea de Transmision | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3502.9543 | 3502.9543 | IPC | 3502.9543
|  | SUBTOTAL INGENIERIA LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 3502.9543 |  | 3502.9543
|  | SUBTOTAL LINEA DE TRANSMISION MT | [6 empty] | 0 |  |  | 18661.1776 |  | 43500.6935
| 4.0 | GASTOS GENERALES PROPIETARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Servicios de ingenieria, estudios y administración del proyecto | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3% | 96310.227 | IPC | 96310.227
|  | Gestión EIA | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | IPC | 25000
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Costos de terrenos, permisos y concesiones | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Compensaciones a la comunidad | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 64206.818 | IPC | 64206.818
|  | Gastos de puesta en marcha | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 32103.409 | IPC | 32103.409
|  | Varios | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5% | 16051.7045 | IPC | 16051.7045
|  |  | gl | 1 |  |  |  | 0
|  | Contingencias | gl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 32103.409 | IPC | 32103.409
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 0 |  |  | 265775.5674 |  | 265775.5674
|  | TOTAL CENTRAL DE PUNTA | [6 empty] | 1693575.2028 |  |  | 1758878.9926 |  | 3476116.4657
Coeficientes Componentes
|  |  | Área | PPIMotor | PPI | IPC | Total | PPIMotor | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 1665475.0449 | 184190.1579 | 1423311.456 | 3272976.6587 | 50.89% | 5.628% | 43.49% | 100% |  |  | Factor Mano d Obra
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 156037.807 | 156037.807 | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 1.2666
|  |  | LT-Dual | 0 | 2946 | 44156 | 47102 | 0% | 6.255% | 93.75% | 100%
|  |  | SS/EE | 0 | 0 | 144107.5287
|  |  | LT | 0 | 2946 | 40554.6935
3476116.4657
Indexadores Proyecto
|  |  |  | PPI Turb | PPI | IPC | Total
|  |  | Central Dual | 1665475.0449 | 187136.1579 | 1623505.263 | 3476116.4657 | 0
|  |  | Central Dual | 47.91% | 5.383% | 46.7% | 100%
Prorrateo GG
|  |  |  | Central | SSEE | LT | Total | Verifc
|  |  | Dual | 250243.9826 | 11930.2783 | 3601.3065 | 265775.5674 | 0
Note on C15: gverdejo: Eliminar
Note on C25: gverdejo: Se agregó

## Resumen -CF
Costos Fijos de Operacion Centrales SSMM- TG
Item | 3 MW | 15 MW
| 2 | 5
Costos de Personal y Servicios Generales US/año | 52572.4291 | 52572.4291
Costo Capital Diesel US/año | 801.7947 | 4231.6943
Costos Fijo Respuestos Menores US/año | 0 | 0
Costos Fijo Mantenimiento SSEE US/año | 2232.4863 | 2232.4863
Costos Fijo Mantenimiento LAT US/año | 3393.5499 | 3393.5499
Total Costos Fijos de Operacion Central US/año | 59000.26 | 62430.1596
Costos Fijos de Operacion Centrales SSMM- MG
Item | 0,3 MW | 0,4 MW | 0,8 MW | 0,9MW | 1 MW | 1,8MW | 3 MW
| 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2
Costos de Personal y Servicios Generales US/año | 42108.4291 | 42108.4291 | 42108.4291 | 42108.4291 | 42108.4291 | 42108.4291 | 42108.4291
Costo Capital Diesel US/año | 133.6325 | 178.1766 | 267.2649 | 267.2649 | 267.2649 | 445.4415 | 801.7947
Costos Fijo Respuestos Menores US/año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Fijo Mantenimiento SSEE US/año | 2232.4863 | 2232.4863 | 2232.4863 | 2232.4863 | 2232.4863 | 2232.4863 | 2232.4863
Costos Fijo Mantenimiento LAT US/año | 3393.5499 | 3393.5499 | 3393.5499 | 3393.5499 | 3393.5499 | 3393.5499 | 3393.5499
Total Costos Fijos de Operacion Central US/año | 47868.0978 | 47912.6419 | 48001.7302 | 48001.7302 | 48001.7302 | 48179.9068 | 48536.26
0

## CF- Costos de Repuestos
Tgas
Costo repuestos menores en Central SSMM |  |  |  | 3 MW | 15 MW
Costo repuestos "partes calientes" para 8000 horas/ año |  |  | US$ | 25170.7 | 81804.6
Proporción para 528 horas/año |  |  | US$ | 1661.2662 | 5399.1036
Motores-generadores |  |  |  | 0,3 MW | 0,4 MW | 0,8 MW | 0,9MW | 1 MW | 1,8MW | 3 MW | 15 MW
Costo repuestos menores en Central SSMM |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.8 | 3 | 15
Costo repuestos |  |  | US$ | 3889 | 4277.8 | 5185.3 | 5833.5 | 7129.8 | 8657.565 | 11407.66 | 42000.93
Proporción para 528 horas/año |  |  | US$ | 256.674 | 282.3348 | 342.2298 | 385.011 | 470.5668 | 571.3993 | 752.9056 | 2772.0614
HP | Días Hab. Mes | Meses | Total HP
4 | 22 | 6 | 528

## CF Op. TG SSMM
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN
Personal | Cantidad | US$
Jefe Planta | 0 | 0
Administrativo técnico | 0 | 0
Operadores | 1 | 2510.0358
Tecnico electromecánico mantenimiento | 0 | 0
Total Costos Personal, US$/mes | 1 | 2510.0358
Gastos Generales (teléfono, papel, internet, movilización) | gl | 0
Elementos de seguridad | gl | 89
Arriendos (oficina, vehículo, etc.) | gl | 0
Provisión de Servicios de planta (subcontratistas técnicos) | gl | 1782
Servicios Generales (aseo, seguridad, etc.) (4 guardias, 1 aseador) | gl | 0
Total Gastos Generales, US$/mes |  | 1871
Total costos fijos, US$/mes |  | 4381.0358
Fuente: Información Krea

## CF OP. MG SSMM
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN
Personal | Cantidad | US$
Jefe Planta | 0 | 0
Operadores/Mantenedores | 1 | 2510.0358
Total Costos Personal, US$/mes | 1 | 2510.0358
Gastos Generales (teléfono, papel, internet, movilización) | gl | 0
Elementos de seguridad | gl | 89
Arriendos (oficina, vehículo, etc.) | gl | 0
Provisión de Servicios de planta (subcontratistas técnicos) | gl | 910
Servicios Generales (aseo, seguridad, etc.) (4 guardias, 1 aseador) | gl | 0
Total Gastos Generales, US$/mes |  | 999
Total costos fijos, US$/mes |  | 3509.0358
Fuente: Información Krea

## CF -Costo capital DO
Costo de Capital Petroleo Almacenado
Potencia Unidad de Punta |  | 3 MW | 15 MW
Capacidad Estanque | m3 | 18 | 95
Valor Unitario del petróleo | US$/m3 | 742.4025 | 742.4025
Valor total Acumulado | US$ | 13363.245 | 70528.2375
Costo Anual al 6% | US$ | 801.7947 | 4231.6943
Costo de Capital Petroleo Almacenado
Potencia Unidad de Punta |  | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.8 | 3
Capacidad Estanque | m3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 18 | 95
Valor Unitario del petróleo | US$/m3 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025 | 742.4025
Valor total Acumulado | US$ | 2227.2075 | 2969.61 | 4454.415 | 4454.415 | 4454.415 | 7424.025 | 13363.245 | 70528.2375
Costo Anual al 6% | US$ | 133.6325 | 178.1766 | 267.2649 | 267.2649 | 267.2649 | 445.4415 | 801.7947 | 4231.6943
Costo Diesel: Informe Semanal ENAP
1

## Costo Gasoducto
Costo
Largo Gasoducto | Potencia | Consumo de GN | Diámetro | Tubería | Montaje | Total Gasoducto
km | MW | NM3/h | pulg | US$/km | US$/km | US$/km
0-7 | TODAS | TODAS | 2 | 18403.9946 | 20831.8852 | 39235.8798

## Tabla Precios ENAP
Tabla de precios de paridad ENAP
.
|  | Gasolina 93 | Gasolina 97 | Kerosene | Diesel | GLP* | Fuel Oil
N° 6
| Fecha | US$/m3 | US$/m3 | US$/m3 | US$/m3 | US$/ton | US$/tm
| 2024-01-25 | 692.66 | 754.03 | 901.5 | 749.55 | 551.43 | 534.79
| 2024-01-18 | 682.91 | 742.12 | 891.52 | 739.97 | 551.43 | 554.51
| 2024-01-11 | 687.22 | 746.19 | 883.76 | 731.59 | 551.43 | 565.35
| 2024-01-04 | 698.51 | 754.55 | 904.15 | 748.5 | 551.43 | 560.94
Promedio ENE24 | 742.4025

## Potencia en Sitio TG
DERRATEO TURBINAS A GAS SSMM
Información de Gas Turbine World 2010 GTW Handbook
|  |  |  | Operando con Gas Natural |  |  | Operando con Petróleo Diesel |  |  | Operando con Gas Natural |  |  | Operando con Petróleo Diesel
|  |  |  | Potencia ISO |  |  | Potencia ISO |  |  | Potencia ISO |  |  | Potencia ISO
|  |  |  | 3 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15
N° Subestación | Nombre S/E | Altura [m] | T. Promedio anual [°C] | Potencia en sitio |  |  | Potencia en sitio |  |  | Potencia en sitio |  |  | Potencia en sitio
1 | Tres puentes | 50 | 8 | 3.0559 | 15.2794 | 15.2794 | 2.9543 | 14.7713 | 14.7713 | 2.0863 | 5.2157 | 15.6472 | 2.0169 | 5.0423 | 15.1269
2 | Puerto Natales | 46 | 8 | 3.0572 | 15.2862 | 15.2862 | 2.9556 | 14.778 | 14.778 | 2.0872 | 5.218 | 15.654 | 2.0178 | 5.0445 | 15.1335
3 | Porvenir | 25 | 8 | 3.0644 | 15.3222 | 15.3222 | 2.9626 | 14.8128 | 14.8128
Para el derrateo de las turbinas a gas se consideraron los siguientes factores:
1.- Altura Goegráfica
2.- Temperatura del lugar
3.- Consumo de auxiliares
4.- Factor por operación con petróleo Diesel
Obtención Alturas: Luego de la localización de las unidades generadoras, se procedió a determinar las alturas correspondientes a los lugares de instalación mediante Google Earth. Obtención temperaturas promedio: A partir de los datos en la página web de la Dirección Meteorológica de Chile, se han obtenido los promedios de la temperatura para las distintas localidades. Pese a que no existen estaciones en todas las localidades de las subestaciones, se escogió los datos de la estación más cercana. Para el SIC se calculó un promedio de temperatura correspondiente a los meses entre Abril y Septiembre para las 20:00, no todos los datos proveían dicha información, por lo que en este caso se optó por promediar el mínimo y el máximo de temperatura. Para el SING se consideró un promedio anual, para los datos de las 20:00 horas. Cabe señalar que se utilizaron datos de un período de cuatro años.

## Potencia en Sitio MG
DERRATEO MOTOR GENERADOR SSMM
Potencia ISO MW
[5 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.8 | 3 | 15
N° Subestación | Nombre S/E |  |  | Altura [m] | Potencia en sitio
[5 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.8 | 3 | 15
1 | Tres Puentes |  |  | 50 | 0.29852 | 0.39803 | 0.79607 | 0.89557 | 0.99508 | 1.7911 | 2.9852 | 14.9262
1 | Puerto Natales |  |  | 46 | 0.29864 | 0.39819 | 0.79638 | 0.89593 | 0.99548 | 1.7919 | 2.9864 | 14.9321
1 | Tehuelche |  |  | 300 | 0.29115 | 0.3882 | 0.77639 | 0.87344 | 0.97049 | 1.7469 | 2.9115 | 14.5574
1 | Chacabuco |  |  | 6 | 0.29982 | 0.39976 | 0.79953 | 0.89947 | 0.99941 | 1.7989 | 2.9982 | 14.9911
1 | Porvenir |  |  | 25 | 0.29926 | 0.39902 | 0.79803 | 0.89779 | 0.99754 | 1.7956 | 2.9926 | 14.9631
1 | Hornopiren |  |  | 33 | 0.29903 | 0.3987 | 0.7974 | 0.89708 | 0.99675 | 1.7942 | 2.9903 | 14.9513
1 | Palena |  |  | 253 | 0.29253 | 0.39005 | 0.78009 | 0.8776 | 0.97511 | 1.7552 | 2.9253 | 14.6267
1 | Chile Chico |  |  | 219 | 0.29354 | 0.39138 | 0.78277 | 0.88061 | 0.97846 | 1.7612 | 2.9354 | 14.6769
1 | Cochamo |  |  | 32 | 0.29906 | 0.39874 | 0.79748 | 0.89717 | 0.99685 | 1.7943 | 2.9906 | 14.9528
1 | Puerto Cisnes |  |  | 34 | 0.299 | 0.39866 | 0.79732 | 0.89699 | 0.99666 | 1.794 | 2.99 | 14.9498
10 | Puerto Williams |  |  | 25 | 0.29926 | 0.39902 | 0.79803 | 0.89779 | 0.99754 | 1.7956 | 2.9926 | 14.9631
Para el derrateo de las turbinas a gas se consideraron los siguientes factores:
1.- Altura Goegráfica |  | 3% | cada | 305
2.- Por temperatura 2 % cada 11 ºC sobre 40 ºC, N/A
Obtención Alturas: Luego de la localización de las unidades generadoras, se procedió a determinar las alturas correspondientes a los lugares de instalación mediante Google Earth. Obtención temperaturas promedio: A partir de los datos en la página web de la Dirección Meteorológica de Chile, se han obtenido los promedios de la temperatura para las distintas localidades. Pese a que no existen estaciones en todas las localidades de las subestaciones, se escogió los datos de la estación más cercana. Para el SIC se calculó un promedio de temperatura correspondiente a los meses entre Abril y Septiembre para las 20:00, no todos los datos proveían dicha información, por lo que en este caso se optó por promediar el mínimo y el máximo de temperatura. Para el SING se consideró un promedio anual, para los datos de las 20:00 horas. Cabe señalar que se utilizaron datos de un período de cuatro años.

## Pérdidas
Subestación | Potencia [MW] | Tecnologia | Tension [kV] | Conductores por fase | Pérdidas Línea [kW] | Perdidas Transformador [kW] | Pérdidas Totales [kW]
Puerto Williams | 0.4 | MG | 13.2 | 1 | 3.6142 | 5.8 | 9.4142
Cochamo | 1 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 16.2 | 19.8142
Chile Chico | 1 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 16.2 | 19.8142
Palena | 1 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 16.2 | 19.8142
Hornopiren | 0.9 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 16.2 | 19.8142
Porvenir | 1.8 | MG | 13.2 | 1 | 3.6142 | 24.1 | 27.7142
Puerto Cisnes | 0.3 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 5.8 | 9.4142
Puerto Natales | 3 | TG | 13.2 | 1 | 3.6142 | 24.1 | 27.7142
Puerto Natales | 3 | MG | 13.2 | 1 | 3.6142 | 24.1 | 27.7142
Tehuelche | 0.8 | MG | 33 | 1 | 3.6142 | 5.8 | 9.4142
Tres Puentes | 15 | MG | 13.2 | 1 | 8.3183 | 0 | 8.3183
Tres Puentes | 15 | TG | 11.5 | 1 | 8.3183 | 0 | 8.3183
Chacabuco | 0.8 | MG | 23 | 1 | 3.6142 | 5.8 | 9.4142
TG: Turbina a Gas
MG: Grupo Motor Generador

## CF. OP SSEE y L MT
COSTOS MANTENIMIENTO LINEAS Y SS EE MT
|  |  | $/US$: | 907.99
Costo de Cuadrilla de Mantención Línea |  |  | Diario | Mes | Año
1 Técnico Electricista (Capataz) |  | US$ | 160.894 | 160.894 | 804.47
1 Ayte. Electricista |  | US$ | 72.2381 | 72.2381 | 361.1906
Alimentación personal |  | US$ | 42.6862 | 42.6862 | 213.4308
Equipamiento de pruebas y mediciones |  | US$ | 87.5614 | 87.5614 | 437.8068
Insumos |  | US$ | 158.705 | 158.705 | 793.5248
Total Valor Cuadrilla |  | US$ | 522.0846 | 522.0846 | 2610.423
Gastos Generales y Utilidad Contratista (30%) |  | US$ | 156.6254 | 156.6254 | 783.1269
Costo Total |  | US$ | 678.71 | 678.71 | 3393.5499
Total US$ |  | US$ | 678.71 | 678.71 | 3393.5499
Costo de Cuadrilla de Mantención Subestaciones |  |  | Diario | X 3 días | Año
1 Técnico Electricista (Capataz) |  | US$ | 160.894 | 482.682 | 482.682
1 Ayte. Electricista |  | US$ | 101.7901 | 305.3702 | 305.3702
Alimentación personal |  | US$ | 63.482 | 190.446 | 190.446
Equipamiento de pruebas y mediciones |  | US$ | 87.5614 | 262.6841 | 262.6841
Insumos |  | US$ | 158.705 | 476.1149 | 476.1149
Total Valor Cuadrilla |  | US$ | 572.4324 | 1717.2972 | 1717.2972
Gastos Generales y Utilidad Contratista (30%) |  | US$ | 171.7297 | 515.1891 | 515.1891
Costo Total |  | US$ | 744.1621 | 2232.4863 | 2232.4863
Total US$ |  | US$ | 744.1621 | 2232.4863 | 2232.4863
Costos Base ETT
24.4118 | 18.7045
15.3897 | 11.7917
9.6293 | 7.3781
Note on G3: haguero: No Modificar

## Transporte Local
Subestacion | Distancia Terrestre | T. Maritimos Largos | T. Maritimos Corto | C Fijo M | Cvar M |  |  |  | $ | US $ | Metro Lineal a Transportar
Tres Puentes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte | Transporte terrestre a granel | t.km | - | 0.283 | 80
Puerto Natales | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte | Transporte especial | t.km | - | 1.62
Puerto Williams | 15 | 1 | 0 | 20443.0357 | 79.8556 | Transporte | Transporte Maritimo T Largo | ml | 232025.9 | 255.5379
Cochamo | 110 | 0 | 1 | 2555.3797 | 23.9567 | Transporte | Transporte Maritimo T Corto | ml | 29003.24 | 31.9422
Chile Chico | 220 | 1 | 1 | 22998.4154 | 103.8123 | Transporte | Transporte Maritimo T Largo | ton | 72508.1 | 79.8556
Hornopiren | 110 | 0 | 1 | 2555.3797 | 23.9567 | Transporte | Transporte Maritimo T Corto | ton | 21752.4 | 23.9567
Tehuelche | 84 | 1 | 1 | 22998.4154 | 103.8123
Chacabuco | 6 | 1 | 1 | 22998.4154 | 103.8123 | Motores
Palena | 260 | 0 | 3 | 7666.1391 | 71.87 | Tamaño MW | Peso Equipos Ppales | Peso Granel | Total | Costo Equivalente
Porvenir | 10 | 0 | 1 | 2555.3797 | 23.9567 | 0.3 | 8 | 2.4 | 10.4 | 13.6392
Puerto Cisnes | 501 | 0 | 2 | 5110.7594 | 47.9133 | 0.4 | 9 | 2.7 | 11.7 | 15.3441
[6 empty] | 0.8 | 11 | 3.3 | 14.3 | 18.7539
[6 empty] | 0.9 | 14 | 4.2 | 18.2 | 23.8686
[6 empty] | 1 | 15 | 4.5 | 19.5 | 25.5735
[6 empty] | 1.8 | 22 | 6.6 | 28.6 | 37.5078
[6 empty] | 3 | 30 | 9 | 39 | 51.147
[6 empty] | 15 | 110 | 33 | 143 | 187.539
Motores
[6 empty] | Tamaño MW | Peso Equipos Ppales | Peso Granel | Total | Costo km Terrestre
[6 empty] | 3 | 40 | 12 | 52 | 68.196
[6 empty] | 15 | 115 | 34.5 | 149.5 | 196.0635
Subestacion | Tamaño | C Terrestre | C Maritimo | Total
Puerto Williams | 0.4 | 230.1615 | 21377.3464 | 21607.5079
Cochamo | 1 | 2813.085 | 3022.5344 | 5835.6194
Chile Chico | 1 | 5626.17 | 25022.7546 | 30648.9246
Palena | 1 | 6649.11 | 9067.6032 | 15716.7132
Hornopiren | 0.9 | 2625.546 | 2991.3907 | 5616.9367
Puerto Cisnes | 0.3 | 6833.2392 | 5609.0577 | 12442.2969
Porvenir | 1.8 | 375.078 | 3240.5399 | 3615.6179
Puerto Natales | 3 | 12786.75 | 0 | 12786.75
Tehuelche | 0.8 | 1575.3276 | 24482.9308 | 26058.2584
Chacabuco | 0.8 | 112.5234 | 24482.9308 | 24595.4542
Tres Puentes | 3 | 562.617 | 0 | 562.617
Tres Puentes | 15 | 2062.929 | 0 | 2062.929
Subestacion | Tamaño | C Terrestre
Tres Puentes | 15 | 2156.6985
Puerto Natales | 3 | 17049

## Indices Base
Item | Valor
Valor dólar | 907.99
Valor UF | 36805.7258
Valor Euro | 990.4355
Valores Promedio ENE 2024; Fuente SII, Bcentral

## Factor Mano Obra
Subestacion | Region | Factor Mano Obra | Region | Salario Promedio | Factor
Tres Puentes | XII | 1.2666 | XV | 603107.9 | 0.85769
Puerto Natales | XII | 1.2666 | I | 738157.8 | 1.0497
Puerto Williams | XII | 1.2666 | II | 933987.6 | 1.3282
Cochamo | X | 0.92929 | III | 774898.8 | 1.102
Chile Chico | XI | 1.2385 | IV | 601196.6 | 0.85497
Hornopiren | X | 0.92929 | V | 647560.2 | 0.9209
Tehuelche | XI | 1.2385 | RM | 875890.9 | 1.2456
Chacabuco | XI | 1.2385 | VI | 589286.6 | 0.83803
Palena | X | 0.92929 | VII | 570821.4 | 0.81177
Porvenir | XII | 1.2666 | XVI | 566647.9 | 0.80584
Puerto Cisnes | XI | 1.2385 | VIII | 663412.5 | 0.94345
|  |  | IX | 590952.4 | 0.8404
|  |  | XIV | 679991.9 | 0.96702
|  |  | X | 653456.6 | 0.92929
|  |  | XI | 870858.2 | 1.2385 | Fuente | INE ( ESI )
|  |  | XII | 890644.7 | 1.2666 |  | Valores 2022
Data 2024 No disponible
|  |  | PROMEDIO | 703179.5