## Obs. Bases SSMM 26-30
ID Global | ID Empresa | Empresa Institución Usuario | Capítulo Bases o N° Anexo Bases | Página de Bases o del Anexo Bases | Observación y/o comentario | Requerimiento | Respuesta Comisión
1 | 1 | Pecket Energy S.A. | Capítulo I - Aspectos Administrativos | pág. 5 | En el punto 1.4 Proceso Concursal y Contratación del Estudio, se indica que el financiamiento se seralizará a prorrata de la totalidad de la capacidad instalada en generación, tatno para empresas operadoras como empresas que hayan formado parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso de tarificación anterior. | ¿Cómo se integrará de manera práctica la participación de empresas no operadoras incluidas en el Plan de Expansión Óptimo anterior? ¿Cómo se consideran las empresas no operadoras que corresponde a Transmisión y no a generación para el cálculo de la prórrata?. Favor especificar y entregar detalles a las preguntas planteadas | Se acoge parcialmente la observación. Se elimina la referencia en el numeral 1.4 y 1.4.1, sobre la participación en el financiamiento y evaluación de propuestas del Estudio, para el caso de empresas no operadoras que cuenten con unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del periodo anterior. No obstante, respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación.
2 | 2 | Pecket Energy S.A. | Capítulo I - Aspectos Administrativos | pág. 5 | En punto 1.4.1 se indica que las empresas que formen parte del Plan de Expansión Óptimo del proceso anterior participaran en el proceso de selección del consultor, sin embargo, no se especifica si dichas empresas tienen que estár en construcción o próxima a entrar en operación, pudiendo existir empresas que hayan desistido del proceso. | Se solicita especificar e incluir solo a aquellas empresas que estén en construcción o próximas a su puesta en servicio | Se acoge parcialmente la observación. Se elimina la referencia en el numeral 1.4 y 1.4.1, sobre la participación en el financiamiento y evaluación de propuestas del Estudio, para el caso de empresas no operadoras que cuenten con unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del periodo anterior. No obstante, respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación.
3 | 3 | Pecket Energy S.A. | Capítulo I - Aspectos Administrativos | pág. 7 | En punto 1.4.10 se establece que en caso de declararse desierto o inadmisble, se debe realizar un nuevo proceso, sin embargo, no se especifican los plazos para aquello | Definir los plazos para un nuevo proceso. Tanto de adjudicación como de entrega de informes y observaciones | Se acoge la observación. Se establece que en estos casos, los plazos serán establecidos por la Empresa, cuidando el cumplimiento de los plazos legales.
4 | 4 | Pecket Energy S.A. | Capítulo I - Aspectos Administrativos | pág. 7-8 | Se explicita en el punto 1.4.11 de las Bases que "las consultas realizadas por la Comisión a las Empresas y/o al Consultor deberán ser respondidas en no más de dos días hábiles, a menos que la Comisión autorice la extensión de dicho plazo." El plazo de 2 días hábiles resulta ser un plazo muy corto si se considera que la respuesta puede ir acompañada de antecedentes y respaldos cuyo tiempo de preparación puede exceder los 2 días y son necesarios para aclarar con mayor detalle las consultas de la Comisión. | Se solicita aumentar el plazo de respuesta preliminar a 5 días hábiles. | Se acoge parcialmente la observación. Se aumenta de dos a tres días hábiles. Cabe señalar que dada la naturaleza de las consultas realizadas la Comisión podrá extender el plazo señalado, tal como se señala en el último inciso del punto 1.4.11.
5 | 5 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 10 | En el útlimo párrafo del punto 2.1 se menciona que los activos de generación y transmisión que sean parte del Plan de Expansión Óptimo deberán ser ejecutados por las Empresas operadoras dentro del periodo que rigan las tarifas. No queda claro si lo anterior se restringe solo a las empresas operadoras actuales o, si es el caso, se incluyen también empresas que queden en el Plan de Expansión Optimo obligatorio. | Se solicita precisar que lo anterior aplica también a aquellas empresas que queden en el Plan de Expansión Optimo obligatorio (no necesariamente Empresas Operadoras actuales) | Se acoge la observación. Se realiza la precisión señalada en el último inciso del punto 2.1.
6 | 6 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 11 | En el punto 2.3, literal b) no se especifica como se catalogaría un proyecto de almacenamiento. | Confirmar bajo qué categoría se deben presentar los proyectos de almacenamiento de energía (BESS) en el proceso de Sistemas Medianos: como proyectos de generación, como transmisión o bajo una categoría propia. Asimismo, precisar los requisitos técnicos mínimos para su admisibilidad. | Se acoge la observación. Se modifica la definición de Sistemas de almacenamiento en el literal m) del numeral 2.3. restringiendo su incorporación sólo como activo de generación.
7 | 7 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 13 | Se indica en el punto 2.3 b) las Bases la realización de gráficos de dispersión a partir de la base de datos de costos unitarios de unidades generadoras y con ello, considerar tres tipos de regresiones. No se hace referencia a la validación de la muestra, a la determinación de la regresión que mejor se ajuste a la curva ni a la verificación de economías de escala. | Se solicita explicitar en el punto 2.3. b) la verificación de las economías de escala al momento de realizar las regresiones, con el fin de excluir aquellos valores que no sean representativos del tipo de tecnología y su potencia. Se solicita también hacer referencia a la validación de la muestra utilizada en las curvas de precios, excluyendo aquellos costos unitarios que correspondan a unidades que, por temas técnico/constructivos, no pueden ser instaladas en la zona. | Se acoge la observación. Se incluye en el punto 2.3 que el Consultor podrá, de manera justificada, excluir de las regresiones señaladas aquellos precios unitarios que no reflejen economías de escala. Por su parte, se incluye un nuevo inciso en el punto 2.3 lo relativo a las características técnico/constructivas de las unidades.
8 | 8 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 15-16 | Las bases en el punto 2.3 establecen que el recargo por flete a obra se calcula considerando distancias eficientes entre el punto de abastecimiento hasta el lugar de destino, sin considerar horas de mayor congestión. No obstante, este criterio de eficiencia en la determinación del recargo asume condiciones logísticas ideales que no se verifican en la práctica. La exigencia de considerar que los traslados “se realizan de forma programada y en momentos razonables”, resulta inaplicable en zonas extremas donde las restricciones de acceso, disponibilidad de transporte y las mismas condiciones climáticas limitan la flexibilidad que se pueda tener a nivel logístico. | Se sugiere incorporar ajustes por complejidad logística que permita obtener recargos por flete diferenciados según disponibilidad de proveedores dada la realidad constructiva de las instalaciones, distancia a los puntos de abastecimiento y restricciones de acceso por causa geográfica/climática. | Se acoge parcialmente la observación. Esta Comisión estima que los traslados señalados pueden ser programados y en momentos razonables. Sin embargo, se acoge el requerimiento de la empresa en cuanto a que se debe tener en consideración el contexto geográfico y climático dada la particularidad de los sistemas medianos.
9 | 9 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 19 | En el punto 2.3, literal f), respecto a las proyecciones de demanda de energía y potencia, para el caso de los Sistemas Mediandos de la Región de Magallanes y la Antártica Chile, se indica que se deben utilizar los líneamientos de la "Política Energética de Magallanes y la Antartica Chilena", la cual fue publicada en enero del 2017 | Para efectos de las proyecciones de demanda, se debería tener en consideración algún tipo de correlación entre la demanda real y las proyecciones de la Política, de modo de ajustar o actualizar según corresponda | No se acoge la observación. En el inciso segundo del literal f) del punto 2.3 se establece que dicho análisis, y la decisión sobre su consideración en las proyecciones, debe estar debidamente justificado y respaldado en los anexos entregados a la Comisión. Así, el Consultor puede realizar los ajustes señalados en la observación si este lo estima, siempre y cuando esté adecuadamente justificado.
10 | 10 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 20 | En el punto 2.3, literal g); en el último párrafo se indica que deberá priorizarse sobre otras fuentes de generación a los proyectos de energía renovables no convencionales; siempre y cuando sean igual de comptetitivos y eficientes, tanto técnica como económicamente. | Aclarar de que manera se evaluará la eficiencia y competitividad que tendrán las tecnologías renovables frente a los otros tipos de tecnologia. Lo anterior, considerando además el incentivo a las fuentes de generación renovables que se establece en el proyecto de Ley de SSMM. | Se acoge parcialmente la observación. Se aclara que, tal como se señala en el último inciso del literal g) del punto 2.3 de las Bases Preliminares, las unidades generadoras a base de energías renovables debe privilegiarse mientras sean competitivas y eficientes bajo un punto de vista económico y técnico, esto es: (i) Económico: que ambas tecnologías sean económicamente equivalentes considerando inversión y operación. (ii) Técnico: que ambas tecnologías sean técnicamente viables, permitiendo cumplir con la normativa vigente. Se realizan las modificaciones correspondientes a las Bases, indicando lo previamente expuesto en el numeral 2.3, literal g).
11 | 11 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 25 | Las Bases en su punto 2.3 m) indican que el Consultor deberá implementar en su modelación una resolución de, a lo más, cuatro horas. En dicho caso, si el Consultor optara por una granularidad de cuatro horas se estaría subestimando la variabilidad horaria real de generación solar y eólica, por lo cual se recomienda considerar bloques horarios de a lo más 2 horas en el caso de dichas tecnologías. | Se solicita modificar en el punto 2.3 m) la resolución de, a lo más, "cuatro horas" por "dos horas". | No se acoge la observación. Esta Comisión estima adecuado considerar una resolución de, a lo más, cuatro horas. Cabe señalar que lo anterior no impide que el Consultor pueda utilizar resoluciones mayores, tal como la que se señala en la observación.
12 | 12 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 27 | En el punto 2.3, literal n), se establece que el Plan de Expansión Óptimo Obligatorio será vinculante para todas las empresas que operen el SSMM o aquellas que hayan sido consideradas como obligatorias en el proceso anterior. | Como se considerarán aquellas instalaciones que fueron consideradas en el plan de expansión anterior y a la fecha no se encuentren en operación o construcción? | Se acoge parcialmente la observación. Respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación.
13 | 13 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 30-33 | En el punto 2.3 r) de las Bases se hace mención a que es responsablidad de los Promotores de proyectos actualizar el avance en el desarrollo del proyecto de acuerdo a la Carta Gantt presentada, pero no se hace mención a la posibilidad de que existan retrasos en el desarrollo del mismo. Un eventual retraso en la fecha de puesta en servicio que se proyecta sin duda tiene afectación en las tarifas determinadas por el Estudio, por lo cual se hace necesario definir tarifas antes y después de la puesta en servicio del proyecto en cuestión. | Se solicita explicitar dentro de las Bases que las tarifas serán definidas por periodos que serán determinados de acuerdo a la fecha real de puesta en servicio de los proyectos futuros (previo al proyecto y posterior al proyecto). | No se acoge la observación. La tarifa base vigente durante el cuadrienio es única, la cual considera dentro de su cálculo las distintas fechas de entrada de las centrales. Por lo anterior, es que las Bases establecen los instrumentos respectivos para compensar el sobrecosto del no cumplimiento de la fecha de entrada en operación.
14 | 14 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 32 | En el punto 2.3, en cuanto a la vida útil de los vehículos se indican 10 años. Al respecto los vehiculos no se utilizan más allá de 5 años en la gestión de la empresa y tampoco sería concordante con la vida útil de otros procesos tarifarios (Tarificación SSMM 2022-2026) | Se solicita modificar la vida útil de vehículos a 5 años. | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que considerar 10 años para la vida útil de los vehículos es un criterio apropiado. Lo anterior también teniendo en consideración antecedentes como las Bases Técnicas Definitivas para el Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución, cuatrienio noviembre 2024-2028.
15 | 15 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 37 | En el punto 2.4, Tratamiento de las Instalaciones existentes, se indica que se consideran como instalación existente toda aquella conectada al 31 de diciembre de 2024 incluido aquellas que no hayan entrado en operación, pero que hayan resultado del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio | Se solicita precisar que sean instalaciones que estén próximas de conexión o se encuentren en construcción (con su respectiva actualización de fecha de puesta en servicio) y se excluyan aquellas que, por algún motivo no se están y se vayan a desarrollar | Se acoge parcialmente la observación. Respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación.
16 | 16 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 38 | En el punto 2.4 las bases indican que la Comisión comunicará a las Empresas los costos unitarios recomendados dentro de 20 días hábiles tras el primer informe del Consultor y las Empresas deben analizarlos, adoptarlos o rechazarlos justificadamente, y comunicar su decisión al Consultor y a la Comisión junto con el segundo informe de avance. Al respecto, lo anterior no parece relacionarse con la base de datos de costos unitarios que debe preparar el Consultor y cuyas condiciones se describen en el punto 2.3 b) de las bases, ni tampoco con el Informe Técnico Definitivo que emitirá la Comisión dado que se encuentra abierta la posibilidad de que aquellos costos unitarios recomendados por la CNE en un inicio sean recalculados. Desde este punto de vista, cualquier ajuste realizado a los costos unitarios recomendados no solo contradeciría la resolución previamente emitida por la propia Comisión, sino que también introduce cierta incertidumbre en la metodología. | Aclarar de que manera se relacionan los costos unitarios recomendados por la CNE con la metodologia expuesta en el punto 2.4 b) (pág 11-12) | No se acoge la observación. Los costos unitarios propuestos por esta Comisión tendrán a la vista los resultados del primer informe de avance del Consultor. Cabe indicar que la "base de datos" señalada en la Bases (páginas 11 y 12) corresponde únicamente al par motor-generador, tal como se señala en el primer inciso de la página 13. Por su parte, los costos unitarios propuestos por la Comisión pueden considerar tanto precios de unidades como otros elementos presentes en las centrales de generación.
17 | 17 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 45 | En el punto 2.5.1, en el primer párrafo se indica que se deberá determinar la proyección total de demanda de energía y potencia para el periodo de planificiacón. | Se solicita precisar que se refiere a la demanda de energía y potencia tanto de clientes regulados como de clientes libres | Se acoge la observación. Se incluye un pie de nota que establece que debe considerarse tanto demanda regulada como demanda libre.
18 | 18 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 45 | En el punto 2.5.1, en el tercer párrafo se hace mención a utilizar la Política Energética de Magallanes y la Antarica Chilena. | Se solicita considerar lo planteado en la pregunta 9 del presente Formulario de Observaciones | No se acoge la observación. En el inciso segundo del literal f) del punto 2.3 se establece que dicho análisis, y la decisión sobre su consideración en las proyecciones, debe estar debidamente justificado y respaldado en los anexos entregados a la Comisión. Así, el Consultor puede realizar los ajustes señalados en la observación si este lo estima, siempre y cuando esté adecuadamente justificado.
19 | 19 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 46 | En el punto 2.5.2, información mínima requerida, se indica que "La Empresa" debe entregar al Consultor… | Se solicita especificar si para el caso donde exista más de una empresa operadora se refiere a la Empresa Principal o al conjunto de Empresas o Comité | No se acoge la observación. De acuerdo al Artículo N° 10 del reglamento de valorización y expansión de los sistemas medianos, se establece que la o las empresas que operen instalaciones de generación y transmisión en los mencionados sistemas, serán nominadas como la "Empresa" o las "Empresas", según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, se modifica en función del reglamento la definición establecida en la introducción de las presentes Bases.
20 | 20 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 46-47 | De acuerdo al punto 2.5.2 la información mínima que deberá entregar la Empresa al Consultor para la realización de la proyección de demanda se encuentra "Solicitudes de factibilidad, conexión e información disponible de nuevos proyectos cuyos consumos puedan afectar el crecimiento de la demanda proyectada." Ahora bien, ante posibles retrasos en el ingreso de tales consumos asociados a nuevos proyectos puede ocurrir que la demanda proyectada se encuentre sobreestimada respecto de la demanda real. A raíz de esto, se puede plantear la definición de sensibilidades que recojan la posibilidad de que los consumos futuros que se esperan no se conecten al sistema en la fecha prevista. Esta consideración permitiría dimensionar adecuadamente el impacto de que dichos consumos no se materialicen en los plazos originalmente previstos. | Se propone incorporar en las Bases una evaluación del impacto que genera, en los cálculos del Estudio, el hecho de que los consumos futuros que puedan afectar a la demanda proyectada no se conecten al sistema en la fecha prevista. | No se acoge la observación. Distorsiones en la demanda como la señalada por la empresa se recogen en los rangos de validez, descritos en el literal o) del punto 2.3.
21 | 21 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 67 | En el punto 2.12 los plazos de entrega de informes se cuentan en días corridos una vez publicadas las Bases Definitivas. El considerar los plazos desde la publicación de las Bases Definitivas implica contar con un plazo aún menor para la realización del Estudio por parte del Consultor, ya que el Estudio debe iniciar con posterioridad a la publicación de las Bases (de acuerdo a lo señalado en el punto 1.4.2 PLAZO PARA REALIZAR EL PROCESO CONCURSAL E INICIAR EL ESTUDIO el proceso concursal e inicio del Estudio debe ser en un plazo no mayor a 30 días corridos contados desde la publicación de las Bases Definitivas). Para ejemplificar la situación si el Estudio efectivamente inicia 30 días posterior a la publicacion de las Bases Definitivas, el Consultor solo dispondrá de 15 días corridos para elaborar y entregar el primer informe de avance. | Se solicita modificar en el punto 2.12 cada vez que diga "después de publicadas las Bases Definitivas" por "después de iniciado el Estudio". Del mismo modo modificar en el punto 1.4.3 el texto "el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde la publicación de las Bases Definitivas" por "el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde iniciado el Estudio". | Se acoge la observación. Sin perjuicio de lo anterior, se elimina el segundo informe de avance, simplificando la estructura a un informe de avance y un informe final. Asimismo, el plazo del informe final queda sujeto exclusivamente a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 177 de la Ley.
22 | 22 | Pecket Energy S.A. | Capítulo II - Aspectos Técnicos | pág. 67 | En el punto 2.12 se indica que "A más tardar 45 días corridos después de publicadas las Bases Definitivas, el Consultor deberá elaborar y entregar un primer informe de avance donde incluya el análisis y resultados de los numerales 1.4 y 1.5, de acuerdo con lo señalado en los numerales 2.11 y 2.13, todos del Capítulo II de las presentes Bases". Los numerales 1.4 y 1.5 tienen relacion con el proceso consursal y la reproducción de resultados, lo cual no corresponde con los analisis a realizar por el Consultor. | Se solicita corregir la referencia de los numerales 1.4 y 1.5 a los numerales 2.4 y 2.5. | Se acoge la observación.
23 | 1 | Edelaysen/Saesa | - | - | La empresa operadora "SAGESA S.A." de los SSMM Cochamó y Hornopirén realizó el traspasó de sus activos a la empresa "SAESA". Por lo tanto, toda mención realizada a la empresa "SAGESA S.A." debe ser actualizada. | Se solicita reemplazar al operador "SAGESA S.A." por "SAESA". | Se acoge la observación.
24 | 2 | Edelaysen/Saesa | Capítulo I, Punto 1.2 | Pág. 3 y 4 | En la "Tabla N° 1 Empresas Operadoras en los Sistemas Medianos" faltan, al menos, los siguientes operadores: • "EnfraGen", en el SM Aysén • "Innovación Energía S.A." , en el SM Aysén • "NANOGENER SPA", en el SM Hornopirén | Se solicita completar el listado de operadores. | Se acoge parcialmente la observación. No se incluye "Innovación Energía S.A." en el SM Aysén, dado que al 31 de diciembre de 2024 no presenta la calidad de operador.
25 | 3 | Edelaysen/Saesa | Capítulo I, Punto 1.4.11 | Pág. 7 y 8 | En el punto 1.4.11 se define que el consultor deberá estar disponible para atender consultas de la Comisión. Se señala que "Las consultas de la Comisión podrán ser realizadas dentro del plazo de desarrollo del Estudio, así como, durante el desarrollo del informe técnico de la Comisión al que se hace referencia en los artículos 177 y 178 de la Ley." Sin embaro, ante eventuales retrasos de este Proceso Tarifario, se dificultará las condiciones de contratación con el Consultor, dada la incertidumbre propia producto del retraso. En virtud de lo anterior, resulta pertinente acotar el periodo de disponibilidad del Consultor a los tres meses posteriores a la entrega del Estudio, de acuerdo al plazo legal para la elaboración del Informe Técnico, sin perjuicio de que todas las consultas serán igualmente atendidas ante cualquier eventualidad, a fin de resguardar la integridad y transparencia del proceso. Por lo dicho, sería adecuado restringir el periodo de consultas de la Comisión al Consultor, de acuerdo al plazo establecido para el desarrollo del Informe Técnico, definido en el artículo N° 177 de la Ley. | Se solicita indicar que el plazo en que debe estar disponible el Consultor para atender consultas de la Comisión, sea de 3 meses una vez que la Comisión reciba conforme el Informe Final del Consultor. Reemplazando la frase señalada por una del siguiente tenor: "Las consultas de la Comisión podrán ser realizadas dentro del plazo de desarrollo del Estudio, así como en los 3 meses posteriores al envío del Estudio, correspondiente al periodo en que se elaborará el Informe Técnico de la Comisión, según lo indicado en los artículos 177 y 178 de la Ley." | Se acoge parcialmente la observación. Se acoge, lo solicitado por la empresa, con la salvedad de que el hito desde el cual comienzan a contar los tres meses señalados en la observación corresponde a la recepción conforme del Informe Final del Consultor por parte de la Comisión. Se modifican las Bases en dicho tenor.
26 | 4 | Edelaysen/Saesa | Capítulo I, Punto 1.4.3 | Pág. 6 | En el texto se indica: "[…] Sin perjuicio de lo anterior, el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde la publicación de las Bases Definitivas. […]". En nuestra opinión, esta restricción puede perjudicar la correcta realización del Estudio al limitar el plazo de elaboración del Estudio y termina por entorpecer su adecuada ejecución. En efecto, la Ley y el Reglamento establecen que el Informe Técnico de los Estudios debe presentarse seis meses antes del término de la vigencia de las tarifas, definición que resulta suficiente para garantizar que la finalización del Estudio tenga un plazo concreto y obligatorio. En materia tarifaria, donde rigen principios de certeza, objetividad y estricta legalidad, cualquier condición que altere la dinámica prevista por la Ley debe estar expresamente regulada en ella. De lo contrario, se corre el riesgo de que las Bases incorporen requisitos que excedan las atribuciones regladas de la CNE. La finalidad del plazo legal es asegurar que exista tiempo suficiente para el examen del Informe Técnico y eventuales discrepancias. Reducir artificialmente el período de ejecución del Estudio no contribuye a ese objetivo, sino que puede afectar la calidad técnica de los informes. Por tanto, la restricción de cuatro meses no es un complemento útil, sino una desviación del fin perseguido por la Ley. A nuestro entender, el plazo legal ya estabelce una garantía concreta y obligatoria: el Informe Técnico debe estar presentado seis meses antes del término de la vigencia tarifaria. Este hito por si mismo otorga la certeza necesaria y suficiente para el proceso. | Se solicita eliminar la frase : "Sin perjuicio de lo anterior, el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde la publicación de las Bases Definitivas." | Se acoge la observación. Se elimina el apartado señalado por la empresa.
27 | 5 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra b), numeral 4) | Pág. 12 | La nota al pie de página referente al catastro de proyectos indica: "Las empresas interesadas en promover un proyecto de generación en sistemas medianos conformarán un catastro, siendo este considerado para la elaboración del Plan de Expansión Óptimo y el Proyecto de Reposición Eficiente." La definición no incluye a los proyectos de transmisión ni proyectos de almacenamiento. | Se solicita modificar el texto citado por el siguiente, o similar: "Las empresas interesadas en promover un proyecto de generación, almacenamiento y/o transmisión en sistemas medianos conformarán un catastro, siendo este considerado para la elaboración del Plan de Expansión Óptimo y el Proyecto de Reposición Eficiente." | Se acoge parcialmente la observación. Dentro del pie de nota se incluye la referencia a los proyectos de transmisión. Se modifica la definición de Sistemas de almacenamiento en el literal m) del numeral 2.3. restringiendo su incorporación sólo como activo de generación.
28 | 6 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra b) | Pág. 13 | En este punto se indica lo siguiente: "El Consultor realizará un análisis de consistencia de estos precios unitarios relevados a partir de la comparación de los mismos con (i) precios de compras efectivamente realizadas por la Empresa operadora, considerando una antigüedad de no más de 5 años anteriores al año base del Estudio (respaldados con facturas de compra); y (ii) Estudios de precios de elementos de generación y transmisión, todos actualizados a diciembre del 2024. En caso de existir más de una referencia de compra para un material y/o equipo específico, se tomará el valor mínimo unitario considerando la cantidad comprada en cada adquisición. Particularmente, en el caso del uso de precios cuya fuente sean estudios de precios de elementos de generación y transmisión, el Consultor deberá asegurar que, en la determinación de los precios, el estudio de mercado acredite como mínimo los siguientes factores:" Sin embargo, el uso del valor mínimo no es representativo de un valor de adquisición eficiente, ya que puede conducir a valores atípicos y a precios no competitivos incluidos en el conjunto de precios mencionado. Más aun si los valores son considerados de forma unitaria. La estimación de precios debe basarse en criterios metodológicos que garanticen representatividad y eficiencia. | Se solicita modificar la siguiente frase: "En caso de existir más de una referencia de compra para un material y/o equipo específico, se tomará el valor mínimo unitario considerando la cantidad comprada en cada adquisición." Por una del siguiente tenor: "En caso de existir más de una referencia de compra para un material y/o equipo específico, el Consultor deberá proponer una metodología fundada para definir el precio eficiente." | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que las fuentes de información señaladas son igualmente válidas. Por lo anterior, se mantiene en las Bases el hecho que se debe considerar el valor mínimo. En este contexto, a modo aclaratorio, se incluye un pie de nota acerca de qué se entenderá por una cotización válidamente emitida, así como para los estudios de precios.
29 | 7 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra b) | Pág. 14 | En este punto se indica lo siguiente: "[...] En los casos en que el Consultor justifique debidamente los casos en los cuales, por razones técnicas, no corresponde utilizar los precios del VNR y del estudio de valorización de la transmisión como antecedentes válidos, es que este podrá recurrir a los precios contenidos en el Informe Técnico Definitivo del proceso anterior. En cualquiera de los casos el Consultor deberá proponer y aplicar un ajuste de moneda a modo de llevar los precios a moneda de diciembre de 2024.". En el texto citado se plantea el uso de precios de estudios anteriores, los cuales deberán ser ajustados al año base a través de la moneda. Sin embargo, esta definición es muy simplificada, siendo que estos precios están compuestos por elementos tales como mano de obra, materiales y otros costos. Por lo anterior, la actualización debería realizarse a través de una indexación que considere la composición de cada precio. | Se solicita modificar la siguiente frase: "[…] aplicar un ajuste de moneda a modo de llevar los precios a moneda de diciembre de 2024." Por una del siguiente tenor: "[…] aplicar formulas de indexación, a modo de llevar los precios a diciembre 2024. Para ello, deberá considerar índices que sean representativos del comportamiento de los precios en el mercado del elemento que sean publicados por insituciones de reconocido prestigio." | Se acoge la observación. Se incluye lo solicitado por la empresa bajo una redacción alternativa.
30 | 8 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra g) | Pág. 20 | El segundo párrafo indica: "El Consultor deberá determinar con ello las características técnicas óptimas de las futuras instalaciones de generación, transmisión y demás infraestructura, así como los costos eficientes de inversión, mantenimiento, operación, administración y comercialización asociados. En aquellos casos en que el Consultor determine los costos mencionados a partir de precios de mercado, este deberá incluir los descuentos por volúmenes de compras habituales para una empresa de tamaño similar al de la empresa eficiente y, en aquellos casos que se cuente con más de una cotización, se deberá emplear la de menor valor." El uso del valor mínimo no es necesariamente representativo de un valor de adquisición eficiente, ya que puede conducir a valores atípicos y a precios no competitivos incluidos en el set de cotizaciones. La estimación de precios debe basarse en criterios metodológicos que garanticen representatividad, factibilidad económica y eficiencia. | Se solicita modificar la siguiente frase: "[…] en aquellos casos que se cuente con más de una cotización, se deberá emplear la de menor valor." Por una del siguiente tenor: "[…] en aquellos casos que se cuente con más de una cotización, el Consultor deberá proponer una metodología fundada para definir el precio eficiente." | No se acoge la observación. En el entendido que las cotizaciones son validadas por el Consultor se entiende que estas son válidas. Por lo anterior, se mantiene en las Bases el hecho que se debe considerar el valor mínimo. En este contexto, a modo aclaratorio, se incluye un pie de nota acerca de qué se entenderá por una cotización válidamente emitida, así como para los estudios de precios.
31 | 9 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.4.2 | Pág. 41 | En este punto se establece la metodología para la valorización de las instalaciones. Sin embargo, no se contempla la realización de un chequeo de consitencia de las valorizaciones propuestas. Esto podría provocar desajustes o inconsistencias en los precios propuestos, tales como: • Uso de recargos porcentuales calculados en función de precios distintos a los que son aplicados. • Caracteristicas técnicas inconsistentes con su aplicación final. • Valorizaciones de elementos constituidas por partidas de costos incompatbiles entre si. • Entre otros. | Se solicita añadir al final del punto 2.4.2 un párrafo del siguiente tenor: "Las valorizaciones propuestas deberán ser sometidas por el Consultor a un análisis de consistencia técnica y económica, a fin de verificar que los costos unitarios y las soluciones consideradas correspondan a alternativas factibles de implementar en la práctica, evitando de este modo la incorporación de valores o configuraciones que constituyan eficiencias inalcanzables." | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que lo planteado por la empresa se recoge, particularmente, en el inciso tercero del literal a) del punto 2.3, así como en el resto de las Bases.
32 | 10 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra m) | Pág. 25 | En el segundo párrafo se indica: "La operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. [...]" En este párrafo, falta considerar explícitamente la modelación de los sistemas de almacenamientos. | Se solicita modificar el siguiente párrafo: "La operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. [...]" Por uno del siguiente tenor: "La operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como de las restricciones de encendido y apagado de unidades térmicas y de operación de unidades de almacenamiento. [...]" | Se acoge la observación.
33 | 11 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra m), Numeral 1. | Pág. 25 | El numeral comienza con la siguiente definición: "Unidades generadoras: Deberán ser caracterizadas por su capacidad bruta y neta, rendimiento, […]" Respecto de las unidades generadoras, falta considerar el parámetro de potencia continua y potencia Prime, el cual es indispensable para la correcta caracterización de las unidades térmicas. En efecto, estos conceptos son abordados en el Informe Técnico Definitivo de CNE denominado "Determinación de los costos de inversión y costos fijos de operación de la unidad de punta del SEN y de los SSMM" y en la NORMA ISO 8528-1. En el Capítulo II, Punto 2.4.1, letra c) y el Anexo N°3.3 de las mismas Bases, tampoco se incluye la definición de potencia continua. | Se solicita modificar la siguiente frase: "Unidades generadoras: Deberán ser caracterizadas por su capacidad bruta y neta, rendimiento, […]" Por una del siguiente tenor: "Unidades generadoras: Deberán ser caracterizadas por su capacidad bruta, continua, Prime y neta, rendimiento, […]". Adicionalmente, se solicita incluir estos conceptos (continua y Prime) en las demás secciones de las Bases, según corresponda, considerando al menos: el Capítulo 2.4.1, letra c) y el Anexo N°3.3. | Se acoge parcialmente la observación. Se modifica la redacción estableciendo que las unidades generadoras deberán caracterizarse al menos por su capacidad bruta y neta, rendimiento […]. Toda información adicional que amerite colocar la Empresa en cuanto a la caracterización de unidades generadoras deberá ir en el apartado "Otros", del Anexo 3.3 - Unidades generadoras.
34 | 12 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra m), Numeral 3. | Pág. 26 | El numeral indica los elementos a considerar para caracterizar los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, entre los parámetros mencionados faltan elementos necesarios para la adecuada caracterización de estos sistemas, tales como: modo de operación (respaldo, control de flujo, arbitraje, mixto u otro) y tecnología del tipo de batería. | Se solicita modificar el siguiente párrafo: "3. Sistemas de almacenamiento: Estos sistemas son útiles para la optimización de la operación de la generación, transmisión y distribución de electricidad y servicios eléctricos. Deberán ser caracterizados por su potencia nominal, capacidad de almacenamiento, rango de operación en función del tiempo (potencia/tiempo), rendimientos u otras." Por uno del siguiente tenor: "3. Sistemas de almacenamiento: Estos sistemas son útiles para la optimización de la operación de la generación, transmisión y distribución de electricidad y servicios eléctricos. Deberán ser caracterizados por su potencia nominal, capacidad de almacenamiento, tecnología, modo de operación, rango de operación en función del tiempo (potencia/tiempo), rendimientos u otras". | No se acoge la observación. La clasificación del Sistema de Almacenamiento, fue definida como respuesta a la observación N°6. La lista que allí se incluye no restringe el uso de otras características técnicas que el Consultor considere relevantes de incorporar.
35 | 13 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra v) | Pág. 31 | El capítulo indicado señala que: "Los valores del costo de falla de corta duración o intempestivo y del costo de falla de larga duración a utilizar en el desarrollo del Estudio serán aquellos establecidos por la Comisión, mediante Resolución Exenta, vigentes a la fecha de inicio del Estudio." Sin embargo, en el literal p) del mismo capítulo se señala que: "El Consultor deberá utilizar como referencia el Informe Técnico de Costos de Falla vigente a la fecha, de la Comisión Nacional de Energía." | Se solicita aclarar la definición del costo de falla, e indicar una referencia única para ser considerada por el Consultor en su Estudio. | Se acoge la observación. Se incluye la definición de costo de falla y se esclarece que el Informe Técnico de Costos de Falla es el vigente a la fecha de de inicio del Estudio, en moneda de 31 de diciembre de 2024.
36 | 14 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letras m) y n) | Pág. 26 y 28 | En las letras m) y n) de las bases se establecen restricciones explicitas explícita al uso de información posterior a diciembre de 2024, incluso si esta resulta conocida, disponible y verificable, y refleja hechos relevantes que afectan estructuralmente la demanda, oferta, costos o cronogramas del sistema. Tales restricciones introduce una limitación que afecta la consistencia, adaptabilidad y el realismo de los estudios tarifarios, pues impide reflejar hechos relevantes posteriores a diciembre 2024 incluso si estos reflejan hechos relevantes, desviaciones o variaciones estructurales en demanda, oferta, costos o cronogramas. En particular, esta disposición genera las siguientes dificultades: Incertidumbre frente a eventos posteriores no contemplados que alteren las condiciones estructurales del sistema, tales como: • Desviaciones fuera de rango en demanda o generación, • Modificaciones regulatorias o políticas públicas (por ejemplo, planes de hidrógeno, BESS, electrificación de territorios aislados, etc.), • Retrasos o cancelaciones de proyectos candidatos del Plan de Expansión anterior, • Cambios en cronogramas, costos o esquemas contractuales derivados de licitaciones o autorizaciones públicas. Impactos económicos y contractuales para las Empresas, entre otros: • Imposibilidad de activar mecanismos de reliquidación o revisión interperíodo (cuando existan desviaciones significativas), • Pérdida de derechos asociados a ejecución de Boletas de Garantía en caso de incumplimientos de terceros, si el Decreto Tarifario se atrasa, • Falta de certeza para proyectos candidatos, cuyas fechas de entrada propuestas no serán viables de cumplir si el Estudio parte de una base desactualizada. Riesgo regulatorio y falta de adaptabilidad En caso de presentarse desviaciones de oferta o demanda posteriores a diciembre 2024 pero anteriores a la publicación del Decreto Tarifario: • Las empresas quedarían sin posibilidad de impugnar o ajustar el Estudio, • Se debilita la eficacia del artículo 180 de la LGSE al restringir los efectos de las desviaciones fuera de rango, • Se desincentiva el desarrollo de proyectos eficientes que quedarían sin reconocimiento tarifario por haber sido excluidos ex ante. En consecuencia, la disposición cuestionada compromete la razonabilidad, transparencia y adaptabilidad del proceso tarifario, generando riesgos regulatorios y contractuales que deben ser corregidos. | Se solicita eliminar la restricción de uso de información hasta diciembre 2024 y complementar los numerales citados con el un párrafo del siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor (o la CNE en su Informe Técnico) podrá incorporar en sus análisis, antecedentes posteriores al año base (diciembre de 2024), siempre que dichos antecedentes: • Sean conocidos, disponibles y verificables al momento de su utilización; • Respondan a hechos significativos que alteren los supuestos originales del Estudio; • Sean debidamente justificados y respaldados en los informes correspondientes; • Su incorporación cuente con acuerdo de las Empresas operadoras y se informe oportunamente a la Comisión.” | No se acoge la observación. Las fechas de corte señaladas en los literales m) y n) atienden a la necesidad de establecer una fecha de corte a partir de la cual se proyecten las variables que se considerarán para el período de análisis, no siendo adecuado actualizar los resultados cada vez que se actualice la información de entrada, sean estos para los informes de avance y final del Consultor, o bien por los Informes Técnicos de la Comisión definidos en los artículos 177 y 178 de la Ley.
37 | 15 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra n) | Pág. 28 | En la letra citada, un párrafo indica: "Como resultado del análisis de insumos energéticos señalado anteriormente, el Consultor deberá proponer unidades generadoras para su evaluación en el Plan de Expansión Óptimo de los sistemas que cuenten con dichos insumos. Así, el Consultor deberá considerar, al menos: tecnologías (i) térmica; (ii) eólica; (iii) fotovoltaica; e (iv) hidráulica de pasada. La fecha de entrada en operación de estas centrales podrá ubicarse en cualquier momento dentro del horizonte de planificación." La disposición establece la posibilidad de incorporar al Plan de Expansión Óptimo centrales de cualquier tecnología y con fecha de entrada en operación en cualquier momento del horizonte de planificación, incluso dentro del período tarifario. Sin ambargo, esta definición resulta problemática, pues permite proponer nuevas unidades sin contar necesariamente con estudios de factibilidad ni con la debida consideración de los permisos ambientales, técnicos y administrativos requeridos, según el tipo de tecnología de que se trate o el recurso primario requerido. Dichos permisos pueden implicar plazos significativamente mayores a los que admite el proceso tarifario, aun cuando este se emita dentro de los plazos establecidos por la normativa. Debido a que el esquema actual establece que las unidades resultantes del Plan de Expansión Óptimo es vinculante para las empresas, la disposición es potencialmente impracticable. | Se propone acotar las tecnologías que el Consultor podrá proponer para el período tarifario únicamente a centrales térmicas. Además, se solicita modificar la frase resaltada por una del siguiente tenor: "La fecha de puesta en servicio propuesta deberá tener en consideración plazos adecuados para el desarrollo de proyectos, en particular en aquellos casos donde el proyecto propuesto no sea parte del catastro de proyectos." | Se acoge parcialmente la observación. Esta Comisión estima que no existen razones suficientes para acotar solo a tecnología térmica las centrales que puede considerar el Consultor en el estudio. Sin embargo, se recoge el punto señalado por la empresa en cuanto a las fechas de puesta en servicio.
38 | 16 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra x) | Pág. 31 | Se indica lo siguiente en la letra x): "x) Precio de combustibles Para todos los efectos del Estudio, para el año base se calcularán los precios de los combustibles, según se utilicen, considerando lo siguiente: • Precio diésel: corresponderá al promedio ponderado del precio vigente del petróleo diésel en el Sistema Mediano correspondiente, informado por la Empresa para el periodo de seis meses comprendido entre julio y diciembre de 2024, en US$/m3 y redondeado a la unidad. • Precio gas natural: corresponderá al promedio ponderado del precio vigente del gas natural en el Sistema Mediano correspondiente, informado por la Empresa para el periodo de tres meses comprendido entre octubre y diciembre de 2024, en US$/m3 y redondeado al tercer decimal." El precio del gas no se encuentra fijado para el período indicado, dado que en la actualidad el sistema no opera con centrales a gas. Conforme a lo señalado en la carta CNE N° 590/2025, hasta la publicación del Decreto Tarifario no existirá una definición formal de este precio para los sistemas medianos. Por lo que no sería posible calcular el precio del Gas Natural según la definición señalada. Este mismo problema se extiende a las definiciones de los parámetros de las formulas de indexación PGLP_0 y PGAS_0 del capítulo 2.10 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN, de las mismas Bases. | Se solicita indicar explicitamente, por cada Sistema Mediano, cuáles serán los precios a considerar para el Gas Natural, en US$/m3 y redondeado al tercer decimal, tanto para la elaboración del Estudio como para las fórmulas de indexación. | No se acoge la observación. No obstante lo anterior, se realizan los siguientes ajustes en dicho literal (y la correspondiente consistencia con el numeral 2.10) * Se estandariza la identificación de la fuente de información, definiendo de forma uniforme a las empresas operadoras y/o proponentes. * Se incorpora la definición del Gas Licuado de Petróleo (GLP). * Se establece la obligación de informar respaldos verificables de los precios informados(cotizaciones, contratos, facturas, etc.). * Se incorpora el deber de informar el tipo de cambio CLP/USD cuando corresponda.
39 | 17 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra aa) | Pág. 35 | El párrafo de la letra c) límita la cantidad de instrumentos de garantía a 15 como máximo, lo cual no tiene justificación económica, y puede perjudicar al sistema al no ser suficiente para cubrir los sobrecostos en caso que el proyecto se atrase por una cantidad de meses mayor a 15. Si bien en la teoría 15 meses podrían ser suficientes para la ejecución de un Estudio Interperíodo, el objetivo de dichos instrumentos es "indemnizar" las afectaciones del Operador mientras no se actualicen las tarifas. | Se solicita eliminar el límite máximo de 15 instrumentos de garantía. | Se acoge la observación. Se estableció la cantidad máxima de boletas como 48, atendiendo a la cantidad de meses posibles de retraso del proyecto dentro del cuadrienio. Por su parte, se modificó la vigencia que deben tener las boletas de garantía, con el objetivo de seguir garantizando el pago de los sobrecostos en los que incurriría el sistema, además se explicitaron los respectivos reemplazos, cuándo correspondan.
40 | 18 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.9 | Pág. 64 | En este punto se establece el tratamiento de la información relativa a proyectos en construcción y proyectos futuros, disponiendo además que la Comisión debe remitir a las Empresas los antecedentes proporcionados por los promotores de proyectos. Sin embargo, no consideran expresamente el tratamiento de proyectos propuestos en procesos tarifarios anteriores, cuya entrada en operación sea aún incierta, y que eventualmente podrían postergar su puesta en servicio a fechas posteriores a la elaboración del Estudio. Estos proyectos podrían tampoco estar en construcción, por lo cual no quedarían incluidos tampoco en esa clasificación. En ese contexto, es pertinente que la CNE remita a las Empresas, al inicio del Estudio, una actualización oficial del estado de avance de estos proyectos decretados en el proceso anterior, de manera de otorgar certeza respecto de su consideración o exclusión en el actual proceso. | Se solicita agregar al final del punto 2.9 un párrafo del siguiente tenor: "Asimismo, la Comisión deberá remitir a las Empresas una actualización del estado de avance de los proyectos reconocidos en procesos tarifarios anteriores que aún no hayan entrado en operación a la fecha de inicio del Estudio." | Se acoge particlamente la observación. Se elimina la referencia en el numeral 1.4 y 1.4.1, sobre la participación en el financiamiento y evaluación de propuestas del Estudio, para el caso de empresas no operadoras que cuenten con unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del periodo anterior. No obstante, respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación. Además de las responsabilidades de la Comisión en cuanto a informar a las Empresas.
41 | 19 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.4.1 | Pág. 39 | Tanto los Informes de Avance e Informe Final pudiesen ser solicitados por terceros, por lo que se requiere que los antecedentes no contengan información confidencial. En particular, los Informes no podrán tener datos de clientes, como los consumos y encuestas de aquellos clientes que representen más de un 2% de la demanda del sistema. | Se solicita agregar, al final del último párrafo, una frase del siguiente tenor: “Los informes no deberán contener información confidencial”. | No se acoge la observación. Los informes del Consultor deben tener todos los antecedentes que justifiquen los resultados de los mismos. Sin embargo, de contener información confidencial la Empresa es responsable de coordinar con el Consultor la entrega de una versión pública del informe.
42 | 20 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.4.1, letra e) | Pág. 41 | En la letra se indica que: "e) Infraestructura", en el apartado de "caracterizar en forma detallada la infraestructura asociada a las instalaciones de generación y transmisión, tales como, edificios de oficina, mobiliarios y equipos, talleres, galpones, bodegas, estructuras metálicas, fundaciones, casas de alojamiento para cuidadores, vehículos para el transporte de personal y/o equipos, sistemas informáticos, sistemas de control y sistemas de comunicación, entre otros, indicando además por cada uno de ellos los costos de inversión y mantenimiento asociados" En el párrafo solamente se hace referencia a costos de inversión y no al potencial gasto por arriendo en el caso de infraestructura arrendada. | Se solicita incorporar al listado los costos de arriendo para edificios arrendados y vehículos en modalidad de leasing. Para esto se propone modificar el siguiente párrafo: "...indicando además por cada uno de ellos los costos de inversión y mantenimiento asociados" Reemplazándolo con: "...indicando además por cada uno de ellos los costos de inversión, arriendo y mantenimiento asociados" | Se acoge parcialmente la observación. Se acoge lo indicado por la empresa, pero adicionalmente se establece que el Consultor deberá evaluar la conveniencia entre inversión y arriendo, seleccionando la opción más económica.
43 | 21 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.8.7 y Anexo N°2 | Pág. 63, 75 y 76 | En el siguiente párrafo se indica que: "El Consultor deberá realizar el cálculo del CTLP y su desagregación en las componentes de generación y transmisión, de acuerdo con los procedimientos y las expresiones establecidas en el ANEXO N° 2 de las presentes Bases." Sin embargo, al revisar el Anexo referido no se hace mención al tratamiento de los escenarios hidrológicos. | Se solicita modificar el siguiente texto: "El Consultor deberá realizar el cálculo del CTLP y su desagregación en las componentes de generación y transmisión, de acuerdo con los procedimientos y las expresiones establecidas en el ANEXO N° 2 de las presentes Bases." Por una del siguiente tenor: "El Consultor deberá realizar el cálculo del CTLP y su desagregación en las componentes de generación y transmisión, de acuerdo con los procedimientos y las expresiones establecidas en el ANEXO N° 2 de las presentes Bases, considerando para dichos cálculos el valor esperado resultante de la simulación de distintas hidrologías representativas." Adicionalmente, se solicita extender esta consideración a las definiciones del ANEXO N° 2 de las Bases. | Se acoge parcialmente la observación. Se aclara en el ANEXO N° 2 que el Consultor podrá proponer metodologías alternativas al cálculo del CTLP dada la implementación de variabilidad hidrológica solicitada en las Bases.
44 | 22 | Edelaysen/Saesa | Anexo 3.1 - Líneas.xlsx | 3.1.2 Líneas Tx | Falta campo para identificar dobles circuitos. | Se solicita añadir el campo faltante, para identificar dobles circuitos. | No se acoge la observación. Lo solicitado por la empresa se encontraba en la hoja Tramos Tx del Anexo de Líneas. No obstante, se mueve la propiedad a la hoja Líneas Tx.
45 | 23 | Edelaysen/Saesa | Anexo 3.3 - Unidades generadoras.xlsx | Todas las tablas | En la tablas de caracterización de unidades faltan los campos: • Inercia (H [MW·s/MVA]) • Constante de cortocircuito (SCR o Ikss) | Se solicita añadir los siguientes campos a las tablas que corresponda: • Inercia (H [MW·s/MVA]) • Constante de cortocircuito (SCR o Ikss) | Se acoge la observación.
46 | 24 | Edelaysen/Saesa | Anexo 3.3 - Unidades generadoras.xlsx | 3.3.5a Térmicas | En la tabla faltan los campos: • Potencia Prime [kW] • Potencia continua [kW] • Modo de operación (Prime, continua o ambas) | Se solicita añadir los siguientes campos a la tabla 3.3.5a Térmicas: • Potencia Prime [kW] • Potencia continua [kW] • Modo de operación (Prime, continua o ambas) | No se acoge la observación. Sin embargo, toda información adicional que amerite colocar la Empresa en cuanto a la caracterización de unidades generadoras deberá ir en el apartado "Otros", del Anexo 3.3 - Unidades generadoras.
47 | 25 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra b) | Pág. 13 | En uno de los parrafos se indica: "Para cada una de las instalaciones de transmisión requeridas (líneas, transformadores, sistemas de almacenamiento, etc.) se indicará la cantidad de materiales y equipos principales necesarios para su construcción. Se entiende por equipos y materiales principales: transformadores, equipos de maniobra (interruptores, seccionadores, reconectadores), capacitores, bancos de baterías u otros sistemas de almacenamiento y los componentes principales de las líneas eléctricas (torres o postes, aisladores, conductores, cables). Para los materiales y equipos principales se deberá armar una base de datos de precios que surja de un relevamiento de mercado." Sin embargo, la definición resulta restrictiva a los elementos mencioandos, y no permite la consideración de otros elementos de transmisión existentes en las líneas, tales como: • Equipos de monitoreo • Tirantes • Cruce transmisión distribución • Mufas • Entre otros | Se solicita extender la definición del siguiente parrafo: "Para cada una de las instalaciones de transmisión requeridas (líneas, transformadores, sistemas de almacenamiento, etc.) se indicará la cantidad de materiales y equipos principales necesarios para su construcción. Se entiende por equipos y materiales principales: transformadores, equipos de maniobra (interruptores, seccionadores, reconectadores), capacitores, bancos de baterías u otros sistemas de almacenamiento y los componentes principales de las líneas eléctricas (torres o postes, aisladores, conductores, cables). Para los materiales y equipos principales se deberá armar una base de datos de precios que surja de un relevamiento de mercado." Por uno del siguiente tenor: "Para cada una de las instalaciones de transmisión requeridas (líneas, transformadores, sistemas de almacenamiento, etc.) se indicará la cantidad de materiales y equipos principales necesarios para su construcción. Se entiende por equipos y materiales principales: transformadores, equipos de maniobra (interruptores, seccionadores, reconectadores, entre otros), capacitores, bancos de baterías u otros sistemas de almacenamiento y los componentes principales de las líneas eléctricas (torres o postes, aisladores, conductores, cables, entre otros). Para los materiales y equipos principales se deberá armar una base de datos de precios que surja de un relevamiento de mercado." | Se acoge la observación.
48 | 26 | Edelaysen/Saesa | Capítulo II, Punto 2.3, letra U) | Pág. 32 | El capítulo define los cálculos que debe realizar el Consultor en sistemas donde exista más de un operador: "u) Propuesta de costos variables medios de operación, factor de costos de inversión y administración, y costos de transmisión En aquellos Sistemas Medianos donde exista más de un operador o el Plan de Expansión Óptimo considere una unidad generadora operada por otra Empresa, el Consultor deberá, a partir del CTLP definido: 1) Determinar para cada Empresa el costo variable medio, que corresponde al promedio ponderado entre generación esperada y sus costos variables y su fórmula de indexación. 2) Determinar un factor de costos de inversión y administración de cada empresa generadora. 3) Determinar un costo de transmisión a partir de la anualidad de la inversión y de los costos de operación, mantenimiento y administración de las empresas propietarias de instalaciones de transmisión." Sin embargo, no se indica cómo debe realizarse la asignación de potencia reconocida a cada empresa operadora. | Se solicita incorporar el siguiente requerimiento para el Consultor, a partir del CTLP definido: "1) Asignar la potencia reconocida en el Plan de Reopsición Eficiente a las unidades existentes y reconocidas en el CID." | No se acoge la observación. Lo anterior, atendiendo a lo señalado los artículos 23° y 33° del reglamento de operación de SSMM.
49 | 27 | Edelaysen/Saesa | Capítulo I, Punt 1.5 | Pág. 8 | El segundo párrafo señala que la CNE podrá recibir disconformes los Informes del Consultor, en el caso de que no cumplan con lo señalado en las Bases. Sin embargo, no se establecen las condiciones en que la CNE fundará y formalizará dicho rechazo. | Se solicita modifciar el siguiente párrafo: "Los Estudios que se entreguen por el Consultor deberán ser autosuficientes y acompañarse de todos los antecedentes y respaldos necesarios y suficientes para la completa revisión y reproducción por parte de la Comisión, en tiempo y forma, de sus resultados, conforme lo señalado en el Capítulo II de las Bases. En el caso que los informes no cumplan con lo señalado, la Comisión podrá recibir disconforme los informes, solicitando una nueva versión de estos que cumpla con dichos criterios. En el caso de que la Comisión reciba disconforme el informe final del Consultor, y que el nuevo informe solicitado aún cuente con información no respaldada o reproducible, la Comisión se reservará el derecho de considerar tal información como insumo para la elaboración del informe técnico." Por uno del siguiente tenor: "Los Estudios que se entreguen por el Consultor deberán ser autosuficientes y acompañarse de todos los antecedentes y respaldos necesarios y suficientes para la completa revisión y reproducción por parte de la Comisión, en tiempo y forma, de sus resultados, conforme lo señalado en el Capítulo II de las Bases. En el caso que los informes no cumplan con lo señalado, la Comisión podrá recibir disconforme los informes, solicitando una nueva versión de estos que cumpla con dichos criterios. Para ello, la Comisión deberá indicar las razones fundadas por las cuales se justifica dicho rechazo. En el caso de que la Comisión reciba disconforme el informe final del Consultor, y que el nuevo informe solicitado aún cuente con información no respaldada o reproducible, la Comisión se reservará el derecho de considerar tal información como insumo para la elaboración del informe técnico." | Se acoge la observación.
50 | 1 | EDELMAG | Capítulo I: Aspectos administrativos del estudio 1.4 Proceso concursal y contratación del estudio 1.4.11 Período de consultas de la Comisión Pág. 7 | Pág. 7 | Se establece que las consultas de CNE a las Empresas y/o al Consultor deben ser respondidas en no más de 2 días hábiles, a menos que autorice la extensión de dicho plazo. Sin embargo, no parece razonable definir ex ante el plazo para presentar respuestas, ya que su elaboración dependerá de la complejidad del requerimiento. | Se debe modificar el número señalado: “Las Empresas deberán establecer en el contrato que el Consultor deberá estar disponible para responder las consultas que pueda formular la Comisión, tanto respecto de los informes de avance del Estudio como de los resultados finales del mismo. Las consultas de la Comisión podrán ser realizadas dentro del plazo de desarrollo del Estudio, así como, durante el desarrollo del informe técnico de la Comisión al que se hace referencia en los artículos 177 y 178 de la Ley. Las consultas realizadas por la Comisión a las Empresas y/o al Consultor deberán ser respondidas en no más de dos días hábiles, a menos en el plazo prudente fijado al efecto, sin perjuicio de la prórroga que la Comisión pueda autorizar a requerimiento de las Empresas y/o el Consultor antes de su vencimiento.” | Se acoge parcialmente la observación. Se aumenta de dos a tres días hábiles. Cabe señalar que dada la naturaleza de las consultas realizadas la Comisión podrá extender el plazo señalado, tal como se señala en el último inciso del punto 1.4.11.
51 | 2 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales Pág. 11 | Pág. 11 | Se señalan las tareas que debe desarrollar el Consultor, para lo cual las empresas deberán entregar a CNE la información que esta requiera durante el desarrollo del Estudio, de acuerdo con lo establecido en las bases. Al respecto, es necesario precisar que dicha información debe considerar aquella que presenten los promotores de proyectos, en conformidad con lo establecido en la letra aa) del número 2.3 del de las Bases Preliminares 2026-2030. | Se debe complementar el texto de la siguiente forma: “Las Empresas deberán entregar a la Comisión la información que esta requiera durante el desarrollo del Estudio, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases, e incluir en los informes de avance y en el informe final, según corresponda, toda la información necesaria, descripción de resultados, hipótesis utilizadas, archivos de entrada y salida de datos, modelos utilizados, entre otros, de modo que permitan a la Comisión la reproducción completa de los resultados obtenidos y su análisis. Lo anteriormente señalado aplicará también para las empresas que no sean operadoras del respectivo sistema, pero que formen parte del Plan de Expansión Óptimo obligatorio resultantes del proceso de tarifacion del periodo anterior, así como para las empresas promotoras de proyectos a los que se refiere la letra aa) siguiente.". | Se acoge parcialmente la observación. Se incluye lo señalado por la empresa con una redacción alternativa.
52 | 3 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales b) Costos unitarios de las instalaciones de generación y transmisión Pág. 13 | Pág. 13 | Se señala que, en caso de existir más de una referencia de compra para un material y/o equipo específico, se tomará el valor mínimo unitario considerando la cantidad comprada en cada adquisición. Al respecto, podría ocurrir que alguna compra efectuada en condiciones particulares no sea representativa. Asimismo, no queda claro cómo debe considerarse la cantidad comprada en cada adquisición. | Se debe modificar el texto de la siguiente forma: “El Consultor realizará un análisis de consistencia de estos precios unitarios relevados a partir de la comparación de los mismos con (i) precios de compras efectivamente realizadas por la Empresa operadora, considerando una antigüedad de no más de 5 años anteriores al año base del Estudio (respaldados con facturas de compra); y (ii) Estudios de precios de elementos de generación y transmisión, todos actualizados a diciembre del 2024. En caso de existir más de una referencia de compra para un material y/o equipo específico, se tomará el valor mínimo unitario, previa depuración de valores y cantidades compradas que sean “outliers” o no representativas, de acuerdo con el referido análisis de consistencia considerando la cantidad comprada en cada adquisición …”. | Se acoge parcialmente la observación. Lo solicitado por la empresa se recoge en un nuevo pie de nota, que establece que "El Consultor deberá realizar un análisis detallado y justificado para descartar cualquier valor no representativo previo a seleccionar el valor mínimo unitario."
53 | 4 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales b) Costos unitarios de las instalaciones de generación y transmisión Pág. 14 | Pág. 14 | Se establece una jerarquía para las fuentes de datos: ) cotizaciones y estudios; 2) VNR y valorización de instalaciones de transmisión; 3) proceso anterior. Al respecto, carece de sentido emplear los valores fijados en el proceso cuadrienal anterior, ya que éstos podrían no ser representativos de los valores en el año base del Estudio. | Se debe modificar el texto: “Para todas las fuentes de datos señalados en la presente sección (elementos, equipos, materiales, componentes e infraestructura de las instalaciones de generación y transmisión), en el caso de que el Consultor no encuentre cotizaciones ni presente estudios de mercado, este deberá justificar por qué no fue posible recopilar tal información; en este caso, el Consultor deberá considerar como fuentes válidas de información el último proceso de VNR y el último proceso de valorización de la transmisión. En los casos en que el Consultor justifique debidamente los casos en los cuales, por razones técnicas, no corresponde utilizar los precios del VNR y del estudio de valorización de la transmisión como antecedentes válidos, es que este podrá recurrir a los precios contenidos en el Informe Técnico Definitivo del proceso anterior. En cualquiera de los casos el Consultor deberá proponer y aplicar un ajuste de moneda a modo de llevar los precios a moneda de diciembre de 2024.”. | No se acoge la observación. Se ha definido una jerarquía en el uso de los antecedentes, atendida la necesidad de contar con precios lo más representativos posible. En este contexto, esta Comisión estima que los valores determinados en el proceso cuadrienal anterior resultan procedente cuando el Consultor no logra presentar cotizaciones o estudios que permitan valorizar adecuadamente los elementos respectivos, o bien cuando, por razones técnicas debidamente fundadas, no corresponde emplear los precios contenidos en el VNR y en el EVT.
54 | 5 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales i) Estructura y costos de personal Pág. 23 | Pág. 23 | En la letra i) se establece que, para el personal tercerizado, solo pueden incluirse beneficios adicionales si se utiliza una encuesta de remuneraciones específica. Lo anterior introduce sesgos, ya que pueden existir beneficios que forman parte habitual de la remuneración de personal tercerizado. Por esto, se debe habilitar al Consultor para que incorpore beneficios adicionales, siempre que cuente con respaldo suficiente y justificación técnica que acredite que corresponden a prácticas frecuentes en la contratación de servicios externalizados. | Se debe adecuar el texto: “… En el caso del personal tercerizado, el consultor sólo podrá incluir beneficios adicionales si las remuneraciones se determinan considerando un estudio de remuneraciones de mercado, realizado por empresas especialistas del rubro, cuya muestra corresponda exclusivamente a empresas que ejecutan labores externalizadas por otras empresas, para lo cual deberá justificar la inclusión de cada beneficio adicional, el que además debe representar una práctica frecuente en la modalidad de trabajo tercerizado. No obstante, y de manera excepcional, en caso de no disponerse de un estudio de remuneraciones específico para el personal tercerizado, el Consultor podrá incluir beneficios adicionales siempre que lo justifique fundadamente y acredite que representan una práctica frecuente en la modalidad de trabajo tercerizado.”. | No se acoge la observación. La justificación para la incorporación de dichos beneficios debe estar fundada en un estudio de remuneraciones de mercado especializado en dicho segmento.
55 | 6 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales n) Plan de Expansión Óptimo Pág. 28 | Pág. 28 | Se dispone que el Consultor debe implementar un modelo de optimización que minimice el costo total actualizado esperado del sistema, incluyendo costos de inversión, operación y de falla. No se explicitan los costos de mantenimiento, administración y comercialización en la función de optimización. | Se debe adecuar el texto: “El Consultor deberá implementar un modelo de optimización que minimice el costo total actualizado esperado del sistema, incluyendo los costos de inversión, operación y de falla, como los costos de mantenimiento, administración y comercialización…”. | Se acoge parcialmente la observación. En el párrafo observado se ajusta la redacción con el objeto de precisar el alcance del modelo requerido en las Bases, eliminándose referencias a un “modelo de optimización” y a la explicitación de categorías específicas de costos en su formulación, manteniéndose únicamente la exigencia de que el modelo minimice el costo total actualizado esperado del sistema. Adicionalmente, el primer párrafo del numeral n) se complementa para explicitar que el Plan de Expansión Óptimo debe minimizar el costo total actualizado esperado del Sistema Mediano, incorporando los distintos componentes de costo mencionados en la observación, así como las economías de ámbito y escala correspondientes, sujeto a las restricciones normativas vigentes.
56 | 7 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales z) Vida útil Pág. 32 | Pág. 32 | Se establece una vida útil de 40 años para el conductor aislado. Se debe considerar que el uso de los conductores es distinto al que se hace en los segmentos de distribución y de transmisión, lo que afecta también su durabilidad. | · Se debe modificar la vida útil del conductor aislado: “La vida útil de cada tipo de instalación que conforma el valor de inversión del sistema de generación y transmisión se establecerá conforme a lo siguiente: … Conductor aislado: 40 35 años…”. | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que considerar 40 años para la vida útil del conductor aislado es un criterio apropiado. Lo anterior teniendo en consideración el antecedente como Lo anterior también teniendo en consideración antecedentes como las Bases Técnicas Definitivas para el Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución, cuatrienio noviembre 2024-2028.
57 | 8 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3 Tareas y requerimientos generales z) Vida útil Pág. 32 | Pág. 32 | Se establece una vida útil de 10 años para los vehículos. No obstante, los vehículos, dado el uso que se les da, son reemplazados en no más de 5 años. Esta misma situación se presentó en el proceso pasado, en cuyas Bases Preliminares se estableció una vida útil de 10 años para los vehículos, siendo reducida a 5 años en las Bases Definitivas. | · Se debe modificar la vida útil de los vehículos: “La vida útil de cada tipo de instalación que conforma el valor de inversión del sistema de generación y transmisión se establecerá conforme a lo siguiente: … Vehículos: 10 5 años…”. | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que considerar 10 años para la vida útil de los vehículos es un criterio apropiado. Lo anterior también teniendo en consideración antecedentes como las Bases Técnicas Definitivas para el Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución, cuatrienio noviembre 2024-2028.
58 | 9 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3. Tareas y requerimientos generales aa) Condiciones y requisitos para los proyectos presentados Garantías de seriedad de los proyectos Pág. 35-36 | Pág. 35-36 | En la letra c) del número 4 se establece que, una vez que el proyecto sea seleccionado dentro del Plan de Expansión resultante del informe Técnico de CNE, el Promotor debe presentar una cantidad de instrumentos de garantía equivalente al mínimo entre 15 y la cantidad de meses faltantes entre la fecha de entrada en operación y 31 de octubre de 2030. Al respecto, carece de sentido limitar a 15 meses la cantidad de garantías que debe presentar el Promotor, considerando que, en caso de que el atraso se extiende más allá de ese período, el sobrecosto será asumido por el resto de los operadores. Por lo anterior, es necesario incrementar el plazo de cobertura de las garantías que deben presentar los Promotores, de modo que se traduzcan en una señal adecuada para incentivar la ejecución del proyecto dentro de los plazos establecidos, evitando distorsiones que, al no quedar modeladas y costeadas adecuadamente, deben ser asumidas por el resto de los actores del sistema mediano. | Se debe modificar la garantía que presentan los Promotores: “c) Una vez que un proyecto sea seleccionado dentro del Plan de Expansión Óptimo resultante del informe técnico de la Comisión al que se hace referencia en los artículos 177 y 178 de la Ley, el Promotor deberá presentar, dentro de los 20 días siguientes a la emisión de dicho informe por parte de la Comisión, como máximo 15 (quince) instrumentos de garantía suficientes. La cantidad de instrumentos de garantía a entregar será el mínimo valor entre 15 (quince) y igual a la cantidad de meses faltantes entre la fecha de entrada en operación informada del proyecto conforme a la letra a) del ANEXO N° 5 y el 31 de octubre de 2030, que corresponde a la fecha de vencimiento de las tarifas a ser fijadas en el presente proceso tarifario. Dichos instrumentos deberán ser emitidos a nombre del operador principal…”. | Se acoge parcialmente la observación. Se estableció la cantidad máxima de boletas como 48, atendiendo a la cantidad de meses posibles de retraso del proyecto dentro del cuadrienio. Por su parte, se modificó la vigencia que deben tener las boletas de garantía, con el objetivo de seguir garantizando el pago de los sobrecostos en los que incurriría el sistema, además se explicitaron los respectivos reemplazos, cuándo correspondan.
59 | 10 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.3. Tareas y requerimientos generales aa) Condiciones y requisitos para los proyectos presentados Garantías de seriedad de los proyectos Pág. 37 | Pág. 37 | En la letra c) del número 4 se establece que, en caso de que sea necesario, CNE podrá siempre instruir al Promotor para que renueve o prorrogue las garantías con el objetivo de seguir garantizando el cumplimiento de la obligación de entrada en operación del proyecto, hasta la verificación de dicho hito. Adicionalmente, resulta necesario que, en caso de que se constate que el atraso del proyecto pondrá en riesgo la suficiencia del sistema, CNE podrá autorizar, a requerimiento fundado de cualquiera de los operadores del sistema mediano, la ejecución anticipada de todos los instrumentos de garantía presentados por el Promotor correspondiente. Lo anterior permitiría a los operadores existentes tomar las medidas necesarias para evitar problemas de suficiencia, pudiendo gatillarse incluso la realización de un nuevo estudio al producirse desviaciones en las condiciones de oferta que se ubiquen fuera de las tolerancias establecidas, en conformidad con lo establecido en el artículo 180° de la Ley General de Servicios Eléctricos. | Se debe modificar el procedimiento de ejecución de garantías: “c) … En caso de que sea necesario, la Comisión podrá siempre instruir al Promotor para que renueve o prorrogue las referidas boletas de garantía con el objetivo de seguir garantizando en el cumplimiento de la obligación de entrada en operación del proyecto, hasta la verificación de dicho hito. Asimismo, en caso de que la Comisión constate, a requerimiento fundado de cualquiera de los operadores del correspondiente Sistema Mediano, que el atraso de un proyecto pone en riesgo su suficiencia, podrá autorizar la ejecución anticipada de los instrumentos de garantía presentadas por el Promotor.”. | No se acoge la observación. Los instrumentos de garantía deben cobrarse temporalmente a medida que se verifica efectivamente que se supera la fecha de entrada de los proyectos parte del PEO establecidas en decreto. Así, no corresponde realizar una ejecución anticipada de los instrumentos.
60 | 11 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.6 Plan de Expansión Óptimo 2.6.2 Metodología general Pág. 50 | Pág. 50 | En la letra g) se establece que el Consultor debe utilizar modelos y herramientas de análisis que permitan simular el despacho económico de las unidades generadoras valorizando la operación eficiente. Particularmente, debe establecer, a través de un modelo previo de planificación, la inversión que minimice el costo de “inversión o operación (sic)”. El modelo referido debe minimizar el costo de inversión y operación. | Se debe adecuar el texto referido: “ A través de un modelo previo de planificación se debe establecer la inversión, durante el horizonte de planificación, tanto en generación como en transmisión, que minimice el costo de inversión o y de operación. Esta simulación podrá realizarse con una granularidad mensual, utilizando los bloques de días representativos definidos en las presentes Bases.”. | Se acoge la observación.
61 | 12 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.6 Plan de Expansión Óptimo 2.6.2 Metodología general Pág. 51 | Pág. 51 | En la letra h) se establece que el Plan de Expansión Óptimo debe asegurar la minimización del costo de inversión y operación actualizado. No se explicitan los costos de mantenimiento, administración y comercialización. | Se debe adecuar el texto: “h) Con base en las modelaciones anteriores, y en las características técnicas reales de las instalaciones existentes, el Consultor deberá determinar el cronograma de las expansiones necesarias y óptimas en generación, transmisión e infraestructura para abastecer la demanda proyectada cumpliendo con las normas técnicas vigentes en exigencias de seguridad, calidad de servicio y regulaciones ambientales. El Plan de Expansión Óptimo deberá asegurar la minimización del costo de inversión, y operación, mantenimiento, administración y comercialización actualizado esperado conforme a lo señalado en el numeral 2.3, literales h), i), j), k) y l) del Capítulo II de las presentes Bases.”. | Se acoge la observación.
62 | 13 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.6 Plan de Expansión Óptimo 2.6.3 Plan de Expansión Óptimo en Generación Pág. 53 | Pág. 53 | Se establece que, para la determinación de los parámetros de las unidades generadoras existentes, el Consultor debe definir los valores de los parámetros que las caracterizan a partir de un análisis crítico de la información real de las unidades de generación presentado por las Empresas. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que el Consultor debe seleccionar el mínimo entre los valores de la empresa y los valores de referencia. La utilización del criterio de “valores mínimos” para definir parámetros puede inducir resultados poco representativos. Por esta razón, se debe reemplazar la referencia a valores “mínimos” por valores “representativos y eficientes”, sustentados en un análisis crítico que descarte datos atípicos y se apoye en benchmarks y antecedentes verificables. Particularmente, si bien la información de un benchmarking constituye un antecedente del mercado, no necesariamente representa las particularidades de los sistemas medianos, ya que requiere que éste sea realizado considerando unidades generadoras y condiciones de operación idénticas. | Se debe adecuar el texto: “b) Costos variables no combustibles: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y los estimados considerando que se cumplen la totalidad de los mantenimientos programados recomendados por el fabricante durante el ciclo de mantenimiento, y bajo la óptica de una gestión eficiente de acuerdo con lo establecido en el ANEXO N° 4. Los valores anteriormente señalados deben estar debidamente sustentados en antecedentes concretos, como datasheets, facturas de compra, manuales, entre otros. c) Indisponibilidades programadas: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y el promedio anual, considerando el ciclo de mantenimiento, la totalidad de las intervenciones programadas recomendadas por el fabricante y una duración por intervención, bajo la óptica de una gestión eficiente. Los valores anteriormente señalados deben estar debidamente sustentados en antecedentes concretos, como datasheets, facturas de compra, manuales, entre otros. d) Indisponibilidades forzadas: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y en base a un benchmarking internacional, considerando unidades similares (potencia y tecnología) operadas según las mejores prácticas por personal capacitado, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante.”. | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que las fuentes de información señaladas resultan pertinentes. En particular, el inciso sexto del punto 2.6.3 señala que "[...] el Consultor definirá los valores de los parámetros que las caracterizan a partir de un análisis crítico de la información real de las unidades de generación presentado por las Empresas [...]", lo que implica que la determinación de dichos parámetros no es automática, sino que debe fundarse en una evaluación técnica de los antecedentes disponibles. En este contexto, el criterio de valores mínimos se mantiene como referencia metodológica, toda vez que el análisis crítico permite descartar, desde su origen, valores que no resulten representativos.
63 | 14 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos técnicos del Estudio 2.8 Determinación del Proyecto de Reposición Eficiente y del Costo Total de Largo Plazo 2.8.3 Proyecto de Reposición Eficiente para Generación Y Transmisión Pág. 62 | Pág. 62 | Se establece que, para la determinación de los parámetros de las unidades generadoras existentes, el Consultor debe definir los valores de los parámetros que las caracterizan a partir de un análisis crítico de la información real de las unidades de generación presentado por las Empresas. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que el Consultor debe seleccionar el mínimo entre los valores de la empresa y los valores de referencia. La utilización del criterio de “valores mínimos” para definir parámetros puede inducir resultados poco representativos. Por esta razón, se debe reemplazar la referencia a valores “mínimos” por valores “representativos y eficientes”, sustentados en un análisis crítico que descarte datos atípicos y se apoye en benchmarks y antecedentes verificables. Particularmente, si bien la información de un benchmarking constituye un antecedente del mercado, no necesariamente representa las particularidades de los sistemas medianos, ya que requiere que éste sea realizado considerando unidades generadoras y condiciones de operación idénticas. | Se debe adecuar el texto: “f) Costos variables no combustibles: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y los estimados considerando que se cumplen la totalidad de los mantenimientos programados recomendados por el fabricante durante el ciclo de mantenimiento, y bajo la óptica de una gestión eficiente de acuerdo con lo establecido en el ANEXO N° 4. Los valores anteriormente señalados deben estar debidamente sustentados en antecedentes concretos, como datasheets, facturas de compra, manuales, entre otros. g) Indisponibilidades programadas: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y el promedio anual, considerando el ciclo de mantenimiento, la totalidad de las intervenciones programadas recomendadas por el fabricante y una duración por intervención, bajo la óptica de una gestión eficiente. Los valores anteriormente señalados deben estar debidamente sustentados en antecedentes concretos, como datasheets, facturas de compra, manuales, entre otros. h) Indisponibilidades forzadas: se considerarán valores mínimos representativos y eficientes que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y en base a un benchmarking internacional, considerando unidades similares (potencia y tecnología) operadas según las mejores prácticas por personal capacitado, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante.”. | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que las fuentes de información señaladas resultan pertinentes. En particular, el inciso sexto del punto 2.6.3 señala que "[...] el Consultor definirá los valores de los parámetros que las caracterizan a partir de un análisis crítico de la información real de las unidades de generación presentado por las Empresas [...]", lo que implica que la determinación de dichos parámetros no es automática, sino que debe fundarse en una evaluación técnica de los antecedentes disponibles. En este contexto, el criterio de valores mínimos se mantiene como referencia metodológica, toda vez que el análisis crítico permite descartar, desde su origen, valores que no resulten representativos.
64 | 15 | EDELMAG | CAPITULO I: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTUDIO; 1.4 PROCESO CONCURSAL Y CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 1.4.3 PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO | Pág 6 | Bases indican Las Empresas deberán considerar un período de tiempo adecuado para la realización del Estudio, que asegure la concreción de sus objetivos y el cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 177 de la Ley. Sin perjuicio de lo anterior, el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde la publicación de las Bases Definitivas. Al respecto, se solicita respetar lo establecido en el artículo 177 de la Ley y en consecuencia no establecer un plazo menor, considerando que los estudios han evolucionado, experimentado mayores complejidades, dado la cantidad de operadores que participan en ellos y la adecuada coordinación que se debe efectuar con todos ellos. | Se solicita modificar el texto: “Las Empresas deberán considerar un período de tiempo adecuado para la realización del Estudio, que asegure la concreción de sus objetivos y el cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 177 de la Ley. Sin perjuicio de lo anterior, el periodo para la realización del Estudio no podrá superar los cuatro meses desde la publicación de las Bases Definitivas.” Por lo siguiente: “Las Empresas deberán considerar un período de tiempo adecuado para la realización del Estudio, que asegure la concreción de sus objetivos y el cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 177 de la Ley.” | Se acoge la observación.
65 | 16 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO; 3. TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES; b) Costos unitarios de las instalaciones de Generación y Transmisión. | Pág 12 | En punto 4) de este apartado de las bases establece que, “En el caso de unidades candidatas resultantes del catastro de proyectos los costos unitarios a considerar serán los declarados por el interesado durante el presente proceso tarifario”. Al respecto, se estima que corresponde incorporar criterios de análisis y revisión del consultor respecto de la información declarada por interesados, en relación a los costos y aportes efectivos de los proyectos, debido a que como se indica en el punto f) del mismo apartado (pág.16), “el consultor deberá estudiar los recursos disponibles, las condiciones de mercado, las condiciones tecnológicas vigentes y los proyectos en construcción o estudio, para determinar en forma eficiente los costos unitarios de inversión, mantenimiento, operación, administración y comercialización involucrados en las mejores alternativas técnico-económicas de Generación-Transmisión y demás infraestructura disponible para cada sistema mediano”. En efecto, los costos unitarios de las unidades candIdatas del catastro de proyectos, declarados por el interesado. deberán ser analizados y ajustados siguiendo los mismos criterios de eficiencia y condiciones de mercado vigentes. | Se solicita complementar el texto: "En el caso de unidades candidatas resultantes del catastro de proyectos los costos unitarios a considerar serán los declarados por el interesado durante el presente proceso tarifario”. Con lo siguiente: “En el caso de unidades candidatas resultantes del catastro de proyectos los costos unitarios a considerar serán los declarados por el interesado durante el presente proceso tarifario. El consultor deberá analizar y revisar la información proporcionada, de manera que cumplan los criterios de eficiencia, costos de mercado y vida útil establecida en las presentes bases, El consultor justificadamente podrá modificar o descartar aquellos costos unitarios que no se ajusten al criterio de garantizar el funcionamiento óptimo técnico-económico del sistema mediano." | No se acoge la observación. Es responsabilidad del proponente establecer las condiciones de su proyecto y las responsabilidades asociadas al mismo; los instrumentos de garantía tienen el objetivo de resguardar dichas condiciones.
66 | 17 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES c) Recargos | Pág 14 | Se establece que si no hay información suficiente para establecer ciertos recargos, se considerarán los establecidos en el proceso de tarificación de sistemas medianos del cuadrienio anterior, llevándolos a moneda de diciembre de 2024. La modificación propuesta se contradice con la normativa vigente y espíritu del estudio que busca precisamente una actualización de precios en base a los antecedentes de mercado vigentes y no actualización por aplicación de indexaciones. En efecto, el decreto N°229/05 Reglamento de Valorización y Expansión de los SS.MM, en su artículo 34 establece para el PRE que se considerarán "los precios de mercado vigentes de inversión y operación". | Considerando que la modificación propuesta se contradice con la normativa vigente y espíritu del estudio que busca precisamente una actualización de precios en base a los antecedentes de mercado vigentes y no actualización por aplicación de indexaciones. En efecto, el decreto N°229/05 Reglamento de Valorización y Expansión de los SS.MM, en su artículo 34 establece para el PRE que se considerarán "los precios de mercado vigentes de inversión y operación". Se solicita reemplazar el texto: "si no hay información suficiente para establecer ciertos recargos, se considerarán los establecidos en el proceso de tarificación de sistemas medianos del cuadrienio anterior, llevándolos a moneda de diciembre de 2024." Por el siguiente: "Sólo si no hay información suficiente para establecer ciertos recargos a precios de mercado vigentes, el consultor podrá usar información de proyectos reales ejecutados por la empresa." | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que, cuando no se disponga de información suficiente para determinar determinados recargos a partir de antecedentes de mercado vigentes, resulta procedente recurrir a los valores definidos en el proceso de tarificación de sistemas medianos del cuadrienio anterior, debidamente actualizados a moneda de diciembre de 2024, constituyendo, en ausencia de información, un referente objetivo y comparable para la estimación de los costos. En este contexto, no se estima adecuado utilizar directamente la información de proyectos reales ejecutados por la empresa, por cuanto ésta puede incorporar condiciones particulares que no necesariamente resultan eficientes.
67 | 18 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES m) Modelos y Herramientas para la Modelación de la Operación | Pág 25 | Las Bases indican que, la operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. En particular, los perfiles de generación utilizados deberán reflejar con fidelidad las fluctuaciones dentro del día, sin requerirse necesariamente una resolución estrictamente horaria. En línea con lo señalado anteriormente, el Consultor deberá implementar en su modelación una resolución de, a lo más, cuatro horas. Lo anterior se fundamenta en la exigencia de las Bases que obligan al Consultor modelar adecuadamente las instalaciones de generación y transmisión de cada Sistema Mediano para todo el horizonte de planificación del Estudio, tanto para el desarrollo del CID como del CTLP, de acuerdo con las distintas características técnicas y económicas de sus componentes. Al respecto, cuando en un sistema mediano se combinas diferentes tecnologías como térmicas, eólicas u otras, para simular la operación del sistema adecuadamente, se hace necesario maximizar la resolución de dicho modelo de operación, tratando de realizar un seguimiento del comportamiento de la varabilidad de los recursos que provienen de fuentes externas variables y no controlables, ni almacenables. En este contexto, existiendo información de resolución horaria de datos de viento y la disponibilidad de tecnologías asociadas (hardaware y software) apropiadas para procesar mayor información, no se justifica simplificar la modelación de la operación a 4 horas, pudiendo ser a 1 hora. Los estudios realizados por el consultor en procesos anteriores se han realizado considernado una resolución horaria (1 hora), lo que ha permitido reflejar adecuadamente el comportamiento del sistema mediano, evitando distorsiones provocadas por una modelación basada en modelos simplificados, lo que según lo fundamentado precedentemente, no se justifica. | Se solicita modificar el texto: "La operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. En particular, los perfiles de generación utilizados deberán reflejar con fidelidad las fluctuaciones dentro del día, sin requerirse necesariamente una resolución estrictamente horaria. En línea con lo señalado anteriormente, el Consultor deberá implementar en su modelación una resolución de, a lo más, cuatro horas.." Por el siguiente: "La operación del sistema deberá ser representada mediante un modelo de despacho económico de corto plazo que minimice el costo total de operación. La granularidad temporal deberá ser suficiente para representar adecuadamente la variabilidad horaria de la generación solar y eólica, así como las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. En particular, los perfiles de generación utilizados deberán reflejar con fidelidad las fluctuaciones dentro del día. En línea con lo señalado anteriormente, el Consultor deberá implementar en su modelación una resolución horaria (cada 1 hora)." | No se acoge la observación. Esta Comisión estima adecuado considerar una resolución de, a lo más, cuatro horas. Cabe señalar que lo anterior no impide que el Consultor pueda utilizar resolución horaria.
68 | 19 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES n) Plan de Expansión Óptimo | Pág. 28 | Las bases indican que, una vez iniciado el Estudio, la Comisión podrá poner a disposición del Consultor y de las Empresas individualizadas en el numeral 1.2 del Capítulo I de estas Bases, los antecedentes de proyectos de generación y/o transmisión que obren en su poder, a fin de que sean considerados en el desarrollo del Plan de Expansión Óptimo. Entre dichos antecedentes se incluirá lo establecido en el ANEXO N° 5 de las presentes Bases. Por lo expuesto, es necesario que la CNE establezca una fecha más precisa de envío de los antecedentes para que el consultor disponga de toda la información requerida oportunamente para su análisis y modelación. | Se solicita modificar el texto: "Una vez iniciado el Estudio, la Comisión podrá poner a disposición del Consultor y de las Empresas individualizadas en el numeral 1.2 del Capítulo I de estas Bases, los antecedentes de proyectos de generación y/o transmisión que obren en su poder, a fin de que sean considerados en el desarrollo del Plan de Expansión Óptimo. Entre dichos antecedentes se incluirá lo establecido en el ANEXO N° 5 de las presentes Bases." Por el texto: "A más tardar, en un plazo máximo de 10 días de iniciado el Estudio, la Comisión deberá poner a disposición del Consultor y de las Empresas individualizadas en el numeral 1.2 del Capítulo I de estas Bases, los antecedentes de proyectos de generación y/o transmisión que obren en su poder, a fin de que sean considerados en el desarrollo del Plan de Expansión Óptimo. Entre dichos antecedentes se incluirá lo establecido en el ANEXO N° 5 de las presentes Bases. Si los propmotores o desarrolladores no cumplen con el envío de toda la información requerida por las bases a la CNE según los plazos establecidos, el proyecto no será considerado para conformar el catastro de proyectos que se informará al consultor que realice el Estudio." | Se acoge parcialmente la observación. Se establece un plazo máximo de 40 días corridos desde publicadas las bases definitivas (prepanel) para que la Comisión disponga de la información del catastro de proyectos a las Empresas y al Consultor.
69 | 20 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO; 2.3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES; u) Propuesta de costos variables medios de operación, factor de costos de inversión y administración, y costos de transmisión. | Pág 31 | Las bases indican que, 2) El consultor deberá determinar los Factores de costos de inversión y administración de cada empresa. Estos factores corresponden a los indicados en Art. 32° del Decreto N°23/2015, Reglamento de Operación y Administración de los SSMM, y son utilizados para determinar la prorrata de recaudación y asignaciones en caso de reliquidaciones. Al respecto, en la práctica puede ocurrir que una empresa no ingrese en operación en el periodo indicado en el plan de expansión y/o, aún más estar incorporado en el CLTP pero, no opere o inyecte la energía en los niveles esperados o que incluso no aporte energía al sistema por algún periodo, debiendo las otras empresas del sistema absorber una mayor demanda a un costo no necesariamente reconocido para el actor que deba cubrir este déficit de energía Lo anterior, puede provocar distorsiones en la repartición de la recaudación entre los distintos operadores. Una forma de corregir esto permitir variabilizar estos factores, de modo que no queden fijos por cuatro años, sino que puedan ser ajustados, por ejemplo, en función del aporte real de potencia o de energía efectivamente inyectada a la red, o en caso de salida del sistema. Para minimizar estos efectos, se propone incluir factores de ajuste anuales a los factores de costos de inversión y administración de la Empresa. | Se solicita modificar el texto: "2) El consultor deberá determinar los Factores de costos de inversión y administración de cada empresa." Por el siguiente: "2) El consultor deberá determinar los Factores de costos de inversión y administración de cada empresa generadora estableciendo para el caso de los costos de inversión y administración, fórmulas de ajuste, basadas en la inyección de energía o aporte real de potencia de cada operador al sistema mediano." | No se acoge la observación. Como se señala en el artículo N°25 del Reglamento de Operación (Decreto 23/2025) los factores de costos de inversión y administración corresponde a la proporción asignable a cada empresa de generación respecto del total de costos actualizados de inversiones en instalaciones de generación e infraestructura asociada al segmento de generación y de los costos de administración considerados en la determinación de la tarifa y que no se encuentren contemplados dentro de los costos variables medios.
70 | 21 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO; 2.3 TAREAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES; aa) Condiciones y requisitos para los proyectos presentados | Pág 36 | En relación con la garantía de proyectos seleccionados dentro del Plan de Expansión Óptimo resultante del informe técnico de la Comisión al que se hace referencia en los artículos 177 y 178 de la Ley, se establece que, cada uno de dichos instrumentos deberá ser por un monto equivalente al promedio mensual del sobre costo resultante del estudio tarifario para el Sistema Mediano correspondiente dada la no entrada en operación del proyecto en cuestión. Las Bases no se especifican quien es el responsable de calcular el sobre costo y tampoco lo que se debe considerar para su determinación (inversión, Costos Fijos, Costos variables...,etc) | Se solicita modificar el texto: "Cada uno de dichos instrumentos deberá ser por un monto equivalente al promedio mensual del sobre costo resultante del estudio tarifario para el Sistema Mediano correspondiente dada la no entrada en operación del proyecto en cuestión." Por el texto: "Cada uno de dichos instrumentos deberá ser por un monto equivalente al promedio mensual del sobre costo resultante del estudio tarifario para el Sistema Mediano correspondiente dada la no entrada en operación del proyecto en cuestión. Dicho sobrecosto deberá ser determinado por el Operador Principal y validado por la CNE. El cálculo deberá considerar el impacto en la inversión y vida útil de las unidades generadoras, costos fijos y variables de las empresas operadoras que deben asumir el déficit provocado por la no conexión al parque generador de conformidad con lo establecido en Capítulo 4 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para Sistemas Medianos, y hasta el término de las respectivas pruebas." | No se acoge la observación. En el texto original de las bases preliminares se indica que en la Comisión la encargada de determinar la cantidad de instrumentos, el monto de cada uno y las consideraciones a tener en cuenta. No obstante, se realizan modificaciones al texto para aclarar dicha situación.
71 | 22 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.4 TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES | Pág. 37-38 | Las instalaciones existentes serán definidas como todas las unidades de generación y transmisión que entraron en operación al 31 de diciembre de 2024, inclusive. Con todo, también se deberán considerar dentro del estudio las unidades de generación y activos de transmisión resultantes del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del estudio tarifario del cuadrienio anterior que aún no hayan entrado en operación a la fecha anteriormente señalada. Para efectos del estudio, las fechas de entrada de las unidades de generación y activos de transmisión corresponderán a las establecidas en el referido Plan de Expansión Óptimo Obligatorio contenido en el Informe Técnico Definitivo o en el respectivo decreto tarifario, según corresponda, a menos que existan actualizaciones de dichas fechas, de conformidad a las hipótesis previstas en la normativa vigente. Cuando un operador tiene un proyecto que forma parte del PEO del proceso anterior y no cumple con la fecha definida de entrada en operaciones, se hace efectiva la garantía por no entrada en operaciones del proyecto para que ésta recoga adecuadamente los mayores costos que deberán asumir el resto de los operadores por dicho atraso. No obsrante lo anteriuor, se debe definir por parte de la CNE la fecha fatal para su inicio de operaciones, porque independientemente de las garantías involucradas por la no entrada en operaciones, nada asegura que dicho proyecto pueda seguir postergándose indefinidamente, lo que afectaría la SyCS del servicio prestado a los clientes. | Se solicita modificar el texto: "Con todo, también se deberán considerar dentro del estudio las unidades de generación y activos de transmisión resultantes del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del estudio tarifario del cuadrienio anterior que aún no hayan entrado en operación a la fecha anteriormente señalada. Para efectos del estudio, las fechas de entrada de las unidades de generación y activos de transmisión corresponderán a las establecidas en el referido Plan de Expansión Óptimo Obligatorio contenido en el Informe Técnico Definitivo o en el respectivo decreto tarifario, según corresponda, a menos que existan actualizaciones de dichas fechas, de conformidad a las hipótesis previstas en la normativa vigente. En consecuencia, CNE deberá establecer una fecha límite para su incorporación que no podrá ser superior a la fecha de inicio del estudio del Consultor, debiendo el Promotor mantener vigentes las garantías por sobre costos correspondientes." | No se acoge la observación. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación. Adicionalmente, se incorporan instrumentos de garantía para dichos casos.
72 | 23 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.4 TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 2.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA a) Plano y Topología | Pág 38 | El punto a) Plano y topología del Sistema Mediano de las bases establece que, el Consultor deberá elaborar un plano o mapa con la ubicación geográfica de cada unidad generadora, líneas de transmisión, transformadores y subestaciones del respectivo Sistema Mediano. Asimismo, el Consultor deberá incluir un diagrama unilineal completo y detallado del sistema eléctrico presente en el Sistema Mediano. Por su parte, también deberá entregarse la información georreferenciada en formato GIS tanto de líneas, subestaciones, transformadores y unidades generadoras, así como polígonos de los terrenos donde estas se emplazan, entre otros. A diferencia del proceso anterior, las Bases exigen que la información de líneas , subestaciones, transformadores y unidades geenradoras, así como polígonos de los terrenos debe entregarse Georreferenciada en formato GIS. Sin emabrgo, los procesos regulatorios o normativa actual, sólo la exigen para los sistemas medianos en que existe más de un actor, esto es Punta Arenas y Tres Puentes. No existen procesos regulatorios que soliciten georreferenciación de instalaciones de Genetación y de Transmisión para Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, por lo que su disponibilidad no está asegurada. | Se propone modificar el siguiente texto: "El Consultor deberá elaborar un plano o mapa con la ubicación geográfica de cada unidad generadora, líneas de transmisión, transformadores y subestaciones del respectivo Sistema Mediano. Asimismo, el Consultor deberá incluir un diagrama unilineal completo y detallado del sistema eléctrico presente en el Sistema Mediano. Por su parte, también deberá entregarse la información georreferenciada en formato GIS tanto de líneas, subestaciones, transformadores y unidades generadoras, así como polígonos de los terrenos donde estas se emplazan, entre otros. Por el siguiente: "El Consultor deberá elaborar un plano o mapa con la ubicación geográfica de cada unidad generadora, líneas de transmisión, transformadores y subestaciones del respectivo Sistema Mediano. Asimismo, el Consultor deberá incluir un diagrama unilineal completo y detallado del sistema eléctrico presente en el Sistema Mediano. Por su parte en la medida que sea exigible por la normativa vigente, también deberá entregarse la información georreferenciada en formato GIS tanto de líneas, subestaciones, transformadores y unidades generadoras, así como polígonos de los terrenos donde estas se emplazan, entre otros. | No se acoge la observación. La exigencia de información georreferenciada en formato GIS responde a necesidades técnicas propias del Estudio y no exclusivamente a requerimientos normativos vigentes para determinados sistemas. La disponibilidad de esta información permite mejorar la consistencia de la modelación, la validación de la topología del sistema y la trazabilidad de los resultados. En este sentido, la obligación se mantiene para todos los Sistemas Medianos, con independencia de que exista uno o más operadores, debiendo el Consultor gestionar y sistematizar dicha información como parte del desarrollo del Estudio.
73 | 24 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.5 PROYECCIÓN DE DEMANDA 2.5.3 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES | Pág 48 | Las bases indican que, durante todo el horizonte de planificación solo se podrá contar con datos proyectados para la demanda, no siendo posible reemplazar estos con datos determinísticos a medida que avanza el proceso de tarificación. Los datos proyectados que se fundan en modelos probabilísticos, se basan en estimaciones o inferencias para identificar a un usuario o entidad. No son tan precisos como los datos deterministicos. Se entiende que como la demanda es una variable de entrada para otros propcesos que forman parte del estudio, principalmente el PEO, no es recomendable su modificación durante su desarrollo. Sin embargo, aumentar al máximo el uso de datos más precisos como lo son los datos determinísticos, permitirá trabajar con una mejor proyección de la demanda y obtener resultados que cumplan de mejor forma con el objetivo del estudio evitando distorsiones que pueden presentar desviaciones en los resultados del estudio. En base a lo anterior, se debe complementar la modificación propuesta, estableciendo claramente la fecha hasta la cual puede permitirse a las empresas incorporara los datos determinísticos de la demanda, el cual debiera ser previo a que el consultor inicie el estudio del PEO. | Se solicita modificar el texto: "...durante todo el horizonte de planificación solo se podrá contar con datos proyectados para la demanda, no siendo posible reemplazar estos con datos determinísticos a medida que avanza el proceso de tarificación." Por el texto: "...durante todo el horizonte de planificación solo se podrá contar con datos proyectados para la demanda, siendo posible reemplazar estos con datos determinísticos disponibles hasta el último día del mes en que se dé inicio al estudio por parte del consultor". | No se acoge la observación. Las fechas de corte definidas en los literales m) y n) responden a la necesidad de fijar, de manera objetiva y homogénea, el momento a partir del cual las variables deben ser proyectadas para efectos del cálculo tarifario. Permitir la incorporación progresiva de información durante el desarrollo del Estudio alteraría la base de cálculo y la coherencia interna de las proyecciones, por lo que se mantiene el criterio de fechas de corte predefinidas.
74 | 25 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.6 PLAN DE EXPANSIÓN ÓPTIMO 2.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES | Pág 49 | Indica que, las unidades que, aún sin estar en operación, fueron incluidas en los Planes de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso 2022-2026, formarán parte del parque "no candidato" para el estudio actual. Cuando un operador tiene un proyecto que forma parte del PEO del proceso anterior y no cumple con la fecha definida de entrada en operaciones, se hace efectiva la garantía por no entrada en operaciones del proyecto. Para formar parte del parque "no candidato" en el estudio actual, se debe definir por parte de la CNE, siempre y cuando haya iniciado su construcción. la fecha fatal para su inicio de operaciones, porque independientemente de las garantías involucradas por la no entrada en operaciones, nada asegura que dicho proyecto pueda seguir postergándose indefinidamente, lo que afectaría la SyCS del servicio presrado a los clientes y al resto de las empresas operadoras. | Se solicita modificar el texto: "...las unidades que, aún sin estar en operación, fueron incluidas en los Planes de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso 2022-2026, formarán parte del parque "no candidato" para el estudio actual. Por lo siguiente: "...las unidades que, aún sin estar en operación, fueron incluidas en los Planes de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso 2022-2026, no formarán parte del parque "no candidato" para el estudio actual, exceptuando las que tuvieren expresa autorización de la CNE que deberá establecer una fecha única y fatal para su incorporación, debiendo el Promotor mantener vigentes las garantías por sobre costos correspondientes. Para que las unidades, aún sin estar en operación sean incluidas en los Planes de Expansión." | Se acoge parcialmente la observación. Respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación. Adicionalmente, se incorporan instrumentos de garantía para dichos casos.
75 | 26 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO; 2.6 PLAN DE EXPANSIÓN ÓPTIMO; 2.6.2 METODOLOGÍA GENERAL | Pág. 50 | En el punto g) tercera viñeta se establece que, a partir del resultado de inversión obtenido en la etapa anterior, se deberá implementar un modelo de optimización de la operación del sistema, con un enfoque de corto plazo que incorpore adecuadamente decisiones de unit commitment. En este caso, no será admisible una granularidad mensual, debiendo al menos representarse el comportamiento horario de los perfiles solares y las restricciones operativas asociadas al encendido y apagado de unidades térmicas. En la metodología general indicada no se espécifica el criterio de cómo se va a modelar el despacho de unidades de ERNC distintas a las que utilizan perfiles solares, como es el caso de las eólicas, hidro u otras tecnologías que presentan una intermitencia en la inyección de energía y potencia y pueden provocar inestabilidad de voltaje en la red u otros efectos que afecten la estabilidad del sistema eléctrico. Al respecto, cabe destacar que por el tamaño de los sistemas medianos, el aporte variable y “pulsante” que puedan realizar este tipo de tecnologías puede generar una serie de requerimientos técnicos de condiciones de seguridad, de despacho y de reserva en giro, que debiesen quedar debidamente reflejadas en los planes de expansión y el proyecto de reposición eficiente. Por ello, se solicita considerar adecuadamente estos aspectos en la modelación de la operación de todas las tecnologías, de manera que reflejen su comportamiento en todo momento, considerando las particularidades de los sistemas medianos en que están insertos. | Se solicita modificar el texto: "A partir del resultado de inversión obtenido en la etapa anterior, se deberá implementar un modelo de optimización de la operación del sistema, con un enfoque de corto plazo que incorpore adecuadamente decisiones de unit commitment. En este caso, no será admisible una granularidad mensual, debiendo al menos representarse el comportamiento horario de los perfiles solares y las restricciones operativas asociadas al encendido y apagado de unidades térmicas.." Por el texto: "A partir del resultado de inversión obtenido en la etapa anterior, se deberá implementar un modelo de optimización de la operación del sistema, con un enfoque de corto plazo que incorpore adecuadamente decisiones de unit commitment. En este caso, no será admisible una granularidad mensual, debiendo al menos representarse el comportamiento horario de los perfiles solares, eólicos, hidro, considerando las restricciones operativas asociadas al encendido y apagado de unidades. El modelo de optimización debe permitir identificar claramente qué operador y/o unidades generadoras proporcionarán los servicios complementarios (reserva en giro, reserva fría, potencia reactiva, regulación de voltaje y frecuencia, etc.) necesarios para mantener la calidad de servicio acorde a la norma aplicable, de tal forma de reconocer adecuadamente los costos a quien preste tales servicios." | Se acoge parcialmente la observación. Se añade una referencia al inciso segundo del literal m) en el numeral 2.3 que establece las restricciones debido a la variabilidad de los recursos renovables y las restricciones operativas propias del encendido y apagado de unidades térmicas. Por otra parte, y de acuerdo con la normativa vigente, no corresponde el reconocimiento de costos asociados a servicios complementarios, por lo que la incorporación de dichos costos no resulta procedente.
76 | 27 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.6 PLAN DE EXPANSIÓN ÓPTIMO 2.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 2.6.2 METODOLOGÍA GENERAL | Pág 51 (también se hace referencia a esto en la pág 26 y pág 28) | Las bases indican que, las estadísticas de viento y radiación deben respaldarse con estudios técnicos, plataformas especializadas o herramientas como exploradores solares o eólicos. Esta modificación permite mejorar la precisión de la simulación de la operación del sistema, al especificar fuentes o plataformas especializadas, sin embargo las buenas prácticas de la industria para determinar la factibilidad final y financiamiento de estos proyectos requieren que, previo a decidir proyectos que utilicen estas tecnologías, disponer de datos obtenidos de mediciones in situ de los recursos , las cuales deben considerar al menos 12 meses y estar debidamente certificadas por instituciuones especializadas que aseguren la calidad de los equipos y datos con que se obtuvieron. | Se solicita modificar el texto de las pág 26, 28 y 51: "...las estadísticas de viento y radiación deben respaldarse con estudios técnicos, plataformas especializadas o herramientas como exploradores solares o eólicos." Por el texto: "...las estadísticas de viento y radiación deben respaldarse con estudios técnicos que utilicen estadísitcas de datos obtenidos de mediciones in situ de los recursos, las cuales deben considerar al menos 12 meses y estar debidamente certificadas por instituciuones especializadas que aseguren la calidad de los equipos y datos con que se obtuvieron. | Se acoge parcialmente la observación. Se establece en las bases que tanto las mediciones in situ como las plataformas especializadas o herramientas como exploradores podrán utilizarse para proyectar la disponibilidad de viento y radiación, mientras se encuentren debidamente justificadas.
77 | 28 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.8 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE Y DEL COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO 2.8.3 PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN | Pág 61 | Bases indican que, el Proyecto de Reposición Eficiente deberá desarrollarse considerando todas las unidades, esto es las unidades existentes a diciembre del año base, unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior y unidades pertenecientes al catastro de proyectos. El plan deberá incorporar las alternativas tecnológicas más eficientes y comercialmente disponibles en los mercados de generación y transmisión. Como el Plan deberá incorporar las alternativas tecnológicas más eficientes y comercialmente disponibles en los mercados de generación y transmisión, todos los parámetros técnicos y de costos de la unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior, deberán ser modelados para su adecuada competitividad con el resto de las unidades utilizando los mismos criterios de parámetros técnicos y de costos eficientes que para el resto del parque, esto es considerando parámetros técnicos y precios de mercado vigentes. En este mismo contexto, en punto r) Proyecto de Reposición Eficiente (pág 29) se indica que, a diferencia del Plan de Expansión Óptimo, en este proyecto todas las instalaciones serán consideradas como candidatas, evaluándose su permanencia o reposición con base en criterios de eficiencia técnica y económica, dentro del horizonte de planificación comprendido entre los años 2025 y 2039, lo que confirma la observación y corrección solicitada. | Se solicita modificar el texto: "El Proyecto de Reposición Eficiente deberá desarrollarse considerando todas las unidades, esto es las unidades existentes a diciembre del año base, unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior y unidades pertenecientes al catastro de proyectos. El plan deberá incorporar las alternativas tecnológicas más eficientes y comercialmente disponibles en los mercados de generación y transmisión.." Por el texto: "El Proyecto de Reposición Eficiente deberá desarrollarse considerando todas las unidades, esto es las unidades existentes a diciembre del año base y unidades pertenecientes al catastro de proyectos. El plan deberá incorporar las alternativas tecnológicas más eficientes y comercialmente disponibles en los mercados de generación y transmisión. En el caso de existir unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior que aún no hubierén iniciado la operación, éstas se considerarán como candidatas. Dichas unidades, para su adecuada competitividad con el resto de las unidades deben ser modeladas utilizando los mismos criterios de parámetros técnicos y de costos eficientes que para el resto del parque, esto es considerando parámetros técnicos y precios de mercado vigentes." | Se acoge parcialmente la observación. El numeral 2.4 de las Bases establece las condiciones para que una instalación sea considerada como existente, incluyendo expresamente a aquellas correspondientes al Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior que cumplan dichas condiciones. En consecuencia, dichas instalaciones reciben el mismo tratamiento que el resto de las unidades existentes en el desarrollo del Proyecto de Reposición Eficiente.
78 | 29 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.8 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE Y DEL COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO 2.8.3 PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN | Pág 62 | Se exige que, para cada componente, se deberá entregar el respaldo técnico y económico de los costos unitarios utilizados, asegurando su trazabilidad, verificabilidad y la posibilidad de reproducción por parte de la Comisión. En caso de que los antecedentes presentados no se encuentren debidamente justificados, la Comisión podrá aplicar los criterios técnicos que estime pertinentes para efectos del estudio. La empresa y/o consultor para la determinación de los costos unitarios utiliza fuentes de información que permiten su trazabilidad, verificabilidad y reproducción . Establecer explicitamente que si los costos unitarios no están justificados la CNE podrá aplicar sus propios criterios, podría ser algo discrecional. Es mas consistente acotar el alcance a que sólo en el caso de que éstos no estuviesen debidamente justificados, permitiría a la CNE estimar dichos costos, basándose en sus propios criterios y, a valores de mercado vigentes. | Se solicita modificar el texto: "para cada componente, se deberá entregar el respaldo técnico y económico de los costos unitarios utilizados, asegurando su trazabilidad, verificabilidad y la posibilidad de reproducción por parte de la Comisión. En caso de que los antecedentes presentados no se encuentren debidamente justificados, la Comisión podrá aplicar los criterios técnicos que estime pertinentes para efectos del estudio.." Por el texto: "para cada componente, se deberá entregar el respaldo técnico y económico de los costos unitarios utilizados, asegurando su trazabilidad, verificabilidad y la posibilidad de reproducción por parte de la Comisión. Sólo en caso de que los antecedentes presentados no se encuentren debidamente justificados, la Comisión podrá aplicar los criterios técnicos que permitan estimar dichos costos basándose en sus propios criterios y de acuerdo con valores de mercado vigentes. | No se acoge la observación. La disposición no establece discrecionalidad, sino una facultad técnica para resguardar la consistencia del Estudio cuando los antecedentes no cuentan con respaldo suficiente o trazabilidad verificable.
79 | 30 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.8 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE Y DEL COSTO TOTAL DE LARGO PLAZO 2.8.3 PROYECTO DE REPOSICIÓN EFICIENTE PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN | Pág 62 | Bases indican que para el caso de las Indisponibilidades Forzadas se considerarán valores mínimos que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa y en base a un benchmarking internacional, considerando unidades similares (potencia y tecnología) operadas según las mejores prácticas por personal capacitado, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante. El criterio de benchmarking, si bien es un antecedente del mercado, no necesariamente se ajusta a las particularidades de los SS.MM, ya que requiere que éste sea realizado considerando unidades generadoras y condiciones de operación, idénticas. | Se solicita modificar el texto: “h) Indisponibilidades forzadas: se considerarán valores mínimos que surgen entre el análisis de los valores entregados por la Empresa, y en base a un benchmarking internacional, considerando unidades similares (potencia y tecnología) operadas según las mejores prácticas por personal capacitado, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante.” Por el texto: “h)Indisponibilidades forzadas: se considerarán valores que surgen del análisis de los valores entregados por la Empresa, validados por el fabricante o, en su defecto, obtenidos de un benchmarking internacional, considerando unidades y condiciones de operación similares, y cumpliendo los mantenimientos programados recomendados por el fabricante.” | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que las fuentes de información señaladas resultan pertinentes. En particular, el inciso sexto del punto 2.6.3 señala que "[...] el Consultor definirá los valores de los parámetros que las caracterizan a partir de un análisis crítico de la información real de las unidades de generación presentado por las Empresas [...]", lo que implica que la determinación de dichos parámetros no es automática, sino que debe fundarse en una evaluación técnica de los antecedentes disponibles. En este contexto, el criterio de valores mínimos se mantiene como referencia metodológica, toda vez que el análisis crítico permite descartar, desde su origen, valores que no resulten representativos. Asimismo, se entiende que las unidades instaladas en sistemas medianos se encuentran adecuadamente acondicionadas a sus condiciones de operación, por lo que el benchmarking de unidades similares resulta pertinente.
80 | 31 | EDELMAG | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO 2.10 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN | Pág. 64-65 | Para la determinación de su valor base, el CID y el CTLP deberán ser expresados en pesos chilenos, y conforme a componentes cuya variación de costo en el tiempo se correlacione con indicadores económicos, considerando la disponibilidad y estabilidad de la fuente que lo emite. En este sentido, los índices que el Consultor deberá utilizar para las fórmulas de indexación son el “Consumer Price Index” (CPI), corregido por el precio del dólar, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Precio del Gas Natural (PGas), el Precio del Gas Licuado Petróleo (PGLP) y el precio del Diésel (PDiésel). La modificación propuesta, incorpora como índice el precio del Gas Licuado Petróleo, en consistencia con el proyecto que utiliza este combustible en el SSMM PW. No obstante lo anterior, predeterminar los índices que se deberán usar para configurar las fórmulas, presenta el riesgo de que si se determina que para cualquier nueva tecnología que se incorpore al PEO o PRE, pudiera existir una variable diferente a las definidas que explique mejor los costos. De ser así, este nuevo parámetro no se podría incluir en la fórmula de indexación. | Se solicita modificar el texto: "Para la determinación de su valor base, el CID y el CTLP deberán ser expresados en pesos chilenos, y conforme a componentes cuya variación de costo en el tiempo se correlacione con indicadores económicos, considerando la disponibilidad y estabilidad de la fuente que lo emite. En este sentido, los índices que el Consultor deberá utilizar para las fórmulas de indexación son el “Consumer Price Index” (CPI), corregido por el precio del dólar, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Precio del Gas Natural (PGas), el Precio del Gas Licuado Petróleo (PGLP) y el precio del Diésel (PDiésel)." Por el texto: "Para la determinación de su valor base, el CID y el CTLP deberán ser expresados en pesos chilenos, y conforme a componentes cuya variación de costo en el tiempo se correlacione con indicadores económicos, considerando la disponibilidad y estabilidad de la fuente que lo emite. En este sentido, los índices que el Consultor deberá utilizar para las fórmulas de indexación son el “Consumer Price Index” (CPI), corregido por el precio del dólar, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Precio del Gas Natural (PGas), el Precio del Gas Licuado Petróleo (PGLP) y el precio del Diésel (PDiésel). No obstante lo anterior, si como parte del análisis de costos surgiera otra variable que explique de menor forma los costos, ésta podrá ser propuesta por el consultor en la medida que sea debidamente justificada." | Se acoge la observación.
81 | 32 | EDELMAG | ANEXO N°4: Costos Variables No Combustibles (CVNC) | Pág. 78 | Bases establecen para determinar el CVNC: 1) Costo del Ciclo de Mantenimiento, el que deberá contener a lo menos: a. Identificación del programa de mantenimiento con el detalle de las intervenciones programadas (menores, intermedias, mayores) según las recomendaciones del fabricante para un ciclo de mantenimiento... De acuerdo a lo indicado en el Dictamen N°7-2014 del H. Panel de Expertos argumenta, “el sistema de control de una turbina a gas es un elemento esencial para su operación segura y eficiente…Estos sistemas son construidos en tecnología digital (basado en microprocesadores) y son de alta complejidad, dado que deben controlar todas las variables y operaciones relevantes de la turbina tales como la inyección de combustible, temperaturas, presiones, emisiones, potencia, voltaje, frecuencia, partida y detención automática, sincronización, protección, e intercambio de información con sistemas de mayor jerarquía (SCADA). Un sistema de control requiere soporte tanto para resolver eventuales problemas que pudiera presentar como también disponer de repuestos, todo lo cual debe requerirse al proveedor de dicho sistema…El Panel está de acuerdo en que el sistema de control se debe reemplazar al menos una vez durante la vida de la turbina y que el propietario debe recaudar por alguna vía el gasto correspondiente. Al respecto, el costo del sistema de control de reemplazo puede asignarse al valor de inversión de la turbina o, alternativamente, al costo de mantenimiento a través de los Costos Variables No Combustibles. Si bien considerar este costo como parte de la inversión aseguraría, con mayor precisión, que se recaude el valor de dicho equipamiento, el hecho es que en el presente proceso de tarificación no aparece incluido en ese ítem dado que la base estadística para la determinación de los valores de las turbinas no lo consideran. En efecto, en la información que se utiliza para formar la base de datos de valorización de las turbinas se considera el costo de una turbina estándar con su sistema de control original y no se incluye su reemplazo ni un stock de repuestos que pudiera asignarse a estos conceptos. En consecuencia, habida cuenta de la necesidad de remunerar el valor de reposición del sistema de control, el Panel considera necesario agregarlo, y no ve otra solución que hacerlo como parte del CVNC.” Por su parte en el Dictamen N°47-2023 del H. Panel de Expertos, respecto de reconocimento en los CVNC del costo de mantenimiento del generador, indica, "...En definitiva, el Panel considera que, por una parte, la recomendación de un servicio técnico no equivale a la de un fabricante, ni en términos técnicos ni a la luz de las Bases.." Considerando lo expuesto: El Panel está de acuerdo en que el sistema de control se debe reemplazar al menos una vez durante la vida de la turbina y que el propietario debe recaudar por alguna vía el gasto correspondiente. El Panel considera que, para el reconocimiento del costo de mantenimiento del generador, la recomendación de un servicio técnico no equivale a la de un fabricante, ni en términos técnicos ni a la luz de las Bases. Por todo lo expuesto, existen antecedentes suficientes para incluir en la metodología de determinación de los CVNC, aquellos costos derivados del ciclo mantenimiento de componentes eléctricos y de control, vale decir, incluir los mantenimientos preventivos y/o cambio de componentes incluidos en el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante con alcance al sistema de control y generador. | Se solicita modificar el texto: "1) Costo del Ciclo de Mantenimiento, el que deberá contener a lo menos: a. Identificación del programa de mantenimiento con el detalle de las intervenciones programadas (menores, intermedias, mayores) según las recomendaciones del fabricante para un ciclo de mantenimiento." Por el texto: "1) Costo de Ciclo de Mantenimiento, el que deberá contener a lo menos: a. Identificación del programa de mantenimiento con detalle de las intervenciones programadas (menores, intermedias, mayores) según las recomendaciones del fabricante para un ciclo de mantenimiento, considerando la vida útil definida en las presentes bases. Adicionalmente, se debe considerar el mantenimiento de los componentes mecánicos y eléctricos del generador y vigencia (soporte y/o actualización) del sistema de control considerando la recomendación del fabricante." | No se acoge la observación. Se entiende que el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante comprende, de manera integral, las intervenciones necesarias durante el ciclo de vida del equipo, incluyendo, cuando corresponda, el reemplazo de componentes, el mantenimiento del generador y la vigencia del sistema de control. En consecuencia, la redacción propuesta en las Bases no excluye dichos conceptos. Asimismo, los mantenimientos de componentes mecánicos y eléctricos del generador se encuentran comprendidos dentro del mismo programa de mantenimiento, por lo que no resulta necesario desagregar estos elementos de manera expresa.
82 | 33 | EDELMAG | Capitulo I (1.4.2) | Pag. 5 | Se reduce el plazo para el proceso concursal e inicio del estudio de 45 a 30 días, respecto de las bases del proceso anterior. 30 días es un tiempo insuficiente para analizar y seleccionar un consultor para realizar el Estudio de Tarificación de SSMM dada la complejidad de los puntos que barca estes estudio | Se solicita mantener los 45 días del proceso anterior para realizar el proceso de licitación de la empresa que realizará el estudio tarifario e inicio del estudio | No se acoge la observación. Esta Comisión estima que el plazo de 30 días resulta adecuado para el desarrollo del proceso concursal, considerando la experiencia adquirida en procesos anteriores y las condiciones actuales del proceso. En este contexto, no se estima necesario mantener el plazo de 45 días.
83 | 34 | EDELMAG | Capitulo II (2.6.3) | Pag. 52 | En las consideraciones para realizar el plan de expansión óptimo, no se incluye el cumplimiento de la condición N-1 ni la suficiencia diésel para los Sistemas Medianos de Magallanes . Una vez definido el plan de inversiones suficiente y económico en generación se deben contemplar restricciones adicionales de seguridad como es el cumplimiento de un criterio N-1, el cual considera que el SSMM cuenta con capacidad de reserva que garantice suficiencia de potencia en el caso de indisponibilidad programada o forzada de la unidad de mayor tamaño. Otro criterio de seguridad que debe ser cubierto por un SSMM es la suficiencia diésel estricta para todo el periodo de planificación, de manera que, ante la falta de suministro de gas, la demanda pueda seguir siendo abastecida. | Se solicita incorporar en el texto, dos aspectos no considerados en el párrafo donde dice: "En el desarrollo del Plan de Expansión Óptimo de instalaciones de generación, el Consultor deberá considerar las definiciones, parámetros y metodologías establecidas en los numerales 2.3 y 2.6.2 de estas Bases, especialmente en lo referido a caracterización de tecnologías, recursos primarios, costos y restricciones operativas. Para ello, el Consultor deberá tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: • La capacidad y configuración de las nuevas unidades generadoras. • Los precios de combustibles, conforme a lo definido en el literal x) del numeral 2.3. • El costo de falla correspondiente, según lo indicado en el literal v) del numeral 2.3. • La tasa de descuento a aplicar, conforme al literal w) del numeral 2.3. • Los tipos de centrales adecuados a los recursos energéticos disponibles en cada zona, considerando las condiciones climáticas y logísticas existentes. •La consideración de economías de escala y de ámbito, que permitan determinar capacidades mínimas eficientes y aprovechar sinergias operacionales de la misma empresa. • El cumplimiento de características técnicas mínimas asociadas a las restricciones ambientales establecidas en la normativa vigente. • El cumplimiento de características técnicas mínimas para cumplir". Aspectos a incorporar: • El cumplimiento de la condición N-1 • El cumplimiento de la suficiencia diésel. | No se acoge la observación. Las Bases establecen que el Plan de Expansión Óptimo debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, de seguridad y calidad de servicio, marco dentro del cual se encuentran comprendidos los criterios de seguridad operativa, tales como la condición N-1. En este sentido, no resulta necesario explicitar dichos aspectos de manera particular, sin perjuicio de que el Consultor deba considerarlos en la evaluación técnica correspondiente. Asimismo, el listado indicado no es exhaustivo, por lo que pueden incorporarse otros criterios debidamente justificados.
84 | 35 | EDELMAG | Capitulo II (2.6.8) | Pag. 61 | En las consideraciones para realizar el Proyecto de Reposición Eficiente de instalaciones de generación, no se incluye el cumplimiento de la condición N-1 ni la suficiencia diésel para los Sistemas Medianos de Magallanes . Una vez definido el plan de inversiones suficiente y económico en generación se deben contemplar restricciones adicionales de seguridad como es el cumplimiento de un criterio N-1, el cual considera que el SSMM cuenta con capacidad de reserva que garantice suficiencia de potencia en el caso de indisponibilidad programada o forzada de la unidad de mayor tamaño. Otro criterio de seguridad que debe ser cubierto por un SSMM es la suficiencia diésel estricta para todo el periodo de planificación, de manera que, ante la falta de suministro de gas, la demanda pueda seguir siendo abastecida. | Se solicita incorporar en el texto, dos aspectos no considerados en el párrafo donde dice: "En el desarrollo del Proyecto de Reposición Eficiente de instalaciones de generación, el Consultor deberá considerar las definiciones, parámetros y metodologías establecidas en los numerales 2.3 y 2.6.2 de estas Bases, especialmente en lo referido a caracterización de tecnologías, recursos primarios, costos y restricciones operativas. Para ello, el Consultor deberá tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: •La capacidad y configuración de las nuevas unidades generadoras. •Los precios de combustibles, conforme a lo definido en el literal x) del numeral 2.3. •El costo de falla correspondiente, según lo indicado en el literal v) del numeral 2.3. •La tasa de descuento a aplicar, conforme al literal w) del numeral 2.3. •Los tipos de centrales adecuados a los recursos energéticos disponibles en cada zona, considerando las condiciones climáticas y logísticas existentes. •La consideración de economías de escala y de ámbito, que permitan determinar capacidades mínimas eficientes y aprovechar sinergias operacionales de la misma empresa. •El cumplimiento de características técnicas mínimas asociadas a las restricciones ambientales establecidas en la normativa vigente. •El cumplimiento de características técnicas mínimas para cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en las normas técnicas vigentes." Aspectos a incorporar: • El cumplimiento de la condición N-1 • El cumplimiento de la suficiencia diésel. | No se acoge la observación. Las bases establece que el Proyecto de Reposición Eficiente debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, de seguridad y calidad de servicio, marco dentro del cual se encuentran comprendidos los criterios de seguridad operativa, tales como la condición N-1. En este sentido, no resulta necesario explicitar dichos aspectos de manera particular, sin perjuicio de que el Consultor deba considerarlos en la evaluación técnica correspondiente. Asimismo, el listado indicado no es exhaustivo, por lo que pueden incorporarse otros criterios debidamente justificados.
85 | 36 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pag. 14 | En la sección 2.3.C se hace mención a los recargos a considerar para la valorización de los costos unitarios de las instalaciones de generación y transmisión. Se describen en detalle la mayor parte de los recargos pero no se describen los recargos de “Obras Civiles más Materiales” y “Puesta en Marcha”. | Se propone incorporar los siguientes párrafos, con las descripciones de los recargos por “Obras Civiles más Materiales” y “Puesta en Marcha”, seguido de la descripción del recargo (vi) Gastos Generales, en la página 17. “(vii) Obras Civiles más Materiales Las obras civiles considerarán lo siguiente: ▪ Movimientos de Tierra / Excavación ▪ Pavimento / Gravilla ▪ Ampliación sala de máquinas en caso de valorización de la instalación de motogenerador, el consultor debe considera la asignación del costo de esta infraestructura asociada los metros cuadrados que requiera la unidad generadora. ▪ Fundaciones unidad generadora ▪ Fundaciones radiador remoto de motogenerador ▪ Malla de tierra unidades generadora ▪ Fundaciones transformador de unidades generadora ▪ Fundaciones subestaciones de transmisión “ “(viii) Puesta en Marcha La puesta en marcha considerara lo siguiente: ▪ Asesoría técnica de fabrica para la puesta en servicio de una unidad generadora" | Se acoge parcialmente la observación. Se incluyen los apartados de "Obras Civiles" y "Puesta en Marcha". En Obras Civiles se incluyó un subconjunto de las partidas de costos señalas por la empresa en su observación, como mínimo necesario.
86 | 37 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pag. 14 | Las bases para el SSMM 2026 reconocen que se debe incorporar en la determinación del Plan de Expansión Óptimo y Plan de reposición Eficiente, los costos asociados a las exigencias normativas medioambientales, como son las exigencias en materia de control de ruido. Los costos asociados a normativas ambientales deben incluirse dentro de los costos de infraestructura, según se indica en las bases en el punto 20.3 (h). Pero dadas la evolución de las normativas medioambientales D.S. 38/2011, las unidades generadoras e infraestructura de generación de EDELMAG requieren, actualmente, de la instalación y montaje de una gran cantidad de equipos de mitigación de ruido, los que por su magnitud en costo resulta más adecuado incorpóralos como recargo, para la valorización de las unidades generadoras y no dentro del ítem de infraestructura general. | Se propone incorporar el siguientes párrafo, con las descripciones de un nuevo recargos por “Insonorización” seguido de la descripción del recargo “Puesta en Marcha”, en la página 17. “(viii) Insonorización Dentro del recargo insonorización se considera las siguientes equipos e instalaciones, según el tipo de unidad generadora (Sólo para instalaciones de EDELMAG en la región de Magallanes y Antártica Chilena): 1. Turbogeneradores : • Celosías tipo Louvre en admisión y salida de aire de ventilación de enclosure. • Silenciador de gases de escape de tipo hospitalario o superior • Semiencierro de paneles acústicos y celosías Splitter para sistema enfriador de aceite. • Semiencierro de paneles acústicos, Celosías tipo Louvre o Splitter y puertas acústicas. 2. Motogeneradores: • Silenciador de gases de escape hospitalario o superior (generalmente el silenciador original es de tipo industrial, con menor atenuación acústica). Incluyendo obras civiles de fundaciones, estructuras de soporte, y montaje de equipamiento las cuales deben cumplir normativa sísmica y cargas de viento y nieve propias de la región de Magallanes y Antártica Chilena. • Semiencierro de paneles acústicos, Celosías tipo Louvre o Splitter y puertas acústicas de sistema de refrigeración. • Costos de Insonorización asociados a la sala de máquinas del motogenerador, los que se deben asignar a la unidad generadora en forma proporcional a la proporción de los metros cuadras que requiere la unidad generadora: Paneles acústicos y refuerzos estructurales para soportar el peso de los elementos acústicos (además de cumplir normativa sísmica y cargas de viento y nieve propias de la región de Magallanes y Antártica Chilena). • Celosías de tipo Louvre. • Puertas acústicas. • Portones acústicos. • Sistemas de ventilación forzada (debido al aumento de temperatura interior por la incorporación de paneles aislantes acústicos) compuesto por: o Ventiladores de inyección de aire (con insonorización). o Ventiladores de extracción de aire (con insonorización). o Obras civiles y estructura de soportación de ventiladores | No se acoge la observación. Las Bases establecen que el Plan de Expansión Óptimo y el Proyecto de Reposición Eficiente deben cumplir la normativa ambiental vigente, incluyendo las exigencias en materia de control de ruido. En este marco, los costos asociados a dichas exigencias forman parte de los costos considerados. En consecuencia, no se estima necesario crear un recargo específico por concepto de insonorización, sin perjuicio de que dichos costos, cuando se encuentren debidamente justificados, deban ser incorporados en los ítems correspondientes.
87 | 38 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pag. 12 | En la sección 2.3.b se hace mención de que el Consultor deberá considerar cotizaciones que provea la Empresa, así como antecedentes propuestos por la Comisión, según los criterios definidos en el punto 1), 2) y 3), para generar la base de precios unitarios de las unidades candidatas, pero no se hace mención a criterios que descartar aquellas unidades que no cumplan con requerimientos técnicos mínimos para operar en los SSMM, como son: • Servicio técnico en Sudamérica • Oficina comercial en Chile • Un mínimo de 200.000 horas de operación, para descartar unidades prototipo. • Que no presente horas equivalentes por arranque. | Se solicita agregar un nuevo punto después de donde dice: “4) En el caso de las unidades candidatas resultantes del catastro de proyectos, los costos unitarios a considerar serán los declarados por el interesado durante el presente proceso tarifario. “ Con el siguiente párrafo: “El Consultor deberá analizar críticamente la información entregada por las Empresas y la Comisión y descartar aquellas cotizaciones de unidades que no cumplan con requerimientos técnicos mínimos para operar en los SSMM, como son: • Servicio técnico en Sudamérica • Oficina comercial en Chile • Un mínimo de 200.000 horas de operación, para descartar unidades prototipo. • Que no presente horas equivalentes por arranque” | No se acoge la observación. Es responsabilidad del proponente establecer las condiciones de su proyecto y las responsabilidades asociadas al mismo; los instrumentos de garantía tienen el objetivo de resguardar dichas condiciones.
88 | 39 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pag. 12 | En la sección 2.3.b se hace mención de que el Consultor deberá considerar cotizaciones que provea la Empresa, así como antecedentes propuestos por la Comisión, según los criterios definidos en el punto 1), 2) y 3), para generar la base de precios unitarios de las unidades candidatas, existentes o parte del Plan de Expansión Obligtorio, pero no se hace mención a un criterio que permita no tomar en consideración los costos unitarios de aquellas unidades que, en su rango de potencia, presenten una variación de precio por debajo o por sobre el 15% del valor promedio, esto para descartar cotizaciones de proveedores que estén tratando de ingresar al mercado y que distorsiones los valores promedios que se quieren considerar para el estudio. | Se solicita agregar un nuevo numeral 5, del siguiente tenor: “5) El Consultor deberá analizar críticamente la información entregada por las Empresas y la Comisión y descartar los costos unitarios de aquellas unidades generadoras que, en su rango de potencia, presenten una variaciones de precio por debajo o por sobre el 15% del valor promedio.” | No se acoge la información. Esta Comisión estima que la metodología establecida en el punto 2.3.b resulta suficiente para la determinación de precios unitarios representativos, en la medida que exige al Consultor efectuar un análisis crítico de los antecedentes disponibles y fundamentar la selección de los valores utilizados. La incorporación de umbrales rígidos de descarte, como el propuesto, podría excluir información relevante y no necesariamente garantiza una mejor representatividad de los precios considerados.
89 | 40 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pág. 12-13 | Las bases para el SSMM 2026 consideran un ítem de complemento de suministro estándar, consistente principalmente en equipamiento relacionado con el sistema de refrigeración, panel de potencia, sincronismo, escape y silenciador para completar el suministro de las unidades generadoras. Por las condiciones climáticas extremas de la región de Magallanes, se requiere adicionalmente a los complementos mencionados en el párrafo anterior, un sistema antihielo para las turbinas, para evitar la formación de hielo al interior de los ductos de la turbina que puedan provocar daños durante la operación. | Se propone modificar el texto donde dice: “silenciador para completar el suministro de las unidades generadoras; es decir, no incluirá recargos por montaje, obras civiles, puesta en marcha, ingeniería ni intereses intercalarios, ni de ningún otro recargo distinto a los establecidos en las presentes Bases, evitando en todo momento la doble contabilización de ítems de costos.” Debe decir: “silenciador y sistema antihielo (El sistema antihielo sólo se debe considerar para turbinas instaladas en zonas con clima extremo) para completar el suministro de las unidades generadoras; es decir, no incluirá recargos por montaje, obras civiles, puesta en marcha, ingeniería ni intereses intercalarios, ni de ningún otro recargo distinto a los establecidos en las presentes Bases, evitando en todo momento la doble contabilización de ítems de costos.” | Se acoge parcialmente la observación. Se redacta en términos similares a los planteados en el requerimiento.
90 | 41 | EDELMAG | ANEXO N°4 | Pág. 78 | La formula con la que se calcula el CVNC de las unidades generadoras indica que se debe dividir los costos del ciclo de mantención por la energía generada en el ciclo, lo que genera un valor expresado en (USD/MWh). Esta metodología resulta adecuada para la simulación inicial, para la determinación del plan de obras de todo el periodo de planificación, ya que esta simulación se debe realizarse con una granularidad mensual, utilizando bloques de potencia de días representativos, los que sólo permiten su análisis considerando costos expresados en unidades de energía (Página 50). La metodología descrita en las bases indica que, una vez definido el plan de obras, se deberá implementar un modelo de optimización de la operación del sistema, con un enfoque de corto plazo que incorpore adecuadamente decisiones de unit commitment, considerando despachos horarios y las restricciones operativas asociadas al encendido y apagado de unidades térmicas. El modelo de optimación de corto plazo busca recoger de mejor manera las variaciones diarias de potencia y las restricciones operativas de los sistemas, para reflejar de mejor manera los costos operativos del sistema. En este modelo no resulta adecuado considerar los CVNC expresados en (USD/MWh), porque se generan distorsiones, en el reconocimiento de los costos de mantención, al considerar un costo unitario fijo por energía que no refleja las variaciones de potencia que presentan las unidades generadoras para adecuarse a la demanda horaria. Lo mas adecuado para la simulación del modelo de optimación de corto plazo es evaluar los costos de mantención en base a valores de CVNC expresados en (USD/HR). Se adjunta planilla Excel “Comp Costos Mant (Por MWh) V&S (Por HR).xls” con dos ejemplos de la operación real de la unidad N°7 Solar Titan del SSMM de Punta Arenas de EDELMAG, donde se presenta la variación en la determinación de los costos de mantención que se dan al considerarlos CVNC expresados en (USD/MWh) y (USD/HR). | Se propone modificar el anexo N°4 Costos Variables No Combustibles (CVNC y CVONC), según se indica en la hoja Anexo Obs.41 y el archivo Word que se adjunta "Modificación Anexo N°4 CVNC". | Se acoge parcialmente la observación. Se acoge lo solicitado por la empresa en cuánto a los aspectos técnicos a modificar dentro del Anexo N°4, sin embargo, se utiliza una propuesta alternativa.
91 | 42 | EDELMAG | Capitulo II (2.3) | Pag. 39 | En la sección 2.4.1 C) se solicita proporcionar características técnicas de unidades generadoras y adicionar respaldos de fabricantes de los parámetros técnicos que validen la información. La antigüedad de la unidades de EDELMAG imposibilita tener respaldo de fabricante de todos los parámetros solicitados, como son los diagramas unilineales funcionales y diagramas PQ. | Se solicita agregar un párrafo complementario al final de la página 39, indicando lo siguiente: "En el caso de que el consultor no pueda obtener, por parte de Fábrica o de la Empresa, de respaldo de parámetros técnicos de las unidades generadoras por su antigüedad, este estará facultado para homologar sus parámetros técnicos con información que posea de otras unidades de características similares". | No se acoge la observación. La exigencia de respaldo técnico busca asegurar la consistencia de la información utilizada en el Estudio. En ausencia de antecedentes del fabricante, corresponde generar la información necesaria mediante estudios técnicos, no resultando procedente la homologación de parámetros sin dicho respaldo.
92 | 43 | EDELMAG | 1.4. Capitulo I: aspectos Aspectos Administrativos del Estudio | Pág. 4-5 | Las bases preliminares establecen claramente que, en caso de existir más de una Empresa operadora en un mismo Sistema Mediano (incluyendo aquellas que formaron parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior), todas ellas participarán en la evaluación de las propuestas presentadas y en la selección del Consultor. Sin embargo, las fuentes no especifican si la representación o el poder de voto de cada empresa en la selección del consultor es igualitaria o si se ponderará de alguna manera, como por ejemplo, en función de su capacidad instalada. Lo que sí se detalla es que la financiación del estudio se realizará a prorrata de la totalidad de la capacidad instalada en generación que posea cada una de ellas en el Sistema Mediano a diciembre del año base. Las bases preliminares aclaran que para esta prorrata de financiación también se considerará la potencia de unidades de empresas que no siendo operadoras, formaron parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del proceso anterior, y para las empresas existentes, se sumará la potencia considerada en dicho Plan de Expansión Óptimo a la potencia de diciembre del año base. En resumen: • Todas las empresas participan en la evaluación de propuestas y en la selección del consultor. • El financiamiento del estudio se distribuye a prorrata de la capacidad instalada de generación (y otras potencias relevantes para el proceso de 2025). • Las fuentes no especifican si el peso de la decisión de selección del consultor (por ejemplo, mediante votación) también sigue esta prorrata de capacidad instalada o si es una participación igualitaria entre todas las empresas. | Se solicita aclarar si en sistemas donde exista más de un operador, la designación del Consultor se realizará por medio de un mecanismo de selección con voto o nota de selección ponderada por la potencia instalada de cada operador, siguiendo una lógica similar a la ya establecida para la financiación del estudio. | No se acoge la observación. En el punto 1.4.9 se establecen los lineamientos principales con los cuales las empresas deben adjudicar al Consultor ganador del concurso, los cuales inician por los méritos técnicos y luego por el análisis económico de las ofertas. En este marco, la selección no se estructura sobre un sistema de votación ponderada por potencia instalada, sino sobre la aplicación de criterios técnicos y económicos comunes, respecto de los cuales las Empresas operadoras deben coordinarse para efectos de la evaluación y adjudicación.
93 | 44 | EDELMAG | 1.4. Capitulo I: aspectos Aspectos Administrativos del Estudio | Pág. 4-5 | Empresas que no operan actualmente pero que fueron parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio anterior también deben financiar el estudio. No se establece cómo se resuelven conflictos de interés ni cómo se garantiza la equidad en la toma de decisiones. Estas empresas podrían no tener incentivos alineados con las empresas operadoras actuales, lo que puede afectar la toma de decisiones en la contratación del consultor, definición de criterios técnicos o validación de resultados. | Se solicita incoporar expresamente un mecanismo administrativo para resolver discrepancias entre empresas. | Se acoge parcialmente. Se elimina la referencia en el numeral 1.4 y 1.4.1, sobre la participación en el financiamiento y evaluación de propuestas del Estudio, para el caso de empresas no operadoras que cuenten con unidades parte del Plan de Expansión Óptimo Obligatorio del periodo anterior. No obstante, respecto a la integración práctica de empresas no operadoras incluidas en el PEO del periodo anterior, se establece que estas podrán ser parte del presente Estudio según las disposiciones del nuevo literal aa), del numeral 2.3 de las Bases. En dicho literal se aclara que las unidades del PEO anterior que no se encuentran en operación no constituyen instalaciones existentes y solo se incorporan a la modelación del Estudio como tales, cuando su titular manifiesta expresamente su voluntad de participar y actualiza su cronograma de entrada en operación.
94 | 45 | EDELMAG | Capítulo II: Aspectos Técnicos del Estudio, aa) "Condiciones y requisitos para los proyectos presentados" | Pág. 37 | Las bases excluyen expresamente el caso fortuito o fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por incumplimiento en la entrada en operación de proyectos, lo que contraviene reglas generales del Código Civil. | Se solicita eliminar la referencia a la prohibición de invocar causal de fuerza mayor. | Se acoge la observación. Se elimina la referencia a que no se puede invocar causal de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo anterior, se profundiza en los requerimientos del Promotor para invocar hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.
95 | 1 | Vientos Patagónicos SpA | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO | 19 | Para cada uno de los nudos de retiro del Sistema Mediano, el Consultor deberá determinar la proyección de demanda de energía y potencia total para el período de planificación. Esta proyección se debe efectuar sobre la base de la evolución histórica de la demanda de energía y potencia, del resultado de encuestas a grandes clientes a las que se hace referencia en el artículo 28 del Reglamento de Sistemas Medianos, y de la relación estadística entre el consumo eléctrico de la región y los índices de crecimiento económico regional o nacional u otras variables relevantes como variables económicas, sociales, geográficas, climáticas, ambientales, proyecciones de precios relevantes, planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de planificación, debidamente justificadas. | Se solicita precisar el tipo de demanda que debe considerarse en la proyección para el período de planificación. En particular, confirmar expresamente si corresponde a clientes regulados y a clientes no sometidos a regulación de precios. | Se acoge la observación. Se incluye un pie de nota en el inciso 1 del numeral 2.5.1 que establece que debe considerarse tanto demanda regulada como demanda libre.
96 | 2 | Vientos Patagónicos SpA | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO | 20 | Para valorizar eficientemente las instalaciones existentes, identificar unidades candidatas, elaborar el Plan de Expansión Óptimo y el Proyecto de Reposición Eficiente, el Consultor deberá estudiar los recursos disponibles, las condiciones de mercado, las condiciones tecnológicas vigentes y los proyectos en construcción o estudio para determinar en forma eficiente los costos unitarios de inversión, mantenimiento, operación, administración y comercialización involucrados en las mejores alternativas técnico-económica de generación, transmisión y demás infraestructura disponibles para cada Sistema Mediano. | Se propone incorporar las particularidades geográficas, logísticas y ambientales de cada zona, dado que estas inciden de manera directa en los costos y en la factibilidad de las distintas alternativas de desarrollo. | Se acoge la observación.
97 | 3 | Vientos Patagónicos SpA | CAPITULO II: ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO | 45 | A partir de la información entregada por las Empresas, el Consultor deberá determinar la proyección total de demanda de energía y potencia para el período de planificación. Para ello, el Consultor deberá verificar la relación estadística entre el consumo eléctrico de la región, los índices de crecimiento económico regional o nacional u otras variables relevantes como variables económicas, sociales, geográficas, climáticas, proyecciones de precios relevantes, planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de planificación, debidamente justificadas e incluir las variaciones de consumo de grandes clientes del sistema, basadas en la información disponible obtenida a través de encuestas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Sistemas Mediano. Para tal efecto, las Empresas deberán realizar encuestas a sus grandes clientes, las cuales deberán ser entregadas al Consultor al momento de dar inicio al Estudio. | Se solicita aclarar que la proyección total de demanda de energía y potencia debe contemplar tanto a los retiros de clientes regulados como a los de clientes no sometidos a regulación de precios. | Se acoge la observación. Se incluye un pie de nota que establece que debe considerarse tanto demanda regulada como demanda libre.
98 | 1 | Enfragen Chile | Capítulo 1 1.2 Sistemas Medianos y empresas que operan en cada sistema mediano | Empresa Operadora | En la Tabla N°1 no se incluyó la empresa operadora Empresa Eléctrica San Víctor SpA (SAN VICTOR) dentro del Sistema Mediano Aysén. | Incluir la empresa Empresa Eléctrica San Víctor SpA (SAN VICTOR) dentro de las empresas operadoras del Sistema Mediano Aysén. | Se acoge la observación. Se incluye la empresa EnfraGEN en el listado de empresas operadoras del sistema de Aysén.
99 | 2 | Enfragen Chile | Capítulo 1 1.2 Sistemas Medianos y empresas que operan en cada sistema mediano | Empresa Operadora | La sociedad Empresa Eléctrica Cuchildeo SpA va ser absorvida por la sociedad Energía de la Patagonia y Aysén SpA dentro del mes de octubre de 2025 y, consecuentemente, va desaparecer. | Considerar la sociedad Energía de la Patagonia y Aysén SpA como la sociedad que represente a la central CUCHILDEO. | Se acoge parcialmente la observación. Se realiza el cambio dado los antecedentes adicionales remitidos por la empresa a esta Comisión. Se establece como operador en la Bases a la empresa EnfraGen.