## Observaciones
N° de observación | Capítulo | Artículo | Texto actual | Observación / Justificación | Propuesta / Solicitud
1 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-4 Definiciones | Sistemas Medianos: Sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 MW y superior a 1.500 kW. | Incorporar la modificación de la definición de Sistemas Medianos, según la nueva definición de la Ley N°21.804, que Perfecciona los Sistemas Medianos en la Ley General de Servicio Eléctricos, publicada el 13 de febrero de 2026 en el Diario Oficial. | Sistemas Medianos: Es el sistema eléctrico con capacidad instalada de generación superior a 1500 kilowatts, que se encuentra desconectado del sistema eléctrico nacional, y está destinado a suministrar energía a clientes libres y regulados, para el cual se establecen estándares regulatorios y normativos específicos, de acuerdo al inciso tercero del artículo 173.
2 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-6 Clasificación de Redes | La clasificación de redes establecida en el referido anexo deberá ser revisada en el marco del proceso de actualización de la presente NT, según se establece en el Artículo 1-22 del presente Título. Dicha revisión debe propender a no degradar los estándares de Calidad de Servicio establecidos. | Para el caso de CRELL en la comuna de Maullín, es importante precisar que el suministro eléctrico se realiza a través de múltiples arranques de redes de media tensión provenientes de distintos puntos de la red de SAESA, sin existir una red troncal única que articule el sistema dentro de la comuna. Esta particularidad operacional implica que los indicadores de kilómetros de red por cliente podrían no representar adecuadamente la dispersión real de los consumos, generando potencialmente una subvaloración de la ruralidad en el análisis presentado. En este contexto, se propone considerar la proyección de un alimentador MT virtual, que permita integrar los distintos arranques en una única estructura lógica de red, tal como se representa en los sistemas georreferenciados de la cooperativa hoy en día. Este enfoque permitiría reflejar de mejor manera la extensión efectiva de la red y la dispersión territorial de los clientes, capturando adecuadamente la condición rural del suministro en la comuna. En la segunda imagen de la hoja "Obs CRELL Maullín" se muestra resaltado en color amarillo el alimentador MT virtual, que corresponde a 20,37 km adicionales. De acuerdo con lo anterior CRELL mantendría la densidad de la comuna de Maullín como Extremadamente Baja. En el caso de CEC, la propuesta de reclasificar las comunas de Molina y Romeral desde densidad Extremadamente Baja a Muy Baja no representa adecuadamente su condición de suministro. Ambas comunas se ubican en cola de alimentadores de media tensión, con alta dependencia de la troncal, extensas longitudes de red y limitada capacidad de segmentación y maniobra. En estas condiciones, una contingencia en la troncal puede afectar una porción significativa de los clientes y aumentar los tiempos de localización y reposición. Por ello, la metodología aplicada no captura de forma representativa el riesgo y severidad de estas redes. | Proponemos un periodo de transición de 1 año desde la publicación de la NTCS-SD para los pares comuna-empresa que cambian de densidad de clientes. Se propone que la metodología incorpore un ajuste para redes radiales extensas, aplicable a pares comuna-empresa ubicados en cola de alimentador, considerando al menos lo siguiente: distancia desde el punto de retiro o inyección, longitud efectiva de la troncal y nivel de segmentación de la red. Con ello, la clasificación reflejaría de mejor forma la condición estructural de suministro, evitando subestimar la exposición a fallas y los tiempos eficientes de reposición en zonas alejadas. Se solicita a la CNE habilitar una instancia para revisar casos particulares de cambios en la clasificación de densidad de los pares comuna-empresa, en la que la Empresa Distribuidora pueda aportar antecedentes adicionales y contexto específico que exceden el criterio de proporción de clientes por kilómetro de líneas de media tensión, como en los casos de CRELL y CEC descritos previamente. Se solicita, por último, mantener a Molina y Romeral en la categoría de densidad Extremadamente Baja.
3 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-8 Estado Anormal Agravado | La calificación de Estado Anormal Agravado será realizada por la Superintendencia, pudiendo, para dichos efectos, considerar la declaración de Estados de Excepción Constitucional. … La Empresa Distribuidora con algún par comuna-empresa que se encuentre en Estado Anormal Agravado deberá desarrollar un plan de acción con el objetivo de restablecer el servicio en la zona afectada. Este plan debe ser elaborado por la respectiva Empresa Distribuidora y remitido a la Superintendencia. El formato, los plazos, los requisitos y los medios para la presentación del plan de acción a que se refiere el inciso precedente serán definidos por la Superintendencia. Una vez recibido, y en caso de cumplir con los requerimientos establecidos, el plan será aceptado por la Superintendencia. Con todo, la Superintendencia podrá solicitar a las Empresas Distribuidoras una actualización o modificación de dicho plan. | No es posible desarrollar un plan de acción mientras la SEC no declare Estado Anormal Agravado, proceso que puede durar meses según la experiencia de las Cooperativas. En la práctica, la revisión de antecedentes y probatorios por parte de la autoridad puede tomar un tiempo relevante, mientras que la reposición debe iniciarse de forma temprana. Además, tras ocurrido un evento catastrófico o disruptivo para las redes de distribución, las empresas dan prioridad a reestablecer el servicio, enfocando todos sus recursos en dicha tarea. | Se propone incluir un capítulo o anexo al Plan de Contingencia Operacional, destinado a establecer procedimientos operacionales y planes preventivos ante eventos extremos de Estado Anormal Agravado (Artículo 1-12). Este capítulo o anexo sería aplicable desde la ocurrencia de eventos catastróficos o disruptivos, sin perjuicio de la posterior calificación de la autoridad. Este plan debe contemplar, al menos, un levantamiento temprano de daños, priorización de instalaciones críticas, movilización inmediata de recursos propios y de terceros, y acciones de reposición orientadas al restablecimiento expedito del servicio. Lo anterior permitiría alinear la exigencia normativa con una respuesta eficiente y oportuna frente a contingencias mayores.
4 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-8 Estado Anormal Agravado | La calificación de Estado Anormal Agravado será realizada por la Superintendencia, pudiendo, para dichos efectos, considerar la declaración de Estados de Excepción Constitucional. La Superintendencia calificará a uno o más pares comuna-empresa en Estado Anormal Agravado, en la medida que se presenten, copulativamente, las siguientes condiciones: a. Que el Evento hubiese provocado la destrucción de las instalaciones del Sistema de Distribución del par comuna-empresa pese al cumplimiento de las exigencias establecidas en las normas técnicas respecto del diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de Sistemas de Distribución, y que implique que las instalaciones deban ser reemplazadas. En caso de que el análisis de la Superintendencia determine que parte de las Interrupciones de Suministro que iniciaron el Estado Anormal Agravado son responsabilidad de la Empresa Distribuidora, esta podrá iniciar los procesos administrativos que correspondan de conformidad con la normativa vigente; b. Que se cumpla, al menos, uno de los criterios estadísticos en los términos señalados en el Artículo 1-9 de la presente Norma. | Actualmente es SEC la encargada de decretar Estado Anormal Agravado en uno o más pares comuna-empresa. Sería recomendable que la Empresa Distribuidora afectada pueda solicitar la activación del Estado Anormal Agravado, con los respaldos suficientes para acreditar dicho estado. | Se propone establecer un criterio obligatorio respecto de los medios probatorios que las Empresas Distribuidoras deben presentar ante la Superintendencia para acreditar el cumplimiento de los criterios estadísticos asociados al Estado Anormal Agravado. Dicho criterio podría contemplar, entre otros mecanismos, la realización de auditorías a través del registro de auditores técnicos de la SEC, a fin de verificar la indisponibilidad y el reemplazo del 10% de las líneas o de la capacidad en kVA de transformadores, para cada par comuna-empresa.
5 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-10 Fuerza Mayor o Caso Fortuito | Para calificar un evento como de fuerza mayor o caso fortuito, la Empresa Distribuidora deberá presentar los antecedentes que justifiquen dicha calificación, de acuerdo con el procedimiento o metodología que establezca la Superintendencia para ello. | El texto no explicita la forma en que eventuales modificaciones a dichos criterios deben adoptarse. Tampoco exige que la autoridad determine de manera expresa y pública cuáles serán las causales específicas de rechazo respecto al formato y criterios utilizados para los probatorios, lo que ha sido causal de controversias, dado que dichos criterios son definidos internamente por la SEC y no son publicados por medios escritos a la industria. Esta omisión resulta relevante, por cuanto la calificación de fuerza mayor o caso fortuito incide directamente en la procedencia de exenciones respecto de sanciones asociadas al incumplimiento de exigencias y estándares de calidad de servicio. En consecuencia, la falta de certeza sobre los criterios aplicables puede afectar la seguridad jurídica de las empresas distribuidoras y disminuir la debida previsibilidad regulatoria. En la práctica, variaciones interpretativas no formalizadas previamente pueden derivar en rechazos basados en estándares distintos a los vigentes al momento del evento, afectando especialmente a cooperativas eléctricas que cuentan con menores recursos jurídicos y técnicos para enfrentar controversias administrativas. Por lo anterior, se propone reforzar el principio de certeza jurídica y no retroactividad, estableciendo que cualquier modificación del procedimiento o metodología de evaluación sea formalizada mediante resolución previa y aplicable únicamente hacia el futuro. | Se sugiere complementar el artículo estableciendo que toda modificación al procedimiento o a la metodología que utilice la Superintendencia para la evaluación y calificación de eventos como fuerza mayor o caso fortuito deberá formalizarse previamente mediante resolución fundada y publicarse con anterioridad a su entrada en vigencia, resguardando además el principio de no retroactividad. De esta manera, los eventos ocurridos con anterioridad a la publicación de dicha resolución deberán evaluarse conforme al procedimiento o metodología vigente al momento de su ocurrencia. Junto a lo anterior, se propone incorporar una disposición expresa que obligue a la Superintendencia a establecer, formalizar y publicar por escrito los criterios de aprobación o rechazo aplicables a los probatorios de las solicitudes de calificación de eventos como fuerza mayor o caso fortuito. Asimismo, el procedimiento de revisión y rechazo mensual debe formalizarse expresamente, incluyendo criterios, causales, plazos y plataforma de tramitación, mediante una resolución única y sus posteriores actualizaciones.
6 | CAPÍTULO 1: TERMINOLOGÍA Y EXIGENCIAS GENERALES | Artículo 1-23 Desconexiones de Emergencia | Las Empresas Distribuidoras elaborarán un plan anual de implementación de este procedimiento y, en caso de cumplir con los requerimientos establecidos en la presente NT y en la resolución a que se refiere el inciso segundo precedente, será aceptado por la Superintendencia. Con todo, la Superintendencia podrá solicitar a las Empresas Distribuidoras una actualización o modificación de dicho plan. | El artículo 1-23 establece que las Empresas Distribuidoras deberán elaborar un plan anual de implementación del procedimiento de Desconexiones de Emergencia, el cual será aceptado por la Superintendencia si cumple con los requerimientos establecidos, pudiendo esta solicitar su actualización o modificación. Sin embargo, la norma no establece un plazo para que la Superintendencia emita su pronunciamiento formal respecto de dichos planes. Esta omisión genera incertidumbre regulatoria, especialmente considerando que, en caso de que la autoridad detecte incumplimientos, las Desconexiones de Emergencia pueden ser consideradas en los indicadores de calidad de suministro. En la práctica, las cooperativas eléctricas ejecutan Desconexiones de Emergencia en contextos de riesgo inmediato para la seguridad de las personas o de la infraestructura, por lo que resulta indispensable contar con certeza normativa respecto del plan presentado. La incorporación de un plazo para el pronunciamiento de la autoridad otorga coherencia procedimental además de certeza jurídica y regulatoria, evitando que la Empresa Distribuidora quede expuesta a evaluaciones sin haber recibido previamente una validación formal de su plan. Hasta la fecha, se han enviado dos versiones de los planes anuales de Desconexión de Emergencia a la SEC, y esta no se ha pronunciado respecto a su aceptación para su entrada en vigor. Por tal motivo y dada la ambigüedad que se puede presentar por el silencio administrativo de la SEC, solicitamos modificar dicho artículo para dar un plazo a la SEC para su pronunciamiento, cada vez que este plan se debe actualizar a más tardar el 30 de noviembre de cada año. | Se propone incorporar una regla expresa que obligue a la Superintendencia a pronunciarse fundadamente respecto de la aceptación, solicitud de modificación o rechazo del plan anual de implementación presentado por la Empresa Distribuidora, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días contado desde su recepción. Asimismo, debiera establecerse que dicho pronunciamiento sea notificado formalmente a la respectiva Empresa Distribuidora y que, en caso de no emitirse dentro del plazo señalado, el plan se entienda provisionalmente aceptado, sin perjuicio de las observaciones o ajustes que puedan formularse con posterioridad conforme a la normativa aplicable.
7 | CAPÍTULO 3: CALIDAD DE PRODUCTO | Artículo 3-11 Exigencia de Factor de Potencia | Los Clientes Residenciales, no estarán sujetos a lo dispuesto en el presente Artículo, siendo responsabilidad de la Empresa Distribuidora mantener la Calidad del Producto dentro de los límites establecidos en el presente Capítulo. En caso de que se detecte un incumplimiento de las exigencias de Factor de Potencia atribuible a los Clientes Residenciales, la Empresa Distribuidora deberá subsanar el incumplimiento únicamente en subestaciones de distribución trifásicas. Para las subestaciones de distribución monofásicas, la Empresa Distribuidora deberá informar el incumplimiento a la Superintendencia. | La exigencia de subsanar incumplimientos de Factor de Potencia atribuibles a clientes residenciales mediante medidas en subestaciones de distribución trifásicas no resulta plenamente consistente con el nivel en que este parámetro es actualmente gestionado y controlado por la distribuidora. En efecto, la obligación propuesta podría inducir inversiones o la adopción de medidas correctivas en un nivel de red que no necesariamente coincide con el origen del problema ni con el ámbito de control más eficiente para su abordaje. | Se propone eliminar la exigencia de implementar medidas de corrección de Factor de Potencia en subestaciones de distribución trifásicas cuando el incumplimiento sea atribuible a clientes residenciales. En su lugar, la evaluación y el control de este parámetro debieran mantenerse en media tensión, que es el nivel en que actualmente se gestionan de manera más eficiente y en concordancia con la operación del sistema.
8 | CAPÍTULO 4: CALIDAD DE SUMINISTRO | Artículo 4-5 Reposición de Suministro durante Estado Anormal | Para el cumplimiento del tiempo máximo de reposición de suministro para el 80% de los Clientes (TRS80%) y para el 100% de los Clientes (TRS100%) se considerarán aquellos Clientes con Interrupción de Suministro previo al inicio del Estado Anormal y las que iniciaron dicho estado. Respecto del cálculo del TICEA establecido en la tabla precedente, se deberán excluir aquellas interrupciones solicitadas por el Usuario, Desconexiones Programadas y aquellas que hayan sido calificadas por la Superintendencia como eventos de fuerza mayor o caso fortuito, Desconexiones de Emergencia y aquellas asociadas a un Estado Anormal Agravado del par comuna-empresa respectivo, de conformidad con lo establecido en la presente NT. | La Tabla 17 establece tiempos de reposición máximo TRS80% y TRS100% desde que inicia el Estado Anormal, considerando todo tipo de interrupciones que ocurren en el sistema eléctrico. | Se propone restringir el tipo de interrupciones que debe cumplir con la exigencia del tiempo máximo de reposición de suministro desde el inicio del Estado Anormal, similar al TICEA (esto es, excluir Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Desconexiones de Emergencia y aquellas asociadas a un Estado Anormal Agravado).
9 | CAPÍTULO 4: CALIDAD DE SUMINISTRO | Artículo 4-14 Consideraciones Especiales para Desconexiones Programadas | 2. Obras en la red que permitan mejorar los estándares de Calidad de Producto o Suministro de la red: 2.1. En caso de que las desconexiones asociadas a estas obras no excedan el límite de duración máxima establecido en la Tabla 18 de la presente NT, solo se considerará la mitad de las horas de duración de estos trabajos para efectos del cálculo de la duración acumulada de las Desconexiones Programadas y no se considerarán para el cálculo de los índices FIC y SAIFI. 2.2. En caso de que las desconexiones asociadas a estas obras excedan el límite de duración máxima establecido en la Tabla 18 de la presente NT, las horas de duración de estos trabajos serán consideras para efectos del cálculo de la duración acumulada de las Desconexiones Programadas y también para el cálculo de los índices FIC y SAIFI. | La Norma establece que las Desconexiones Programadas serán consideradas en el cálculo de los indicadores de continuidad cuando excedan los límites establecidos en la Tabla 18. Sin embargo, la Superintendencia exige a las Empresas Distribuidoras la ejecución de diversos planes obligatorios, tales como Planes de Acción derivados de fiscalizaciones, Planes de Invierno, Planes por Altas Temperaturas, Planes de Mantenimiento e Inversiones específicas instruidas tanto a nivel nacional como regional. En redes rurales operadas por cooperativas eléctricas, muchas de estas intervenciones requieren necesariamente la interrupción total del alimentador debido a la topología radial y la inexistencia de respaldo estructural. La inclusión de estas desconexiones, que obedecen al cumplimiento de obligaciones regulatorias, dentro del cálculo de los indicadores SAIDI, SAIFI, TIC y FIC genera una penalización por la ejecución de medidas destinadas precisamente a mejorar la continuidad del suministro y cumplir instrucciones de la autoridad. En resumen, las zonas rurales presentan mayores complejidades para la ejecución de trabajos en la red, atendidas las características propias de este tipo de sistemas, tales como topologías eléctricas radiales (sin posibilidad de traspaso de carga), largas distancias para el traslado de personal y materiales, condiciones geográficas y climáticas adversas, y una mayor extensión de redes e instalaciones, entre otros factores. Estas circunstancias dificultan la ejecución de obras destinadas a mejorar la calidad del producto y la continuidad del suministro. | Se propone que, para los pares comuna-empresa clasificados con densidad Muy Baja y Extremadamente Baja, se considere solo el 25% de la duración de los trabajos para efectos del cálculo de la duración acumulada de las Desconexiones Programadas.
10 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-4 Procedimiento para Conexión o Ampliación de Servicios Individuales | 1.2 Nueva conexión: 1.2.1 Datos del Requirente (nombre completo o razón social, cédula de identidad o rol único tributario, según corresponda, dirección, teléfono, correo electrónico). 1.2.2 Datos del propietario del inmueble objeto de la solicitud (nombre completo o razón social, cédula de identidad o rol único tributario, según corresponda, dirección, teléfono, correo electrónico). 1.2.3 En caso de que la solicitud la presente un tercero, distinto del propietario, este requerirá autorización notarial por parte del dueño de la propiedad o representante legal. | No se pide el dominio vigente de la propiedad, lo cual imposibilita corroborar si los datos del propietario son correctos o no. | Se propone incorporar como antecedente a entregar en primera instancia.
11 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-4 Procedimiento para Conexión o Ampliación de Servicios Individuales | 1.2.15 Fotografías del punto de conexión del Empalme, poste o cámara y panorámica de la propiedad o lugar en donde se emplazaría el Empalme. El set fotográfico deberá contener a lo menos: el registro de camarilla, la puesta a tierra, la caja de Empalme, la unión al tablero, el poste de recepción y una panorámica que evidencie la factibilidad de toma de lectura desde el exterior. | En la práctica operativa, la solicitud de factibilidad corresponde a una etapa previa a la construcción del empalme. En consecuencia, al momento en que el cliente solicita la factibilidad de una nueva conexión, la instalación aún no ha sido ejecutada, por lo que resulta materialmente imposible aportar fotografías de elementos que forman parte del empalme ya construido, tales como la camarilla, la caja de empalme, la puesta a tierra o la unión al tablero. | Considerando que en la etapa de factibilidad aún no existe la instalación eléctrica del cliente, se propone que en esta instancia solo se exijan las fotografías que efectivamente pueden ser verificadas en terreno, tales como: a) Punto de conexión proyectado a la red de distribución. b) Panorámica de la propiedad o del lugar donde se solicita el suministro. c) Panorámica del lugar previsto para la ubicación del empalme. Respecto de las demás fotografías exigidas por el Requisito 1.2.15 (camarilla, caja de empalme, puesta a tierra, unión al tablero, entre otras), se sugiere que estas sean solicitadas en la etapa de notificación de conexión, momento en el cual la instalación ya se encuentra construida y es posible verificar adecuadamente dichos elementos. De este modo, el requisito se ajusta a la etapa de factibilidad, facilita la tramitación y mantiene información suficiente para evaluar la solicitud.
12 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-4 Procedimiento para Conexión o Ampliación de Servicios Individuales | 2.- Solicitud de conexión o ampliación de servicios El Requirente deberá comunicar a la Empresa Distribuidora una solicitud de conexión o ampliación de servicios, según corresponda. | El Artículo 5-4, punto 2, señala que el cliente deberá comunicar a la empresa distribuidora su solicitud de conexión. Sin embargo, la normativa no especifica el medio a través del cual debe efectuarse dicha comunicación (por ejemplo, correo electrónico, formulario u otro mecanismo formal). Dado que esta etapa se encuentra sujeta a plazos auditables, resulta relevante contar con un registro claro y verificable de la fecha en que el cliente manifiesta formalmente su solicitud de conexión. | Se propone que la norma establezca expresamente que las distribuidoras deben mantener y publicitar canales formales para el ingreso de solicitudes de conexión, tales como correo electrónico, página web y oficina comercial, u otros medios equivalentes. Ello permitiría otorgar certeza al procedimiento, facilitar el acceso de los usuarios y asegurar trazabilidad en la tramitación.
13 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-5 Procedimiento para Conexión de Suministros Múltiples | A contar de la fecha de ingreso de la solicitud, la Empresa Distribuidora dispondrá de un plazo de 25 días hábiles para analizar los antecedentes y realizar una visita técnica en terreno a la obra. Si, como resultado de la evaluación técnica de la vista en terreno, la Empresa Distribuidora determina, justificadamente, la necesidad de que el Requirente corrija o entregue antecedentes adicionales, dispondrá de 10 días hábiles para notificar al Requirente, detallando cada uno de los antecedentes que debe corregir o completar. Desde el momento en que el Requirente haya sido notificado, este dispondrá de hasta 15 días hábiles para corregir o completar los antecedentes observados por la Empresa Distribuidora. Desde la fecha de entrega de dichos antecedentes por parte del Requirente, la Empresa Distribuidora dispondrá de 25 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de conexión de suministros múltiples. | No existe plazo definido para dar respuesta a la solicitud de conexión de suministros múltiples cuando no existen observaciones por parte de la Empresa Distribuidora. La propuesta es, como mínimo, homologar el plazo asignado para conexiones individuales según la densidad de clientes del par comuna-empresa. | No existiendo observaciones por parte de la Empresa Distribuidora, esta deberá otorgar la Respuesta a la solicitud de conexión o ampliación de servicios dentro de los plazos señalados a continuación: Para Densidades Alta y Media 18 días hábiles cuando sea factible otorgar de forma inmediata la conexión o ampliación de servicios. 28 días hábiles cuando se requiera de estudios para determinar la necesidad de obras adicionales en la Red de distribución. Para Densidades Baja y Muy Baja 25 días hábiles cuando sea factible otorgar de forma inmediata la conexión o ampliación de servicios. 35 días hábiles cuando se requiera de estudios para determinar la necesidad de obras adicionales en la Red de distribución. Para Densidad Extremadamente Baja 30 días hábiles cuando sea factible otorgar de forma inmediata la conexión o ampliación de servicios. 40 días hábiles cuando se requiera de estudios para determinar la necesidad de obras adicionales en la Red de distribución.
14 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-5 Procedimiento para Conexión de Suministros Múltiples |  | El procedimiento descrito en el artículo 5-5 no indica el ingreso de una solicitud de factibilidad previa a la solicitud de conexión. | Se propone incorporar, al igual que en el caso de las conexiones individuales, un proceso de solicitud de factibilidad aplicable al procedimiento para conexión de suministros múltiples.
15 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-5 Procedimiento para Conexión de Suministros Múltiples | A contar de la fecha de ingreso de la solicitud, la Empresa Distribuidora dispondrá de un plazo de 25 días hábiles para analizar los antecedentes y realizar una visita técnica en terreno a la obra. | Las inmobiliarias y CChC proponen volver a incorporar la coordinación de la visita técnica para que se encuentren presente representantes de la obra para aclarar consultas y antecedentes de la Empresa Distribuidora. Además, la norma exige que la visita técnica sea coordinada con el Requirente, pero no explicita la participación del instalador, pese a que este actor resulta clave para verificar en terreno las condiciones técnicas del proyecto y resolver oportunamente aspectos de diseño o ejecución. Esta omisión puede generar descoordinaciones, reiteración de visitas y demoras innecesarias en la tramitación. Para mantener coherencia con el procedimiento de conexión de suministros individuales, proponemos incorporar explícitamente que la visita técnica sea coordinada entre la Empresa Distribuidora, el Requirente y el instalador, para que se encuentren presente representantes de la obra para aclarar consultas y antecedentes de la Empresa Distribuidora. | Se propone incorporar expresamente que, en el procedimiento de conexión de suministros múltiples, la visita técnica sea coordinada entre la Empresa Distribuidora, el Requirente y el instalador, dejando registro de la fecha y hora de su realización. Con ello se mejora la coordinación técnica, se evita duplicidad de gestiones y se mantiene coherencia con el tratamiento previsto para suministros individuales. Propuesta de texto: A contar de la fecha de ingreso de la solicitud, la Empresa Distribuidora dispondrá de un plazo de 25 días hábiles para analizar los antecedentes y realizar una visita técnica en terreno a la obra, que deberá coordinar con el Requirente y el instalador, y dejar registro de la fecha y hora en que se realizó.
16 | CAPÍTULO 5: CALIDAD COMERCIAL | Artículo 5-5 Procedimiento para Conexión de Suministros Múltiples |  | Por otra parte, se manifiesta conformidad con postergar la solicitud de respuesta relativa a la decisión del requirente sobre quién ejecutará la construcción de los empalmes, para una etapa posterior a la entrega de un presupuesto detallado por parte de la Empresa Distribuidora, que permita su análisis y comparación con otras alternativas.
17 | CAPÍTULO 6: SISTEMAS DE MEDIDA Y MONITOREO | Artículo 6-7 Incorporación de Clientes Libres y Artículo 6-8 Incorporación de Clientes Libres con Baja Potencia Instalada | Artículo 6-7: Excepcionalmente, para aquellos Clientes Libres y Empresas Distribuidoras cuya potencia instalada sea menor o igual a 1,5 MW, las Empresas Distribuidoras a las cuales se conectan dichos consumos podrán implementar sistemas de medida que cumplan con las exigencias establecidas en el Artículo 6-8 del presente Título. Artículo 6-8: Las Empresas Distribuidoras que cuenten con Clientes Libres conectados en sus redes cuya potencia instalada sea menor o igual a 1,5 MW, deberán implementar para dichos consumos los Sistemas de Medición, Monitoreo y Control, de acuerdo con lo dispuesto en el Título “Sistemas de Medición, Monitoreo y Control” de la NT. | Se observa cierta contradicción respecto a que las Empresas Distribuidoras podrán (opcional a discreción de las Empresas Distribuidoras) y el deberán (obligación) instalar unidades de medida del SMMC a los clientes libres de baja potencia. | Nuestra propuesta es mantener en ambos artículos el “podrán”, dado que actualmente la mayoría de los clientes de baja potencia de las Cooperativas tienen instalados medidores de alta gama, con mayor clase de precisión que las UM SMMC y cuyos datos pueden ser integrados a un MDM junto con las medidas del SMMC, al igual que la cabecera de los alimentadores.
18 | CAPÍTULO 6: SISTEMAS DE MEDIDA Y MONITOREO | Artículo 6-8 Incorporación de Clientes Libres con Baja Potencia Instalada |  | Para clientes libres de baja potencia menores a 1,5MVA, clasificados como Servicios Trifásicos Mayores según AT SMMC, la exigencia metrológica de clase de precisión 0,2 no resulta plenamente cumplible con los medidores actualmente implementados en el SMMC. Ello obliga a instalar equipos de mayor prestación y costo para cumplir con las exigencias del Anexo Técnico. Sin embargo, la norma no reconoce expresamente estas inversiones adicionales requeridas para incorporar dichos clientes al sistema de medida y monitoreo. | Se propone incorporar el reconocimiento expreso de las inversiones en medidores de mayor precisión requeridos para cumplir la exigencia metrológica de clase de precisión 0,2 aplicable a clientes libres de baja potencia clasificados como Servicios Trifásicos Mayores, incluyendo su integración al SMMC mediante MDM. De este modo, la exigencia técnica mantiene consistencia con los costos efectivamente necesarios para su implementación.

## Obs CRELL Maullín
COOPERATIVA | COMUNA | CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES | CANTIDAD TOTAL DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE MT | CANTIDAD TOTAL DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE BT | CANTIDAD TOTAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | DENSIDAD PAR COMUNA-EMPRESA | DENSIDAD CLIENTES/TRAFO | DENSIDAD CLIENTES/KM LINEAS TOTALES
CRELL | Fresia | 2650 | 475025 | 152765 | 562 | 5,58 | 4,72 | 4,22 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Frutillar | 128 | 22325 | 7474 | 29 | 5,73 | 4,41 | 4,30 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Llanquihue | 1455 | 227355 | 70174 | 357 | 6,40 | 4,08 | 4,89 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Los Muermos | 2832 | 506112 | 251926 | 651 | 5,60 | 4,35 | 3,74 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Maullín | 474 | 32202 | 14413 | 28 | 14,72 | 16,93 | 10,17 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Puerto Montt | 19452 | 296506 | 282867 | 622 | 65,60 | 31,27 | 33,57 | BAJA
| Puerto Varas | 11906 | 626356 | 415202 | 1210 | 19,01 | 9,84 | 11,43 | EXTREMADAMENTE BAJA
| Purranque | 120 | 27418 | 9365 | 36 | 4,38 | 3,33 | 3,26 | EXTREMADAMENTE BAJA