## Slide 1
Agosto 2026
Subestaciones Digitales
Enfoque desde la regulación

## Slide 2
Marco regulatorio asociado a subestaciones digitales
Relevancia de subestaciones digitales
Implementación en Chile de subestaciones digitales
Principales desafíos
Agenda

## Slide 3
1. Marco regulatorio asociado a subestaciones digitales

## Slide 4
Marco regulatorio asociado a SS/EE Digitales
Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio
Anexo Técnico: Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión
Principales objetivos del anexo técnico
Diseño de patios
Criterios de diseño y disposición de patios en instalaciones de transmisión
Equipamiento básico
Equipamiento básico de paño que debe tener cada subestación
Redundancia
Criterios de holgura y redundancia exigidos al diseño
Compatibilidad
Compatibilidad tecnológica de equipos entre distintos fabricantes

## Slide 5
Marco regulatorio asociado a SS/EE Digitales
Definiciones y conceptos del anexo técnico sobre subestaciones digitales
Subestación digital
Subestación cuya comunicación es realizada de manera digital mediante IEDs y una red de comunicaciones, a través de la cual se realiza el envío de datos.
IED
Intelligent Electronic Device.
NCIT
Transformadores de medida no convencionales, TTCC o TTPP que no utilizan núcleos magnéticos para la medición de corriente o tensión.
MU
Merging Unit.

## Slide 6
Marco regulatorio asociado a SS/EE Digitales
1
El diseño de las subestaciones digitales deberá ser realizado en conformidad al estándar IEC 61850.
2
Los equipamientos primarios deberán utilizar una unidad de concentración o Merging Unit (MU).
Esta MU deberá estar instalada ubicada en el patio de alta tensión, de manera tal de minimizar la longitud del cableado a la referida unidad.
3
La MU deberá transmitir la información hacia los IED's, de acuerdo al protocolo del estándar IEC 61850-9-2 e IEC 61850-8-1, a través de un bus de procesos. El soporte para el bus de proceso deberá estar contenido dentro de una red de comunicaciones Ethernet de alta disponibilidad, basados en la norma IEC 62439.
4
En el caso de los TTCC convencionales, cada núcleo secundario deberá conectarse a una MU dedicada.
En cuanto a los TTPP, será posible conectar los núcleos secundarios compartiendo la MU del paño que corresponda.
5
En el caso de utilizar los NCIT, éstos se podrán conectar directamente en los IED's, sin necesidad de conectarse previamente a la MU, siempre y cuando estos cuenten con una salida de datos para un bus de proceso de acuerdo a los estándares IEC 61850-9-2 y/o IEC 61850-8-1.

## Slide 7
Marco regulatorio asociado a SS/EE Digitales
1
El diseño de las subestaciones digitales deberá ser realizado en conformidad al estándar IEC 61850.
2
Los sistemas de protecciones deberán verificar las exigencias de redundancia establecidas en el Anexo Técnico.
3
El Coordinador podrá autorizar que las funciones de bloqueo se realicen mediante lógicas de control en vez de relés auxiliares de disparo y bloqueo (86), siempre que no signifique una degradación en los sistemas de protección.
4
El diseño deberá considerar la posibilidad de utilizar equipamiento de distintos fabricantes, conforme al estándar IEC 61850 vigente, sin que el diseño inicial condicione la elección de un proveedor.
5
El Coordinador deberá velar por la interoperabilidad y la estandarización de formatos para el envío de datos cuando corresponda.

## Slide 8
2. Relevancia de subestaciones digitales

## Slide 9
Subestaciones digitales
Interoperabilidad
Permitir la operación entre equipos de distintos fabricantes.
Reducción de conexiones en conductor convencional
Cambio de conexiones punto a punto por fibra óptica.
Migración de señales
De señales analógicas a mensajes digitalizados.
Nueva arquitectura
Cambio de hardware dedicado y fijo a arquitectura lógica distribuida.

## Slide 10
Relevancia regulatoria de SS/EE Digitales
Vínculo con los objetivos de la Ley
Eficiencia económica, competencia, seguridad, diversificación y acceso abierto.
Reducción de costos
Menos conductores y obras civiles para llevar señales desde los equipos de patio a las salas de control → mayor eficiencia económica.
Mayor flexibilidad para reconfiguración
Cambios o mejoras en esquemas de protección permiten elevar los estándares de seguridad en subestaciones existentes.

## Slide 11
Relevancia regulatoria de SS/EE Digitales
Suficiencia
Seguridad
Acceso Abierto
Eficiencia económica
Obras de Transmisión
Planes anuales de expansión
Obras necesarias y urgentes (art. 91° bis)
Modificaciones Relevantes (art. 72°-18)
Obras urgentes (incisos 2° y 3° art. 102)
Otros

## Slide 12
3. Implementación de subestaciones digitales en el país

## Slide 13
Ejemplos de implementación
Grupo SAESA
S/E Trinidad
S/E El Guindal
S/E Reloncaví
S/E Litueche
Aprendizajes y ventajas reportadas
Ahorros en obras civiles, beneficios en costos de operación y mantenimiento, flexibilidad operativa, optimización en la programación de la construcción, entre otros
Obra urgente art. 102°
En operación
Plan de expansión 2021
En ejecución
Plan de expansión 2022
En ejecución
Plan de expansión 2021
En ejecución

## Slide 14
4. Principales desafíos

## Slide 15
Desafíos asociados a subestaciones digitales
Seguir el paso a los nuevos desafíos tecnológicos
Adaptar la regulación al ritmo de los avances tecnológicos
Profundizar en las ventajas
Seguir promoviendo y profundizando en las ventajas observadas en la implementación de subestaciones digitales.
IA y ciberseguridad
Irrupción de la inteligencia artificial y sus implicancias en ciberseguridad.

## Slide 16
Agosto 2026
Subestaciones Digitales
Enfoque desde la regulación